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В настоящем томе используются термины со следующими определениями:
	Термины
	Определения

	Теплоснабжение
	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

	Система теплоснабжения
	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

	Схема теплоснабжения
	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

	Источник тепловой энергии
	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

	Тепловая сеть
	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

	Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

	Теплоснабжающая организация
	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

	Теплосетевая организация
	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

	Зона действия системы теплоснабжения
	Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

	Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии
	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии.

	Элемент территориального деления
	Территория поселения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

	Расчетный элемент территориального деления
	Территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

	Технологическая зона
	Единица укрупненного деления территории поселения по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района.

	Тепловой район
	Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии.

	Централизованное теплоснабжение
	Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть.

	Ведомственные котельные
	Котельные, находящиеся на балансе образовательных учреждений и учреждений здравоохранения и прочих ведомств

	Муниципальные котельные
	Котельные, осуществляющие теплоснабжение населения, потребителей бюджетной сферы и прочих сторонних абонентов.

	Индивидуальное теплоснабжение
	Теплоснабжение каждого отдельного абонента посредством автономного обогрева и обеспечения горячей водой.

	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии
	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе, по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

	Мощность источника тепловой энергии нетто
	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

	Отказ основного оборудования источника тепловой энергии
	Событие, заключающееся в переходе оборудования источника теплоснабжения с одного уровня работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью неработоспособное состояние.



ОГЛАВЛЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	2
ОГЛАВЛЕНИЕ	4
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	8
ВВЕДЕНИЕ	18
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	20
1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	21
1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	22
1.2 Существующие перспективные объемы потребителей тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	23
1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	38
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	38
2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	39
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	39
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	61
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	73
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений (с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения)	82
2.5 Радиус эффективности теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	82
3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	90
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	90
3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	110
4. Основные положения мастер-плана развития систем поселения	112
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	112
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	130
5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	132
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	132
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	132
5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	132
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных	141
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших свой нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	141
5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	141
5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы или по выводу их из эксплуатации	142
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	142
5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	145
5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	151
6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	152
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	152
6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную или производственную застройку	152
6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителя от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	152
6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	152
6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей	154
7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	167
7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	167
7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	167
8. Перспективные топливные балансы	168
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива, на каждом этапе	168
8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники тепловой энергии	178
8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь – вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлив, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	178
8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	179
8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	179
9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	181
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	181
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	187
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	192
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	192
9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	197
9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и период актуализации	198
10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	203
10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	203
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	203
10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	203
10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	221
10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	221
11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	224
12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	225
13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергии, а также схемой водоснабжения и водоотведения поселения	226
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии существующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	226
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	226
13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	226
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов (включая входящее в их состав оборудование), функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	226
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	227
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	227
13.7 Предложения по корректировки утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	227
14. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения	228
15 Ценовые (тарифные) последствия	235

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
Таблица 1 – Отапливаемая площадь жилого фонда, общественно-деловых зданий, промышленных предприятий от централизованных источников теплоснабжения по расчетным элементам территориального деления МО Шушенского района Красноярского края	23
Таблица 2 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	23
Таблица 3 – Значение договорных тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	24
Таблица 4 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	25
Таблица 5 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	26
Таблица 6 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	26
Таблица 7 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	27
Таблица 8 – Существующее значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	27
Таблица 9 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	28
Таблица 10 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в поселке Шушенское Шушенского района Красноярского края	29
Таблица 11 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	29
Таблица 12 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	29
Таблица 13 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	30
Таблица 14 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	30
Таблица 15 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	31
Таблица 16 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	31
Таблица 17 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	31
Таблица 18 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы МО Шушенского района Красноярского края	32
Таблица 19 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	35
Таблица 20 – Существующий и прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	35
Таблица 21 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	35
Таблица 22 – Существующий и прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	36
Таблица 23 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	36
Таблица 24 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	36
Таблица 25 – Существующий и прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	37
Таблица 6 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	37
Таблица 27 – Мониторинг общей площади жилого фонда, оборудованного индивидуальным отоплением в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	62
Таблица 28 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-01 пос. Ильичево	62
Таблица 29 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-01 пос. Зарничный	63
Таблица 30 – Мониторинг общей площади жилого фонда, оборудованного индивидуальным отоплением в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	63
Таблица 31 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	64
Таблица 32 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-07 с. Каптырево	64
Таблица 33 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	65
Таблица 34 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	66
Таблица 35 – Перечень земельных участков под МКД и ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-11 пос. Синеборск	66
Таблица 36 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	67
Таблица 37 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-12 с. Субботино	67
Таблица 38 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	68
Таблица 39 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-13 с. Иджа	68
Таблица 40 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-01 пос. Ильичево в районе общественно-деловой застройки	69
Таблица 41 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-02 пос. Алтан в районе общественно-деловой застройки	69
Таблица 42 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-03 пос. Зарничный в районе общественно-деловой застройки	70
Таблица 43 – Населенные пункты Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в границах которого сформированы зоны индивидуального теплоснабжения в районах с усадебной застройкой	70
Таблица 44 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-06 с. Капытрево и в зону деятельности котельной №24-07 с. Каптырево в районе общественно-деловой застройки	71
Таблица 45 – Населенные пункты Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в границах которого сформированы зоны индивидуального теплоснабжения в районах с усадебной застройкой	71
Таблица 46 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-11 пос. Синеборск в районе общественно-деловой застройки	72
Таблица 9 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-12 с. Субботино в районе общественно-деловой застройки	73
Таблица 48 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	74
Таблица 49 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	75
Таблица 50 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	76
Таблица 51 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	77
Таблица 52 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	78
Таблица 53 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	79
Таблица 54 – Существующие и перспеквтиные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	80
Таблица 55 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	80
Таблица 56 – Величина эффективного радиуса теплоснабжения СЦТ от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС  в границах поселок Шушенское Шушенского района Красноярского края	82
Таблица 57 – База данных для проведения расчета радиуса эффективности теплоснабжения источника тепловой энергии на территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	85
Таблица 58 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	85
Таблица 59 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	85
Таблица 60 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	86
Таблица 61 – База данных для проведения расчета радиуса эффективности теплоснабжения источников тепловой энергии на территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	87
Таблица 62 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	88
Таблица 63 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	89
Таблица 64 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	90
Таблица 65 – Динамика изменения емкости тепловых сетей МО Шушенского района Красноярского края	91
Таблица 66 – Динамика изменения емкости местных систем отопления и ГВС, присоединенных к наружным тепловым сетях от источников №24-14, №24-15 и №24-16 поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	91
Таблица 67 Среднечасовые расходы теплоносителя	92
Таблица 68 – Значение величины расчетного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах МО Шушенского района Красноярского края на 2026-2033 годы	95
Таблица 69 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах  поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	97
Таблица 70 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	97
Таблица 71 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах  Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	98
Таблица 72 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)	98
Таблица 73 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)	99
Таблица 74 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах  Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)	99
Таблица 75 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)	100
Таблица 76 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)	100
Таблица 77 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	100
Таблица 78 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	102
Таблица 79 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	103
Таблица 80 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	105
Таблица 81 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	106
Таблица 82 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	107
Таблица 83 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	108
Таблица 84 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	108
Таблица 85 – Значение величины дополнительно аварийного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах МО Шушенского района Красноярского края	110
Таблица 86 – Резервные емкости, установленные на источниках МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского района  Красноярского края и режим работы резервуаров	111
Таблица 87 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения поселок Шушенское Шушенского района Красноярского края	114
Таблица 88 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	119
Таблица 89 - Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	121
Таблица 90 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	123
Таблица 91 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	125
Таблица 92 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	126
Таблица 22 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	127
Таблица 94 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	128
Таблица 95 – Сравнительные значения показателей удельного расхода энергетических ресурсов	131
Таблица 96 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	133
Таблица 97 - Предложение по реконструкции и (или) модернизации источника тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	134
Таблица 98 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	135
Таблица 99 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	136
Таблица 100 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	137
Таблица 101 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	138
Таблица 102 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	139
Таблица 103 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2033 год) в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	146
Таблица 104 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2033 год) в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	148
Таблица 105 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2033 год) в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	149
Таблица 106 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2030 год) в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	149
Таблица 107 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярской области	156
Таблица 108 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	158
Таблица 109 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	158
Таблица 110 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярской области	158
Таблица 111 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	160
Таблица 112 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	160
Таблица 113 - Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярской области	160
Таблица 114 - Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	161
Таблица 115 - Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	161
Таблица 116 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярской области	161
Таблица 117 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	162
Таблица 118 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	162
Таблица 119 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярской области	162
Таблица 120 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	162
Таблица 121 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	163
Таблица 122 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Сннеборского сельсовета Шушенского района Красноярской области	163
Таблица 123 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	164
Таблица 124 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	164
Таблица 125 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярской области	165
Таблица 126 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	165
Таблица 127 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	165
Таблица 21 – Ориентировочная стоимость реконструкции тепловых сетей от источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей в ценах 2025 года (без НДС)	166
Таблица 129 – Сравнение мероприятий в программах развития энергетической системы и схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	168
Таблица 130 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	169
Таблица 131 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	170
Таблица 132 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	171
Таблица 133 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	173
Таблица 134 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	174
Таблица 135 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	175
Таблица 136 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	176
Таблица 137 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	177
Таблица 138 – Сведения об основном, резервном и аварийном топливе, потребляемым истониками тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	178
Таблица 139 – Данные о доле сжигаемого топлива в общем топливном  балансе источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	179
Таблица 140 – Плановые и фактического расхода топлива источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми МУП ШТЭС в границах  поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края на расчетный срок	179
Таблица 141 – Плановые и фактического расхода топлива источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми МУП ШТЭС в границах  Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края на расчетный срок	179
Таблица 142 – Объемы финансирования мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей с учетом индекса-дефлятора в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	181
Таблица 143 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	182
Таблица 144 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	182
Таблица 145 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	183
Таблица 146 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	184
Таблица 147 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	185
Таблица 148 – Суммарные затраты на реализацию мероприятия по строительству источника тепловой энергии в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	186
Таблица 149 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	186
Таблица 150 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	187
Таблица 151 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	189
Таблица 152 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	189
Таблица 153 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	190
Таблица 154 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Капыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	190
Таблица 155 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	191
Таблица 156 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	191
Таблица 157 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	197
Таблица 158 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	198
Таблица 159 - Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	199
Таблица 160 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	199
Таблица 161 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	200
Таблица 162 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	200
Таблица 163 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	201
Таблица 31 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	201
Таблица 165 – Зона действия источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	203
Таблица 166 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселка Шушенское в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	206
Таблица 167 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	206
Таблица 168 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	207
Таблица 169 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	208
Таблица 170 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	208
Таблица 171 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	209
Таблица 172 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	209
Таблица 173 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	210
Таблица 174 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	211
Таблица 175 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	212
Таблица 176 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	212
Таблица 177 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	213
Таблица 178 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	214
Таблица 179 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	214
Таблица 180 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	215
Таблица 181 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	216
Таблица 182 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	216
Таблица 183 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	217
Таблица 184 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	218
Таблица 185 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	218
Таблица 186 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	219
Таблица 187 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	219
Таблица 188 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	220
Таблица 189 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	220
Таблица 190 – Сводный реестр зон деятельности ЕТО в границах МО Шушенского района Красноярского края	221
Таблица 191 – Реестр единых теплоснабжающих организаций в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, отвечающим критериям на дату актуализации 2026 год настоящей схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	222
Таблица 192 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	228
Таблица 193 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	228
Таблица 194 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	229
Таблица 195 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	229
Таблица 196 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	229
Таблица 197 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	229
Таблица 198 - Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	230
Таблица 199 - Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	230
Таблица 200 - Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	230
Таблица 201 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	230
Таблица 202 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	230
Таблица 203 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	231
Таблица 204 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	231
Таблица 205 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	231
Таблица 206 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	231
Таблица 207 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	231
Таблица 208 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	232
Таблица 209 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	232
Таблица 210 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	232
Таблица 211 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	232
Таблица 212 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	233
Таблица 213 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	233
Таблица 214 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	233
Таблица 215 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	233

[bookmark: _Toc104549311][bookmark: _Toc198837366]ВВЕДЕНИЕ
Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 
Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:
-определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;
-определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;
-снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;
-повышение качества предоставляемых энергоресурсов;
-увеличение прибыли самого предприятия.
Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.
Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. 
В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:
-Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
-Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
-Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
-Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г.  (ред. от 17.10.2024) «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
-СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, с изменениями №№1-4;
-СП 50.13330.2024 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий".
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:
Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 11 сентября 2024 года);
Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212); 
Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
.
[bookmark: _Toc198837367]КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное образование Шушенского района Красноярского края (далее – городское поселение, МО поселок Шушенское) наделен статусом городского поселения в соответствии с Закон Красноярского края от 24.12.04 № 13-2866 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Шушенский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований». Территория муниципального образования составляет 10140 км2. 
Муниципальное образование расположено в 562 км от г. Красноярск. 
Система расселения МО Шушенского райна представлена 26 (двадцатью шестью) населенным пунктом: поселок городского типа: Шушенское (далее пгт Шушенское), село Сизая, село Никитино, село Красный Хутор, с. Саянск, село Шунеры, поселок Шарып, село Новопокровка, д. Белозеровка, сел Каптырево, село Иджа, село Субботино, село Средняя Шушь, поселок Майский, деревня Ленск, поселок Ильичево, поселок Алтан, поселок Зарничный, деревня Ермолаево, деревня Корнилово, село Казанцево, деревня Козлово, деревня Нижняя Коя, деревня Лыткино, поселок Синеборск, село Дубенское, посклок Веселые Ключи; пгт. Шушенское выполняет как функции административного центра поселения, так и административные функции муниципального района.
Численность населения городского поселения по состоянию на 01.01.2025 составило 31506 человек (источник – бюллетень «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2025 года». Росстат, 2025.). 
Основа экономики поселения заложена и сформирована исторически, и представлена агропромышленным комплексом. 
На территории поселения зарегистрированы предприятия, организации и учреждения образования, здравоохранения, культуры, управления.
Теплоснабжение МО Шушенского района Красноярского края осуществляется теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района «Тепловые и электрические сети», а также организациями владеющими источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на правах собственности или ином законном праве.
В зону эксплуатационной ответственности МУП ШТЭС (ИНН 2442000890)), которому на основании договора №4 о закреплении и использовании муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Шушенского района «Тепловые и электрические сети» от 06.09.2019 г., в целях производства, передачи, распределения тепловой энергии, горячей воды передан теплосетевой имущественный комплекс, включающий отопительные котельные, магистральные и распределительные тепловые сети, размещенные на территории муниципального района


[bookmark: _Toc536295343][bookmark: _Toc104549313][bookmark: _Toc198837368]1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения
На территории городского поселения организована централизованная система теплоснабжения.
На территории населенного пункта пгт Шушенское действует 3 (три) котельные:
-пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25 с установленной мощностью 3,096 Гкал/ч, через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-14 пгт Шушенское); 
-пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 с установленной мощностью 106 Гкал/ч, через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-15 пгт Шушенское);
-пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а с установленной мощностью 0,688 Гкал/ч, через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-16 пгт. Шушенское).
Кроме того, на территории пгт Шушенское размещена котельная №2, по адресу пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24, с установленной мощностью 0,602 Гкал/ч, которая с 15.09.2020 г. выведена из эксплуатации. Эксплуатирующей организацией проведены мероприятия по консервации оборудования котельной на длительный срок.
На территории Иджинского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Иджа. На территории населенного пункта действует одна котельная (Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр.12 б.2), отапливающая общественные здания.
[bookmark: _Hlk198057017]На территории Ильичевского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в пос. Ильичево, пос. Алтан, пос. Зарничный. На территории населенного пункта действуют 3 (три) котельные:
-пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 с установленной мощностью 20,72 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-01 пос. Ильичево);
-пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 с установленной мощностью 0,27 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-02 пос. Алтан);
-пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г с установленной мощностью 2,07 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-03 пос. Зарничный).
На территории Казанцевского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Казанцево. На территории населенного пункта действуют 2 (две) котельные:
-с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 с установленной мощностью 0,94 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-04 с. Казанцево);
-с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 с установленной мощностью 1,05 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-05 с. Казанцево).
На территории Каптыревского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Каптырево. На территории населенного пункта действуют 2 (две) котельные:
-с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а с установленной мощностью 0,74 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-06 с. Каптырево);
-с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 с установленной мощностью 8,2 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-07 с. Каптырево).
На территории Сизинского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Сизая. На территории населенного пункта действуют 2 (две) котельные:
-с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 с установленной мощностью 0,12 Гкал/ч (Встроенная Котельная №24-09 с. Сизая);
-с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86 а с установленной мощностью 1,84 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-10 с. Сизая). 
На территории Синеборского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в пос. Синеборск. На территории населенного пункта действует одна котельная (Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43), отапливающая общественные здания и жилой фонд.
На территории Субботинского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Субботино. На территории населенного пункта действует одна котельная (Котельная №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19), отапливающая общественные здания и жилой фонд.
Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется:
-муниципальное унитарное предприятие Шушенского района «Тепловые и электрические сети» (далее - МУП ШТЭС);
Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.
[bookmark: _Toc198837369]1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам
Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой, современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Изменение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет ввода в эксплуатацию или сноса зданий не планируется. 
Сведения о величине существующей отапливаемой площади приведено в таблице 1.
[bookmark: _Toc212800641]Таблица 1 – Отапливаемая площадь жилого фонда, общественно-деловых зданий, промышленных предприятий от централизованных источников теплоснабжения по расчетным элементам территориального деления МО Шушенского района Красноярского края
	Расчетный элемент муниципального образования
	Отапливаемая площадь жилого фонда, тыс. м2
	Отапливаемая площадь общественных зданий, м2
	Отапливаемая площадь промышленных предприятий, м2

	пгт Шушенское
	321,18
	данные не представлены
	0,00


	[bookmark: _Toc198837370]с. Иджа
	4,240
	данные не представлены
	0


	пос. Ильичево
	34,31
	данные не представлены
	0,00

	пос. Зарничный
	
	данные не представлены
	0,00

	пос. Алтан
	0,00
	данные не представлены
	0,00

	Котельная №24-04 
с. Казанцево
	0
	4,679
	0

	Котельная №24-05 
с. Казанцево
	0
	1,624
	0

	Котельная №24-06 
с. Каптырево
	0
	1,195
	0

	Котельная №24-07 
с. Каптырево
	7,3
	7,982
	0,226

	Котельная №24-09 
с. Сизая
	0
	1,252
	0

	Котельная №24-10 
с. Сизая
	0
	10,046
	0

	Котельная №24-11 
пос. Синеборск
	10,8
	12,725
	2,308

	Котельная №24-21 
с. Субботино
	1,19
	10,141
	0,227


1.2 Существующие перспективные объемы потребителей тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице 2 ниже.
[bookmark: _Toc125399932][bookmark: _Toc198825705][bookmark: _Toc212800642]Таблица 2 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:1] [1:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, в эксплуатационной ответственности ТСО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч
	Удельный вес нагрузки в общей, %

	пгт Шушенское, в том числе:
	
	
	
	
	

	-Котельная №24-14 
	1,1544
	0,0000
	
	1,1544
	2,05

	-население
	1,1118
	-
	
	1,1118
	

	-бюджетные организации
	0,0367
	-
	
	0,0367
	

	-прочие
	0,0059
	-
	
	0,0059
	

	Котельная №24-15 
	49,6449
	4,8105
	0,1975
	54,6529
	97,21

	-население
	30,1477
	2,0270
	0,0000
	32,1747
	

	-бюджетные организации
	12,080
	2,5980
	0,0730
	14,7510
	

	-прочие
	7,4172
	0,1855
	0,1245
	7,7272
	

	Собственные потребление МУП ШТЭС
	0,5324
	0,0020
	0,00
	0,5344
	

	Котельная №24-16 
	0,4141
	0,0000
	
	0,4141
	0,74

	-население
	0,4125
	-
	
	0,4125
	

	-бюджетные организации
	0,0016
	-
	
	0,0016
	

	-прочие
	0,0000
	-
	
	0,0000
	

	МО поселок Шушенское, в т.ч.:
	51,2134
	4,8105
	0,1975
	56,2214
	100

	-население
	31,672
	2,027
	0
	33,699
	59,94

	-бюджетные организации
	12,1183
	2,598
	0,0730
	14,7893
	26,31

	-прочие
	7,4231
	0,1855
	0,1245
	7,7331
	13,75

	Собственное потребление МУП ШТЭС
	0,5324
	0,002
	0
	0,5344
	

	С учетом потребления МУП ШТЭС
	51,7458
	4,8125
	0,1975
	56,7558
	


[bookmark: _Toc197173418][bookmark: _Toc198038717][bookmark: _Toc212800643]Таблица 3 – Значение договорных тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:2] [2:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч

	с. Иджа, потребители, в том числе
	0,2769
	0,0086
	0,2855 

	-население
	-
	-
	-

	-бюджетные организации
	0,2769
	0,0086
	0,2855 

	МКУ Администрация Иджинского СП
	0,0169
	0,0017
	0,0186

	КГБУЗ Шушенская РБ
	0,0137
	0,0063
	0,0200

	МБОУ МСОШ
	0,1610
	0,0000
	0,1610

	МБУ РДК
	0,0853
	0,0006
	0,0859 

	-прочие
	-
	-
	0,00

	д. Труд
	-
	-
	-

	В целом по МО Иджинский сельсовет, в том числе:
	0,2769
	0,0086
	0,2855 
	100

	-население
	0,0000
	0,0000
	0,00 
	0

	-бюджетные организации
	0,2769
	0,0086
	0,2855 
	100

	-прочие
	0,0000
	0,0000
	0,000 
	0


[bookmark: _Toc198491476][bookmark: _Toc198840025][bookmark: _Toc212800644]Таблица 4 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:3] [3:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч
	Удельный вес нагрузки в общей, %

	потребители пос. Ильичево, в том числе
	4,1708
	0,2505
	4,4213
	90,5

	-население
	3,0620
	0,080
	3,1420
	

	-бюджетные организации
	0,9401
	0,1665
	1,1066
	

	КГБУЗ «Шушенская ЦРБ»
	0,066
	0,0029
	0,0689
	

	МБОУ ДОД «Ильичевская ДШИ»
	0,0657
	0,0021
	0,0678
	

	МБОУ Ильичевская СОШ
	0,333
	0,1216
	0,4546
	

	МБДОУ ДС №2 «Журавушка»
	0,1028
	0,0323
	0,1351
	

	МБОУ МУК
	0,1345
	0,0013
	0,1358
	

	КГКУ ПО КК
	0,039
	0,0037
	0,0427
	

	МБУ РЦК
	0,148
	0,0024
	0,1504
	

	МБУК «Шушенская библиотечная система»
	0,0131
	0,0002
	0,0133
	

	МКУ Администрация Ильичевского СП
	0,036
	 
	0,036
	

	МКУ Администрация Шушенского района
	0,0020
	
	0,0020
	

	-прочие
	0,1687
	0,004
	0,1727
	

	МУП Водоканал
	0,12
	0,004
	0,124
	

	АО Почта России
	0,0287
	
	0,0287
	

	ИП Соколова С.А.
	0,0200
	
	0,0200
	

	МУП ШТЭС (собственное потребление)
	0,0837
	
	0,0837
	

	потребители пос. Алтан, в том числе:
	0,0649
	
	0,0649
	1,3

	-население
	
	
	0
	

	-бюджетные организации
	0,0629
	
	0,0629
	

	МБДОУ ДС №2 «Журавушка»
	0,026
	
	0,026
	

	МБУ РЦК
	0,0369
	
	0,0369
	

	-прочие
	0,002
	
	0,002
	

	АО «Ростелеком»
	0,002
	
	0,002
	

	территория населенного пункта пос. Зарничный, в том числе:
	0,3986
	0,003
	0,4016
	8,2

	-население
	0,2202
	0,0027
	0,2229
	

	-бюджетные организации
	0,1784
	0,0003
	0,1787
	

	МБУ РЦК
	0,1078
	0,0003
	0,1081
	

	МБОУ Ильичевская СОШ
	0,0706
	
	0,0706
	

	-прочие
	
	
	
	

	В целом по МО Ильичевский сельсовет, в том числе:
	4,718
	0,2537
	4,9715
	100

	Внешние потребители
	4,6343
	0,2537
	4,8878
	

	-население
	3,2822
	0,0827
	3,3649
	67,7

	-бюджетные организации
	1,1814
	0,1668
	1,3484
	27,1

	-прочие
	0,1707
	0,004
	0,1747
	3,5

	МУП ШТЭС (собственное потребление)
	0,0837
	
	0,0837
	


образования, представлены в таблице 2 ниже.
[bookmark: _Toc196830190][bookmark: _Toc198056360][bookmark: _Toc212800645]Таблица 5 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:4] [4:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч

	с. Казанцево, в том числе
	0,5504
	0,0161
	0,5665
	100

	-население
	-
	-
	0,0000
	0

	-бюджетные организации
	0,5504
	0,0161
	0,5665
	100

	-прочие
	-
	-
	0,0000
	0

	Потребители СЦТ №04 с. Казанцево
	0,2427
	0,0161
	0,2588
	100

	-население
	0,0000
	0,0000
	0,000
	-

	-бюджетные организации, в том числе:
	0,2427
	0,0161
	0,2588
	100

	МБУ РЦК
	0,1310
	0,0000
	0,1310
	

	МБДОУ Казанцевский ДС 
	0,1117
	0,0161
	0,1278
	

	-прочие
	0,0000
	0,0000
	0,000
	-

	Потребители СЦТ №05 с. Казанцево
	0,3077
	0,0000
	0,3077
	100

	-население
	0,0000
	0,0000
	0,000
	-

	-бюджетные организации, в том числе:
	0,3077
	0,0000
	0,3077
	100

	МБОУ Казанцевская СОШ
	0,3077
	0,0000
	0,3077
	100

	-прочие
	0,0000
	0,0000
	0,000
	-


[bookmark: _Toc197292662][bookmark: _Toc198072268][bookmark: _Toc212800646]Таблица 6 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:5] [5:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч

	с. Каптырево, в том числе
	1,9074
	0,0752
	1,9826
	100

	-население
	1,2732
	0,0085
	1,2817
	64,65

	-бюджетные организации
	0,6164
	0,0667
	0,6831
	34,45

	-прочие
	0,0178
	
	0,0178
	0,90

	Потребители СЦТ №06 с. Капытрево
	0,088
	0,00
	0,088
	100

	-население
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	-бюджетные организации, в том числе:
	0,088
	0,00
	0,088
	100

	КГБУЗ Шушенская РБ
	0,088
	0,00
	0,088
	

	-прочие
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Потребители СЦТ №07 с. Капытрево
	1,8194
	0,0752
	1,8946
	100

	-население
	1,2732
	0,0085
	1,2817
	67,65

	-бюджетные организации, в том числе:
	0,5284
	0,0667
	0,5951
	31,41

	МКУ Пожарное депо Каптыревского сельсовета
	0,0060
	0,0008
	0,0068
	

	МУ Администрация Каптыревского сельсовета
	0,0056
	0,0010
	0,0066
	

	МБДОУ ДС Сказка с. Каптырево
	0,1090
	0,0099
	0,1189
	

	МБОУ Каптыревская СОШ
	0,4078
	0,0550
	0,4628
	

	-прочие, в том числе:
	0,0178
	0,00
	0,0178
	0,94

	ПАО Почта России отделение №662730
	0,0078
	0,00
	0,0078
	

	ПАО Ростелеком
	0,01
	0,00
	0,01
	

	с. Новопокровка
	-
	-
	-
	

	с. Саянск
	-
	-
	-
	

	с. Шунеры
	-
	-
	-
	

	пос. Синий Камень
	-
	-
	-
	

	пос. Шарып
	-
	-
	-
	

	В целом по МО Каптыревский сельсовет, в том числе:
	1,9074
	0,0752
	2,0086
	100

	-население
	1,2732
	0,0085
	1,2817
	64,65

	-бюджетные организации
	0,6164
	0,0667
	0,6831
	34,45

	-прочие
	0,0178
	0
	0,0178
	0,90


[bookmark: _Toc196829210][bookmark: _Toc198064938][bookmark: _Toc212800647]Таблица 7 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:6] [6:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч

	потребители с. Сизая в том числе[footnoteRef:7] [7:  Без учета нагрузки потребителей, подключенных к Котельной №24-08 с. Сизая, которая была выведена из эксплуатации после окончания отопительного периода 2022-2023 гг.] 

	1,0787
	0,0542
	1,1329

	-население
	0
	0
	0
	

	-бюджетные организации
	1,0484
	0,0452
	1,0936
	96,53

	-прочие
	0,0303
	0,009
	0,0393
	3,47

	Потребители СЦТ №11 с. Сизая
	0,0694
	0
	0,0694
	6,13

	-население
	-
	-
	-
	

	-бюджетные организации, в том числе:
	0,0694
	0
	0,0694
	100

	МБУ РДК
	0,0694
	0
	0,0694
	

	-прочие
	-
	-
	-
	

	Потребители СЦТ №12 с. Сизая
	1,0093
	0,0542
	1,0637
	93,89

	-население
	-
	-
	-
	

	-бюджетные организации, в том числе:
	0,979
	0,0452
	1,0242
	

	МБОУ МСОШ им.  И. Ярыгина
	0,9120
	0,0452
	0,9572
	

	МКУ Администрация Сизинского СП
	0,0469
	0
	0,0469
	

	КГБУК Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское
	0,0201
	0
	0,0201
	

	-прочие
	0,0303
	0,009
	0,0395
	

	МУП ШТЭС
	0,0303
	0,009
	0,0395
	

	В целом по МО Сизинский сельсовет, в том числе:
	
	
	

	-население
	0
	0
	0
	

	-бюджетные организации
	1,0484
	0,0452
	1,0936
	96,53

	-прочие
	0,0303
	0,009
	0,0393
	3,47


[bookmark: _Toc197954569][bookmark: _Toc197973419][bookmark: _Toc212800648]Таблица 8 – Существующее значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента 
территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:8] [8:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч

	пос. Синеборск, в том числе
	2,4381
	0,2011
	2,6392

	-население
	1,4284
	0,0720
	1,5004

	-бюджетные организации
	0,8537
	0,1291
	0,9828

	-прочие
	0,1560
	
	0,1560

	потребители СЦТ №13 пос. Синеборск
	
	
	

	-население
	1,4284
	0,0720
	1,5004

	-бюджетные организации
	0,8537
	0,1291
	0,9828

	МБОУ Синеборская СОШ
	0,3280
	0,0297
	0,3577

	МБДОУ ДС Солнышко пос. Синеборск
	0,1147
	0,0104
	0,1251

	КГБУЗ Шушенская РБ
	0,0920
	0,0860
	0,1780

	МУ Администрация Шушенского района
	0,0500
	0
	0,0500

	МУ Администрация Синеборского сельсовета
	0,0500
	0,0010
	0,0510

	МКУ РЦК Сельский дом культуры пос. Синебоск
	0,2190
	0,0020
	0,2210

	-прочие
	0,1560
	
	0,1560

	ЗАО «Сибирь-1»
	0,1206
	
	0,1206

	ПАО Почта России отделение №662722
	0,0032
	
	0,0032

	ОАК «Ростелеком»
	0,0280
	
	0,028

	ИП Гатина А.Г.
	0,0013
	
	0,0013

	ИП Маслова Н.А.
	0,0014
	
	0,0014

	ООО «Здоровье»
	0,0015
	
	0,0015

	Всего по МО Синеборский сельсовет, в том числе
	2,4381
	0,2011
	2,6392
	100

	-население
	1,4284
	0,0720
	1,5004
	56,85

	-бюджетные организации
	0,8537
	0,1291
	0,9828
	37,24

	-прочие
	0,1560
	
	0,1560
	5,91


[bookmark: _Toc197265946][bookmark: _Toc198047942][bookmark: _Toc212800649]Таблица 9 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:9] [9:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч

	с. Субботино, в том числе
	0,8569
	0,00255
	0,85945

	-население
	0,1539
	0,0014
	0,1553

	-бюджетные организации
	0,691
	0,00115
	0,69215

	-прочие
	0,0120
	-
	0,0120

	потребители СЦТ №14 с. Субботино:
	0,8569
	0,00255
	0,85945

	-население
	0,1539
	0,0014
	0,1553

	-бюджетные организации
	0,691
	0,00115
	0,69215

	МУ Администрация Субботинского сельсовета
	0,0838
	0,00045
	0,08425

	МКУ РЦК Сельский дом культуры с. Субботино
	0,0927
	0,00070
	0,0934

	КГБУЗ Шушенская РБ
	0,0931
	-
	0,0931

	МБОУ Субботинская СОШ
	0,3129
	-
	0,3129

	МБДОУ ДС Дюймовочка с. Субботино
	0,1085
	-
	0,1085

	-прочие
	0,0120
	0,00
	0,0120

	ПАО Почта России отделение №662730
	0,0120
	-
	0,0120

	Всего по МО Субботинский сельсовет, в том числе
	0,8569
	0,00255
	0,85945 
	(100%)

	-население
	0,1539
	0,0014
	0,1553 
	(18,07%)

	-бюджетные организации
	0,691
	0,00115
	0,69215 
	(80,53%)

	-прочие
	0,00120
	0,000
	0,0120
	(1,40%)


Суммарная договорная тепловая нагрузка абонентов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения в границах территории муниципального образования, согласно предоставленной информации по состоянию на конец 2024 г.
[bookmark: _Toc197292685][bookmark: _Toc198491507][bookmark: _Toc198825730][bookmark: _Toc212800650]Таблица 10 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в поселке Шушенское Шушенского района Красноярского края
	Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	пгт Шушенское
	Котельная №24-14
	1,1707
	3400,652

	
	
	Котельная №24-15
	52,7770
	112389,279

	
	
	Котельная №24-16
	
	

	В целом по городскому поселению за 2020 г.
	53,9477
	115789,93

	2021 г.
	пгт Шушенское
	Котельная №24-14
	1,1244
	3402,225

	
	
	Котельная №24-15
	52,7770
	116635,94

	
	
	Котельная №24-16
	
	

	В целом по городскому поселению за 2021 г.
	53,9014
	120038,17

	2022 г.
	пгт Шушенское
	Котельная №24-14
	1,1244
	3387,826

	
	
	Котельная №24-15
	53,6462
	114968,688

	
	
	Котельная №24-16
	0,4141
	1239,359

	В целом по городскому поселению за 2022 г.
	55,1847
	119595,87

	2023 г.
	пгт Шушенское
	Котельная №24-14
	1,1544
	3421,966

	
	
	Котельная №24-15
	54,3272
	112138,586

	
	
	Котельная №24-16
	0,4141
	1222,139

	В целом по городскому поселению за 2023 г.
	55,8957
	116782,69

	2024 г.
	пгт Шушенское
	Котельная №24-14
	1,1544
	3404,657

	
	
	Котельная №24-15
	55,1873
	114161,116

	
	
	Котельная №24-16
	0,4141
	1248,900

	В целом по городскому поселению за 2024 г.
	56,7558
	118814,67


[bookmark: _Toc197173439][bookmark: _Toc198038719][bookmark: _Toc212800651][bookmark: _Toc198840026][bookmark: _Toc165990632][bookmark: _Toc197292686][bookmark: _Toc198491508][bookmark: _Toc198825731]Таблица 11 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	с. Иджа
	Котельная №24-13
	0,2798
	540,848

	2021 г.
	с. Иджа
	Котельная №24-13
	0,2798
	571,712

	2022 г.
	с. Иджа
	Котельная №24-13
	0,2798
	582,353

	2023 г.
	с. Иджа
	Котельная №24-13
	0,2855
	562,597

	2024 г.
	с. Иджа
	Котельная №24-13
	0,2855
	497,091


[bookmark: _Toc212800652]Таблица 12 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	пос. Ильичево
	Котельная №24-16
	4,2060
	9795,879

	
	пос. Алтан
	Котельная №24-02
	0,0646
	125,365

	
	пос. Зарничный
	Котельная №24-03
	0,4190
	910,924

	В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2020 г.
	4,6896
	10832,17

	2021 г.
	пос. Ильичево
	Котельная №24-16
	4,4013
	10196,778

	
	пос. Алтан
	Котельная №24-02
	0,0649
	141,129

	
	пос. Зарничный
	Котельная №24-03
	0,4016
	891,008

	В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2021 г.
	4,8678
	11228,92

	2022 г.
	пос. Ильичево
	Котельная №24-16
	4,4013
	9851,937

	
	пос. Алтан
	Котельная №24-02
	0,0649
	143,227

	
	пос. Зарничный
	Котельная №24-03
	0,4016
	875,134

	В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2022 г.
	4,8678
	10870,30

	2023 г.
	пос. Ильичево
	Котельная №24-16
	4,4013
	9905,83

	
	пос. Алтан
	Котельная №24-02
	0,0649
	156,287

	
	пос. Зарничный
	Котельная №24-03
	0,4016
	886,355

	В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2023 г.
	4,8678
	10948,47

	2024 г.
	пос. Ильичево
	Котельная №24-16
	4,4213
	9961,683

	
	пос. Алтан
	Котельная №24-02
	0,0649
	145,882

	
	пос. Зарничный
	Котельная №24-03
	0,4016
	829,390

	В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2024 г.
	4,8878
	10936,96


[bookmark: _Toc195103960][bookmark: _Toc196830212][bookmark: _Toc198056361][bookmark: _Toc212800653]Таблица 13 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	[bookmark: _Toc195103961]Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	с. Казанцево
	Котельная №24-04
	0,0455
	261,749

	
	с. Казанцево
	Котельная №24-05
	0,0941
	541,600

	В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2020 г.
	0,1396
	803,349

	2021 г.
	с. Казанцево
	Котельная №24-04
	0,0780
	454,801

	
	с. Казанцево
	Котельная №24-05
	0,0988
	576,000

	В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2021 г.
	0,1768
	1030,801

	2022 г.
	с. Казанцево
	Котельная №24-04
	0,0817
	468,641

	
	с. Казанцево
	Котельная №24-05
	0,1071
	614,273

	В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2022 г.
	0,1888
	1082,914

	2023 г.
	с. Казанцево
	Котельная №24-04
	0,1449
	803,17

	
	с. Казанцево
	Котельная №24-05
	0,1054
	581,63

	В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2023 г.
	0,2503
	1384,800

	2024 г.
	с. Казанцево
	Котельная №24-04
	0,0948
	550,200

	
	с. Казанцево
	Котельная №24-05
	0,1074
	605,486

	В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2024 г.
	0,2022
	1155,686


[bookmark: _Toc198072269][bookmark: _Toc212800654][bookmark: _Toc196830213][bookmark: _Toc198056362]Таблица 14 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	с. Каптырево
	Котельная №24-06
	0,1348
	296,332

	
	с. Каптырево
	Котельная №24-07
	1,8817
	3590,840

	
	с. Шунеры
	Котельная школы
	0,0221
	46,757

	В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2020 г.
	2,0386
	3933,929

	2021 г.
	с. Каптырево
	Котельная №24-06
	0,1348
	312,731

	
	с. Каптырево
	Котельная №24-07
	1,8817
	3821,822

	
	с. Шунеры
	Котельная школы
	0,0221
	29,919

	В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2021 г.
	2,0386
	4164,472

	2022 г.
	с. Каптырево
	Котельная №24-06
	0,1348
	343,572

	
	с. Каптырево
	Котельная №24-07
	1,8817
	3778,653

	В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2022 г.
	2,0165
	4122,225

	2023 г.
	с. Каптырево
	Котельная №24-06
	0,0880
	246,823

	
	с. Каптырево
	Котельная №24-07
	1,8946
	3638,854

	В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2023 г.
	1,9826
	3885,677

	2024 г.
	с. Каптырево
	Котельная №24-06
	0,0880
	189,534

	
	с. Каптырево
	Котельная №24-07
	1,8946
	3532,276

	В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2024 г.
	1,9826
	3721,810


[bookmark: _Toc195793982][bookmark: _Toc196829234][bookmark: _Toc198064939][bookmark: _Toc212800655]Таблица 15 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	с. Сизая
	Котельная №24-08
	0,0296
	170,196

	
	с. Сизая
	Котельная №24-09
	0,0209
	120,057

	
	с. Сизая
	Котельная №24-10
	0,2503
	1441,548

	В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2020 г.
	0,3008
	1731,801

	2021 г.
	с. Сизая
	Котельная №24-08
	0,0302
	175,864

	
	с. Сизая
	Котельная №24-09
	0,0242
	140,790

	
	с. Сизая
	Котельная №24-10
	0,2395
	1396,340

	В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2021 г.
	0,2939
	1712,994

	2022 г.
	с. Сизая
	Котельная №24-08
	0,0311
	178,087

	
	с. Сизая
	Котельная №24-09
	0,0223
	127,560

	
	с. Сизая
	Котельная №24-10
	0,2529
	1450,204

	В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2022 г.
	0,3063
	1755,851

	2023 г.
	с. Сизая
	Котельная №24-08
	0,0361
	120,345

	
	с. Сизая
	Котельная №24-09
	0,0284
	156,972

	
	с. Сизая
	Котельная №24-10
	0,2209
	1255,974

	В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2023 г.
	0,2854
	1533,291

	2024 г.
	с. Сизая
	Котельная №24-08
	-
	-

	
	с. Сизая
	Котельная №24-09
	0,0255
	138,788

	
	с. Сизая
	Котельная №24-10
	0,2097
	1217,988

	В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2024 г.
	
	


[bookmark: _Toc195871329][bookmark: _Toc197265967][bookmark: _Toc197954592][bookmark: _Toc197973421][bookmark: _Toc212800656][bookmark: _Toc198047943]Таблица 16 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	пос. Синеборск
	Котельная №24-11
	2,4182
	5334,399

	В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2020 г.
	2,4182
	5334,399

	2021 г.
	пос. Синеборск
	Котельная №24-11
	2,4182
	5734,704

	В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2021 г.
	2,4182
	5734,704

	2022 г.
	пос. Синеборск
	Котельная №24-11
	2,4182
	5563,918

	В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2022 г.
	2,4182
	5563,918

	2023 г.
	пос. Синеборск
	Котельная №24-11
	2,6073
	5738,499

	В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2023 г.
	2,6073
	5738,499

	2024 г.
	пос. Синеборск
	Котельная №24-11
	2,6392
	5842,784

	В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2024 г.
	2,6392
	5842,784


[bookmark: _Toc198047944][bookmark: _Toc212800657]Таблица 17 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	с. Субботино
	Котельная №24-12
	0,8300
	1610,885

	
	д. Ленск
	Котельная СДК
	0,0186
	33,451

	В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2020 г.
	0,8486
	1644,336

	2021 г.
	с. Субботино
	Котельная №24-12
	0,8262
	1794,223

	
	д. Ленск
	Котельная СДК
	0,0186
	16,701

	В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2021 г.
	0,8448
	1810,924

	2022 г.
	с. Субботино
	Котельная №24-12
	0,8262
	1776,665

	В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2022 г.
	0,8262
	1776,665

	2023 г.
	с. Субботино
	Котельная №24-12
	0,8262
	1529,958

	В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2023 г.
	0,8262
	1529,958

	2024 г.
	с. Субботино
	Котельная №24-12
	0,8595
	1432,509

	В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2024 г.
	0,8595
	1432,509



[bookmark: _Toc212800658]Таблица 18 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы МО Шушенского района Красноярского края
	Расчетный элемент муниципального образования
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч
	Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч

	пгт Шушенское

	
	2020 г.
	53,9477
	43,9348

	
	2021 г.
	53,9014
	45,0746

	
	2022 г.
	55,1847
	45,6031

	
	2023 г.
	55,8957
	43,9663

	
	2024 г.
	56,7558
	44,4240

	с. Иджа
	
	

	[bookmark: _Hlk195640576]
	2020 г.
	0,2798
	0,2119

	
	2021 г.
	0,2798
	0,2212

	
	2022 г.
	0,2798
	0,2291

	
	2023 г.
	0,2855
	0,2241

	
	2024 г.
	0,2855
	0,1932

	пос. Ильичево

	
	2020 г.
	4,2060
	3,7507

	
	2021 г.
	4,4013
	3,8477

	
	2022 г.
	4,4013
	3,7579

	
	2023 г.
	4,4013
	3,8423

	
	2024 г.
	4,4213
	3,7686

	пос. Алтан

	
	2020 г.
	0,0646
	0,0493

	
	2021 г.
	0,0649
	0,0546

	
	2022 г.
	0,0649
	0,0561

	
	2023 г.
	0,0649
	0,0636

	
	2024 г.
	0,0649
	0,0567

	пос. Зарничный

	
	2020 г.
	0,4190
	0,3584

	
	2021 г.
	0,4016
	0,3448

	
	2022 г.
	0,4016
	0,3429

	
	2023 г.
	0,4016
	0,3802

	
	2024 г.
	0,4016
	0,3226

	с. Казанцево
	
	

	
	2020 г.
	0,4236
	0,3148

	
	2021 г.
	0,4236
	0,3989

	
	2022 г.
	0,5665
	0,4261

	
	2023 г.
	0,5665
	0,5210

	
	2024 г.
	0,5665
	0,4561

	с. Шунеры
	
	

	
	2020 г.
	0,0221
	0,0183

	
	2021 г.
	0,0221
	0,0207

	с. Каптырево
	
	

	
	2020 г.
	2,0165
	1,5230

	
	2021 г.
	2,0165
	1,5999

	
	2022 г.
	2,0165
	1,6219

	
	2023 г.
	1,9826
	1,5416

	
	2024 г.
	1,9826
	1,4895

	с. Сизая
	
	

	
	2020 г.
	0,6785
	0,3008

	
	2021 г.
	0,6629
	0,2939

	
	2022 г.
	0,6908
	0,3063

	
	2023 г.
	0,6139
	0,2854

	
	2024 г.
	0,5307
	0,2352


	пос. Синеборск
	
	

	
	2020 г.
	2,4182
	2,0901

	
	2021 г.
	2,4182
	2,2192

	
	2022 г.
	2,4182
	2,1891

	
	2023 г.
	2,6073
	2,2768

	
	2024 г.
	2,6392
	2,2703


	д. Ленск
	
	

	
	2020 г.
	0,0186
	0,0131

	
	2021 г.
	0,0186
	0,0115

	с. Субботино
	
	

	
	2020 г.
	0,8300
	0,6312

	
	2021 г.
	0,8262
	0,6943

	
	2022 г.
	0,8262
	0,6990

	
	2023 г.
	0,8262
	0,6070

	
	2024 г.
	0,8595
	0,6496


По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не значительно превышают фактическую максимально-часовую тепловую нагрузку, приведенную к расчетным условиям, без учета тепловых потерь на котельной №24-15 пгт Шушенское.
На котельных №24-14 и №24-16 пгт Шушенское фактическую максимально-часовую тепловую нагрузку, приведенную к расчетным условиям, без учета тепловых потерь не значительно, но превышает договорные тепловые нагрузки.
Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2033 г. не планируется.
По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки значительно превышают расчетные (фактические) на котельной №24-13 с. Иджа (0,0923 Гкал/ч).
Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2030 г. не планируется.
По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не значительно превышают фактическую максимально-часовую тепловую нагрузку, приведенную к расчетным условиям, без учета тепловых потерь
-на котельной №24-01 пос. Ильичево;
-на котельной №24-02 пос. Алтан;
-на котельной №24-07 пос. Зарничный.
Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2033 г. не планируется.
[bookmark: _Hlk198058011]По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не значительно превышают расчетные (фактические) на котельной №24-04 и №24-05 с. Казанцево (0,1104 Гкал/ч).
[bookmark: _Hlk198066252]Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2033 г. не планируется.
По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не значительно превышают фактическую максимально-часовую тепловую нагрузку, приведенную к расчетным условиям, без учета тепловых потерь
-на котельной №24-06 с. Каптырево;
-на котельной №24-07 с. Каптырево.
Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2033 г. не планируется.
По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки значительно превышают расчетные (фактические) на котельной №24-09 и №24-10 с. Сизая (0,2955 Гкал/ч).
Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2030 г. не планируется.
[bookmark: _Hlk198028548]По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки незначительно превышают расчетные (фактические) на котельной №24-11 пос. Синеборск (0,3689 Гкал/ч).
Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2033 г. не планируется.
По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки незначительно превышают расчетные (фактические) на котельной №24-12 с. Субботино (0,2099 Гкал/ч).
Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2033 г. не планируется.
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[bookmark: _Toc198825734][bookmark: _Toc212800659]Таблица 19 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г.(факт)
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	пгт Шушенское

	Котельная №24-14
	3402,225
	3387,826
	3421,966
	3404,657
	3404,006
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816

	Котельная №24-15
	116635,940
	114968,688
	112135,586
	114161,116
	114158,759
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813

	Котельная №24-16
	-
	1239,359
	1222,139
	1248,900
	1242,812
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116

	Итого по ГП
	120038,165
	119595,873
	116779,691
	118814,673
	118805,577
	118397,745
	118397,745
	118397,745
	118397,745
	118397,745
	118397,745
	118397,745
	118397,745


[bookmark: _Toc165990633][bookmark: _Toc197173443][bookmark: _Toc198038721][bookmark: _Toc212800660]Таблица 20 – Существующий и прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г. (факт)
	2024 г. (факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	с. Иджа
	571,712
	582,353
	562,597
	497,091
	572,220
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347

	-Котельная №24-13 
	571,712
	582,353
	562,597
	497,091
	572,220
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347

	Итого по МО
	571,712
	582,353
	562,597
	497,091
	572,220
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347


[bookmark: _Toc198491511][bookmark: _Toc198840028][bookmark: _Toc212800661]Таблица 21 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г.
(факт)
	2024 г.
(факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	пос. Ильичево
	10196,8
	9851,9
	9905,822
	9961,68
	9984,846
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484

	Котельная №24-01
	10196,8
	9851,9
	9905,822
	9961,68
	9984,846
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484

	пос. Алтан
	141,1
	143,2
	156,287
	145,882
	146,880
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465

	Котельная №24-02
	141,1
	143,2
	156,287
	145,882
	146,880
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465

	пос. Зарничный
	891,0
	875,1
	886,355
	829,39
	884,166
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626

	Котельная №24-03
	891,0
	875,1
	886,355
	829,39
	884,166
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626

	Итого по МО
	11228,9
	10870,3
	10948,47
	10938,96
	11015,900
	10918,575
	10918,575
	10918,575
	10918,575
	10918,575
	10918,575
	10918,575
	10918,575


[bookmark: _Toc196830216][bookmark: _Toc198056363]


[bookmark: _Toc212800662]Таблица 22 – Существующий и прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г. (факт)
	2024 г. (факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	с. Казанцево
	1030,801
	1082,914
	1384,8
	1155,686
	1120,535
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353

	№24-04
	454,801
	468,641
	803,17
	550,200
	529,901
	560,890
	560,890
	560,890
	560,890
	560,890
	560,890
	560,890
	560,890

	№24-05
	576,000
	614,273
	581,63
	605,486
	590,634
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463

	Итого по МО
	1030,801
	1082,914
	1384,8
	1155,686
	1120,535
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353


[bookmark: _Toc197292689][bookmark: _Toc198072271][bookmark: _Toc212800663]Таблица 23 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г. (факт)
	2024 г. (факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	с. Каптырево
	4134,553
	4122,225
	3885,677
	3721,810
	3970,083
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046

	№24-06
	312,731
	343,572
	246,823
	189,534
	228,640
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118

	№24-07
	3821,822
	3778,653
	3638,854
	3532,276
	3746,443
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928

	с. Шунеры
	29,919
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная школы
	29,919
	Ликвидирована по окончанию отопительного сезона 2020-2021 гг.

	Итого по МО
	4164,472
	4122,225
	3885,677
	3721,810
	3970,083
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046


[bookmark: _Toc196829238][bookmark: _Toc198064941][bookmark: _Toc212800664]Таблица 24 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г.(факт)
	2024 г. (факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	с. Сизая
	1712,994
	1755,851
	1533,291
	1356,776
	1509,280
	1449,162
	1449,162
	1449,162
	1449,162
	1449,162

	Котельная №24-08
	175,864
	178,087
	120,345
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №24-09
	140,79
	127,56
	156,972
	138,788
	141,770
	141,107
	141,107
	141,107
	141,107
	141,107

	Котельная №24-10
	1396,34
	1450,204
	1255,974
	1217,988
	1367,510
	1308,055
	1308,055
	1308,055
	1308,055
	1308,055

	Итого по МО
	1712,994
	1755,851
	1533,291
	1356,776
	1509,280
	1449,162
	1449,162
	1449,162
	1449,162
	1449,162


[bookmark: _Toc197954596][bookmark: _Toc197973423]


[bookmark: _Toc212800665]Таблица 25 – Существующий и прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г. (факт)
	2024 г.
(факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	пос. Синеборск

	-Котельная №24-11 
	5734,704
	5563,918
	5738,499
	5842,784
	5679,040
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067

	Итого по МО
	5734,704
	5563,918
	5738,499
	5842,784
	5679,040
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067


[bookmark: _Toc197265971][bookmark: _Toc198047946][bookmark: _Toc212800666]Таблица 26 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г. (факт)
	2024 г.
(факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	с. Субботино
	1794,223
	1776,665
	1529,958
	1432,509
	1700,280
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711

	-Котельная №24-12 
	1794,223
	1776,665
	1529,958
	1432,509
	1700,280
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711

	д. Ленск
	16,701
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-Котельная СДК
	16,701
	Котельная выведена из эксплуатации по окончанию отопительного сезона 2020-2021 гг. и ликвидирована в 2022 г. Потребители переведены на индивидуальное отопление.

	Итого по МО
	1810,924
	1776,665
	1529,958
	1432,509
	1700,280
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711





[bookmark: _Toc198837371]1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Производственные объекты на территории муниципального образования отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения. Строительство промышленных предприятий на период до 2033 г. на данном этапе не планируется.
[bookmark: _Toc198837372]1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению
В соответствии с Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработки схем теплоснабжения»:
-средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения.
-площадь зоны действия системы теплоснабжения должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.
-средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генерального плана поселения, городского округа, города федерального значения).
В виду отсутствия разработки электронной модели схемы теплоснабжения муниципального образования величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки не рассчитываются.


[bookmark: _Toc198837373]2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc198837374]2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Зона действия СЦТ №17[footnoteRef:10] [10:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-14 (пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25). 
Рисунок 1 – Зона действия СЦТ №17 на базе котельной №24-14 поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
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Зона Котельной №24-14 пгт Шушенское находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам: Шушенский район пгт. Шушенское квартал МКК стр. №№1, 1 корпус А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,23;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское квартал МКК стр. №22 МБДОУ Детский сад № 6 «Василек».
Зона действия СЦТ №09/1[footnoteRef:11] [11:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

[bookmark: _Hlk198573243]Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154). 
Рисунок 2 – Зона действия СЦТ №09/1 на базе котельной №24-15 поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
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Зона действия Котельной №24-15 находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, поселение Шушенское, 1-й микрорайон №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; 2-й микрорайон №№ 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; 2-й микрорайон №№3, 4, 5, 5а, 5б, 6а, 15, 18, 20, 21, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 35, 41, 54, 61; 3-й микpоpайон №№1, 2, 2а, 3, 10, 11, 12, 25, 34, 35; 3-й микрорайон №№3а, 5, 6, 7, 8, 9, 34а; 4-й микрорайон №№10, 10а, 17; 5-й микpоpайон №№3, 4, 5, 6, 17, 15, 16, 18, 22; 6-й микрорайон №№20, 23; 8-й микpоpайон №№ 23, 24, 25; ПТФ №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15; Строителей №№5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33; квартал Строителей №№3, 14; квартал Строителей №№3, 14; СХТ №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; квартал СХТ №17а; пер. Большой №22; Летний №№1, 2; пер. Октябрьский №№1, 1а, 2, 4; пер. Школьный №№3, 3-1; пер. Светлый №5; пер. Чехова №№1, 2, 3, 5, 7; ул. Барамзина №1; ул. Боткина №№1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 14; ул. Ванеева №№6, 7; ул. Гоpького №2-2; ул. Горького №17а; ул. Гоголя №№1б, 1в, 4, 6, 8а, 12, 13, 14а, 14б, 14в, 14в-2, 15, 17, 21, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51; ул. Есенина №№2, 6, 8, 10; ул. Заповедная №№1, 2, 3, 4, 5, 5-1, 6; ул. Комсомольская №№6, 12, 15, 42, 43, 44, 46, 48; ул. Кржижановского №№10, 14б, 14а, 20, 21, 22, 25; ул. Ленина №№70, 71, 71-1, 74, 76, 77, 77-2, 138, 140, 142, 142а, 142б, 142в, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 169; ул. Ленина №№64, 65, 67; ул. Луговая №№1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5-2, 6-1, 6-2, 7, 8, 8а, 10; ул. Мира №№11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 29-1, 29-2, 31, 33, 37, 39; ул. Мира №№2а, 9а; ул. Мичурина №61; ул. Молодежная №1 ул. Октябрьская №№5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25-2, 25,26, 27, 28, 29, 32, 32а, 33, 34, 35,36, 38, 42, 44, 51, 53, 53а1, 53а2, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 84, 86; ул. Павлова №№2, 3, 4, 5, 6, 6-2, 7; ул. Партизанская №№1, 1а, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а; Жилой дом ул. Первомайская №№48, 48а, 52а, 52б, 52в, 52б, 53, 55, 111а; ул. Первомайская №№2, 6, 46, 46а, 50; ул. Пионерская №№19а, 21а, 26, 32, 33, 34; ул. Пионерская №№7, 7а, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21б, 22, 26а; Жилой дом ул. Победы №№1б, 18, 20; ул. Полукольцевая №№1, 1а, 1б; Нежилые помещения ул. Полукольцевая №№1, 5, 15, 17, 19; ул. Пушкина №№2а, 2б, 3а, 7, 7-2, 9, 9-1, 9-2, 11, 13, 13-1, 17; ул. Пушкина №1; ул. Рудакова №№5, 7; ул. Садовая №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Сахарова №№1, 1-1, 1-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20-2; ул. Светлая №№1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 32, 34; ул. Тельмана №№1, 4, 6, 10, 19, 2, 29; ул. Фрунзе №№1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 70, 8, 85, 87, 89;  ул. Чехова №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-2, 8, 9, 10, 12, 12-2, 14, 16, 18; ул. Школьная №№2, 2-2, 4, 4-1; ул. Энергетиков №№1, 1а, 1б, 1в, 1в-2, 2, 3, 3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Новая №3а
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Вокзальная, 1; гараж, ул. Первомайская, 52. В пределах участка размещено Управление Судебного департамента в Красноярском крае;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 2. В пределах участка размещено Прокуратура Красноярского края;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 11, ГУ-Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Минусинске Красноярского края (межрайонное);
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Фрунзе, 10. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Полукольцевая, 2, Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шушенский»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Заповедная, 7. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Луговая, 9. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк "Шушенский бор»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, 2 микрорайон, д.34. В пределах участка размещено Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю (УФССП России по Красноярскому краю);
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Мира, 2. В пределах участка размещено Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр по Красноярскому краю»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 2. В пределах участка размещено Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Полукольцевая, 2. В пределах участка размещено Федеральное казенное учреждение "Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, дом 2. В пределах участка размещено Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Партизанская, 6 а. В пределах участка размещено Филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, д.34. В пределах участка размещено Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 мкр-н, дом 65 а. В пределах участка размещено Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия (пгт. Шушенское);
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Пионерская, 8. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Карамзина, 1 А. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение «Шушенский отдел ветеринарии»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, дом 21. В пределах участка размещено Красноярский край, краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Шушенского района»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, дом 54. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шушенская районная больница»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, 65. В пределах участка размещено Краевое государственное автономное учреждение " Редакция газеты «Ленинская искра»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, 158. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение «Саяно-Шушенское лесничество»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Новая, 1. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Историко-этнографический музей - заповедник «Шушенское»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, кв. СХТ, 20. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Шушенский сельскохозяйственный колледж»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 113. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Шушенский детский дом»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения при Управлении социальной защиты населения администрации Шушенского района»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, дом 67. В пределах участка размещено Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул Ленина, 64. В пределах участка размещено Администрация Шушенского района; Администрация поселка Шушенское; Финансовое управление Администрации Шушенского района Красноярского края;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Вокзальная 1. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (КГБУ "МФЦ");
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 микрорайон д.1а. В пределах участка размещено Управление образования администрации Шушенского района;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Новая, 5. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шушенская детская школа искусств»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Мичурина, 27. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская средняя общеобразовательная школа №1;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Тельмана, 3. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 пгт. Шушенское;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 1 микрорайон, дом 7. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская начальная общеобразовательная школа;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Тельмана, дом 25. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 пгт. Шушенское;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 микрорайон, дом 30. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 4 «Звездочка»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 мкр-н, дом 45. В пределах участка размещено бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому и физическому развитию детей № 5 «Улыбка»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, кв. Строителей, дом 4. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно- эстетического направления развития воспитанников детский сад № 6 «Василек»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 мкр-н, 1. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования Шушенского района»;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, 2 микрорайон, д. 4. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Факел»;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское,1 мкрн, дом 12. В пределах участка размещено Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система";
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Новая, д. 5. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр культуры»;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Вокзальная, дом 1. В пределах участка размещено Муниципальное учреждение Молодежный центр «Юг»;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. пгт. Шушенское, 2 микрорайон, дом 52 "б". В пределах участка размещено Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственная контора образовательных учреждений Шушенского района»;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Первомайская, дом 2. В пределах участка размещено Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Шушенского района»;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 19. В пределах участка размещено Акционерное общество «Краевое автотранспортное предприятие».
Зона действия СЦТ №09/2[footnoteRef:12] [12:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а). 
Рисунок 3 – Зона действия СЦТ №09/2 на базе котельной №24-16 поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
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Зона действия Котельной №24-16 находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам: Шушенский район пгт. Шушенское ул. Дзержинского №№15, 17, 19, 20, 22, 24; ул. Калинина №№13, 18; ул. Пролетарская №№33, 35 корп. 1, 35 корп. 2;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское ул. Дзержинского, стр. №24 РМБУК «ШБС».
МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельной, размещенной по адресам:
- с. Иджа, ул. Советская, 21б через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-13 с. Иджа). Кадастровый номер земельного участка 24:42:3001001:195.
Рисунок 4 – Зона действия СЦТ №03 на базе Котельной №24-13 с. Иджа, ул. Советская, д.12 б.2 в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
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Зона действия котельной №24-13 с. Иджа СЦТ №03.
Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу: с. Иджа, ул. Советская, 12 б/2 находится в пределах:
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 (кадастровый номер: 24:42:3001001:195) площадью 406 кв.м. В пределах участка размещено здание «Котельная» МУП ШТЭС;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12 б.1 (кадастровый номер: 24:42:3001001:194) площадью 406 кв.м. В пределах участка размещено здание «Гараж» Администрации муниципального образования;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12а (кадастровый номер: 24:42:3001001:162) площадью 20 174 кв.м. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения, а также здание гаража;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Молодежная, 2 (кадастровый номер: 24:42:3001001:190) площадью 1 207 кв.м. В пределах участка размещено здание ФАП - структурного подразделения КГБУЗ «Шушенская ЦРБ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Большая, 34 (кадастровый номер: 24:42:3001001:196) площадью 3 364 кв.м. В пределах участка размещено здание Дома культуры.
Площадь зоны действия СЦТ №03 от Котельной №24-13 с. Иджа составляет 25533 кв.м (2,5533 га, 0,025533 кв. км).
МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельных, размещенных по адресам:
- пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 с установленной мощностью 20,72 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-01 пос. Ильичево). Земельный участок не поставлен на кадастровый учет;
- пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 с установленной мощностью 0,27 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-02 пос. Алтан). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2702002:18;
- пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г с установленной мощностью 2,07 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-03 пос. Зарничный). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2703001:83.
Зона действия СЦТ №18. 
Рисунок 5 – Зона действия СЦТ №18 на базе Котельной №24-01 пос. Ильичево в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
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Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, пос. Ильичево, ул. Весенняя, стр. №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9; ул. Гагарина, стр. №6, №8, №10, №14, №16; ул. Кирова, стр. №7 кор. А, №9, №11, №22; ул. Малышева, стр. №7, №9; ул. Московская, стр. №1, №2, №3, №4, №8, №10, №12, №14, №17, №18, №20, №21, №22, №22А, №23, №26, №28, №30, №32, №34; ул. Мостовая, стр. №6, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №20, №22, №24, №26, №28; ул. Северная, стр. №1, №2, №3, №5, №6, №7; 
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Весенняя, 2). В пределах участка размещено учреждение здравоохранения структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Производственная, 7. В пределах участка размещено здание водоснабжающей организации МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Малышева, 3, два здания. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Журавушка»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено строение учреждения общего образования МБОУ Ильичевская школа;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 24 здание общеобразовательного учреждения – интернат;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Ильичевская ДШИ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,5. В пределах участка размещено учреждения культуры филиал РМБУК «Шушенская библиотечная система»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Кирова, 10А. В пределах участка размещено Ильичевский ДК филиал МБУ «РЦК»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Производственная, 4. В пределах участка размещено пожарное депо КГКУ «ПО Красноярского края»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 7. В пределах участка размещено отделение почтовой связи АО «Почта России»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 10. В пределах участка размещено структурное подразделение предприятия МУП «ШТЭС».
Зона действия СЦТ №01. 
Рисунок 6 – Зона действия СЦТ №01 на базе Котельной №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, 7 в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
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Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 находится в пределах:
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Золотой ключик»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7Б. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры МБУ «РЦК».
Зона действия СЦТ №02. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, пос. Зарничный, ул. Ленина стр. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №10, №11;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Весенняя, 2. В пределах участка размещено структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Комсомольская, стр. 16. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2А. В пределах участка расположено здание сельского дома культуры МБУ РЦК.
Рисунок 7 – Зона действия СЦТ №02 на базе Котельной №24-03 пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
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МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельных, размещенных по адресам:
- с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-04 с. Казанцево). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2601001:114;
- с. Казанцево, ул. Ленина, 8 через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-05 с. Казанцево). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2601001:112.
Зона действия котельной №24-04 с. Казанцево СЦТ №04.
Зона Котельной №24-04 с. Казанцево находится в пределах:
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601003:62) площадью 7 309 м2 по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Первомайская, 18а, два здания. В пределах участка размещены два корпуса учреждения дошкольного образования МБДОУ Казанцевский детский сад;
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601001:106) площадью 8 196 м2 по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 40. В пределах участка размещено Казанцевский сельский дом культуры филиал МБУ «РЦК».
Рисунок 8 – Зона действия СЦТ №04 на базе Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
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Зона действия котельной №24-05 с. Казанцево СЦТ №05.
Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-05 (с. Казанцево, ул. Ленина, 8). 
Зона действия Котельной №24-05 находится в пределах:
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601001:48) по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 6. В пределах участка размещено здание учреждения общего образования МБОУ Казанцевская СОШ. Площадь участка 20 704 м2.
Рисунок 9 – Зона действия СЦТ №05 на базе Котельной №24-05 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
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Зоны действия источников тепловой энергии МУП «ШТЭС» Казан-цевского сельсовета в течении периода действия схемы теплоснабжения остаются в прежних границах.
МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельных, размещенных по адресам:
- с. Каптырево, ул. Малая, 19а через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-06 с. Каптырево). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2801001:142;
- с. Каптырево, ул. Мира, 17 через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-07 с. Каптырево). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2801002:208;
По окончанию отопительного сезона:
-2021-2022 гг. изъята из хозяйственного ведения МУП ШТЭС Котельная по ул. К. Маркса, стр. 16 с. Шунеры с установленной мощностью 0,62 Гкал/ч в казну муниципального образования с последующей передачей по акту приема-передачи в оперативное управление МБОУ Шунерская ООШ. Котельная вырабатывает тепловую энергию в собственных нуждах учреждения и не осуществляет по настоящее время регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения.
Зона действия котельной №24-06 с. Каптырево СЦТ №06.
Зона действия образована на базе источника тепловой энергии котельной №24-06 (с. Каптырево, ул. Малая, 19а). 
Рисунок 10 – Зона действия СЦТ №06 на базе Котельной №24-06 с. Каптыревов границах Каптыревскогосельсовета Шушенского района Красноярского края
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Зона действия котельной №24-06 с. Каптырево находится в пределах:
[bookmark: _Hlk197096881]-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2801001:142) площадью 170 м2 по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Малая, 19а. В пределах участка размещено здание котельной №24-06;
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2801001:143) площадью 8 189 м2 по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Большая, 112. В пределах участка размещены три корпуса участковой больницы КГБУЗ Шушенская РБ.
Площадь зоны действия составляет 8359 м2 (0,8359 га; 0,0084 км2).
Зона действия котельной №24-07 с. Каптырево СЦТ №07.
Зона действия образована на базе источника тепловой энергии котельной №24-07 (с. Каптырево, ул. Мира, 17). 
Рисунок 11 – Зона действия СЦТ №07 на базе Котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
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Зона действия котельной №24-07 находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресу Шушенский рай-он, с. Каптырево, ул. Весенняя, №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Дорожная №№3, 5, 7; ул. З. Космодемьянской №№1, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Зеленая №№1, 2, 4, 6, 8; ул. К. Маркса №14; ул. Капкова №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. С. Лазо №№1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Ленина №№5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; ул. Мира №№2, 2а, 9, 11, 13, 15; ул. Ост-ровского №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Пионерская №№1, 2, 3, 4; ул. Победы №3; ул. Полевая №№1, 2, 3, 4, 7, 8 (земельные участки кадастровый номер 24:42:2801002:7; 8; 14; 24; 29; 32; 37; 38; 42; 185; 192; 193; 198; 201; 209; 212; 213; 221; 226; 230; 252; 258/2; 272; 276; 278; 282; 290; 291; 292; 297; 298; 301; 327; 335; 337; 339/1; 340; 348; 358; 362; 365; 366; 368; 370; 372; 373; 380; 388; 417; 419; 430; 450/2; 893; 903; 1554; 1556; 1565;),
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 1 (кадастровый номер 24:42:2801003:78). В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования. Площадь участка 5873,70 м2;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 2 (кадастровый номер 24:42:2801002:25). В пределах участка размещено здание отделения почты России. Площадь участка 540 м2;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Победы, 3а (кадастровый номер 24:42:2801002:204). В пределах участка размещено здание гаража администрации Каптыревского сельсовета. Площадь участка 84 м2;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 23 (кадастровый номер 24:42:2801002:203). В пределах участка размещено здание пожарного депо. Площадь 281,10 м2;
-земельный участок участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 15 (кадастровый номер 24:42:2801003:79). В пределах участка размещено пять строений учреждения общего образования. Пло-щадь участка 39570,60 м2.
Площадь зоны действия составляет 470352 м2 м2 (47,0352 га; 0,470352 км2).
Зоны действия источников тепловой энергии МУП «ШТЭС» Казан-цевского сельсовета в течении перспективного периода действия схемы теплоснабжения остаются в прежних границах.
МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельных, размещенных по адресам:
- с. Сизая, ул. Енисейская, 9 через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-08 с. Сизая). Кадастровый номер земельного участка 24:42:3101002:58. Котельная выведена из эксплуатации по окончанию отопительного сезона 2022-2023 гг. для последующей ликвидации;
- с. Сизая, ул. Ленина, 40 через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-09 с. Сизая). Кадастровый номер земельного участка 24:42:3101002:52;
- с. Сизая, ул. Ленина, 86а через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-10 с. Сизая). Кадастровый номер земельного участка 24:42:3101003:08.
Зона действия котельной №24-09 с. Сизая СЦТ №11.
Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-09 (с. Сизая, ул. Ленина, 40). 
Зона действия Котельной №24-09 находится в пределах:
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:59 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, стр.40). Площадь ЗУ – 107 м2.
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:52 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, стр.40). Площадь ЗУ – 3 282 м2.
Рисунок 12 – Зона действия СЦТ №11 на базе Котельной №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, 40 в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
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Зона действия котельной №24-10 с. Сизая СЦТ №12.
Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-10 (с. Сизая, ул. Ленина, 86 а). 
Зона действия Котельной №24-10 находится в пределах:
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101003:50 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, 86 а). Площадь ЗУ – 19 436 м2.
Рисунок 13 – Зона действия СЦТ №12 на базе Котельной №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, 86а в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
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Зоны действия СЦТ №11 и №12 источников тепловой энергии МУП «ШТЭС» Сизинского сельсовета за период, предшествующий базовому схемы теплоснабжения, не изменились.
Зона действия СЦТ №10 от Котельной №24-08 с. Сизая в связи с выводом источника из эксплуатации в целях ликвидации, также прекратила свое существование путем отключения всех точек подключения единственного Абонента - КГБУЗ Шушенская РБ.
МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельной, размещенной по адресу:
- пос. Синеборск, ул. Ленина, 43 через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-11 пос. Синеборск). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2501001:99.
Зона действия котельной №24-11 пос. Синеборск СЦТ №13.
Зона действия источника распространяется на центральную и северо-восточную часть пос. Синеборск, охватывая часть жилой и общественно-деловой застройки Зона действия источника ограничена территориями земельных участков, на которых размещены:
- ОКС жилищного фонда по следующим адресам: ул. Ленина №№ 1, 2а, 3, 14, 16, 19, 31, 33, 35, 41, 43, 43а; 1-й микрорайон №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2-й микрорайон №№2, 22; ул. Мира №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Набережная №19; ул. Октябрьская №№9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 32; пер. Новый №№1, 2, 3, 4, 6, 8; пер. Почтовый №3; пер. Садовый №№1, 2, 2а, 3, 4, 6; ул. Первомайская №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Песочная №1; ул. Школьная №№1а, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
- ОКС (или нежилые помещения) общественно-деловой застройки: АО «Почта России» по ул. Октябрьская №9; МКУ Администрация Синебор-ского сельсовета по ул. Октябрьская №9 (административное здание, гараж, пожарный пост); ОАО «Ростелеком» по ул. Школьной №1в; МБОУ Си-неборская СОШ по ул. Ленина, 23 (учебный корпус, гараж, туристический клуб «Урагус»); МБДОУ Детский сад «Солнышко» по ул. Мира №6; КГБУЗ «Шушенская ЦРБ» по ул. Ленина №1; МБУК РЦК по ул. Ленина №24; ИП Маслова Н.А. (Магазин по ул. Октябрьской, 27 и в районе ВБ); ЗАО «Сибирь-1» по ул. Ленина №29.
Территория зоны действия источника ограничена улицами Ленина, Мира, Октябрьская, Школьная; переулками Новый, Садовый, Почтовый; 1-м и 1-м микрорайонами. 
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Рисунок 14 - Зона действия СЦТ №13 на базе Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
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МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельной, размещенных по адресам:
- с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-12 с. Субботино). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2901013:29.
В результате возгорания 13 марта 2021 г. здания сельского дома культуры по улице Ленина №49 д. Ленск отопительная котельная по адресу: д. Ленск. ул. Ленина, 47а была выведена из эксплуатации. Постановлением Администрации Шушенского района Красноярского края от 21.02.2022 №181 «О внесении изменений в реестр муниципального имущества Шушенского района» котельная была исключена из договора хозяйственного ведения МУП ШТЭС в целях ликвидации. Котельная ликвидирована в 2022 г.
Рисунок 15 – Зона действия СЦТ №14 на базе Котельной №24-12 с. Субботино в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
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Зона действия котельной №24-12 с. Субботино СЦТ №14.
Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-12 (с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19). 
Зона действия котельной №24-12 с. Субботино находится в пределах:
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2901013:29) площадью 5 654 м2 по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19. В пределах участка размещено здание котельной №24-12;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 (кадастровый номер: 24:42:2901010:57) площадью 18 735 кв.м. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 б (кадастровый номер: 24:42: 2901010:58) площадью 2 745 кв.м. В пределах участка размещено здание ФАП - структурного подразделения МБУЗ «Шушенская ЦРБ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 41 (кадастровый номер: 24:42: 2901013:27) площадью 2 471 кв.м. В пределах участка размещено здание Администрации муниципального образования, а также два нежилых здания: (кадастровый номер: 24:42: 2901013:26) площадью 199 кв.м и (кадастровый номер: 24:42: 2901013:28) площадью 202 кв.м; 
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:27) площадью 5 005 кв.м. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:40) площадью 1 731 кв.м. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:28) площадью 90 кв.м. В пределах участка размещено здание почтового отделения АО «Почта России»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 24-1 (кадастровый номер: 24:42:2901009:19) площадью 744 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 24-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:62) площадью 900 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6 (кадастровый номер: 24:42:2901009:30) площадью 2 162 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901010:31) площадью 1 305 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельный участок по адресу: Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 21 (участок не поставлен на кадастровый учет). В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 22 (кадастровый номер: 24:42:2901010:32) площадью 1 561 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 23-1 (кадастровый номер: 24:42:2901013:30) площадью 1 463 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 23-2 (кадастровый номер: 24:42:2901013:24) площадью 4 177 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 24 (кадастровый номер: 24:42:2901010:16) площадью 2 536 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома.
[bookmark: _Toc198837375]2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном в двух функциональных зонах:
1. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания), которые перечислены ниже.
[bookmark: _Hlk198830140]-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пгт Шушенское городского поселения, за исключением территории включенной в зоны действия Котельных №24-14, №24-15 и №24-16 пгт Шушенское.
Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и представлен в таблице 6 ниже.
[bookmark: _Toc194080607][bookmark: _Toc195871259][bookmark: _Toc198491429][bookmark: _Toc198825666][bookmark: _Toc212800667]Таблица 27 – Мониторинг общей площади жилого фонда, оборудованного индивидуальным отоплением в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда городского поселения, %
	48,95
	48,95
	48,95
	48,97
	49,35


1. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания), которые перечислены ниже.
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пос. Ильичево муниципального образования, за исключением территории включенной в зону действия Котельной №24-01 пос. Ильичево, перечень которых представлен в таблице 6 ниже.
[bookmark: _Toc195871258][bookmark: _Toc198491427][bookmark: _Toc198840029][bookmark: _Toc212800668]Таблица 28 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-01 пос. Ильичево
	-пос. Ильичево
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под:
-многоквартирной застройкой 
по ул. Московская №№1, 3, 10, 12, 14, 17, 26, 28,
по ул. Малышева №№7, 9,
по ул. Кирова №№7а, 9, 11, 22,
по ул. Весенняя №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
-индивидуально-жилой застройкой
по ул. Гагарина №№4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
по ул. Мостовая №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
по ул. Московская №№2, 4, 6, 8, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34,
по ул. Северная №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.


-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пос. Алтан муниципального образования, за исключением территории включенной в зону действия Котельной №24-02 пос. Алтан;
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пос. Зарничный муниципального образования, за исключением территории включенной в зону действия Котельной №24-03, перечень которых представлен в таблице 7 ниже.
[bookmark: _Toc198491428][bookmark: _Toc198840030][bookmark: _Toc212800669]Таблица 29 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-01 пос. Зарничный
	-пос. Зарничный
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под: 
-домами блокированной застройки по ул. Ленина №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11


-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта д. Ермолаево муниципального образования.
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта д. Корнилова муниципального образования.
Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и приведен ниже.
[bookmark: _Toc198840031][bookmark: _Toc212800670]Таблица 30 – Мониторинг общей площади жилого фонда, оборудованного индивидуальным отоплением в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда сельского поселения, %
	52,4
	52,76
	52,85
	52,77
	53,08


[bookmark: _Hlk196309514]Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены:
1. Зоной застройки индивидуальными жилыми домами (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания):
-в границах населенного пункта с. Казанцево муниципального образования, за исключением территорий, включенных в зону действия Котельных №24-04 и №24-05;
-в границах населенного пункта д. Козлово муниципального образования;
-в границах населенного пункта д. Лыткино муниципального образования;
-в границах населенного пункта д. Нижняя Коя муниципального образования.
Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и приведен в таблице 6 ниже.
[bookmark: _Toc195103893][bookmark: _Toc196830146][bookmark: _Toc198056364][bookmark: _Toc212800671]Таблица 31 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	[bookmark: _Hlk196309850]Наименование показателя
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Казанцево сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Козлово сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Лыткино сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Нижняя Коя сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100


Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены:
1. Зоной застройки индивидуальными жилыми домами (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания):
-в границах населенного пункта с. Каптырево муниципального образования, за исключением земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-07 с. Каптырево, перечень которых представлен в таблице 6 ниже.
[bookmark: _Toc197292614][bookmark: _Toc198072272][bookmark: _Toc212800672]Таблица 32 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-07 с. Каптырево
	-с. Каптырево
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под:
-жилые дома по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Весенняя, №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Дорожная №№3, 5, 7; ул. З. Космодемьянской №№1, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Зеленая №№1, 2, 4, 6, 8; ул. К. Маркса №14; ул. Капкова №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. С. Лазо №№1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Ленина №№5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; ул. Мира №№2, 2а, 9, 11, 13, 15; ул. Островского №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Пионерская №№1, 2, 3, 4; ул. Победы №3; ул. Полевая №№1, 2, 3, 4, 7, 8 (земельные участки кадастровый номер 24:42:2801002:7; 8; 14; 24; 29; 32; 37; 38; 42; 185; 192; 193; 198; 201; 209; 212; 213; 221; 226; 230; 252; 258/2; 272; 276; 278; 282; 290; 291; 292; 297; 298; 301; 327; 335; 337; 339/1; 340; 348; 358; 362; 365; 366; 368; 370; 372; 373; 380; 388; 417; 419; 430; 450/2; 893; 903; 1554; 1556; 1565;).


-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта с. Новопокровка муниципального образования;
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта с. Саянск муниципального образования;
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пос. Синий Камень муниципального образования;
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пос. Шарып муниципального образования;
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта с. Шунеры муниципального образования.
Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и приведен в таблице 7 ниже:
[bookmark: _Toc197292615][bookmark: _Toc198072273][bookmark: _Toc212800673]Таблица 33 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Каптырево сельского поселения, %
	88,85
	89,06
	89,05
	89,05
	89,06

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Новопокровка сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Саянск сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Шарып сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Шунеры сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100


Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены:
1. Зоной застройки индивидуальными жилыми домами (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания):
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта с. Сизая муниципального образования;
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пос. Красный хутор муниципального образования;
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта д. Голубая муниципального образования.
Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и приведен в таблице 6 ниже.
[bookmark: _Toc212800674]Таблица 34 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Сизая сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Красный хутор сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Голубая сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100


Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном в двух функциональных зонах:
1. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами» (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания), которые перечислены ниже.
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта поселка Синеборск муниципального образования, за исключением территории включенной в зону действия ИТЭ Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43.
[bookmark: _Toc197265905][bookmark: _Toc197954525][bookmark: _Toc197973424][bookmark: _Toc212800675]Таблица 35 – Перечень земельных участков под МКД и ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-11 пос. Синеборск
	-пос. Синеборск
	-жилые дома по адресу Шушенский район, пос. Синеборск:
ул. Ленина №№ 1, 2а, 3, 8а; 15, 16, 19, 26-1; 33, 35, 41, 43, 43а; 
1-й микрорайон №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
2-й микрорайон №№2, 3, 22; 
ул. Мира №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; 
ул. Октябрьская №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26; 
п. Новый №№2, 4, 6, 8; 
п. Почтовый №3; 
п. Садовый №№1, 2, 3, 4, 6;
ул. Первомайская №№1, 2, 3, 4, 6; 
ул. Песочная №1; 
ул. Школьная №№1а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 


-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пос. Веселые Ключи муниципального образования;
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта село Дубенское муниципального образования.
Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и приведен в таблице 8 ниже.
[bookmark: _Toc197265906][bookmark: _Toc197954526][bookmark: _Toc197973425][bookmark: _Toc212800676]Таблица 36 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Синеборск сельского поселения, %
	71,20
	72,52
	72,52
	73,07
	73,00

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта арс. Веселые Ключи сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Дубенское сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100


Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном в двух функциональных зонах:
1. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами» (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания), которые перечислены ниже.
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта село Субботино муниципального образования, за исключением территории, включенной в зону действия Котельной №24-12 с. Субботино.
[bookmark: _Toc198047947][bookmark: _Toc212800677]Таблица 37 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-12 с. Субботино
	-с. Субботино
	-жилые дома по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, №№26, 24; ул. Крупская №6; ул. Садовая №№20, 21, 22, 23, 24; (земельные участки кадастровый номер 24:42:2901009:62; 24:42:2901009:19; 24:42:2901009:30; 24:42:2901010:31; 24:42:2901010:32; 24:42:2901013:24; 24:42:2901010:16; 24:42:2901013:30).


-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта деревня Ленск муниципального образования;
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта деревня Белозеровка муниципального образования;
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта поселок Майский муниципального образования.
-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта село Средняя Шушь муниципального образования.
Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и приведено в таблице 8  ниже.
[bookmark: _Toc198047948][bookmark: _Toc212800678]Таблица 38 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Субботино сельского поселения, %
	98,21
	98,21
	98,21
	98,21
	98,21

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Средняя Шушь сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Ленск сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Белозеровка сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Майский сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100


2. В зонах общественно-деловой застройки
- в черте населенного пункта пгт Шушенское городского поселения, за исключением территории включенной в зоны действия Котельных №24-14, №24-15 и №24-16 пгт Шушенское.
-в границах населенного пункта с. Иджа сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зону действия Котельной №24-13 с. Иджа и перечень которых представлен в таблице 8 ниже.
[bookmark: _Toc197173380][bookmark: _Toc198038723][bookmark: _Toc212800679]Таблица 39 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-13 с. Иджа
	-с. Иджа
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением:
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:195 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, д.12 б.2. В пределах участка размещено здание котельной, площадь земельного участка 382 м2;
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:194 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, д. 12 б.1. В пределах участка размещено здание сельской администрации (гараж), площадь земельного участка 406 м2;
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:162 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12а). В пределах участка размещено здание учреждения общего образования, площадь земельного участка 20 174 м2; 
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:190 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Молодежная, д. 2). В пределах участка размещено здание учреждения здравоохранения (ФАП), площадь земельного участка 1 207 м2;
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:196 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Большая, д.34. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры, площадь земельного участка 3 364 м2.

	-д. Труд
	Территория земель в границах населенного пункта


-в границах населенного пункта деревня Труд сельского поселения.
-в границах населенного пункта пос. Ильичево сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-01 пос. Ильичево, перечень которых представлен в таблице 9 ниже.
[bookmark: _Toc195871260][bookmark: _Toc198491430][bookmark: _Toc198840032][bookmark: _Toc212800680]Таблица 40 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-01 пос. Ильичево в районе общественно-деловой застройки
	-пос. Ильичево
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под:
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Весенняя, 2). В пределах участка размещено учреждение здравоохранения структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Производственная, 7. В пределах участка размещено здание водоснабжающей организации МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Малышева, 3, два здания. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Журавушка»;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено строение учреждения общего образования МБОУ Ильичевская школа;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 24 здание общеобразовательного учреждения – интернат;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Ильичевская ДШИ»;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат»;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,5. В пределах участка размещено учреждения культуры филиал РМБУК «Шушенская библиотечная система»;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Кирова, 10А. В пределах участка размещено Ильичевский ДК филиал МБУ «РЦК»;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Производственная, 4. В пределах участка размещено пожарное депо КГКУ «ПО Красноярского края»;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 7. В пределах участка размещено отделение почтовой связи АО «Почта России»;
включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-01 пос. Ильичево


-в границах населенного пункта пос. Алтан сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-02 пос. Алтан, перечень которых представлен в таблице 10 ниже.
[bookmark: _Toc198491431][bookmark: _Toc198840033][bookmark: _Toc212800681]Таблица 41 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-02 пос. Алтан в районе общественно-деловой застройки
	-пос. Алтан
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под:
земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Журавушка» №2;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7Б. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры МБУ «РЦК»,
включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-02 пос. Алтан


-в границах населенного пункта пос. Зарничный сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-03 пос. Зарничный, перечень которых представлен в таблице 11 ниже.
[bookmark: _Toc198491432][bookmark: _Toc198840034][bookmark: _Toc212800682]Таблица 42 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-03 пос. Зарничный в районе общественно-деловой застройки
	-пос. Зарничный
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под:
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Комсомольская, стр. 16. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2А. В пределах участка расположено здание сельского дома культуры МБУ РЦК
включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-03 пос. Зарничный


-в границах населенных пунктов д. Ермолаева, д. Корнилово.
-в границах населенного пункта с. Казанцево сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево и перечень которых представлен в таблице 7 ниже.
[bookmark: _Toc196830147][bookmark: _Toc198056365][bookmark: _Toc212800683]Таблица 43 – Населенные пункты Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в границах которого сформированы зоны индивидуального теплоснабжения в районах с усадебной застройкой
	-с. Казанцево
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под кадастровыми номерами:
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 6 (земельный участок не поставлен на кадастровый учет) площадью 4 491 кв.м. В пределах участка размещены два строения общеобразовательного учреждения,
включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-05 с. Казанцево
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Первомайская, 18 а (кадастровый номер: 24:42:2601003:62) площадью 7 309 кв.м. В пределах участка размещено четыре строения учреждения дошкольного образования;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 40 (земельный участок не поставлен на кадастровый учет) площадью 6 600 кв.м. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры;
включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-04 с. Казанцево


[bookmark: _Hlk196310071]-в границах населенных пунктов д. Козлово, д. Лыткино, д. Нижняя Коя.
В соответствии с генеральным планом муниципального образования земли для жилищного строительства по населенным пунктам сельского поселения планируются к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами:
-территория площадью 6,1 га в д. Нижняя Коя;
-территория площадью 35,7 га в с. Казанцево.
Застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением. 
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном рассто-янии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.
-в границах населенного пункта с. Каптырево сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-06 и №24-07 с. Каптырево и перечень которых представлен в таблице 8 ниже.
[bookmark: _Toc197292616][bookmark: _Toc198072274][bookmark: _Toc212800684]Таблица 44 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-06 с. Капытрево и в зону деятельности котельной №24-07 с. Каптырево в районе общественно-деловой застройки
	-с. Каптырево
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под:
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 1 (кадастровый номер 24:42:2801003:78). В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 2 (кадастровый номер 24:42:2801002:25). В пределах участка размещено здание отделения почты России;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Победы, 3а (кадастровый номер 24:42:2801002:204). В пределах участка размещено здание гаража администрации Каптыревского сельсовета;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 23 (кадастровый номер 24:42:2801002:203). В пределах участка размещено здание пожарного депо;
-земельный участок участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 15 (кадастровый номер 24:42:2801003:79). В пределах участка размещено пять строений учреждения общего образования;
включенных в зону действия ИТЭ Котельная №24-07 с. Каптырево.
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Большая, 112 (кадастровый номер: 24:42:2801001:143). В пределах участка размещено три строения учреждения здравоохранения;
включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-06 с. Каптырево


-в границах населенных пунктов с. Новопокровка, с. Саянск, с. Шунеры и пос. Шарып.
В соответствии с генеральным планом муниципального образования земли для жилищного строительства по населенным пунктам сельского поселения планируются к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами:
-территория площадью 49,7 га в с. Каптырево;
-территория площадью 10,4 га в пос. Синий Камень.
При этом, застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением. 
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном рассто-янии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.
-в границах населенного пункта с. Сизая сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-09 и №24-10 с. Сизая и перечень которых представлен в таблице 7 ниже.
[bookmark: _Toc196829166][bookmark: _Toc198064943][bookmark: _Toc212800685]Таблица 45 – Населенные пункты Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в границах которого сформированы зоны индивидуального теплоснабжения в районах с усадебной застройкой
	-с. Сизая
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением:
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101003:50 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, 86 а); 
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:52 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, д.40);
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:56 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская)[footnoteRef:13]; [13:  С даты окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. данный земельный участок планируется перевести в зону индивидуального теплоснабжения, Существующий источник тепловой энергии переведен в режим консервации.] 

- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:801 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская)[footnoteRef:14]; [14:  С даты окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. данный земельный участок планируется перевести в зону индивидуального теплоснабжения, Существующий источник тепловой энергии переведен в режим консервации.] 

- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:58 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская, д.9 (котельная), рядом с больницей)[footnoteRef:15]. [15:  С даты окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. данный земельный участок планируется перевести в зону индивидуального теплоснабжения, Существующий источник тепловой энергии переведен в режим консервации.] 



-в границах населенных пунктов пос. Красный хутор, д. Голубая.
В отсутствии генерального плана муниципального образования земли для жилищного строительства по населенному пункту сельского поселения планируемые к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами территории не определены.
При этом, застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением. 
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном рассто-янии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.
-в границах населенного пункта пос. Синеборск сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельной №24-11 пос. Синеборск и перечень которых представлен в таблице 9 ниже.
[bookmark: _Toc197954527][bookmark: _Toc197973426][bookmark: _Toc212800686]Таблица 46 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-11 пос. Синеборск в районе общественно-деловой застройки
	-пос. Синеборск
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под:
-МКУ Администрация Синеборского сельсовета по ул. Октябрьская №9 (административное здание, гараж, пожарный пост); 
-МБОУ Синеборская СОШ по ул. Ленина, 23 (учебный корпус, гараж, туристический клуб «Урагус»); 
-МБДОУ Детский сад «Солнышко» по ул. Мира №6; 
-КГБУЗ «Шушенская ЦРБ» по ул. Ленина №1; 
-МБУК РЦК по ул. Ленина №24; 
-АО «Почта России» по ул. Октябрьская №9; 
-ОАО «Ростелеком» по ул. Школьной №1в; 
-ИП Маслова Н.А. (Магазин по ул. Октябрьской, 287 и в районе ВБ);
-ИП Гатина А.Г. 
-ЗАО «Сибирь-1» по ул. Ленина №29,
-ООО «Здоровье» (ул. Ленина, №25)
включенных в зону действия ИТЭ №13 Центральная пос. Синеборск, ул. Лени-на, 43


-в границах населенных пунктов с. Дубенское и пос. Веселые Ключи.
-в границах населенного пункта с. Субботино сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельной №24-12 с. Субботино и перечень которых представлен в таблице 9 ниже.
[bookmark: _Toc197265907][bookmark: _Toc198047949][bookmark: _Toc212800687]Таблица 47 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-12 с. Субботино в районе общественно-деловой застройки 
	-с. Субботино
	-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 (кадастровый номер: 24:42:2901010:57) площадью 18 735 кв.м. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 б (кадастровый номер: 24:42: 2901010:58) площадью 2 745 кв.м. В пределах участка размещено здание ФАП - структурного подразделения МБУЗ «Шушенская ЦРБ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:27) площадью 5 005 кв.м. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:40) площадью 1 731 кв.м. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:28) площадью 90 кв.м. В пределах участка размещено отделение почтовой связи;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 41 (кадастровый номер: 24:42: 2901013:27) площадью 2 471 кв.м. В пределах участка размещено здание Администрации муниципального образования, а также два нежилых здания: (кадастровый номер: 24:42: 2901013:26) площадью 199 кв.м и (кадастровый номер: 24:42: 2901013:28) площадью 202 кв.м; 
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 22 (кадастровый номер: 24:42:2901010:32) площадью 1 561 кв.м. В пределах участка размещено здание аптеки;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 (кадастровый номер: 24:42:2901013:29) площадью 5654 кв.м. В пределах участка размещена котельная №24-12.


-в границах населенных пунктов с. Средняя Шушь, д. Ленск, д. Белозеровка и пос. Майский.
[bookmark: _Toc198837376]2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Балансы существующей и перспективной располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельных МУП ШТЭС в границах городского поселения приведены в таблице 48 ниже.
Существующие значения тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в пункте 1.2 раздела 1 Утверждаемой части настоящей Схемы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края.
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[bookmark: _Toc102416486][bookmark: _Toc198825735][bookmark: _Toc212800688]Таблица 48 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 -2033 гг.

	Котельная №24-14 пгт Шушенское, кв. МКК, стр. 25
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096

	СН
	Гкал/ч
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	1,1707
	1,1244
	1,1244
	1,1544
	1,1544
	1,1544
	1,1544
	1,1544
	1,1544
	1,1544
	1,1544

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей[footnoteRef:16] [16:  Фактическая тепловая нагрузка потребителей, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в] 

	Гкал/ч
	1,3324
	1,3166
	1,3329
	1,3297
	1,3229
	1,3282
	1,3285
	1,3285
	1,3285
	1,3285
	1,3285

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,7697
	1,8160
	1,8160
	1,7860
	1,7860
	1,7860
	1,7860
	1,7860
	1,7860
	1,7860
	1,7860

	
	%
	57,38
	58,88
	58,88
	57,90
	57,90
	57,90
	57,90
	57,90
	57,90
	57,90
	57,90

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	1,608
	1,6238
	1,6075
	1,6107
	1,6175
	1,6122
	1,6119
	1,6119
	1,6119
	1,6119
	1,6119

	
	%
	52,13
	52,65
	52,12
	52,22
	52,44
	52,27
	52,26
	52,26
	52,26
	52,26
	52,26

	Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524

	Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	
	
	

	[bookmark: _Hlk198380846]Установленная тепловая мощность,
	Гкал/ч
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0

	СН
	Гкал/ч
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	52,7770
	52,7770
	53,6462
	54,3272
	55,1873
	55,1873
	55,1873
	55,1873
	55,1873
	55,1873
	55,1873

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	42,6024
	43,7580
	43,7826
	42,1532
	42,6158
	40,0647
	39,9687
	39,9687
	39,9687
	39,9687
	39,9687

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	48,2832
	48,2832
	47,414
	46,733
	45,8729
	45,8729
	45,8729
	45,8729
	45,8729
	45,8729
	45,8729

	
	%
	45,60
	45,60
	44,78
	44,14
	43,32
	43,32
	43,32
	43,32
	43,32
	43,32
	43,32

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	58,4578
	57,3022
	57,2776
	58,907
	58,4444
	60,9955
	61,0915
	61,0915
	61,0915
	61,0915
	61,0915

	
	%
	55,21
	54,12
	54,10
	55,63
	55,20
	57,61
	57,70
	57,70
	57,70
	57,70
	57,70

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812

	Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, 24а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность,
	Гкал/ч
	
	
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	СН
	Гкал/ч
	
	
	0,00523
	0,00523
	0,00523
	0,00523
	0,00523
	0,00523
	0,00523
	0,00523
	0,00523

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	
	
	0,6828
	0,6828
	0,6828
	0,6828
	0,6828
	0,6828
	0,6828
	0,6828
	0,6828

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	
	
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	
	
	0,4141
	0,4141
	0,4141
	0,4141
	0,4141
	0,4141
	0,4141
	0,4141
	0,4141

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	
	
	0,4876
	0,4834
	0,4853
	0,4849
	0,4849
	0,4849
	0,4849
	0,4849
	0,4849

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	
	
	0,2267
	0,2267
	0,2267
	0,2267
	0,2267
	0,2267
	0,2267
	0,2267
	0,2267

	
	%
	
	
	33,20
	33,20
	33,20
	33,20
	33,20
	33,20
	33,20
	33,20
	33,20

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	
	
	0,1532
	0,1574
	0,1555
	0,1559
	0,1559
	0,1559
	0,1559
	0,1559
	0,1559

	
	%
	
	
	22,44
	23,05
	22,77
	22,83
	22,83
	22,83
	22,83
	22,83
	22,83

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	
	
	0,3388
	0,3388
	0,3388
	0,3388
	0,3388
	0,3388
	0,3388
	0,3388
	0,3388

	Котельная №2 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24 (Котельная выведена из эксплуатации с 15.09.2020 г. , котельное оборудование законсервировано)

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602



[bookmark: _Toc170258044][bookmark: _Toc197173444][bookmark: _Toc198038724][bookmark: _Toc212800689]Таблица 49 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91

	СН
	Гкал/ч
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,2798
	0,2798
	0,2798
	0,2855
	0,2855
	0,2855
	0,2855
	0,2855
	0,2855
	0,2855
	0,2855

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,2119
	0,2212
	0,2291
	0,2241
	0,1932
	0,2248
	0,2155
	0,2155
	0,2155
	0,2155
	0,2155

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,6012
	0,6012
	0,6012
	0,5960
	0,5960
	0,5960
	0,5960
	0,5960
	0,5960
	0,5960
	0,5960

	
	%
	54,5
	54,5
	54,5
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,6690
	0,6597
	0,6518
	0,6568
	0,6877
	0,6561
	0,6654
	0,6654
	0,6654
	0,6654
	0,6654

	
	%
	73,85
	72,82
	71,95
	72,50
	75,91
	72,43
	73,45
	73,45
	73,45
	73,45
	73,45

	Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059


[bookmark: _Toc198491512][bookmark: _Toc198840035]
[bookmark: _Toc212800690]Таблица 50 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 -2033 гг.

	Котельная №24-01пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	10,0

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	10,0

	СН
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	20,684
	20,684
	20,684
	20,684
	20,694
	20,694
	20,694
	20,694
	20,694
	20,694
	9,974

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,6224
	0,6224
	0,6224
	0,6224
	0,6224
	0,6224
	0,6224

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	4,2060
	4,4013
	4,4013
	4,4013
	4,4213
	4,4013
	4,4013
	4,4013
	4,4013
	4,4013
	4,4013

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей[footnoteRef:17] [17:  Фактическая тепловая нагрузка потребителей, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в] 

	Гкал/ч
	3,7507
	3,8477
	3,7579
	3,8423
	3,7686
	3,8042
	3,8042
	3,8042
	3,8042
	3,8042
	3,8042

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	15,7630
	15,567
	15,567
	15,567
	15,6503
	15,6703
	15,6703
	15,6703
	15,6703
	15,6703
	4,9501

	
	%
	76,21
	75,27
	75,27
	75,27
	75,63
	75,73
	75,73
	75,73
	75,73
	75,73
	49,63

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	16,2183
	16,1213
	16,2111
	16,1267
	16,303
	16,2674
	16,2674
	16,2674
	16,2674
	16,2674
	5,5474

	
	%
	78,41
	77,94
	78,38
	77,97
	78,78
	78,61
	78,61
	78,61
	78,61
	78,61
	55,62

	Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	15,504
	15,504
	15,504
	15,504
	15,514
	15,514
	15,514
	15,514
	15,514
	15,514
	Нет информации о мощности котлов 

	Котельная №24-02пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7
	
	
	

	Установленная тепловая мощность,
	Гкал/ч
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	СН
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,2689
	0,2689
	0,2689
	0,2689
	0,2689
	0,2689
	0,2689

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,0061
	0,0061
	0,0061
	0,0061
	0,0061
	0,0061
	0,0061

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,0646
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,0493
	0,0546
	0,0561
	0,0636
	0,0567
	0,0578
	0,0578
	0,0578
	0,0578
	0,0578
	0,0578

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,1944
	0,1941
	0,1941
	0,1941
	0,1979
	0,1979
	0,1979
	0,1979
	0,1979
	0,1979
	0,1979

	
	%
	72,54
	72,43
	72,43
	72,43
	73,60
	73,60
	73,60
	73,60
	73,60
	73,60
	73,60

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,2097
	0,2044
	0,2029
	0,1954
	0,2061
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205

	
	%
	78,25
	76,27
	75,71
	72,91
	76,65
	76,24
	76,24
	76,24
	76,24
	76,24
	76,24

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,0688
	0,0688
	0,0688
	0,0688
	0,0689
	0,0689
	0,0689
	0,0689
	0,0689
	0,0689
	0,0689

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность,
	Гкал/ч
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	СН
	Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,0209
	0,0209
	0,0209
	0,0209
	0,0209
	0,0209
	0,0209

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	2,053
	2,053
	2,053
	2,053
	2,0491
	2,0491
	2,0491
	2,0491
	2,0491
	2,0491
	2,0491

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,1071
	0,1071
	0,1071
	0,1071
	0,1071
	0,1071
	0,1071

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,4190
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,3584
	0,3448
	0,3429
	0,3802
	0,3226
	0,3477
	0,3477
	0,3477
	0,3477
	0,3477
	0,3477

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,4920
	1,5094
	1,5094
	1,5094
	1,5404
	1,5404
	1,5404
	1,5404
	1,5404
	1,5404
	1,5404

	
	%
	72,68
	73,53
	73,53
	73,53
	75,18
	75,18
	75,18
	75,18
	75,18
	75,18
	75,18

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	1,5526
	1,5662
	1,5681
	1,5308
	1,6194
	1,5943
	1,5943
	1,5943
	1,5943
	1,5943
	1,5943

	
	%
	75,63
	76,29
	76,38
	74,56
	79,03
	77,80
	77,80
	77,80
	77,80
	77,80
	77,80

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2491
	1,2491
	1,2491
	1,2491
	1,2491
	1,2491
	1,2491



[bookmark: _Toc196830218][bookmark: _Toc198056366][bookmark: _Toc212800691]Таблица 51 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2029-2033 гг.

	Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	СН
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	0,933
	0,933
	0,933
	0,933
	0,9347
	0,9347
	0,9347
	0,9347
	0,9347
	0,9347

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Тепловая нагрузка внешних потребителей
	Гкал/ч
	0,1291
	0,1291
	0,2588
	0,2588
	0,2588
	0,2588
	0,2588
	0,2588
	0,2588
	0,2588

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,7679
	0,7679
	0,6382
	0,6382
	0,6549
	0,6549
	0,6549
	0,6549
	0,6549
	0,6549

	Резерв тепловой мощности
	%
	82,31
	82,31
	68,41
	68,41
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1

	Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,6330
	0,6330
	0,6330
	0,633
	0,6347
	0,6347
	0,6347
	0,6347
	0,6347
	0,6347

	Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	СН
	Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	1,0380
	1,0380
	1,0380
	1,0380
	1,0434
	1,0434
	1,0434
	1,0434
	1,0434
	1,0434

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Тепловая нагрузка внешних потребителей
	Гкал/ч
	0,2945
	0,2945
	0,3077
	0,3077
	0,3077
	0,3077
	0,3077
	0,3077
	0,3077
	0,3077

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,7415
	0,7415
	0,7283
	0,7283
	0,7307
	0,7307
	0,7307
	0,7307
	0,7307
	0,7307

	Резерв тепловой мощности
	%
	70,62
	70,62
	70,17
	70,17
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,6380
	0,6380
	0,6380
	0,6380
	0,6434
	0,6434
	0,6434
	0,6434
	0,6434
	0,6434


[bookmark: _Toc197292690][bookmark: _Toc198072275][bookmark: _Hlk194589872]
[bookmark: _Toc212800692]Таблица 52 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 -2033 гг.

	Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	СН
	Гкал/ч
	0,0058
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	0,7342
	0,7375
	0,7375
	0,7375
	0,7375
	0,7375
	0,7375
	0,7375
	0,7375
	0,7375

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,0147
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,1348
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,1161
	0,1210
	0,1352
	0,0979
	0,0736
	0,1180
	0,1022
	0,1022
	0,1022
	0,1022

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,5847
	0,6420
	0,6420
	0,6420
	0,6420
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642

	
	%
	81,27
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87
	87
	87
	87
	87

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,6034
	0,6089
	0,5947
	0,6320
	0,6563
	0,6119
	0,6277
	0,6277
	0,6277
	0,6277

	
	%
	82,19
	82,57
	80,64
	85,70
	88,99
	82,96
	85,11
	85,11
	85,11
	85,11

	Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,3342
	0,3375
	0,3375
	0,3375
	0,3375
	0,3375
	0,3375
	0,3375
	0,3375
	0,3375

	Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17

	Установленная тепловая мощность,
	Гкал/ч
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20

	СН
	Гкал/ч
	0,1354
	0,1181
	0,1181
	0,1181
	0,1181
	0,1181
	0,1181
	0,1181
	0,1181
	0,1181

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	8,0646
	8,0819
	8,0819
	8,0819
	8,0819
	8,0819
	8,0819
	8,0819
	8,0819
	8,0819

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	1,2525
	0,5605
	0,5605
	0,5605
	0,5605
	0,5605
	0,5605
	0,5605
	0,5605
	0,5605

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	1,8817
	1,8946
	1,8946
	1,8946
	1,8946
	1,8946
	1,8946
	1,8946
	1,8946
	1,8946

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	1,4069
	1,4789
	1,4867
	1,4438
	1,3725
	1,4698
	1,4343
	1,4343
	1,4343
	1,4343

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	3,1342
	5,627
	5,627
	5,627
	5,627
	5,627
	5,627
	5,627
	5,627
	5,627

	
	%
	72,38
	69,6
	69,6
	69,6
	69,6
	69,6
	69,6
	69,6
	69,6
	69,6

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	5,4052
	6,0425
	6,0347
	6,0775
	6,1489
	6,0516
	6,0871
	6,0871
	6,0871
	6,0871

	
	%
	67,03
	74,77
	74,67
	75,20
	76,09
	74,88
	75,32
	75,32
	75,32
	75,32

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	3,9646
	3,9820
	3,9820
	3,9820
	3,9820
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982


[bookmark: _Toc196829239][bookmark: _Toc198064944][bookmark: _Toc212800693]Таблица 53 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	Котельная №24-08 с. Сизая, ул. Енисейская, д. 9

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,71
	0,71
	0,71
	Выведена с декабря 2023 года из эксплуатации в целях ликвидации

	Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, д. 40

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	СН
	Гкал/ч
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	0,1164
	0,1164
	0,1164
	0,1194
	0,1194
	0,1194
	0,1492
	0,1492
	0,1492
	0,1492
	0,1492

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003

	Тепловая нагрузка внешних потребителей
	Гкал/ч
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,0463
	0,0463
	0,0463
	0,050
	0,050
	0,050
	0,0768
	0,0768
	0,0768
	0,0768
	0,0768

	Резерв тепловой мощности
	%
	59,98
	59,98
	59,98
	41,88
	41,88
	41,88
	51,48
	51,48
	51,48
	51,48
	51,48

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	2,06

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	2,06

	СН
	Гкал/ч
	0,0318
	0,0318
	0,0318
	0,0147
	0,0147
	0,0147
	0,0147
	0,0147
	0,0147
	0,0147
	0,0147

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	1,8082
	1,8082
	1,8082
	1,8253
	1,8253
	1,8253
	1,8253
	1,8253
	1,8253
	1,8253
	2,0453

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,0273
	0,0273
	0,0273
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	Тепловая нагрузка внешних потребителей
	Гкал/ч
	0,6808
	0,6808
	0,6808
	1,0451
	1,0637
	1,0451
	1,0451
	1,0451
	1,0451
	1,0451
	1,0451

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,1001
	1,1001
	1,1001
	0,6932
	0,6746
	0,6932
	0,6932
	0,6932
	0,6932
	0,6932
	0,9132

	Резерв тепловой мощности
	%
	60,84
	60,84
	60,84
	37,98
	36,96
	37,98
	37,98
	37,98
	37,98
	37,98
	44,65

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,3482
	1,3482
	1,3482
	1,3653
	1,3653
	1,3653
	1,3653
	1,3653
	1,3653
	1,3653
	1,4153


[bookmark: _Toc197954597][bookmark: _Toc197973427][bookmark: _Toc212800694]Таблица 54 – Существующие и перспеквтиные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20

	СН
	Гкал/ч
	0,1337
	0,1337
	0,1337
	0,1337
	0,1123
	0,1123
	0,1123
	0,1123
	0,1123
	0,1123
	0,1123
	0,1123
	0,1123
	0,1123

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	8,0663
	8,0663
	8,0663
	8,0663
	8,0877
	8,0877
	8,0877
	8,0877
	8,0877
	8,0877
	8,0877
	8,0877
	8,0877
	8,0877

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	1,7057
	1,7057
	1,7057
	1,7057
	0,6940
	0,6940
	0,6940
	0,6940
	0,6940
	0,6940
	0,6940
	0,6940
	0,6940
	0,6940

	Тепловая нагрузка внешних потребителей
	Гкал/ч
	2,4182
	2,4182
	2,4182
	2,6073
	2,6392
	2,5651
	2,5651
	2,5651
	2,5651
	2,5651
	2,5651
	2,5651
	2,5651
	2,5651

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,9424
	3,9424
	3,9424
	3,7533
	4,7545
	4,8286
	4,8286
	4,8286
	4,8286
	4,8286
	4,8286
	4,8286
	4,8286
	4,8286

	Резерв тепловой мощности
	%
	48,88
	48,88
	48,88
	46,53
	58,79
	59,71
	59,71
	59,71
	59,71
	59,71
	59,71
	59,71
	59,71
	59,71

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	3,9663
	3,9663
	3,9663
	3,9663
	3,9877
	3,9877
	3,9877
	3,9877
	3,9877
	3,9877
	3,9877
	3,9877
	3,9877
	3,9877



[bookmark: _Toc197265972][bookmark: _Toc198047950][bookmark: _Toc212800695]Таблица 55 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64

	СН
	Гкал/ч
	0,0460
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	1,5940
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,2430
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988

	Тепловая нагрузка внешних потребителей
	Гкал/ч
	0,8300
	0,8262
	0,8262
	0,8262
	0,8595
	0,8262
	0,6709
	0,6709
	0,6709
	0,6709
	0,6709
	0,6709
	0,6709
	0,6709

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,5210
	0,6933
	0,6933
	0,6933
	0,6600
	0,6933
	0,8486
	0,8486
	0,8486
	0,8486
	0,8486
	0,8486
	0,8486
	0,8486

	Резерв тепловой мощности
	%
	61,43
	42,85
	42,85
	42,85
	40,79
	42,85
	52,44
	52,44
	52,44
	52,44
	52,44
	52,44
	52,44
	52,44

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,1940
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183

	Котельная СДК д. Ленск. ул. Ленина, 47а

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	Выведена из эксплуатации в 2021 году и ликвидирована в 2022 году

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	

	СН 
	Гкал/ч
	0,0025
	0,0025
	

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	0,1475
	0,1475
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0142
	0,0142
	

	Тепловая нагрузка внешних потребителей
	Гкал/ч
	0,0186
	0,0186
	



[bookmark: _Toc198837377]2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений (с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения)
На территории МО Шушенского района Красноярского края отсутствуют источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений (района).
[bookmark: _Toc198837378]2.5 Радиус эффективности теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
В соответствии с п. 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.
С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.2019 № 212.
В соответствии с одним из основных положений указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 1. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.
В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.
[bookmark: _Toc198491474][bookmark: _Toc198825704][bookmark: _Toc212800696]Таблица 56 – Величина эффективного радиуса теплоснабжения СЦТ от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС  в границах поселок Шушенское Шушенского района Красноярского края[footnoteRef:18] [18:  Радиус эффективного теплоснабжения по котельным с подключенными тепловыми сетями, имеющими нулевую удельную стоимость материальной характеристики, не производится. Значение эффективного радиуса приведено исходя из данных на 01.01.2022 г., в виду непредоставления МУП ШТЭС данных по остаточной стоимости тепловых сетей на 01.01.2023 г.] 

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Значение радиуса теплоснабжения, км

	
	
	эффективного
	фактического

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	1,59
	1,104

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	6,22
	4,397

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	0,171

	4
	Котельная №24-13 с. Иджа
	-
	0,199

	5
	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	6,44
	

	6
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	-
	0,040

	7
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	11,19
	

	8
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	-
	0,187

	9
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	-
	0,050

	10
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	-
	0,097

	11
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	11,24
	-

	12
	Котельная №24-08 с. Сизая
	-
	-

	13
	Котельная №24-09 с. Сизая
	-
	0,050

	14
	Котельная №24-10 с. Сизая
	3,15
	0,129

	15
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	8,58
	4,25

	16
	Котельная №24-12 с. Субботино
	-
	0,481
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Рисунок 16 – Фактические радиусы существующих источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	Фактический радиус действия котельной №24-14 
пгт Шушенское
	Фактический радиус действия котельной №24-15 
пгт Шушенское
	Фактический радиус действия котельной №24-16 
пгт Шушенское
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[bookmark: _Toc121844860][bookmark: _Toc137116860][bookmark: _Toc197173417][bookmark: _Toc198038726][bookmark: _Toc212800697]Таблица 57 – База данных для проведения расчета радиуса эффективности теплоснабжения источника тепловой энергии на территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование источника теплоснабжения
	Площадь зоны действия, км2
	Количество абонентов
	Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2
	Материальная характеристика (в однотрубном исполнении), кв.м
	Остаточная стоимость теплосети на 01.01.2025 г., руб.
	Тепловая нагрузка, всего Гкал/ч
	∆T
	[bookmark: _Hlk198029397]Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2
	Коэффициент (по ум=1)
	Удельная стоимость мат характеристики, руб./кв.м
	Rопт, км

	Котельная №24-13 с. Иджа
	0,025533
	4
	156,66
	54,992
	-
	0,2855
	25
	11,18
	1
	0
	-


[bookmark: _Toc104151684][bookmark: _Toc106714768][bookmark: _Toc137910504][bookmark: _Toc198491475][bookmark: _Toc198840037][bookmark: _Toc212800698]Таблица 58 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование
	Площадь зоны действия, км2
	Количество абонентов
	Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2
	Материальная характеристика тепловых сетей, м2
	Стоимость теплосети, руб.
	Тепловая нагрузка, всего, Гкал/ч
	∆T
	Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2
	Коэффициент (по ум=1)
	Удельная стоимость мат характеристики
	Rопт, км

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	2,50
	83
	33,20
	1436,336
	3 530 749,35
	4,505
	25,00
	1,80
	1
	2458,16
	6,44

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	0,004856
	3
	617,79
	11,452
	0,00
	0,0651
	25
	13,41
	1
	0,00
	-

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	2,00
	14
	7
	268,45
	558 379,93
	0,4016
	25,00
	0,20
	1
	2080,01
	11,19


[bookmark: _Toc196830189][bookmark: _Toc198056368][bookmark: _Toc212800699]Таблица 59 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование
	Площадь зоны действия, км2
	Количество абонентов
	Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2
	Материальная характеристика тепловых сетей, м2
	Стоимость теплосети, руб.
	Тепловая нагрузка, всего, Гкал/ч
	∆T
	Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2
	Коэффициент (по ум=1)
	Удельная стоимость мат характеристики
	Rопт, км

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	0,01630
	2
	122,70
	61,864
	-
	0,2588
	25
	15,88
	1
	0
	-

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	0,02070
	1
	48,31
	10,800
	-
	0,3077
	25
	14,86
	1
	0
	-

	Фактический радиус действия котельной №24-04 с. Казанцево
	Фактический радиус действия котельной №24-05 с. Казанцево
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[bookmark: _Toc197292661][bookmark: _Toc198072277][bookmark: _Toc212800700][bookmark: _Hlk197096372]Таблица 60 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование
	Площадь зоны действия, км2
	Количество абонентов
	Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2
	Материальная характеристика тепловых сетей, м2
	Стоимость теплосети, руб.
	Тепловая нагрузка, всего, Гкал/ч
	∆T
	Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2
	Коэффициент (по ум=1)
	Удельная стоимость мат характеристики
	Rопт, км

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	0,0084
	1
	119,05
	9,772
	0,00
	0,0880
	25
	10,48
	1
	-
	-

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	0,470352
	91
	193,47
	1311,602
	382023,22
	1,8946
	25
	4,03
	1
	291,26
	11,24

	Фактический радиус действия котельной №24-06 с. Каптырево
	Эффективный радиус действия котельной №24-07 с. Каптырево
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[bookmark: _Toc196829209][bookmark: _Toc198064946][bookmark: _Toc212800701]Таблица 61 – База данных для проведения расчета радиуса эффективности теплоснабжения источников тепловой энергии на территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование источника теплоснабжения
	Площадь зоны действия, км2
	Количество абонентов
	Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2
	Материальная характеристика (в однотрубном исполнении), кв.м
	Стоимость теплосети, руб.
	Тепловая нагрузка всего Гкал/ч
	∆T
	Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2
	Коэффициент (по ум=1)
	Удельная стоимость мат характеристики, руб./кв.м
	Rопт, км

	Котельная №24-08 с. Сизая (до 01.09.2023 г.)
	0,006350
	1
	314,96
	22,184
	-
	0,0778
	25
	12,25
	1
	0,00
	-

	Котельная №24-09 с. Сизая
	0,003389
	1
	295,07
	0,570
	-
	0,0694
	25
	20,48
	1
	0,00
	-

	Котельная №24-10 с. Сизая
	0,019921
	2
	102,90
	90,336
	279 383,16
	1,0451
	25
	53,77
	1
	3092,71
	3,15


[bookmark: _Toc168842428][bookmark: _Toc197954567][bookmark: _Toc197973429][bookmark: _Toc212800702]Таблица 62 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование
	Площадь зоны действия, км2
	Количество абонентов
	Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2
	Материальная характеристика тепловых сетей, м2
	Стоимость теплосети, руб.
	Тепловая нагрузка, всего, Гкал/ч
	∆T
	Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2
	Коэффициент (по ум=1)
	Удельная стоимость мат характеристики
	Rопт, км

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	7,47
	105
	14,06
	1620,49
	4 452 030,64
	2,6392
	25,00
	0,35
	1
	2747,33
	8,58

	Радиус эффективного действия котельной №24-11 пос. Синеборск
	Фактический радиус действия котельной №24-11 пос. Синеборск
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[bookmark: _Toc195871305][bookmark: _Toc197265945][bookmark: _Toc198047952][bookmark: _Toc212800703]Таблица 63 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование
	Площадь зоны действия, км2
	Количество абонентов
	Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2
	Материальная характеристика тепловых сетей, м2
	Стоимость теплосети, руб.
	Тепловая нагрузка, всего, Гкал/ч
	∆T
	Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2
	Коэффициент (по ум=1)
	Удельная стоимость мат характеристики
	Rопт, км

	Котельная №24-12 с. Субботино
	0,056947
	16
	280,70
	201,85
	0,00
	0,8595
	25
	15,08
	1
	-
	-

	
	Фактический радиус действия котельной №24-12 с. Субботино
	

	
	[image: ]
	



[bookmark: _Toc198837379]3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
В технологической системе теплоснабжения поселка Шушенское оборудование по подготовке воды и баки аккумуляторы установлены на котельной №24-15 пгт Шушенское, подпиточные устройства, установлены на котельных №24-14 и котельная №2. 
На Котельной №24-13 с. Иджа отсутствует водоподготовительная установка. Баки-аккумуляторы не установлены. Установлен бак подпитки в количестве 1 ед. объемом 2,5 м3.
В технологической системе теплоснабжения муниципального образования оборудование по подготовке воды и бак-аккумулятор установлены только на котельной №24-01 пос. Ильичево, подпиточные устройства, установлены на котельных №24-02 пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный.
В технологической системе теплоснабжения муниципального образования оборудование по подготовке воды на котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево отсутствует, подпиточные устройства установлены на обеих котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево.
В технологической системе теплоснабжения муниципального образования оборудование по подготовке воды установлено только на котельной №24-07 с. Каптырево, подпиточные устройства, установлены на обеих котельных №24-06 и №24-07 с. Каптырево.
В технологической системе теплоснабжения муниципального образования оборудование по подготовке воды и баки аккумуляторы установлены на котельной №24-10 (с. Сизая, ул. Ленина, 86а), бак подпитки установлен на котельной №24-09 (с. Сизая, ул. Ленина, 40).
В настоящее время на котельной №24-11 пос. Синеборск применяется двухступенчатая водоподготовительная установка Na-катионирования. Максимальная производительность установки 25 м3/ч. Техническая характеристика которой приведена в таблице 13 ниже.
[bookmark: _Toc197973430][bookmark: _Toc212800704]Таблица 64 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Источник теплоснабжения
	ВПУ
	Тип (марка)
	Производительность, м3/час

	Котельная №24-11 (пос. Синеборск, ул. Ленина, стр.43)
	Двухступенчатая Na- катионирования
	ДА-25
	25


На котельной №24-12 с. Субботино отсутствует водоподготовительная установка и баки-аккумуляторы. На котельной установлен бак-подпитки в количестве 1 ед. с объемом в 5 м3.

[bookmark: _Toc198837380]3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Динамика изменения емкости трубопроводов тепловых сетей пгт Шушенское на период 2020-2033 гг. представлена в таблице 9 ниже.
[bookmark: _Toc196829249][bookmark: _Toc197292702][bookmark: _Toc198491524][bookmark: _Toc198825747][bookmark: _Toc212800705]Таблица 65 – Динамика изменения емкости тепловых сетей МО Шушенского района Красноярского края
	Источник
	Объем воды на заполнение сети Vd, м3

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026-2033

	Котельная №24-14
	40,2058
	40,2058
	40,2058
	40,2058
	40,2058
	40,2058
	40,2058

	Котельная №24-15
	1840,6122
	1840,6122
	1840,6122
	1840,6122
	1842,2962
	1842,2962
	1842,2962

	Котельная №24-16
	-
	-
	4,5875
	4,5875
	4,5875
	4,5875
	4,5875

	Котельная №24-13
	3,8542
	3,8542
	3,8542
	3,8542
	3,8542
	3,8542
	3,8542

	Котельная №24-01
	138,2075
	138,2075
	138,2075
	138,2075
	138,2075
	138,2075
	138,2075

	Котельная №24-02
	0,5760
	0,5760
	0,5760
	0,5760
	0,5760
	0,5760
	0,5760

	Котельная №24-03
	21,7393
	21,7393
	21,7393
	21,7393
	21,7393
	21,7393
	21,7393

	Котельная №24-04
	3,7202
	3,7202
	3,7202
	3,7202
	3,7202
	3,7202
	3,7202

	Котельная №24-05
	0,7900
	0,7900
	0,7900
	0,7900
	0,7900
	0,7900
	0,7900

	Котельная №24-06
	0,3836
	0,3836
	0,3836
	0,3836
	0,3836
	0,3836
	0,3836

	Котельная №24-07
	128,6984
	128,6984
	128,6984
	128,6984
	128,6984
	128,6984
	128,6984

	Котельная №24-08
	0,92661
	0,92661
	0,92661
	0,92661
	В режиме консервации

	Котельная №24-09
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200

	Котельная №24-10
	4,8693
	4,8693
	4,8693
	4,8693
	4,8693
	4,8693
	4,8693

	Котельная №24-11
	161,0824
	161,0824
	161,0824
	161,0824
	161,0824
	161,0824
	161,0824

	Котельная №24-04
	43,4184
	43,4184
	43,4184
	43,4184
	43,4184
	43,4184
	43,4184


Объем воды на наполнение систем отопления присоединенных потребителей определяется по показаниям прибора, а при их отсутствии по формуле:
[image: ]
где v – удельный объем воды, м3/(Гкал/ч), определяется в зависимости от характеристики системы и расчетного графика температур;
Qот – максимальный тепловой поток на отопление i-го потребителя, Гкал/ч;
n – количество систем отопления.
При отсутствии данных о типе нагревательных приборов допускается принимать ориентировочно удельный объем воды на наполнение местных систем отопления зданий по всему объему в размере 30 м3/(Гкал/ч) суммарного расчетного часового расхода теплоты на отопление и вентиляцию.
Объем воды на наполнение местных систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения определяется из расчета 6 м3/(Гкал/ч) среднечасовой расчетной мощности горячего водоснабжения.
[bookmark: _Toc196829250][bookmark: _Toc197292703][bookmark: _Toc198491525][bookmark: _Toc198825748][bookmark: _Toc212800706]Таблица 66 – Динамика изменения емкости местных систем отопления и ГВС, присоединенных к наружным тепловым сетях от источников №24-14, №24-15 и №24-16 поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	Источник
	Объем воды на заполнение сети Vd, м3

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026-2030

	Котельная №24-01
	35,121
	33,732
	33,732
	34,632
	34,632
	34,632
	34,632

	Котельная №24-02
	1514,5698
	1514,5698
	1514,5698
	1514,5698
	1540,119
	1540,119
	1540,119

	Котельная №24-03
	-
	-
	12,4230
	12,4230
	12,4230
	12,4230
	12,4230

	Котельная №24-13
	8,1876
	8,1876
	8,1876
	8,3586
	8,3586
	8,3586
	8,3586

	Котельная №24-01
	123,396
	126,027
	126,027
	126,027
	126,627
	126,027
	126,027

	Котельная №24-02
	1,9380
	1,9470
	1,9470
	1,9470
	1,9470
	1,9470
	1,9470

	Котельная №24-03
	12,4932
	11,9760
	11,9760
	11,9760
	11,9760
	11,9760
	11,9760

	Котельная №24-04
	3,9696
	3,9696
	7,3776
	7,3776
	7,3776
	7,3776
	7,3776

	Котельная №24-05
	8,8350
	8,8350
	9,2310
	9,2310
	9,2310
	9,2310
	9,2310

	Котельная №24-06
	4,0440
	2,6400
	2,6400
	2,6400
	2,6400
	2,6400
	2,6400

	Котельная №24-07
	54,6510
	55,0380
	55,0380
	55,0380
	55,0380
	55,0380
	55,0380

	Котельная №24-08
	2,344
	2,344
	2,344
	2,344
	В режиме консервации

	Котельная №24-09
	2,082
	2,082
	2,082
	2,082
	2,082
	2,082
	2,082

	Котельная №24-10
	19,1184
	19,1184
	19,1184
	30,0474
	30,6054
	30,0474
	30,0474

	Котельная №24-11
	69,2778
	69,2778
	69,2778
	74,9478
	74,3520
	72,1290
	72,1290

	Котельная №24-04
	25,7236
	25,7236
	25,7236
	25,7236
	25,7226
	25,7236
	20,0646


Количество подпиточной воды для восполнения потерь теплоносителя в системах теплопотребления и трубопроводах тепловых сетей должно соответствовать величинам утечек для закрытой системы теплоснабжения, для открытой системы теплоснабжения дополнительно и количеству воды, отобранной для нужд горячего водоснабжения.
При эксплуатации с учетом возможных колебаний утечки в течении года в зависимости от режимных условий работы системы теплоснабжения норма утечки воды для закрытой системы принимается равной 0,0025/ч от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединяемых к ним местных систем отопления и вентиляции зданий.
Расход воды на подпитку, м3/ч, составит:
-для закрытой системы теплоснабжения
[image: ]
где V – объем воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединенных местных систем отопления и вентиляции, м3;
-для открытой системы теплоснабжения:
[image: ]
где Ghm – среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч.
Среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение приведено в таблице 11 ниже.
[bookmark: _Toc196829252][bookmark: _Toc197292705][bookmark: _Toc198491527][bookmark: _Toc198825750][bookmark: _Toc212800707]Таблица 67 Среднечасовые расходы теплоносителя
	Наименование
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-2033 г г.

	Котельная №24-14 пгт Шушенское

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	46,0528

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	46,0528

	Котельная №24-15 пгт Шушенское

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	913,6818
	913,6818
	913,6818
	913,6818
	913,6818
	913,6818
	913,6818

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	977,6773
	977,6773
	977,6773
	977,6773
	977,6773
	977,6773
	977,6773

	Котельная №24-16 пгт Шушенское

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	16,5198

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	16,5198


	Котельная №24-13 с. Иджа

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	10,8191
	10,8191
	10,8191
	11,0464
	11,0464
	11,0464
	11,0464
	11,0464

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в т.ч:
	т/ч
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144

	-нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	10,9334
	10,9334
	10,9334
	11,1608
	11,1608
	11,1608
	11,1608
	11,1608


	Котельная №24-02 пос. Алтан

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891

	Котельная №24-01 пос. Ильичево

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	165,5890
	165,5890
	165,5890
	165,5890
	165,5890
	165,5890
	165,5890
	165,5890

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	168,9201
	168,9201
	168,9201
	168,9201
	168,9201
	168,9201
	168,9201
	168,9201

	Котельная №24-03 пос. Зарничный

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	15,9015
	15,9015
	15,9015
	15,9015
	15,9015
	15,9015
	15,9015
	15,9015

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	15,9414
	15,9414
	15,9414
	15,9414
	15,9414
	15,9414
	15,9414
	15,9414


	Котельная №24-04 с. Казанцево

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	5,1502
	5,1502
	9,6821
	9,6821
	9,6821
	9,6821
	9,6821
	9,6821

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в т.ч:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,2141
	0,2141
	0,2141
	0,2141
	0,2141
	0,2141
	0,2141
	0,2141

	-нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	5,3337
	5,3337
	9,8962
	9,8962
	9,8962
	9,8962
	9,8962
	9,8962

	Котельная №24-05 с. Казанцево

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	11,7486
	11,7486
	12,2752
	12,2752
	12,2752
	12,2752
	12,2752
	12,2752

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в т.ч:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	11,7488
	11,7488
	12,2752
	12,2752
	12,2752
	12,2752
	12,2752
	12,2752

	Котельная №24-06 с. Каптырево

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	5,3776
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	3,5106

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в т.ч:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	5,3776
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	3,5106

	Котельная №24-07 с. Каптырево

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	72,0752
	72,5898
	72,5898
	72,5898
	72,5898
	72,5898
	72,5898
	72,5898

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в т.ч:
	т/ч
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973

	-нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	73,0725
	73,5871
	73,5871
	73,5871
	73,5871
	73,5871
	73,5871
	73,5871

	Котельная №24-09 с. Сизая

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в т.ч:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686

	Котельная №24-10 с. Сизая

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	24,9892
	24,9892
	24,9892
	39,5223
	40,2643
	39,5223
	39,5223
	39,5223

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в т.ч:
	т/ч
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234

	-нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	25,7126
	25,7126
	25,7126
	40,9877
	40,9877
	40,2457
	40,2457
	40,2457

	Котельная №24-11 пос. Синеборск

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	91,0365
	91,0365
	91,0365
	98,5763
	97,2678
	94,3117
	94,3117
	94,3117

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в т.ч:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	1,8125
	1,8125
	1,8125
	1,8125
	2,6728
	2,6728
	2,6728
	2,6728

	-нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	92,8490
	92,8490
	92,8490
	100,3888
	99,9407
	96,9846
	96,9846
	96,9846

	Котельная №24-12 с. Субботино

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	32,8561
	32,8561
	32,8561
	32,8561
	34,1846
	32,8561
	26,6607
	26,6607

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитки тепловой сети, в т.ч:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,0346
	0,0346
	0,0346
	0,0346
	0,0346
	0,0346
	0,0346
	0,0346

	-нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	32,8907
	32,8907
	32,8907
	32,8907
	34,2191
	32,8907
	26,6953
	26,6953


Расчетный расход воды для подпитки тепловой сети, приведен в таблице 12 ниже.
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	СЦТ 
	Наименование котельной
	Ед. изм.
	Значение величины расчетного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей

	№17
	Котельная № 24-14 пгт Шушенское
	м3/ч
	(0,0075*(040,2058+34,632))
	0,5613

	№09/1
	Котельная № 24-15 пгт Шушенское
	м3/ч
	(1,2*63,9955+0,0075*(1842,29618+1511,244+28,875))
	102,1627

	№09/2
	Котельная № 24-16 пгт Шушенское
	м3/ч
	(0,0075*(4,5875+12,4230))
	0,1276

	№18
	Котельная № 24-01 пос. Ильичево
	м3/ч
	(1,2*3,3311+0,0075*(138,2075+124,524+1,503))
	5,9791

	№01
	Котельная № 24-02 пос. Алтан
	м3/ч
	(0,0075*(0,5760+1,9470))
	0,0189

	№02
	Котельная № 24-03 пос. Зарничный
	м3/ч
	(1,2*0,0399+0,0075*(21,7393+11,958+0,018))
	0,3007

	№04
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	м3/ч
	(1,2*0,2141+0,0075*(3,7202+7,281+0,0966))
	0,3401

	№05
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	м3/ч
	(0,0075*(0,7900+9,2310))
	0,0752

	№06
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	м3/ч
	(0,0075*(0,3836+2,6400))
	0,0227

	№07
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	м3/ч
	(1,2*0,9973+0,0075*(128,6984+54,5880+0,45))
	1,3780

	№11
	Котельная №24-09 с. Сизая
	м3/ч
	(0,0075*(0,0200+2,082))
	0,0158

	№12
	Котельная №24-10 с. Сизая
	м3/ч
	(1,2*0,7234+0,0075*(4,8693+29,721+0,3264))
	1,1665

	№13
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	м3/ч
	(1,2*2,6728+0,0075*(161,0824+70,923+1,206))
	4,9565

	№14
	Котельная №24-12 с. Субботино
	м3/ч
	(1,2*0,0346+0,0075*(43,4184+20,049+0,0156))
	0,5176

	№03
	Котельная №24-13 с. Иджа
	м3/ч
	(1,2*0,1144+0,0075*(3,8542+8,307+0,0516))
	0,2288
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[bookmark: _Toc39324723][bookmark: _Toc37338282][bookmark: _Toc125399992][bookmark: _Toc198825712][bookmark: _Toc212800709]Таблица 69 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах  поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	Источник тепловой энергии
	Максимальная производительность ВПУ, т/ч
	Емкость (баки)
	Объём подпитки тепловых сетей, т/ч
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч
	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке
	Система 
теплоснабжения

	
	
	кол-во, шт.
	общий объем, м3
	нормативный
	аварийный
	
	т/ч
	%
	

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	-
	1
	7
	0,5613
	
	-
	-
	-
	закрытая

	
	-
	1
	7
	
	1,4968
	-
	-
	-
	

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	200
	4
	2200
	102,1627
	-
	63,9955
	2098
	95,37
	открытая

	
	200
	4
	2200
	-
	144,4429
	63,9955
	2056
	93,46
	

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	-
	-
	0,1276
	
	-
	-
	-
	закрытая

	
	-
	-
	-
	
	0,3402
	-
	-
	-
	


[bookmark: _Toc195871313][bookmark: _Toc197173424][bookmark: _Toc198038731][bookmark: _Toc212800710][bookmark: _Hlk198051764][bookmark: _Toc197292710][bookmark: _Toc198491532][bookmark: _Toc198825755]Таблица 70 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Источник тепловой энергии
	Максимальная производительность ВПУ, т/ч
	Емкость (баки)
	Объём подпитки тепловых сетей, т/ч
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч
	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке
	Система 
теплоснабжения

	
	
	кол-во, шт.
	общий объем, м3
	нормативный
	аварийный[footnoteRef:19] [19:  Принята в соответствии с расчетной величиной значения ] 

	
	т/ч
	%
	

	Котельная №24-13 с. Иджа
	-
	1
	2,5
	0,2288[footnoteRef:20] [20:  Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС] 

	-
	0,1144[footnoteRef:21] [21:  Согласно данным МУП ШТЭС (Абонотдел), предоставленным на запрос в адрес Разработчика] 

	-
	-
	открытая

	
	-
	1
	2,5
	
	0,3815
	
	-
	-
	


[bookmark: _Toc198491484][bookmark: _Toc198840042]


[bookmark: _Toc212800711]Таблица 71 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах  Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Источник тепловой энергии
	Максимальная производительность ВПУ, т/ч
	Емкость (баки)
	Объём подпитки тепловых сетей, т/ч
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч
	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке
	Система 
теплоснабжения

	
	
	кол-во, шт.
	общий объем, м3
	нормативный[footnoteRef:22] [22:  Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС] 

	аварийный[footnoteRef:23] [23:  Принята в соответствии с расчетной величиной значения ] 

	
	т/ч
	%
	

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	100
	1
	200
	5,9836
	-
	3,3311
	94,0164
	94,02
	открытая

	
	100
	1
	200
	-
	9,2940
	
	90,7060
	90,71
	

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	-
	1
	1
	0,0189
	
	-
	-
	-
	закрытая

	
	-
	
	
	
	0,0505
	
	-
	-
	

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	-
	1
	8
	0,3007
	
	0,0399
	-
	-
	открытая

	
	-
	
	
	
	0,7222
	
	-
	-
	


[bookmark: _Toc198056373][bookmark: _Toc212800712]Таблица 72 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)
	Источник тепловой энергии
	Максимальная производительность ВПУ, т/ч
	Емкость (баки)
	Объём подпитки тепловых сетей, т/ч
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч
	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке
	Система 
теплоснабжения

	
	
	кол-во, шт.
	общий объем, м3
	нормативный
	аварийный[footnoteRef:24] [24:  Принята в соответствии с расчетной величиной значения ] 

	
	т/ч
	%
	

	Котельная № 24-04 с. Казанцево
	-
	1
	1,2
	0,3401[footnoteRef:25] [25:  Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС] 

	-
	0,2141[footnoteRef:26] [26:  Согласно данным МУП ШТЭС (Абонотдел), предоставленным на запрос в адрес Разработчика] 

	-
	-
	открытая

	
	-
	1
	1,2
	
	0,4789
	
	-
	-
	

	Котельная № 24-05 с. Казанцево
	-
	1
	2,0
	0,0752
	-
	-
	-
	-
	закрытая

	
	-
	1
	2,0
	-
	0,2004
	
	-
	-
	


[bookmark: _Toc197292669][bookmark: _Toc198072282]


[bookmark: _Toc212800713]Таблица 73 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)
	[bookmark: _Hlk198068233]Источник тепловой энергии
	Максимальная производительность ВПУ, т/ч
	Емкость (баки)
	Объём подпитки тепловых сетей, т/ч
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч
	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке
	Система 
теплоснабжения

	
	
	кол-во, шт.
	общий объем, м3
	нормативный
	аварийный[footnoteRef:27] [27:  Принята в соответствии с расчетной величиной значения ] 

	
	т/ч
	%
	

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	25
	2
	120,0
	1,3780[footnoteRef:28] [28:  Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС] 

	-
	0,9973
	23,6220
	94,49
	открытая

	
	25
	2
	120,0
	
	3,6747
	
	21,3253
	85,31
	

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	-
	
	
	0,0227
	
	-
	-
	-
	закрытая

	
	-
	
	
	
	0,0605
	
	-
	-
	


[bookmark: _Toc196829217][bookmark: _Toc198064951][bookmark: _Toc212800714]Таблица 74 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах  Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)
	Источник тепловой энергии
	Максимальная производительность ВПУ, т/ч
	Емкость (баки)
	Объём подпитки тепловых сетей, т/ч
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч
	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке
	Система 
теплоснабжения

	
	
	кол-во, шт.
	общий объем, м3
	Расчетный расход воды[footnoteRef:29] [29:  Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС] 

	аварийный[footnoteRef:30] [30:  Принята в соответствии с расчетной величиной значения ] 

	
	т/ч
	%
	

	Котельная №24-09 с. Сизая
	-
	1
	1,5
	0,0158
	
	-
	-
	-
	закрытая

	
	
	
	
	
	0,0420
	
	-
	-
	

	Котельная №24-10 с. Сизая
	10
	2
	5,0
	1,1707
	
	0,7234
	8,8293
	88,30
	открытая

	
	
	
	
	
	1,6750
	
	8,3250
	83,25
	


[bookmark: _Toc197954578][bookmark: _Toc197973435]


[bookmark: _Toc212800715]Таблица 75 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)
	Источник тепловой энергии
	Максимальная производительность ВПУ, т/ч
	Емкость (баки)
	Объём подпитки тепловых сетей, т/ч
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч
	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке
	Система 
теплоснабжения

	
	
	кол-во, шт.
	общий объем, м3
	нормативный
	аварийный[footnoteRef:31] [31:  Принята в соответствии с расчетной величиной значения ] 

	
	т/ч
	%
	

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	25
	2
	182,0
	4,9565[footnoteRef:32] [32:  Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС] 

	-
	2,6728[footnoteRef:33] [33:  Согласно данным МУП ШТЭС (Абонотдел), предоставленным на запрос в адрес Разработчика] 

	20,0435
	80,18
	открытая

	
	25
	2
	182,0
	
	7,8716
	
	17,1284
	68,25
	


[bookmark: _Toc197265953][bookmark: _Toc198047957][bookmark: _Toc212800716]Таблица 76 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)
	Источник тепловой энергии
	Максимальная производительность ВПУ, т/ч
	Емкость (баки)
	Объём подпитки тепловых сетей, т/ч
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч
	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке
	Система 
теплоснабжения

	
	
	кол-во, шт.
	общий объем, м3
	нормативный
	аварийный[footnoteRef:34] [34:  Принята в соответствии с расчетной величиной значения ] 

	
	т/ч
	%
	

	Котельная №24-12 с. Субботино
	-
	1
	5,0
	0,5600[footnoteRef:35] [35:  Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС] 

	-
	0,0346[footnoteRef:36] [36:  Согласно данным МУП ШТЭС (Абонотдел), предоставленным на запрос в адрес Разработчика] 

	-
	-
	открытая

	
	-
	1
	5,0
	-
	1,4243
	
	-
	-
	


[bookmark: _Toc212800717]Таблица 77 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2033 гг.

	Котельная №24-14 пгт Шушенское, кв. ММК, стр. 25

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	-/1
	-/1
	-/1
	-/1
	-/1
	-/1
	-/1
	-/1
	-/1
	-/1

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	-/7
	-/7
	-/7
	-/7
	-/7
	-/7
	-/7
	-/7
	-/7
	-/7

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,5630
	0,5545
	0,5545
	0,5613
	0,5613
	0,5613
	0,5613
	0,5613
	0,5613
	0,5613

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,1883
	0,1848
	0,1848
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,1883
	0,1848
	0,1848
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	Закрытая система теплоснабжения

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:37] [37:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	96,1869
	94,0209
	94,0209
	94,0209
	94,0164
	94,0209
	94,0209
	94,0209
	94,0209
	94,0209

	Доля резерва/дефицита
	%
	96,19
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02

	Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	101,8083
	101,8083
	101,8083
	101,8083
	102,1627
	102,1627
	102,1627
	102,1627
	102,1627
	102,1627

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	72,2520
	72,2520
	72,2520
	72,2520
	72,4515
	72,4515
	72,4515
	72,4515
	72,4515
	72,4515

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	8,3922
	8,3922
	8,3922
	8,3922
	8,4560
	8,4560
	8,4560
	8,4560
	8,4560
	8,4560

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	63,8598
	63,8598
	63,8598
	63,8598
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:38] [38:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	98,1917
	98,1917
	98,1917
	98,1917
	97,8373
	97,8373
	97,8373
	97,8373
	97,8373
	97,8373

	Доля резерва/дефицита
	%
	49,10
	49,10
	49,10
	49,10
	48,92
	48,92
	48,92
	48,92
	48,92
	48,92

	Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	Котельная работала в тестовом режиме
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	
	0,1276
	0,1276
	0,1276
	0,1276
	0,1276
	0,1276
	0,1276
	0,1276

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	
	0,00425
	0,00425
	0,00425
	0,00425
	0,00425
	0,00425
	0,00425
	0,00425

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	
	Закрытая система теплоснабжения

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:39] [39:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва/дефицита
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc198038732][bookmark: _Toc212800718]Таблица 78 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	[bookmark: _Hlk198031630]Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	Котельная № 24-13 с. Иджа ул. Советская, стр. 12 б 2

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,2288
	0,2288
	0,2288
	0,2288
	0,2288
	0,2288

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,1449
	0,1449
	0,1449
	0,1449
	0,1449
	0,1449

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,0305
	0,0305
	0,0305
	0,0305
	0,0305
	0,0305

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	м3/ч
	0,3815
	0,3815
	0,3815
	0,3815
	0,3815
	0,3815

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва/дефицита
	%
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc198840043][bookmark: _Toc212800719]Таблица 79 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2033 гг.

	Котельная №24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	3,8131
	5,9791
	5,9791
	5,9791
	5,9836
	5,9791
	5,9791
	5,9791
	5,9791
	5,9791

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	2,1965
	3,9917
	3,9917
	3,9917
	3,9932
	3,9917
	3,9917
	3,9917
	3,9917
	3,9917

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,6540
	0,6606
	0,6606
	0,6606
	0,6621
	0,6606
	0,6606
	0,6606
	0,6606
	0,6606

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	1,5425
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:40] [40:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	96,1869
	94,0209
	94,0209
	94,0209
	94,0164
	94,0209
	94,0209
	94,0209
	94,0209
	94,0209

	Доля резерва/дефицита
	%
	96,19
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02

	Котельная №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,0189
	0,0189
	0,0189
	0,0189
	0,0189
	0,0189
	0,0189
	0,0189
	0,0189
	0,0189

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	Закрытая система теплоснабжения

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:41] [41:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва/дефицита
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-03 пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,3078
	0,3007
	0,3007
	0,3007
	0,3007
	0,3007
	0,3007
	0,3007
	0,3007
	0,3007

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,1281
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,0856
	0,0843
	0,0843
	0,0843
	0,0843
	0,0843
	0,0843
	0,0843
	0,0843
	0,0843

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	0,0426
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:42] [42:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва/дефицита
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc198056374][bookmark: _Toc212800720]Таблица 80 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 -2033 гг.

	Котельная № 24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр.8

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (баков-подпитки) всего
	м3
	(1,2)
	(1,2)
	(1,2)
	(1,2)
	(1,2)

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,3401
	0,3401
	0,3401
	0,3401
	0,3401

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,2418
	0,2418
	0,2418
	0,2418
	0,2418

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,0277
	0,0277
	0,0277
	0,0277
	0,0277

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	0,2141
	0,2141
	0,2141
	0,2141
	0,2141

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не предоставлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:43] [43:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва/дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр.8

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (баков-подпитки) всего
	м3
	(2,0)
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,0752
	0,0752
	0,0752
	0,0752
	0,0752

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,0251
	0,0251
	0,0251
	0,0251
	0,0251

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,0251
	0,0251
	0,0251
	0,0251
	0,0251

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не предоставлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:44] [44:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва/дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc198072283][bookmark: _Toc212800721]Таблица 81 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2033 гг.

	Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,0332
	0,0227
	0,0227
	0,0227
	0,0227
	0,0227
	0,0227
	0,0227
	0,0227
	0,0227

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,0111
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,0111
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:45] [45:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва/дефицита
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	1,3751
	1,3780
	1,3780
	1,3780
	1,3780
	1,3780
	1,3780
	1,3780
	1,3780
	1,3780

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	1,4557
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,4584
	0,4593
	0,4593
	0,4593
	0,4593
	0,4593
	0,4593
	0,4593
	0,4593
	0,4593

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:46] [46:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	23,5443
	23,5433
	23,5433
	23,5433
	23,5433
	23,5433
	23,5433
	23,5433
	23,5433
	23,5433

	Доля резерва/дефицита
	%
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18


[bookmark: _Toc195103979][bookmark: _Toc195794002][bookmark: _Toc196829257][bookmark: _Toc198064952][bookmark: _Toc212800722][bookmark: _Hlk196835975]Таблица 82 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	Котельная № 24-09 с. Сизая, ул. Енисейская, стр. 9

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,0158
	0,0158
	0,0158
	0,0158
	0,0158
	0,0158

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,0053
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,0053
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не предоставлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:47] [47:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва/дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86 а

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	1,1707
	1,1665
	1,1665
	1,1665
	1,1665
	1,1665

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,8243
	0,8229
	0,8229
	0,8229
	0,8229
	0,8229

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	1,009
	0,0995
	0,0995
	0,0995
	0,0995
	0,0995

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не предоставлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:48] [48:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	9,1757
	9,1771
	9,1771
	9,1771
	9,1771
	9,1771

	Доля резерва/дефицита
	%
	91,76
	91,78
	91,78
	91,78
	91,78
	91,78


[bookmark: _Toc197973436][bookmark: _Toc212800723]Таблица 83 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	шт
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	182
	182
	182
	182
	182
	182
	182
	182
	182

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	4,9565
	4,9565
	4,9565
	4,9565
	4,9565
	4,9565
	4,9565
	4,9565
	4,9565

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	3,9452
	3,9452
	3,9452
	3,9452
	3,9452
	3,9452
	3,9452
	3,9452
	3,9452

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,5830
	0,5830
	0,5830
	0,5830
	0,5830
	0,5830
	0,5830
	0,5830
	0,5830

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	2,6728
	2,6728
	2,6728
	2,6728
	2,6728
	2,6728
	2,6728
	2,6728
	2,6728

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	м3/ч
	7,8716
	7,8716
	7,8716
	7,8716
	7,8716
	7,8716
	7,8716
	7,8716
	7,8716

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	20,0435
	20,0435
	20,0435
	20,0435
	20,0435
	20,0435
	20,0435
	20,0435
	20,0435

	Доля резерва/дефицита
	%
	80,18
	80,18
	80,18
	80,18
	80,18
	80,18
	80,18
	80,18
	80,18


[bookmark: _Toc198047958][bookmark: _Toc212800724]Таблица 84 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 -2033 гг.

	Котельная № 24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр.19
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (баков-подпитки) всего
	м3
	(5,0)
	(5,0)
	(5,0)
	(5,0)
	(5,0)

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,5526
	0,5176
	0,5176
	0,5176
	0,5176

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,2049
	0,1933
	0,1933
	0,1933
	0,1933

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,1704
	0,1587
	0,0277
	0,0277
	0,0277

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	0,0346
	0,0346
	0,0346
	0,0346
	0,0346

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	м3/ч
	1,3111
	1,3111
	1,3111
	1,3111
	1,3111

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва/дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc198837381]3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Для открытой системы теплоснабжения (СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское) аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
[bookmark: _Toc196829256][bookmark: _Toc197292709][bookmark: _Toc198491531][bookmark: _Toc198825754][bookmark: _Toc212800725][bookmark: _Hlk198068538]Таблица 85 – Значение величины дополнительно аварийного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах МО Шушенского района Красноярского края
	СЦТ 
	Наименование котельной
	Ед. изм.
	Значение величины расчетного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей

	№17
	Котельная № 24-14 пгт Шушенское
	м3/ч
	(0,02*(040,2058+34,632))
	1,4968

	№09/1
	Котельная № 24-15 пгт Шушенское
	м3/ч
	(1,2*63,9955+0,02*(1842,29618+1511,244+28,875))
	144,4429

	№09/2
	Котельная № 24-16 пгт Шушенское
	м3/ч
	(0,02*(4,5875+12,4230))
	0,3402

	№03
	Котельная №24-13 с. Иджа
	м3/ч
	(1,2*0,1144+0,02*(3,8542+8,307+0,0516))
	0,3815

	№18
	Котельная № 24-01 пос. Ильичево
	м3/ч
	(1,2*3,3311+0,02*(138,2075+124,524+1,503))
	9,2820

	№01
	Котельная № 24-02 пос. Алтан
	м3/ч
	(0,0075*(0,5760+1,9470))
	0,0505

	№02
	Котельная № 24-03 пос. Зарничный
	м3/ч
	(1,2*0,0399+0,02*(21,7393+11,958+0,018))
	0,7222

	№04
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	м3/ч
	(1,2*0,2141+0,02*(3,7202+7,281+0,0966))
	0,4789

	№05
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	м3/ч
	(0,02*(0,7900+9,2310))
	0,2004

	№06
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	м3/ч
	(0,02*(0,3836+2,6400))
	0,0605

	№07
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	м3/ч
	(1,2*0,9973+0,02*(128,6984+54,5880+0,45))
	3,6747

	№10
	Котельная №24-08 с. Сизая
	м3/ч
	-
	-

	№11
	Котельная №24-09 с. Сизая
	м3/ч
	(0,02*(0,0200+2,082))
	0,0420

	№12
	Котельная №24-10 с. Сизая
	м3/ч
	(1,2*0,7234+0,02*(4,8693+29,721+0,3264))
	1,6638

	№13
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	м3/ч
	(1,2*2,6728+0,02*(161,0824+70,923+1,206))
	7,8716

	№14
	Котельная №24-12 с. Субботино
	м3/ч
	(1,2*0,0,0346+0,02*(43,4184+20,049+0,0156))
	1,3111





Сведения о наличии баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии в границах муниципального образования представлены в таблице 86ниже.
[bookmark: _Toc165990637][bookmark: _Toc198825751][bookmark: _Toc212800726]Таблица 86 – Резервные емкости, установленные на источниках МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского района  Красноярского края и режим работы резервуаров
	Источник
	Количество баков-аккумуляторов (баков подпитки), шт.
	Объем баков, м3

	Котельная № 24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25
	-/1
	7

	Котельная № 24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	2/-
	1000

	
	2/-
	100

	Котельная № 24-14 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	-/1
	1,5


	Котельная № 24-01 пос. Ильичево
	1/0
	200

	Котельная № 24-02 пос. Алтан
	0/1
	1,0

	Котельная № 24-03 пос. Зарничный
	0/1
	8,0

	Котельная № 24-06 с. Каптырево
	0/1
	0,5

	Котельная № 24-07 с. каптырево
	2/0
	240,0/-


	Котельная № 24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, д.43
	0/1
	182


На котельной №24-15 пгт Шушенское установлены баки-аккумуляторы, емкость которых значительно превышает требуемую, которая составляет порядка 650 м3. Рекомендовано уменьшить емкость баков-аккумуляторов.


[bookmark: _Toc198837382]4. Основные положения мастер-плана развития систем поселения
[bookmark: _Toc198837383]4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения
Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов муниципального образования. 
В настоящей схеме теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края сохраняется принятая ранее концепция развития систем теплоснабжения с учетом изменений, произошедших со времени утверждения предыдущей схемы теплоснабжения.
В рамках инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и электрические сети» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2029 годы, утвержденной Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.11.2024 №726-о планируются мероприятия по техническому перевооружению существующих источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей в целях снижения износа для обеспечения нормативной надежности.
В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации Шушенского района Красноярского края от 30.10.2013 N 1291 (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением администрации района на 01 июня 2025 г.) предусмотрены мероприятия по оборудованию существующих источников тепловой энергии резервными источниками снабжения электрической энергией в целях обеспечения нормативной надежности.
Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 2,332 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 825,966 м2, что соответствует 6,57 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в пгт Шушенское.
Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,550 км тепловых сетей в однотрубном исполнении с материальной характеристикой 54,92 м2, что соответствует 99,87 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Иджа сельского поселения.
Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 0,156 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 11,452 м2, что соответствует 100 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в пос. Алтан Ильичевского сельского поселения.
Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 0,227 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 43,776 м2, что соответствует 60,25 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Казанцево сельского поселения.
Всего в период с 2024 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,216 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 93,732 м2, что соответствует 0,0715 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Каптырево сельского поселения.
Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 1,363 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 418,538 м2, что соответствует 25,83 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в пос. Синеборск сельского поселения.
Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,067 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 29,346 м2, что соответствует 14,54 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Субботино сельского поселения.
Актуализированный вариант представляет собой развитие основных направлений ранее утвержденного сценария схемы теплоснабжения. 
0024.УЧ-ПСТ.004.000
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	[bookmark: _Hlk195708052]№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема.
	24:42:2404008:402
	Котельная
	пгт. Шушенское, ул. Ленина, 154 (СЦТ №9/1)
	-
	Расход ЭЭ 
158 019 980 кВт/год
	-
	-
	106
	-
	Расход ЭЭ 
156 439 780 
 кВт/год
	-
	-
	106
	2026
	2028

	1.2
	Техническое перевооружение оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импортозамещенное оборудование.
	24:42:2403001:702
	Котельная
	пгт. Шушенское, кв-л МКК, 25 (СЦТ №17)
	-
	Расход ЭЭ 
194 285 кВт/год
	-
	-
	3
	-
	Расход ЭЭ 
174 856 кВт/год
	-
	-
	3
	2025
	2029

	1.3
	Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2403001:702
	Котельная
	пгт. Шушенское, кв-л МКК, 25 (СЦТ №17)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 160 кВт
	-
	-
	-
	2027
	2027

	1.3
	Модернизация оборудования котельной по ул. Дзкржинского, 24 а в с. Казанцево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2402006:1629
	Котельная
	Агт. Шушенское, ул.Дзержинского, 24а (СЦТ №9/2)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 30 кВт
	-
	-
	-
	2027
	2027

	2.1
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м.
	24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469
	Тепловая сеть
	От ТК-6-2 до ТК-6-3 
(п. Шушенское, 2 мкр-н, СЦТ №9)
	200
	114
	0,2
	Подземный
	5,1595
	200
	152
	0,2
	Подземный
	4,754
	2025
	2025

	2.2
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-3 до ТК-6-4, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 220м
	24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469
	Тепловая сеть
	От ТК-6-3 до ТК-6-4 
(п. Шушенское, 2 мкр-н, СЦТ №9)
	200
	114
	0,22
	Подземный
	5,1595
	200
	152
	0,22
	Подземный
	4,754
	2026
	2026

	2.3
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м
	24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469
	Тепловая сеть
	От ТК-8-3 до ТК-8-5 
(п. Шушенское, кв-л ШСС, СЦТ №9)
	150-200
	114
	0,79
	Подземный
	5,1595
	150-200
	152
	0,79
	Подземный
	4,687
	2026
	2026

	2.4
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м.
	24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469
	Тепловая сеть
	От ТК-12-2 до МКД №2 (п. Шушенское, 1 мкр-н, СЦТ №9)
	100-150
	48
	0,6
	Подземный
	2,159
	100-150
	64
	0,6
	Подземный
	1,933
	2027
	2027

	2.5
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м
	24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469
	Тепловая сеть
	От ТК-8Адо ТК-8-1
(п. Шушенское, ул. Первомайская, СЦТ №9)
	300
	322,5
	0,2
	Подземный
	14,62
	300
	430
	0,2
	Подземный
	13,472
	2027
	2027

	2.6
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м
	24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469
	Тепловая сеть
	От ТК-6-4до ТК-6-5-1 
(п. Шушенское, 2 мкр., СЦТ №9)
	200
	114
	0,352
	Подземный
	5,1595
	200
	152
	0,352
	Подземный
	4,754
	2029
	2029

	2.7
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м.
	24:42:0000000:6706
	Тепловая сеть
	От ТК-1 до ТК-14 
(п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17)
	80-150
	48
	0,268
	Подземный
	1,36
	80-150
	64
	0,268
	Подземный
	1,149
	2025
	2025

	2.8
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м.
	24:42:0000000:6706
	Тепловая сеть
	От ТК-А до ТК-Г 
(п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17)
	150
	48
	0,562
	Подземный
	1,36
	150
	64
	0,562
	Подземный
	1,249
	2026
	2026

	2.9
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м.
	24:42:0000000:6706
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-Г в сторону ТК-0 (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17)
	150
	48
	0,42
	Подземный
	1,36
	150
	64
	0,42
	Подземный
	1,249
	2027
	2027

	2.10
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м.
	24:42:0000000:6706
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-0-1 в сторону котельной (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17)
	150
	48
	0,542
	Подземный
	1,36
	150
	64
	0,51
	Подземный
	1,249
	2029
	2029

	2.11
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м.
	24:42:0000000:6706
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-0-1 до теплокамеры ТК-6  (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17)
	150
	48
	0,51
	Подземный
	1,36
	150
	64
	0,51
	Подземный
	1,249
	2029
	2029
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	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем.
	24:42:3001001:195
	Котельная
	с. Иджа, ул. Советская, 12 б 2
(СЦТ №03)
	-
	51 400
кВт/год
	-
	-
	0,91
	-
	46 260 
кВт/год
	-
	-
	0,91
	2027
	2027

	1.2
	Модернизация котельной школы в с. Иджа. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:3001001:195
	Котельная
	с. Иджа, ул. Советская, 12 б 2
(СЦТ №03)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 100 кВт
	-
	-
	-
	2025
	2025

	2.1
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.
	24:42:3001001:162
	Тепловая сеть
	От теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП (с. Иджа, СЦТ №3)
	45-80
	9,9
	0,120
	Подземный
	0,281
	45-80
	13,2
	0,120
	Подземный
	0,259
	2025
	2025

	2.2
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м
	24:42:3001001:162
	Тепловая сеть
	От теплокамеры ТК-1 до помещения школы (с. Иджа, СЦТ №3)
	100
	16,5
	0,128
	Подземный
	0,468
	100
	22
	0,128
	Подземный
	0,431
	2026
	2026

	2.3
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м
	24:42:3001001:162
	Тепловая сеть
	От здания котельной в сторону ТК-2 
(с. Иджа, СЦТ №3)
	100
	16,5
	0,150
	Подземный
	0,468
	100
	22
	0,150
	Подземный
	0,431
	2028
	2028

	2.4
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м
	24:42:3001001:162
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-2 сторону ТК-1 
(с. Иджа, СЦТ №3)
	100
	16,5
	0,152
	Подземный
	0,468
	100
	22
	0,152
	Подземный
	0,431
	2029
	2029
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	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки.
	24:42:2701002:88
	Котельная
	п. Ильичево, ул. Дачная, 1 (СЦТ №18)
	-
	Расход ЭЭ 15060849 кВт/год
	-
	-
	20,72
	-
	Расход ЭЭ 
14910,241 кВт/год
	
	-
	10,0
	2025
	2029

	1.2
	Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей.
	24:42:2702002:18
	Котельная
	п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №1)
	-
	Расход усл. топ. 
358 кг.у.т 
Расход ЭЭ 16 589 кВт/год
	-
	-
	0,27
	-
	Расход усл. топ. 225 кг.у.т 
Расход ЭЭ 
14930 кВт/год
	-
	-
	0,27
	2026
	2029

	1.3
	Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2702002:18
	Котельная
	п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №1)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 30 кВт
	
	
	
	2026
	2026

	1.4
	Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора
	24:42:2703001:83
	Котельная
	п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №2)
	-
	Расход ЭЭ 88918 кВт/год
	-
	-
	2,07
	-
	Расход ЭЭ 80026 кВт/год
	-
	-
	2,07
	2025
	2027

	1.5
	Модернизация оборудования котельной в п. Зарничный. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2703001:83
	Котельная
	п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №2)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 100 кВт
	-
	-
	-
	2025
	2025

	2.1
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 80м
	24:42:2702002
	Тепловая сеть
	от ТК до здания школы (п. Алтан, СЦТ №1)
	50
	2,625
	0,08
	Подземный
	0,077
	50
	3,5
	0,08
	Подземный
	0,069
	2025
	2025

	2.2
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м
	24:42:2702002
	Тепловая сеть
	от здания котельной до ТК (п. Алтан, СЦТ №1)
	80
	9,9
	0,08
	Подземный
	0,281
	80
	13,2
	0,08
	Подземный
	0,260
	2027
	2027


[bookmark: _Toc196830223][bookmark: _Toc198056376][bookmark: _Hlk197188013]


[bookmark: _Toc212800730]Таблица 90 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов
	24:42:2601001:1076
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №04)
	-
	Расход ЭЭ 
42 522 кВт/год
	-
	-
	0,94
	-
	Расход ЭЭ 
38 270 кВт/год
	-
	-
	0,94
	2026
	2029

	1.2
	Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2601001:1076
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №04)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 30 кВт
	
	
	
	2026
	2026

	1.3
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов
	24:42:2601001:1075
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №05)
	-
	Расход ЭЭ 
63 739 кВт/год
	-
	-
	1,05
	-
	Расход ЭЭ 
57 365 кВт/год
	-
	-
	1,05
	2025
	2028

	1.4
	Модернизация оборудования котельной школы в с. Казанцево.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2601001:1075
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №05)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 100 кВт
	-
	-
	-
	2025
	2025

	2.1
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м.
	24:42:0000000:8392
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-2 до строений абонентов 
(с. Казанцево, СЦТ №4)
	50
	2,625
	0,140
	Подземный
	0,077
	50
	3,500
	0,140
	Подземный
	0,070
	2025
	2025

	2.2
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м.
	24:42:0000000:8392
	Тепловая сеть
	От здания СДК до тепловой камеры ТК-2 
(с. Казанцево, СЦТ №4)
	80-100
	16,500
	0,314
	Подземный
	0,468
	80-100
	22,000
	0,314
	Подземный
	0,460
	2027
	2027


[bookmark: _Toc197292695][bookmark: _Toc198072286]


[bookmark: _Toc212800731]Таблица 91 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение оборудования котельной СДК в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов приборов КИПиА для котлов
	24:42:0000000:2319
	Котельная
	с. Каптырево, 
ул. Малая, 19
 (СЦТ №6)
	-
	29787 кВт/год
	-
	-
	0,74
	-
	26808 кВт/год
	-
	-
	0,74
	2025
	2029

	1.2
	Модернизация оборудования котельной СДК в с. Каптырево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:0000000:2319
	Котельная
	с. Каптырево, 
ул. Малая, 19
 (СЦТ №6)
	*
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 30 кВт
	
	
	
	2027
	2027

	1.3
	Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим.
	24:42:2801002:208
	Котельная
	с. Каптырево, 
ул. Мира, 17 
(СЦТ №7)
	-
	Расход условного топлива 265,88 кг.у.т./Гкал
	-
	-
	8,2
	-
	Расход условного топлива 225,00 кг.у.т./Гкал
	-
	-
	8,2
	2025
	2029

	2.1
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.
	24:42:2901010
	Тепловая сеть
	От тепловой 
камеры 
ТК-1 до ТК-1Б 
 (с. Каптырево, 
СЦТ №7
	200
	114
	0,428
	Подземный
	3,230
	200
	152
	0,428
	Подземный
	2,806
	2025
	2025


[bookmark: _Toc195883421][bookmark: _Toc196829245][bookmark: _Toc198064954][bookmark: _Toc212800732]Таблица 92 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Котельная
	Котельная 
	
	

	
	
	
	
	
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение оборудования котельной ДК в с. Сизая. Замена морально и физически изношенного котла на Котел КВр-0,15. Установка золоуловителя ЗУ-1. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем.
	24:42:3101002:59
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11))
	0,12
	273,70
	0,15
	225,00
	2025
	2025

	1.2
	Модернизация оборудования котельной ДК в с. Сизая.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:3101002:59
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11))
	-
	-
	РИСЭ 30 кВт
	-
	2026
	2026

	1.3
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Сизая. Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов. Реконструкция системы топливоподачи.
	24:42:0000000:2064
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12)
	1,84
	242,70
	2,06
	225,00
	2025
	2029

	1.4
	Модернизация оборудования котельной школы в с. Сизая.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:0000000:2064
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12)
	-
	-
	РИСЭ 160 кВт
	-
	2026
	2026


[bookmark: _Toc197265977][bookmark: _Toc197954601][bookmark: _Toc197973439]


[bookmark: _Toc212800733]Таблица 93 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1.1
	Строительство модульной котельной в пос. Синеборск . Установленная мощность 7,5 МВт (6,45 Гкал/ч)
	24:42:2501001
	Котельная
	пос. Синеборск
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	2022-
	-

	2.1
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м.
	24:42:2901010
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-44-3 до здания детского сада  
(п. Синеборск, СЦТ №13)
	80-150
	48
	0,524
	Подземный
	3,23
	80-150
	64
	0,524
	Подземный
	2,721
	2025

	2.2
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м.
	24:42:2901010
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-39 до ТК-49-1  
(п. Синеборск, СЦТ №13)
	150
	48
	0,602
	Подземный
	1,36
	150
	64
	0,602
	Подземный
	1,146
	2026

	2.3
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м.
	24:42:2901010
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-49-1 до ТК-49-5  
(п. Синеборск, СЦТ №13)
	150
	48
	0,58
	Подземный
	1,36
	150
	64
	0,58
	Подземный
	1,146
	2027

	2.4
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 694м.
	24:42:2901010
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-49 до ТК-49-1 
(п. Синеборск, СЦТ №13)
	150
	48
	0,694
	Подземный
	1,36
	150
	64
	0,694
	Подземный
	1,146
	2028

	2.5
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м.
	24:42:2901010
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-15 до ТК-42 (п. Синеборск, СЦТ №13)
	80
	9,9
	0,476
	Подземный
	0,2805
	80
	13,2
	0,476
	Подземный
	0,236
	2029


[bookmark: _Toc198047960][bookmark: _Toc212800734]Таблица 94 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Субботино. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования 
на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов.
	24:42:2901013:29
	Котельная
	с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14)
	-
	Расход ЭЭ 
119181 кВт/год
	-
	-
	1,64
	-
	Расход ЭЭ 
107263 кВт/год
	-
	-
	1,64
	2026
	2029

	1.2
	Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2901013:29
	Котельная
	с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 100 кВт
	-
	-
	-
	2025
	2025

	2.1
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м.
	24:42:2901013
	Тепловая сеть
	От здания котельной 
до ТК-2  
(с. Субботино, СЦТ №14)
	200
	114
	0,134
	Подземный
	1,36
	200
	152
	0,1261
	Подземный
	0,070
	2025
	2025




[bookmark: _Toc198837384]4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения
В отсутствии существенных изменений пакета документов территориального планирования муниципального образования, в том числе в отношении перспективного развития систем теплоснабжения, в рамках настоящей схемы теплоснабжения, принят вариант, описание которого приведено в пункте 4.1 раздела 4 Утвержденной части настоящей Схемы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края.
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения не проводилось в связи с функционированием в границах муниципального образования одной теплоснабжающей организацией (МУП ШТЭС) и разработанной инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и электрические сети» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2029 годы, утвержденной Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.11.2024 №726-о.

Модульная котельная, планируемая к установке, будет подключена к существующей тепловой сети, согласно техническим условиям на подключение к тепловой сети проектируемой модульной котельной от 17.10.2022 № ПТО-171, МУП Шушенского района «Тепловые и электрические сети»).
Рисунок 17 – Сиуационный план размещения планируемой Модульной котельной мощностью в пос. Синеборск
	[image: ]


[bookmark: _Toc197954618][bookmark: _Toc197973440][bookmark: _Toc212800735]Таблица 95 – Сравнительные значения показателей удельного расхода энергетических ресурсов
	Показатели удельного расхода энергетических ресурсов
	Модульная котельной п. Синеборск
	Существующая котельная №24-11 пос. Синеборск

	Удельный расход условного топлива на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	0,159 т.у.т./Гкал
	0,247 т.у.т./Гкал

	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	84,34 кВт
	116 кВт

	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	0,504 куб.м
	0,542 куб.м



[bookmark: _Toc198837385]5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc198837386]5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
На перспективный период действия Схемы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края данные предложения не предусмотрены.
[bookmark: _Toc198837387]5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
На перспективный период действия Схемы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края данные предложения не предусмотрены.
[bookmark: _Toc198837388]5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
В рамках реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и электрические сети» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2029 годы, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в целях обеспечения надежности и качества теплоснабжения существующих и перспективных абонентов запланированы мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению котельной №24-14 пгт Шушенское, техническому перевооружению котельных №24-15 пгт Шушенское городского поселения, которые представлены в таблице 18 ниже.
В рамках муниципальной программы «Реформирование и модерни-зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации Шушен-ского района Красноярского края от 30.10.2013 N 1291 (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением администрации района на 01 июня 2025 г.). предусмотрены мероприятия по оборудованию источников тепловой энергии (котельных №24-14 и 24-16 с. Казанцево) резервными источниками снабжения электрической энергии (пере-движным и стационарным) в целях повышения надежности работы источников тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом.
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[bookmark: _Toc195103982][bookmark: _Toc196830241][bookmark: _Toc198825758][bookmark: _Toc212800736][bookmark: _Hlk196745099]Таблица 96 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Сроки реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	
	
	
	
	
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	

	1
	Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема.
	24:42:2404008:402
	Котельная
	п.. Шушенское, ул. Ленина, 154 (СЦТ №9)
	158 019 980
	106
	156 439 780
	106
	2025-2029

	2
	Техническое перевооружение оборудования модульной котельной кв-ла МКК в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования 
на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импорт замещённое оборудование.
	24:42:2403001:702
	Котельная
	п. Шушенское, квартал МКК, 25 (СЦТ №17)
	194 285
	3
	174 856
	3
	2025-2029

	3
	Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2403001:702
	Котельная
	п. Шушенское, квартал МКК, 25 (СЦТ №17)
	-
	-
	160 кВт (мощность)
Передвижной РИСЭ
	-
	2027

	4
	Модернизация оборудования котельной по ул. Дзержинского, 24 а в с. Казанцево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2402006:1629
	Котельная
	п. Шушенское, ул. Дзержинского, 24а (СЦТ №9/2)
	-
	-
	30 кВт (мощность)
Стационарный РИСЭ
	-
	2027


[bookmark: _Toc197173468][bookmark: _Toc198038735][bookmark: _Toc212800737]Таблица 97 - Предложение по реконструкции и (или) модернизации источника тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Сроки
 реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	
	
	
	
	
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	

	1
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования 
на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем.
	24:42:3001001:195
	Котельная
	с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 (СЦТ №03)
	51 400
	0,91
	46 260
	0,91
	2027 г.

	2
	Модернизация котельной школы в с. Иджа. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:3001001:195
	Котельная
	с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 (СЦТ №03)
	-
	-
	100 кВт (мощность)
Передвижной РИСЭ
	
	


[bookmark: _Toc212800738]Таблица 98 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Сроки реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	
	
	
	
	
	Потребление электрической энергии, кВт/год
Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление электрической энергии, кВт/год
Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	

	1
	Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки.
	24:42:2701002:88
	Котельная
	п. Ильичево, ул. Дачная, 1 (СЦТ №18)
	15 060,849 кВт/год
	20,72
	14 910,241 кВт/год
	10,0
	2025-2029

	2
	Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей.
	24:42:2702002:18
	Котельная
	п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №01)
	16 589 кВт/год 
358 кг.у.т./Гкал

	0,27
	14 930 кВт/год
225 кг.у.т./Гкал

	0,27
	2026-2029

	3
	Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии.
	24:42:2702002:18
	Котельная
	п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №01)
	-
	-
	30 кВт (мощность)
Стационарный РИСЭ
	
	2026

	4
	Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора
	24:42:2703001:83
	Котельная
	п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №02)
	88 918 кВт/год
	2,07
	80 026 кВт/год
	2,07
	2025-2027

	5
	Модернизация оборудования котельной в п. Зарничный.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии.
	24:42:2703001:83
	Котельная
	п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №02)
	-
	-
	100 кВт (мощность)
Передвижной РИСЭ
	
	2025


[bookmark: _Toc198056377][bookmark: _Toc212800739][bookmark: _Toc197292713][bookmark: _Toc198072287]Таблица 99 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Сроки реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	
	
	
	
	
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	

	1
	Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов
	24:42:2601001:1076
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №4)
	42 522
	0,94
	38 270
	0,94
	2026-2029

	2
	Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии.
	24:42:2601001:1076
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №4)
	-
	-
	30 кВт (мощность)
Стационарный РИСЭ
	
	2026

	3
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов
	24:42:2601001:1075
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №5)
	63 739
	1,05
	57 365
	1,05
	2025-2028

	4
	Модернизация оборудования котельной школы в с. Казанцево.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии.
	24:42:2601001:1075
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №5)
	-
	-
	100 кВт (мощность)
Передвижной РИСЭ
	
	2025


[bookmark: _Toc212800740]Таблица 100 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Сроки реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	
	
	
	
	
	Потребление электрической энергии, кВт/год
Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление электрической энергии, кВт/год
Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	

	1
	Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов приборов КИПиА для котлов
	24:42:0000000:2319
	Котельная
	с. Каптырево, ул. Малая, 19
	29 787
	0,74
	26 808
	0,74
	2025-2029

	2
	Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии.
	24:42:0000000:2319
	Котельная
	с. Каптырево, ул. Малая, 19
	-
	-
	30 кВт (мощность)
Стационарный РИСЭ
	-
	2027

	3
	Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим.
	24:42:2801002:208
	Котельная
	с. Каптырево, ул. Мира, 17
	265,88 кг.у.т./Гкал (Расход условного. топлива)
	8,2
	225 кг.у.т./Гкал (Расход условного. топлива
	8,2
	2025-2029


[bookmark: _Toc195794005][bookmark: _Toc196829260][bookmark: _Toc198064955][bookmark: _Toc212800741]Таблица 101 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Сроки реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	
	
	
	
	
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	

	1
	Техническое перевооружение оборудования котельной ДК в с. Сизая. Замена морально и физически изношенного котла на Котел КВр-0,15. Установка золоуловителя ЗУ-1. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем.
	24:42:3101002:59
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11))
	0,12
	273,70
	0,15
	225,00
	2025

	2
	Модернизация оборудования котельной ДК в с. Сизая. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии.
	24:42:3101002:59
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11))
	-
	-
	30 кВт (мощность)
Стационарный РИСЭ
	-
	2026

	3
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Сизая. Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов. Реконструкция системы топливоподачи.
	24:42:0000000:2064
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12)
	1,84
	242,70
	2,06
	225,00
	2025-2029

	4
	Модернизация оборудования котельной школы в с. Сизая. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии.
	24:42:0000000:2064
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12)
	-
	-
	160 кВт (мощность)
Передвижной РИСЭ
	-
	2026


[bookmark: _Toc197265995][bookmark: _Toc198047961][bookmark: _Toc212800742]Таблица 102 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Сроки реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	
	
	
	
	
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	

	1
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Субботино. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования 
на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов.
	24:42:2901013:29
	Котельная
	с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14)
	119 181
	1,64
	107 263
	1,64
	2026-2029

	2
	Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2901013:29
	Котельная
	с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14)
	-
	-
	100 кВт (мощность)
Передвижной РИСЭ
	-
	2025


На перспективный период действия Схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края данные предложения не предусмотрены.

[bookmark: _Toc198837389]5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных
На территории МО источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc198837390]5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших свой нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
В границах поселка Шушенское на 01.09.2020 года из эксплуатации в режим консервации на неопределённый период, была переведена котельная №2 по ул. Дзержинского (встроенно-пристроенная, работающая на электрической энергии). 
В отопительный период 2023-2024 гг. организация теплоснабжения строений, входящих в состав Сизинской участковой больницы ГБУЗ «Шушенская РБ» прекращена в рамках реализации мероприятий по возведению модульной врачебной амбулатории в с. Сизая Схемы территориального планирования Красноярского края. В соответствии с началом работ, Администрацией Шушенского района направлено указание в адрес МУП ШТЭС о выводе Котельной №24-08 из эксплуатации.
Комплекс мероприятий направленных на перевод тепловых нагрузок с учетом планируемого строительства врачебной амбулатории на другие источники тепловой энергии не предусмотрен.
На дату актуализации настоящей схемы теплоснабжения (2026 год) планируется установка новой модульной котельной пос. Синеборск с переподключением потребителей тепловой зоны СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск.
Иных мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не запланировано.
[bookmark: _Toc198837391]5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Меры по переоборудованию котельных в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в границах МО Шушенского района не предусмотрены.
[bookmark: _Toc198837392]5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы или по выводу их из эксплуатации
В отсутствии в границах МО Шушенского района источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии меры по переводу котельных в пиковый режим работы не предусмотрены.
[bookmark: _Toc198837393]5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения
Система теплоснабжения СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское - закрытая.
Система теплоснабжения СЦТ №9/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское – закрытая.
За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельных №24-14 и №24-16, осуществляется по температурному графику 95-70 ºС приведенному с анализом его обоснованности в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.002) пункте 2.1.7.
Система теплоснабжения СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское - открытая.
За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-15 пгт Шушенское – качественное и осуществляется по графику 140/70℃ со срезкой на 110ºС на которой обеспечивается нормальный температурный режим в отапливаемых помещениях зданий, присоединенных к тепловой сети при температуре наружного воздуха -23℃, что связано с отбором теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения и протяженностью тепловых сетей системы. 
Согласно информации приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024 г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения. 
Система теплоснабжения СЦТ №03 от котельной №24-13 с. Иджа- открытая.
За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-13 с. Иджа – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС. Выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводах потребителей местным количественным регулированием.
Согласно информации приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.
За период отопительных сезонов 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024 гг. регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников МУП ШТЭС – качественное и производилось по отопительным температурным графикам 95-70 ºС. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя:
-работа котельной (№24-02 пос. Алтан), осуществляется по стандартному температурному графику 95-70 ºС. Система теплоснабжения СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан - закрытая. Выбор температурного графика обусловлен на источнике наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.;
-работа котельных (№24-01 пос. Ильичево и №24-03 пос. Зарничный), осуществляется по графику 95-70 ºС в виду отбора теплоносителя в таких системах для нужд горячего водоснабжения из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения. 
Согласно информации, приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения. 
Система теплоснабжения СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево - открытая.
[bookmark: _Hlk198069128]За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-04 с. Казанцево – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС. Выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводе Абонента местным количественным регулированием.
Согласно информации приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.
Система теплоснабжения СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево - открытая.
За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-07 с. Каптырево – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС. Выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводе Абонента местным количественным регулированием.
Согласно информации, приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.
Система теплоснабжения СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая - открытая.
За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-10 с. Сизая – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС. Выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводе Абонента местным количественным регулированием.
Согласно информации приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.
Система теплоснабжения СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск - открытая.
За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-11 пос. Синеборск – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС. Выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводах потребителей местным количественным регулированием.
Однако, фактически изменяется расход воды в тепловой сети вследствие присоединения и отключения потребителей, а главным образом колебаний нагрузки горячего водоснабжения из-за переменной температуры сетевой воды, суточных и недельных колебаний в разборе горячей воды.
Согласно информации приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.
Система теплоснабжения СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино - открытая.
За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-12 с. Субботино – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС. 
Согласно информации приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.
Таким образом, МУП ШТЭС не нарушает требования регламентированного законодательства, а именно п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (п. 84) , согласно которым температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже плюс 60 ℃ и не выше плюс 75 ºС. 
Подача тепловой энергии на нужды отопления производится в требуемом количестве за счет увеличения расхода теплоносителя.
Каждая из систем теплоснабжения источников представлена исключительно единственным источником тепловой энергии.
[bookmark: _Toc198837394]5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
На расчетный срок (31.12.2033 г.) с учетом мероприятий утвержденной инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на период 2025-2029 гг., установленная мощность источников тепловой энергии остается постоянной и принята в размере установленной мощности существующих котельных №24-14, №24-15, №24-16 пгт Шушенское и суммарно составит 110,386 Гкал/ч:
-3,096 Гкал/ч (Котельная № 24-14 пгт Шушенское, кв. МКК, стр. 25);
-106,0 Гкал/ч (Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154);
-0,688 Гкал/ч (Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а);
-0,602 Гкал/ч (Котельная №2 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24). Котельная переведена в режим консервации на длительный срок.
[bookmark: _Hlk198832678]
[bookmark: _Toc105942677][bookmark: _Toc212800743]Таблица 103 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2033 год) в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	Наименование источника, котлоагрегата
	УТМ на 01.01.2020 г.
	УТМ на 01.01.2021 г.
	УТМ на 01.01.2022 г.
	УТМ на 01.01.2023 г.
	УТМ на 01.01.2024 г.
	УТМ на 01.01.2025 г.
	УТМ на 01.01.2026 г.
	УТМ на 01.01.2027 г.
	УТМ на 01.01.2028 г.
	УТМ на 01.01.2029 г.
	УТМ на 01.01.2030 г.
	УТМ на 01.01.2031 г.
	УТМ на 01.01.2032 г.
	УТМ на 01.01.2033 г.

	Котельная №24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096

	Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	106,00
	106,00
	106,00
	106,00
	106,00
	106,00
	106,00
	106,00
	106,00
	106,00
	106,00
	106,00
	106,00
	106,00

	Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	-
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	Котельная №2 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602

	Итого по муниципальному образованию (МУП ШТЭС)
	109,698
	110,386
	110,386
	110,386
	110,386
	110,386
	110,386
	110,386
	110,386
	110,386
	110,386
	110,386
	110,386
	110,386



На расчетный срок (31.12.2033 г.) с учетом мероприятий утвержденной инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на период 2025-2029 гг., установленная мощность источников тепловой энергии до реализации мероприятия по реконструкции котельной №24-01 пос. Ильичево остается постоянной и принята в размере установленной мощности существующих котельных №24-01 пос. Ильичево, №24-02 пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный и суммарно составит 23,06 Гкал/ч:
-20,72 Гкал/ч (Котельная № 24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1);
-0,27 Гкал/ч (Котельная №24-02пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7);
-2,07 Гкал/ч (Котельная №24-03 пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г).
После реализации мероприятия по реконструкции котельной №24-01 пос. Ильичево (2025-2029 гг.) установленная мощность источника тепловой энергии планируется в размере 10,0 Гкал/ч, а суммарная установленная мощность котельных 12,34 Гкал/ч.


[bookmark: _Toc198840048][bookmark: _Toc212800744]Таблица 104 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2033 год) в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование источника, котлоагрегата
	УТМ на 01.01.2020
	УТМ на 01.01.2021
	УТМ на 01.01.2022
	УТМ на 01.01.2023
	УТМ на 01.01.2024
	УТМ на 01.01.2025
	УТМ на 01.01.2026
	УТМ на 01.01.2027
	УТМ на 01.01.2028
	УТМ на 01.01.2029
	УТМ на 01.01.2030
	УТМ на 01.01.2031
	УТМ на 01.01.2032
	УТМ на 01.01.2033

	Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул.Дачная, стр. 1)
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7)
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г)
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	Итого по муниципальному образованию (МУП ШТЭС)
	23,06
	23,06
	23,06
	23,06
	23,06
	23,06
	23,06
	23,06
	23,06
	23,06
	12,34
	12,34
	12,34
	12,34



[bookmark: _Hlk198061759]На расчетный срок (31.12.2033 г.) с учетом мероприятий утвержденной инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на период 2025-2029 гг., установленная мощность источников тепловой энергии на протяжении всего срока действия схемы теплоснабжения остается постоянной и принята в размере установленной мощности существующих котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево и суммарно составит 1,99 Гкал/ч:
-0,94 Гкал/ч (Котельная № 24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр.8);
-1,05 Гкал/ч (Котельная № 24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр.8).
На расчетный срок (31.12.2033 г.) с учетом мероприятий утвержденной инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на период 2025-2029 гг., установленная мощность источников тепловой энергии на протяжении всего срока действия схемы теплоснабжения остается постоянной и принята в размере установленной мощности существующих котельных №24-06 и №24-07 с. Каптырево и суммарно составит 8,94 Гкал/ч:
-0,74 Гкал/ч (Котельная № 24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а);
-8,20 Гкал/ч (Котельная № 24-05 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17).
[bookmark: _Toc198072288][bookmark: _Toc212800745]Таблица 105 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2033 год) в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование источника, котлоагрегата
	УТМ на 01.01.2020
	УТМ на 01.01.2021
	УТМ на 01.01.2022
	УТМ на 01.01.2023
	УТМ на 01.01.2024
	УТМ на 01.01.2025
	УТМ на 01.01.2026
	УТМ на 01.01.2027
	УТМ на 01.01.2028
	УТМ на 01.01.2033

	Котельная (с. Шунеры, ул. К. Маркса)
	0,62
	0,62
	Котельная снята с баланса в 2021 г. и передана в оперативное ведение без осуществления регулируемой деятельности

	Котельная №24-06 (с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а)
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	Котельная №24-07 (с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17)
	8,20
	8,20
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2

	Итого по муниципальному образованию (МУП ШТЭС)
	9,56
	9,56
	8,94
	8,94
	8,94
	8,94
	8,94
	8,94
	8,94
	8,94


На расчетный срок (31.12.2033 г.) с учетом мероприятий утвержденной инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на период 2025-2029 гг., установленная мощность источников тепловой энергии будет увеличена:
-в период с 2026 года с 0,12 Гкал/ч до 0,15 Гкал/ч  (Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11));
-в период с 2030 года с 1,84 Гкал/ч до 2,06 Гкал/ч (Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12)
[bookmark: _Toc198064956][bookmark: _Toc212800746]Таблица 106 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2030 год) в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование источника, котлоагрегата
	УТМ на 01.01.2020
	УТМ на 01.01.2021
	УТМ на 01.01.2022
	УТМ на 01.01.2023
	УТМ на 01.01.2024
	УТМ на 01.01.2025
	УТМ на 01.01.2026
	УТМ на 01.01.2027
	УТМ на 01.01.2028
	УТМ на 01.01.2030

	Котельная №24-08 с. Сизая
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	На стадии ликвидации

	Котельная №24-09 с. Сизая
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Котельная №24-10 с. Сизая
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	2,06

	Итого по муниципальному образованию (МУП ШТЭС)
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	1,96
	1,99
	1,99
	1,99
	2,21


На расчетный срок (31.12.2033 г.) с учетом мероприятия, в рамках Государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. №503-п (с изменениями на 20 февраля 2024 г.), и ПСД объекта «Модульная котельная в п. Синеборск Шушенского района» (с учетом положительного заключения повторной государственной экспертизы от КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» от 06.05.2024 №24-1-1-3-021584-2024) в рамках схемы теплоснабжения установленная мощность источника тепловой энергии будет уменьшена и составит 6,45 Гкал/ч. 
До установления скорректированного срока строительства модульной котельной, на протяжении всего срока действия схемы теплоснабжения принята установленная мощность существующей котельной №24-11 пос. Синеборск (8,20 Гкал/ч).
На расчетный срок (31.12.2033 г.) с учетом мероприятий, утвержденной инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на период 2025-2029 гг., установленная мощность источника тепловой энергии на протяжении всего срока действия схемы теплоснабжения остается постоянной и принята в размере установленной мощности существующей котельной №24-12 с. Субботино (1,64 Гкал/ч).
Установленные тепловые мощности каждого источника тепловой энергии на перспективный период приведены в таблице ниже.
В течении всего расчетного периода существующих мощностей котельных достаточно для покрытия тепловых нагрузок в отсутствии прироста тепловых нагрузок в существующих зонах действия источников тепловой энергии.
.


[bookmark: _Toc198837395]5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Строительство источников тепловой энергии, с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края не предусмотрено.


[bookmark: _Toc198837396]6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc198837397]6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения городского поселения реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не планируются.
[bookmark: _Toc198837398]6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную или производственную застройку
В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения городского поселения реконструкция и строительство тепловых сетей, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную или производственную застройку, не планируются.
[bookmark: _Toc198837399]6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителя от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения городского поселения реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, не планируется.
[bookmark: _Toc198837400]6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения городского поселения строительство и реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей систем теплоснабжения, в целях повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не планируется.
В целях повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения согласно проектно-сметной документации на объект «Модульная котельная в п. Синеборск Шушенского района» для подключения планируемого к строительству источника тепловой энергии будет проложен участок тепловой сети.
Точка подключения – надземная тепловая сеть согласно техническим условиям на подключение к тепловой сети проектируемой модульной котельной от 17.10.2022 № ПТО-171, МУП Шушенского района «Тепловые и электрические сети»).
Трубопроводы проектируемых тепловых сетей прокладываются надземно по опорам. Высота опор над проездами принята 5,0 м.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 69,8 метра в 2-х трубном исполнении.
Диаметры подающего и обратного трубопровода – Dн219х6.
0024.УЧ-ПСТ.006.000
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Рисунок 18 – Схема подключения планируемой модульной котельной в пос. Синеборск к существующей тепловой сети, согласно разработанной ПСД и полученных ТУ на подключение к существующей тепловой сети
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[bookmark: _Toc198837401]6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей
Перечень запланированных мероприятий по реконструкции (модернизации) тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации в зонах действия ЕТО МУП ШТЭС приведен в таблице ниже. Целью реализации мероприятий является снижение тепловых потерь.
Сводные данные по длинам реконструируемых тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в таблице ниже.
Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведена в таблице ниже.
Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 2,332 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 825,966 м2, что соответствует 6,57 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в п. Шушенское Шушенского района Красноярского края.
Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,550 км тепловых сетей в однотрубном исполнении с материальной характеристикой 54,92 м2, что соответствует 99,87 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Иджа сельского поселения.
Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 0,078 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 11,452 м2, что соответствует 100 % от общей материальной характеристики тепловых сетей пос. Алтан Ильичевского сельского поселения и 0,67% от общей материальной характеристики тепловых сетей Ильичевского сельского поселения.
Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 0,227 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 43,776 м2, что соответствует 60,25 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Казанцево сельского поселения.
Всего в период с 2024 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,216 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 93,732 м2, что соответствует 3,61 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Каптырево сельского поселения.
Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 1,363 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 418,538 м2, что соответствует 25,83 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в пос. Синеборск сельского поселения.
Всего в 2025 г. запланировано реконструировать 0,067 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 29,346 м2, что соответствует 14,54 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Субботино сельского поселения.
Мероприятия инвестиционной программы на объекты муниципального образования поселок Шушенское Шушенского района Красноярского края» реализуются МУП ШТЭС за счет собственных средств.
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[bookmark: _Toc195103983][bookmark: _Toc196830242][bookmark: _Toc198825759][bookmark: _Toc212800747]Таблица 107 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий наружный диаметр, мм
	Перспективный наружный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	
	

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м
	ТК-6-2
	ТК-6-3
	100
	2025
	219
	219
	Подземный
	ППУ
	43,8
	3323,43
	-
	-
	-
	-
	3056,38
	267,05

	Котельная №24-15
	. Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-3 до ТК-6-4, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 220м
	ТК-6-3
	ТК-6-4
	110
	2026
	219
	219
	Подземный
	ППУ
	48,18
	-
	4193,18
	-
	-
	-
	3056,38
	1136,80

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м
	ТК-8-3
	ТК-8-4
	105
	2026
	219
	219
	Подземный
	ППУ
	45,99
	-
	8000,08
	-
	-
	-
	-
	8000,08

	
	
	ТК-8-4
	ТК-8-5
	290
	
	219
	219
	
	
	127,02
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м.
	ТК-12-2
	ТК-12-2-1
	110
	2027
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	34,98
	-
	-
	6268,06
	-
	-
	3056,38
	3211,68

	
	
	ТК-12-2-1
	здания 1мкр №1
	84
	
	133
	133
	
	
	22,34
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	здания 1мкр №1
	МКД №2 в 1 мкр..
	106
	
	159
	159
	
	
	33,71
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м
	ТК-8А 
	ТК-8-1
	100
	2027
	273
	273
	Подземный
	ППУ
	54,6
	-
	-
	8000,73
	-
	-
	-
	8000,73

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м
	ТК-6-4
	ТК-6-5
	60
	2029
	219
	219
	Подземный
	ППУ
	26,28
	-
	-
	-
	-
	7449,73
	3056,38
	4393,35

	
	
	ТК-6-5
	до точки врезки №54а
	86
	
	219
	219
	
	
	37,67
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  от точки врезки № 54а
	ТК-6-5-1
	30
	
	219
	219
	
	
	13,14
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м.
	от точки врезки 
	ТК-1
	1
	2025
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	0,32
	2718,22
	-
	-
	-
	
	3914,37
	-1196,15

	
	
	ТК-1
	ТК-13
	52
	
	159
	159
	
	
	16,54
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-13
	Т-14
	81
	
	80
	80
	
	
	14,42
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м.
	ТК-А
	ТК-Б
	161
	2026
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	51,198
	-
	4344,33
	-
	-
	-
	3914,37
	429,26

	
	
	ТК-Б
	ТК-В
	10
	
	159
	159
	
	
	3,18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-В
	ТК-Г
	110
	
	159
	159
	
	
	34,98
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м.
	ТК-Г 
	в сторону ТК-0
	210
	2027
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	66,78
	-
	-
	4573,10
	-
	-
	3914,37
	658,73

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м.
	ТК-0-1
	до точки врезки
	31
	2028
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	9,86
	-
	-
	-
	4558,05
	-
	3914,37
	643,68

	
	
	до точки врезки
	Т-0
	28
	
	159
	159
	
	
	8,90
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Т-0
	ТК-Г
	212
	
	159
	159
	
	
	67,42
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м.
	ТК-0-1
	ТК-1-1
	8
	2029
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	2,544
	-
	-
	-
	-
	4477,94
	3914,37
	563,57

	
	
	ТК-1-1
	ТК-1-2
	20
	
	159
	159
	
	
	6,36
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-1-2
	ТК-2-1
	23
	
	159
	159
	
	
	7,314
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-2-1
	ТК-2-2
	21
	
	159
	159
	
	
	6,678
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-2-2
	ТК-3
	22
	
	159
	159
	
	
	6,996
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-3
	ТК-6
	161
	
	108
	108
	
	
	34,776
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc195103984][bookmark: _Toc196830243][bookmark: _Toc198825760][bookmark: _Toc212800748]Таблица 108 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-15
	100
	505
	400
	0,0
	176
	1181

	2
	Котельная
	№24-14
	134
	281
	210
	271
	255
	1151

	Всего
	234
	786
	610
	271
	431
	2332


[bookmark: _Toc195103985][bookmark: _Toc196830244][bookmark: _Toc198825761][bookmark: _Toc212800749]Таблица 109 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-15
	43,800
	221,190
	145,632
	0,000
	77,088
	487,710

	2
	Котельная
	№24-14
	31,272
	89,358
	66,78
	86,178
	64,688
	338,256

	Всего
	75,072
	310,548
	212,412
	86,178
	141,756
	825,966


[bookmark: _Toc197173469][bookmark: _Toc198038736][bookmark: _Toc212800750]Таблица 110 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 1-ом исполнении. , м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-13
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.
	ТК-2
	ТК-3
	70
	2025
	80
	80
	Подземный
	ППУ
	6,23
	595,55
	8,06
	587,49

	
	
	ТК-3
	ФАП
	50
	
	40
	40
	
	
	2,25
	
	
	

	Котельная №24-13
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м
	ТК-1
	Школа
	128
	2026
	100
	100
	Подземный
	ППУ
	13,824
	800,33
	8,06
	792,27

	Котельная №24-13
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м
	Котельная
	ТК-2
	150  
	2028
	100
	100
	Подземный
	ППУ
	16,200
	1082,73
	8,06
	1074,67

	Котельная №24-13
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м
	ТК-2
	Котельная
	152
	2029
	100
	100
	Подземный
	ППУ
	16,416
	1125,36
	8,06
	1117,30



[bookmark: _Toc197173470][bookmark: _Toc198038737][bookmark: _Toc212800751]Таблица 111 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в однотрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-13
	120,0
	128,0
	0,0
	150,0
	152,0
	550,0

	Всего
	120,0
	128,0
	0,0
	150,0
	152,0
	550,0



[bookmark: _Toc197173471][bookmark: _Toc198038738][bookmark: _Toc212800752]Таблица 112 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-13
	8,48
	13,824
	0,0
	16,200
	16,416
	54,92

	Всего
	8,48
	13,824
	0,0
	16,200
	16,416
	54,92



[bookmark: _Toc198491536][bookmark: _Toc198840049][bookmark: _Toc212800753]Таблица 113 - Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	2027 г.
	
	

	Котельная №24-02
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 76м
	ТК
	здание школы
	76
	2025
	50
	50
	Подземный
	ППУ
	4,332
	436,69
	-
	24,79
	411,90

	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до котельной, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду80 L - 80м
	ТК
	котельная
	80
	2027
	80
	80
	Подземный
	ППУ
	7,120
	-
	580,02
	24,79
	555,23


[bookmark: _Toc198491537][bookmark: _Toc198840050][bookmark: _Toc212800754]Таблица 114 - Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-02
	38
	0,0
	40
	0,0
	0,0
	78

	Всего
	38
	0,0
	40
	0,0
	0,0
	78


[bookmark: _Toc198491538][bookmark: _Toc198840051][bookmark: _Toc212800755]Таблица 115 - Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-02
	4,332
	0,0
	7,12
	0,0
	0,0
	11,452

	Всего
	4,332
	0,0
	
	0,0
	7,12
	


[bookmark: _Toc198056378][bookmark: _Toc212800756]Таблица 116 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	2027 г.
	
	

	Котельная №24-04
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м.
	ТК-2
	Корпус 1
	15
	2025
	50
	50
	Подземный
	ППУ
	1,71
	1393,68
	-
	12,03
	1381,65

	
	
	ТК-2
	Корпус 2
	30
	
	50
	50
	
	
	3,42
	
	
	
	

	
	
	ТК-2
	Кухня
	25
	
	50
	50
	
	
	2,85
	
	
	
	

	Котельная №24-04
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м.
	Котельная
	ТК-1
	7
	2027
	100
	100
	Подземный
	ППУ
	1,596
	-
	1760,04
	12,03
	1748,01

	
	
	ТК-1
	ТК-2
	150
	
	100
	100
	
	
	34,200
	
	
	
	


[bookmark: _Toc198056379][bookmark: _Toc212800757]Таблица 117 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-04
	70
	0,0
	157
	0,0
	0,0
	227

	2
	Котельная
	№24-05
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	70
	0,0
	157
	0,0
	0,00
	227


[bookmark: _Toc198056380][bookmark: _Toc212800758]Таблица 118 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-04
	7,98
	0,0
	35,796
	0,0
	0,0
	43,776

	2
	Котельная
	№24-05
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	7,98
	0,0
	35,796
	0,0
	000
	43,776


[bookmark: _Toc197292714][bookmark: _Toc198072289][bookmark: _Toc212800759]Таблица 119 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	Всего
	
	

	Котельная №24-07
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.
	ТК-1
	ТК-1Б
	216
	2025
	200
	200
	Подземный
	ППУ
	93,732
	2817,11
	2817,11
	211,77
	2605,34


[bookmark: _Toc197292715][bookmark: _Toc198072290][bookmark: _Toc212800760]Таблица 120 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-06
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная
	№24-07
	216
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	216

	Всего
	216
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	216


[bookmark: _Toc197292716][bookmark: _Toc198072291][bookmark: _Toc212800761]Таблица 121 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-06
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная
	№24-07
	93,732
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	93,732

	Всего
	93,732
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	93,732


[bookmark: _Toc197954619][bookmark: _Toc197973441][bookmark: _Toc212800762]Таблица 122 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Сннеборского сельсовета Шушенского района Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г. - 2029 г.
	
	

	Котельная №24-11
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м.
	ТК-43
	ТК-44
	58
	2025
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	18,444
	5870,08
	663,48
	5206,60

	
	
	ТК-44
	ТК-39
	10
	
	150
	150
	
	
	3,18
	
	
	

	
	
	ТК-44
	ТК-44-1
	15
	
	125
	125
	
	
	3,99
	
	
	

	
	
	ТК-44-1
	ТК-44-2
	45
	
	125
	125
	
	
	11,97
	
	
	

	
	
	ТК-44-2
	ТК-44-3
	50
	
	125
	125
	
	
	13,3
	
	
	

	
	
	ТК-43
	ТК-38
	10
	
	100
	100
	
	
	2,16
	
	
	

	
	
	ТК-38
	ТК-39
	58
	
	100
	100
	
	
	12,528
	
	
	

	
	
	ТК-38
	Детский сад
	16
	
	80
	80
	
	
	2,848
	
	
	

	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м.
	ТК-39
	ТК-45
	40
	2026
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	12,72
	7250,22
	663,48
	6586,74

	
	
	ТК-45
	ТК-46
	35
	
	150
	150
	
	
	11,13
	
	
	

	
	
	ТК-46
	ТК-47
	40
	
	150
	150
	
	
	12,72
	
	
	

	
	
	ТК-47
	ТК-48
	40
	
	150
	150
	
	
	12,72
	
	
	

	
	
	ТК-48
	ТК-49
	42
	
	150
	150
	
	
	13,356
	
	
	

	
	
	ТК-49
	ТК-49-1
	104
	
	150
	150
	
	
	33,072
	
	
	

	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м.
	ТК-49-1
	ТК-49-2
	108
	2027
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	34,344
	7662,68
	663,48
	6999,20

	
	
	ТК-49-2
	ТК-49-3
	52
	
	150
	150
	
	
	16,536
	
	
	

	
	
	ТК-49-3
	ТК-49-4
	96
	
	150
	150
	
	
	30,528
	
	
	

	
	
	ТК-49-4
	ТК-49-5
	34
	
	150
	150
	
	
	10,812
	
	
	

	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м.
	ТК-9А
	ТК-9
	100
	2028
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	31,8
	7640,66
	663,48
	6977,18

	
	
	ТК-9
	ТК-10
	30
	
	150
	150
	
	
	9,54
	
	
	

	
	
	ТК-10
	ТК-11
	15
	
	150
	150
	
	
	4,77
	
	
	

	
	
	ТК-11
	ТК-12
	53
	
	150
	150
	
	
	16,854
	
	
	

	
	
	ТК-12
	ТК-13
	28
	
	150
	150
	
	
	8,904
	
	
	

	
	
	ТК-13
	ТК-14
	21
	
	150
	150
	
	
	6,678
	
	
	

	
	
	ТК-14
	Глухая врезка
	10
	
	150
	150
	
	
	3,18
	
	
	

	
	
	Глухая врезка
	ТК-15
	15
	
	150
	150
	
	
	4,77
	
	
	

	Котельная №24-11
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м.
	Глухая врезка
	ТК-33
	75
	2029
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	23,85
	6448,25
	663,48
	5784,77

	
	
	ТК-33
	ТК-34
	20
	
	150
	150
	
	
	6,36
	
	
	

	
	
	ТК-34
	ТК-41
	8
	
	150
	150
	
	
	2,544
	
	
	

	
	
	ТК-41
	ТК-41А
	71
	
	150
	150
	
	
	22,578
	
	
	

	
	
	ТК-41А
	ТК-42
	64
	
	150
	150
	
	
	20,352
	
	
	


[bookmark: _Toc197954620][bookmark: _Toc197973442][bookmark: _Toc212800763]Таблица 123 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-11
	262
	301
	290
	272
	238
	1363


[bookmark: _Toc197954621][bookmark: _Toc197973443][bookmark: _Toc212800764]Таблица 124 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-11
	68,42
	95,718
	92,22
	86,496
	75,684
	418,538


[bookmark: _Toc197265996][bookmark: _Toc198047962]


[bookmark: _Toc212800765]Таблица 125 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	
	

	Котельная №24-12 с. Субботино
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м.
	Котельная
	ТК-1
	43
	2025
	200
	200
	Подземный
	ППУ
	18,834
	1897,10
	47,72
	1849,38

	
	
	ТК-1
	ТК-2
	24
	
	200
	200
	
	
	10,512
	
	
	


[bookmark: _Toc197265997][bookmark: _Toc198047963][bookmark: _Toc212800766]Таблица 126 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-12
	67
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67


[bookmark: _Toc197265998][bookmark: _Toc198047964][bookmark: _Toc212800767]Таблица 127 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-12
	29,346
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29,346



Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса Схемой теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края не предусмотрены.
Анализ мониторинга по срокам эксплуатации тепловых сетей в отсутствии мероприятий по замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса показал, что к расчетному сроку (2030 г.) срок эксплуатации тепловых сетей превысит нормативный и составит более 32 лет. Протяженность тепловых сетей со сроком эксплуатации менее 30 лет составит 0 м (0%). Фактически срок эксплуатации тепловых сетей превысит нормативный в 1,42 раза (Общая протяженность сетей со сроком эксплуатации более 32 лет составит 153,21 м или 100,0% от общей протяженности тепловых сетей).
Ниже в таблице приведена ориентировочная стоимость реконструкции тепловых сетей от источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей в ценах 2025 г. (без НДС) рассчитанная по укрупненным нормативам цены строительства, приведенным в НЦС 81-02-13-2025. Сборник № 13. «Наружные тепловые сети», утвержденным приказом Минстроя России от 05 марта 2025 г. №130/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства».
[bookmark: _Toc196829261][bookmark: _Toc198064957][bookmark: _Toc212800768]Таблица 128 – Ориентировочная стоимость реконструкции тепловых сетей от источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей в ценах 2025 года (без НДС)
	СЦТ №
	Диаметр средний, мм
	Протяженность в 2-х трубном исполнении, м
	Раздел НЦС 81-02-13-2025 г.
	Норматив цены строительства на 01.01.2025 г., тыс. руб. (без НДС)
	Измеритель, м
	Применяемый норматив цены (НЦС 81-02-13-2025 г.), тыс. руб. (без НДС)
	Стоимость строительства тепловой сети в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)
	Коэффициент, учитывающий полную замену грунта засыпки песком
	Коэффициент перехода зон
	Коэффициент, учитывающий климатические условия
	Стоимость строительства с учетом коэффициентов на 01.01.2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	12
	100
	19,25
	13-09-001-03
	5132,79
	100
	5132,79
	988,062
	1,11
	1,39
	1,02
	1554,97

	
	150
	128,96
	13-09-001-05
	5786,71
	100
	5786,71
	7462,541
	1,06
	1,39
	1,02
	11215,21



[bookmark: _Toc198837402]7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
На дату разработки схемы теплоснабжения План мероприятий по переходу на закрытую схему ГВС не утвержден. Проект мероприятий по переходу на закрытую схему ГВС не разработан. 
[bookmark: _Toc198837403]7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения Схемой теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края не предусмотрены.
[bookmark: _Toc198837404]7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации – МУП ШТЭС.
На момент актуализации схемы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края принятый сценарии развития системы теплоснабжения муниципального образования предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не предусматривает.
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[bookmark: _Toc198837405]8. Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Hlk198062975]В таблице 129 ниже представлено сравнение мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения на 2026 г., «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2025 - 2030 годы»[footnoteRef:49] (далее - СиПР ЭЭС Р) и «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов»[footnoteRef:50] (далее - СИПРЭ КК). [49:  «Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2025 - 2030 годы» (СиПР ЭЭС Р), утверждена Приказом Минэнерго России от 29 ноября 2024 года № 2328.]  [50:  «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов», утверждена Распоряжением Губернатора Красноярского края от 29.04.2022 №246-РГ.] 

[bookmark: _Toc195103969][bookmark: _Toc196830222][bookmark: _Toc197265976][bookmark: _Toc197954600][bookmark: _Toc197973444][bookmark: _Toc198038739][bookmark: _Toc198056381][bookmark: _Toc198072292][bookmark: _Toc212800769]Таблица 129 – Сравнение мероприятий в программах развития энергетической системы и схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	Генерирующий объект
	СиПР ЭЭС Р на 2025-2030 гг.
	СИПРЭ КК на 2024-2028 гг.
	Схема теплоснабжения поселка Шушенское (актуализация на 2026 г.)

	В границах Шушенского района Красноярского края объекты генерирующих электрическую и тепловую энергии отсутствуют
	Ввод объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен
	Ввод объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен
	Ввод объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен

	
	Вывод из эксплуатации объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен
	Вывод из эксплуатации объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен
	Вывод из эксплуатации объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен


В соответствии с действующей региональной программе газификации Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 11.03.2022 г. №167-п, не предусматривается строительство магистральных и межпоселковых распределительных газопроводов и перевод источников тепловой энергии (котельных) на природный газ, СУГ, СПГ в границах поселений Шушенского района.
[bookmark: _Toc198837406]8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива, на каждом этапе
Проектным и фактическим топливом для котельных муниципального образования являются – электрическая энергия и уголь.
Резервное и аварийное топливо – не предусмотрено.
В таблице ниже представлены основные показатели топливного - энергетического баланса котельных муниципального образования на период 2026-2033 гг.
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[bookmark: _Toc197292722][bookmark: _Toc198491545][bookmark: _Toc198825767][bookmark: _Toc212800770][bookmark: _Hlk198070290]Таблица 130 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-14 пгт Шушенское, кв. МКК, стр. 25

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	4345,811
	4346,621
	4346,621
	4346,621
	4346,621
	4346,621
	4346,621
	4346,621
	4346,621

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	51,505
	51,505
	51,505
	51,505
	51,505
	51,505
	51,505
	51,505
	51,505

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	4294,306
	4295,116
	4295,116
	4295,116
	4295,116
	4295,116
	4295,116
	4295,116
	4295,116

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	3404,006
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	168,20
	168,23
	168,23
	168,23
	168,23
	168,23
	168,23
	168,23
	168,23

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	240,21
	240,26
	240,26
	240,26
	240,26
	240,26
	240,26
	240,26
	240,26

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:51] [51:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	223,859
	223,859
	223,859
	223,859
	223,859
	223,859
	223,859
	223,859
	223,859

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	319,707
	319,707
	319,707
	319,707
	319,707
	319,707
	319,707
	319,707
	319,707

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	972,85
	973,03
	973,03
	973,03
	973,03
	973,03
	973,03
	973,03
	973,03

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	1389,67
	1389,93
	1389,93
	1389,93
	1389,93
	1389,93
	1389,93
	1389,93
	1389,93

	Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	155619,42
	155209,478
	155209,478
	155209,478
	155209,478
	155209,478
	155209,478
	155209,478
	155209,478

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	733,77
	733,765
	733,765
	733,765
	733,765
	733,765
	733,765
	733,765
	733,765

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	154885,66
	154475,713
	154475,713
	154475,713
	154475,713
	154475,713
	154475,713
	154475,713
	154475,713

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	114158,76
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	40726,90
	40726,9
	40726,9
	40726,9
	40726,9
	40726,9
	40726,9
	40726,9
	40726,9

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кВт*ч.у.т./ч
	2743,31
	2736,06
	2736,06
	2736,06
	2736,06
	2736,06
	2736,06
	2736,06
	2736,06

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кВт*ч/ч
	22303,33
	22244,43
	22244,43
	22244,43
	22244,43
	22244,43
	22244,43
	22244,43
	22244,43

	Удельный расход условного топлива
	кВт*ч.у.т/Гкал
	148,50
	148,5
	148,5
	148,5
	148,5
	148,5
	148,5
	148,5
	148,5

	Удельный расход натурального топлива
	кВт*ч.н.т/Гкал
	1207,33
	1207,32
	1207,32
	1207,32
	1207,32
	1207,32
	1207,32
	1207,32
	1207,32

	Коэффициент пересчета
	
	0,1230
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	Расход условного топлива
	тыс. кВт.у.т.
	23109,64
	23048,61
	23048,61
	23048,61
	23048,61
	23048,61
	23048,61
	23048,61
	23048,61

	Расход натурального топлива
	тыс. кВт.
	184485,61
	184485,61
	184485,61
	184485,61
	184485,61
	184485,61
	184485,61
	184485,61
	184485,61

	Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	1504,396
	1505,7
	1505,7
	1505,7
	1505,7
	1505,7
	1505,7
	1505,7
	1505,7

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	24,694
	24,694
	24,694
	24,694
	24,694
	24,694
	24,694
	24,694
	24,694

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	1479,702
	1481,006
	1481,006
	1481,006
	1481,006
	1481,006
	1481,006
	1481,006
	1481,006

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1242,812
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	236,89
	236,89
	236,89
	236,89
	236,89
	236,89
	236,89
	236,89
	236,89

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	48,36
	48,40
	48,40
	48,40
	48,40
	48,40
	48,40
	48,40
	48,40

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	69,07
	69,13
	69,13
	69,13
	69,13
	69,13
	69,13
	69,13
	69,13

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:52] [52:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	185,932
	185,932
	185,932
	185,932
	185,932
	185,932
	185,932
	185,932
	185,932

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	265,541
	265,541
	265,541
	265,541
	265,541
	265,541
	265,541
	265,541
	265,541

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	279,72
	279,96
	279,96
	279,96
	279,96
	279,96
	279,96
	279,96
	279,96

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	400,36
	399,91
	399,91
	399,91
	399,91
	399,91
	399,91
	399,91
	399,91


[bookmark: _Toc196829265][bookmark: _Toc197173477][bookmark: _Toc198038740][bookmark: _Toc212800771]Таблица 131 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	Котельная №24-13 с. Иджа ул. Советская, стр. 12 б.2

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	731,556
	706,683
	706,683
	706,683
	706,683
	706,683

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	17,096
	17,096
	17,096
	17,096
	17,096
	17,096

	-потери тепловой энергии
	Гкал
	142,24
	142,24
	142,24
	142,24
	142,24
	142,24

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	572,22
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	714,46
	689,587
	689,587
	689,587
	689,587
	689,587

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	28,85
	27,86
	27,86
	27,86
	27,86
	27,86

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	41,20
	39,80
	39,80
	39,80
	39,80
	39,80

	Удельный расход условного топлива
	кг.у.т/Гкал
	227,12
	227,12
	227,12
	227,12
	227,12
	227,12

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	324,36
	324,36
	324,36
	324,36
	324,36
	324,36

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива[footnoteRef:53] [53:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	т.у.т.
	166,15
	160,50
	160,50
	160,50
	160,50
	160,50

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	237,34
	229,07
	229,07
	229,07
	229,07
	229,07



[bookmark: _Toc198840053]

[bookmark: _Toc212800772]Таблица 132 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-01 пос. Ильичево

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	15291,732
	15213,366
	15213,366
	15213,366
	15213,366
	15213,366
	15213,366
	15213,366
	15213,366

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	117,482
	117,482
	117,482
	117,482
	117,482
	117,482
	117,482
	117,482
	117,482

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	15174,25
	15095,884
	15095,884
	15095,884
	15095,884
	15095,884
	15095,884
	15095,884
	15095,884

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	9984,85
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	5189,4
	5189,4
	5189,4
	5189,4
	5189,4
	5189,4
	5189,4
	5189,4
	5189,4

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кВт*ч.у.т./ч
	754,58
	750,72
	750,72
	750,72
	750,72
	750,72
	750,72
	750,72
	750,72

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кВт*ч/ч
	2190,38
	2179,15
	2179,15
	2179,15
	2179,15
	2179,15
	2179,15
	2179,15
	2179,15

	Удельный расход условного топлива
	кВт*ч.у.т/Гкал
	415,69
	415,69
	415,69
	415,69
	415,69
	415,69
	415,69
	415,69
	415,69

	Удельный расход натурального топлива
	кВт*ч.н.т/Гкал
	1206,65
	1206,65
	1206,65
	1206,65
	1206,65
	1206,65
	1206,65
	1206,65
	1206,65

	Коэффициент пересчета
	
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	Расход условного топлива
	тыс. кВт.у.т.
	2269,56
	2257,93
	2257,93
	2257,93
	2257,93
	2257,93
	2257,93
	2257,93
	2257,93

	Расход натурального топлива
	тыс. кВт.
	18495,78
	18495,78
	18495,78
	18495,78
	18495,78
	18495,78
	18495,78
	18495,78
	18495,78

	Котельная №24-02 пос. Алтан

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	185,827
	187,412
	187,412
	187,412
	187,412
	187,412
	187,412
	187,412
	187,412

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	4,477
	4,477
	4,477
	4,477
	4,477
	4,477
	4,477
	4,477
	4,477

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	181,35
	182,935
	182,935
	182,935
	182,935
	182,935
	182,935
	182,935
	182,935

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	146,880
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	34,47
	34,47
	34,47
	34,47
	34,47
	34,47
	34,47
	34,47
	34,47

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	7,64
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	10,92
	11,01
	11,01
	11,01
	11,01
	11,01
	11,01
	11,01
	11,01

	Удельный расход условного топлива
	кг.у.т/Гкал
	235,92
	235,92
	235,92
	235,92
	235,92
	235,92
	235,92
	235,92
	235,92

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	336,93
	336,93
	336,93
	336,93
	336,93
	336,93
	336,93
	336,93
	336,93

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива[footnoteRef:54] [54:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	т.у.т.
	43,84
	44,21
	44,21
	44,21
	44,21
	44,21
	44,21
	44,21
	44,21

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	62,61
	63,15
	63,15
	63,15
	63,15
	63,15
	63,15
	63,15
	63,15

	Котельная №24-03 пос. Зарничный

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	1565,591
	1545,047
	1545,047
	1545,047
	1545,047
	1545,047
	1545,047
	1545,047
	1545,047

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	59,891
	59,891
	59,891
	59,891
	59,891
	59,891
	59,891
	59,891
	59,891

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	1505,7
	1485,156
	1485,156
	1485,156
	1485,156
	1485,156
	1485,156
	1485,156
	1485,156

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	884,17
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	621,53
	621,53
	621,53
	621,53
	621,53
	621,53
	621,53
	621,53
	621,53

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	78,23
	77,20
	77,20
	77,20
	77,20
	77,20
	77,20
	77,20
	77,20

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	111,73
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:55] [55:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	284,72
	284,72
	284,72
	284,72
	284,72
	284,72
	284,72
	284,72
	284,72

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	406,63
	406,63
	406,63
	406,63
	406,63
	406,63
	406,63
	406,63
	406,63

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	445,76
	439,91
	439,91
	439,91
	439,91
	439,91
	439,91
	439,91
	439,91

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	636,61
	628,26
	628,26
	628,26
	628,26
	628,26
	628,26
	628,26
	628,26


[bookmark: _Toc165990650][bookmark: _Toc196830250][bookmark: _Toc198056382]


[bookmark: _Toc212800773]Таблица 133 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-04 с. Казанцево

	Выработка
	Гкал
	668,802
	700,692
	700,692
	700,692
	700,692
	700,692
	700,692
	700,692
	700,692

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	19,362
	19,362
	19,362
	19,362
	19,362
	19,362
	19,362
	19,362
	19,362

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	649,44
	681,33
	681,33
	681,33
	681,33
	681,33
	681,33
	681,33
	681,33

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	529,000
	560,89
	560,89
	560,89
	560,89
	560,89
	560,89
	560,89
	560,89

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	120,44
	120,44
	120,44
	120,44
	120,44
	120,44
	120,44
	120,44
	120,44

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	27,82
	29,15
	29,15
	29,15
	29,15
	29,15
	29,15
	29,15
	29,15

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	39,73
	41,63
	41,63
	41,63
	41,63
	41,63
	41,63
	41,63
	41,63

	Удельный расход условного топлива
	кг.у.т/Гкал
	238,619
	238,619
	238,619
	238,619
	238,619
	238,619
	238,619
	238,619
	238,619

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	340,79
	340,79
	340,79
	340,79
	340,79
	340,79
	340,79
	340,79
	340,79

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива[footnoteRef:56] [56:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	т.у.т.
	159,59
	167,20
	167,20
	167,20
	167,20
	167,20
	167,20
	167,20
	167,20

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	228,28
	239,16
	239,16
	239,16
	239,16
	239,16
	239,16
	239,16
	239,16

	Котельная №24-05 с. Казанцево

	Выработка
	Гкал
	640,64
	650,473
	650,473
	650,473
	650,473
	650,473
	650,473
	650,473
	650,473

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	22,89
	22,89
	22,89
	22,89
	22,89
	22,89
	22,89
	22,89
	22,89

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	617,75
	627,583
	627,583
	627,583
	627,583
	627,583
	627,583
	627,583
	627,583

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	590,63
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	27,12
	27,12
	27,12
	27,12
	27,12
	27,12
	27,12
	27,12
	27,12

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	31,17
	31,65
	31,65
	31,65
	31,65
	31,65
	31,65
	31,65
	31,65

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	44,52
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:57] [57:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	277,25
	277,25
	277,25
	277,25
	277,25
	277,25
	277,25
	277,25
	277,25

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	395,96
	395,96
	395,96
	395,96
	395,96
	395,96
	395,96
	395,96
	395,96

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	177,62
	180,34
	180,34
	180,34
	180,34
	180,34
	180,34
	180,34
	180,34

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	253,67
	257,75
	257,75
	257,75
	257,75
	257,75
	257,75
	257,75
	257,75


[bookmark: _Toc198072293][bookmark: _Toc212800774]Таблица 134 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-06 с. Каптырево

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	280,925
	271,403
	271,403
	271,403
	271,403
	271,403
	271,403
	271,403
	271,403

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	9,535
	9,535
	9,535
	9,535
	9,535
	9,535
	9,535
	9,535
	9,535

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	271,39
	261,868
	261,868
	261,868
	261,868
	261,868
	261,868
	261,868
	261,868

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	228,640
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	42,75
	42,75
	42,75
	42,75
	42,75
	42,75
	42,75
	42,75
	42,75

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	30,97
	32,44
	32,44
	32,44
	32,44
	32,44
	32,44
	32,44
	32,44

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	44,22
	46,33
	46,33
	46,33
	46,33
	46,33
	46,33
	46,33
	46,33

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:58] [58:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	284,77
	284,77
	284,77
	284,77
	284,77
	284,77
	284,77
	284,77
	284,77

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	406,70
	406,70
	406,70
	406,70
	406,70
	406,70
	406,70
	406,70
	406,70

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	80,00
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	114,27
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26

	Котельная №24-07 с. Каптырево

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	7339,243
	7242,731
	7242,731
	7242,731
	7242,731
	7242,731
	7242,731
	7242,731
	7242,731

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	384,753
	384,753
	384,753
	384,753
	384,753
	384,753
	384,753
	384,753
	384,753

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	6954,49
	6857,978
	6857,978
	6857,978
	6857,978
	6857,978
	6857,978
	6857,978
	6857,978

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	3746,44
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	3208,05
	3208,05
	3208,05
	3208,05
	3208,05
	3208,05
	3208,05
	3208,05
	3208,05

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	324,17
	319,91
	319,91
	319,91
	319,91
	319,91
	319,91
	319,91
	319,91

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	462,97
	456,88
	456,88
	456,88
	456,88
	456,88
	456,88
	456,88
	456,88

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:59] [59:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	251,68
	251,68
	251,68
	251,68
	251,68
	251,68
	251,68
	251,68
	251,68

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	359,44
	359,44
	359,44
	359,44
	359,44
	359,44
	359,44
	359,44
	359,44

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	1847,14
	1822,85
	1822,85
	1822,85
	1822,85
	1822,85
	1822,85
	1822,85
	1822,85

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	2638,52
	2601,89
	2603,33
	2601,89
	2601,89
	2601,89
	2601,89
	2601,89
	2601,89


[bookmark: _Toc198064959]


[bookmark: _Toc212800775]Таблица 135 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	Котельная №24-08 с. Сизая ул. Енисейская, стр.9
	
	Выведена из эксплуатации с декабря 2023 года в целях ликвидации

	Котельная №24-09 с. Сизая ул. Ленина, дстр 40

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	146,585
	145,918
	145,918
	145,918
	145,918
	145,918

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	2,851
	2,851
	2,851
	2,851
	2,851
	2,851

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	141,770
	141,107
	141,107
	141,107
	141,107
	141,107

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	143,734
	143,067
	143,067
	143,067
	143,067
	143,067

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	6,80
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	9,71
	9,66
	9,66
	9,66
	9,66
	9,66

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:60] [60:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	262,58
	262,58
	262,58
	262,58
	262,58
	262,58

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	375,01
	375,01
	375,01
	375,01
	375,01
	375,01

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	38,49
	38,32
	38,32
	38,32
	38,32
	38,32

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	54,98
	54,73
	54,73
	54,73
	54,73
	54,73

	Котельная №24-10 с. Сизая ул. Ленина, стр. 86а

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	1464,509
	1405,058
	1405,058
	1405,058
	1405,058
	1405,058

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	47,683
	47,683
	47,683
	47,683
	47,683
	47,683

	-потери тепловой энергии
	Гкал
	49,32
	49,32
	49,32
	49,32
	49,32
	49,32

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1367,510
	1308,055
	1308,055
	1308,055
	1308,055
	1308,055

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	1416,826
	1357,375
	1357,375
	1357,375
	1357,375
	1357,375

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	59,33
	56,92
	56,92
	56,92
	56,92
	56,92

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	84,74
	81,30
	81,30
	81,30
	81,30
	81,30

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:61] [61:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	233,558
	233,558
	233,558
	233,558
	233,558
	233,558

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	333,56
	333,56
	333,56
	333,56
	333,56
	333,56

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	342,05
	328,17
	328,17
	328,17
	328,17
	328,17

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	488,60
	468,10
	468,10
	468,10
	468,10
	468,10



[bookmark: _Toc197954627][bookmark: _Toc197973445]

[bookmark: _Toc212800776]Таблица 136 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43

	Выработка
	Гкал
	10040,495
	10076,522
	10076,522
	10076,522
	10076,522
	10076,522
	10076,522
	10076,522
	10076,522

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	406,005
	406,005
	406,005
	406,005
	406,005
	406,005
	406,005
	406,005
	406,005

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	9634,49
	9670,517
	9670,517
	9670,517
	9670,517
	9670,517
	9670,517
	9670,517
	9670,517

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	5679,04
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	3955,45
	3955,45
	3955,45
	3955,45
	3955,45
	3955,45
	3955,45
	3955,45
	3955,45

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	373,75
	375,09
	375,09
	375,09
	375,09
	375,09
	375,09
	375,09
	375,09

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	533,92
	535,84
	535,84
	535,84
	535,84
	535,84
	535,84
	535,84
	535,84

	Удельный расход условного топлива
	кг.у.т/Гкал
	214,41
	214,41
	214,41
	214,41
	214,41
	214,41
	214,41
	214,41
	214,41

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	306,21
	306,21
	306,21
	306,21
	306,21
	306,21
	306,21
	306,21
	306,21

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива[footnoteRef:62] [62:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	т.у.т.
	2152,78
	2160,51
	2160,51
	2160,51
	2160,51
	2160,51
	2160,51
	2160,51
	2160,51

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	3075,20
	3086,70
	3086,70
	3086,70
	3086,70
	3086,70
	3086,70
	3086,70
	3086,70


[bookmark: _Toc197266004][bookmark: _Toc198047966]


[bookmark: _Toc212800777]Таблица 137 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-12 с. Субботино

	Выработка, в том числе
	Гкал
	2331,05
	2210,481
	2210,481
	2210,481
	2210,481
	2210,481
	2210,481
	2210,481
	2210,481

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	65,33
	65,33
	65,33
	65,33
	65,33
	65,33
	65,33
	65,33
	65,33

	-потери тепловой энергии (в тепловой сети)
	Гкал
	565,44
	565,44
	565,44
	565,44
	565,44
	565,44
	565,44
	565,44
	565,44

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1700,28
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	2265,72
	2145,151
	2145,151
	2145,151
	2145,151
	2145,151
	2145,151
	2145,151
	2145,151

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	112,71
	106,88
	106,88
	106,88
	106,88
	106,88
	106,88
	106,88
	106,88

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	160,96
	152,64
	152,64
	152,64
	152,64
	152,64
	152,64
	152,64
	152,64

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:63] [63:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	278,497
	278,497
	278,497
	278,497
	278,497
	278,497
	278,497
	278,497
	278,497

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	397,74
	397,74
	397,74
	397,74
	397,74
	397,74
	397,74
	397,74
	397,74

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	649,19
	615,61
	615,61
	615,61
	615,61
	615,61
	615,61
	615,61
	615,61

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	927,34
	877,99
	877,99
	877,99
	877,99
	877,99
	877,99
	877,99
	877,99




[bookmark: _Toc198837407]8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники тепловой энергии
[bookmark: _Hlk198070331]Сведения об основном, резервном и аварийном топливе, потребляемым источниками тепловой энергии, по состоянию на 2024 г. приведены в таблице 138 ниже.
[bookmark: _Toc197292724][bookmark: _Toc198491547][bookmark: _Toc212800778]Таблица 138 – Сведения об основном, резервном и аварийном топливе, потребляемым истониками тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	№ п/п
	Наименование источника
	Топливо

	
	
	вид
	Основное
	Резервное
	Аварийное

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	2
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	3
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	4
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	5
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	6
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	7
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	8
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	9
	Котельная №24-09 с. Сизая
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	10
	Котельная №24-10 с. Сизая
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	11
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	12
	Котельная №24-12 с. Субботино
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	13
	Котельная №24-13
	уголь
	бурый
	нет
	каменный


На источниках тепловой энергии Шушенского района в качестве основного топлива, используются: электрическая энергия (котельная №24-15 пгт Шушенское, котельная №24-01 пос. Ильичево) и уголь бурый. 
Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.
Для тепловых источников, расположенных в Шушенском районе использования местных видов топлива, не осуществляется. Использование возобновляемых источников тепловой энергии также не планируется.
[bookmark: _Toc198837408]8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь – вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлив, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk198070409]В таблице 139 ниже приведены данные о низшей теплоте сгорания и о доле сжигаемого топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии городского поселения.
[bookmark: _Toc197292725][bookmark: _Toc198491548][bookmark: _Toc212800779]Таблица 139 – Данные о доле сжигаемого топлива в общем топливном  балансе источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	№ п/п
	Наименование источника
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг
	Доля сжигаемого топлива, ед.

	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-2033 гг.

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3
	Котельная №24-13 с. Иджа
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	4
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	Бурый уголь
	4993
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	6
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	7
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	8
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	9
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	10
	Котельная №24-09 с. Сизая
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	11
	Котельная №24-10 с. Сизая
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	12
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	13
	Котельная №2412 с. Субботино
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0



[bookmark: _Toc198837409]8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
В поселении по совокупности всех систем теплоснабжения, преобладающим видом топлива является электрическая энергия.
[bookmark: _Toc198825769][bookmark: _Toc212800780]Таблица 140 – Плановые и фактического расхода топлива источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми МУП ШТЭС в границах  поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края на расчетный срок
	Период
	Показатель
	Всего
	Электрическая энергия
	Уголь бурый (марки 3БОМ) 

	
	
	т.у.т
	%
	т.у.т
	%
	т.у.т
	%

	2020 г.
	факт
	23102,61
	100
	22512,80
	97,45
	589,81
	2,55

	2021 г.
	факт
	25035,11
	100
	24226,67
	96,77
	808,44
	3,23

	2022 г.
	факт
	25856,87
	100
	24728,51
	95,64
	1128,36
	4,36

	2023 г.
	факт
	24511,90
	100
	23466,13
	95,73
	1045,77
	4,27

	2024 г.
	план
	25439,89
	100
	24416,79
	95,98
	1023,1
	4,02

	2025 г.
	план
	24362,20
	100
	23109,64
	94,86
	1252,56
	5,14

	2026 г.
	план
	24301,60
	100
	23048,61
	94,84
	1252,99
	5,16

	2027 г.
	план
	24301,60
	100
	23048,61
	94,84
	1252,99
	5,16

	2028 г.
	план
	24301,60
	100
	23048,61
	94,84
	1252,99
	5,16

	2029 г.
	план
	24301,60
	100
	23048,61
	94,84
	1252,99
	5,16

	2030 г.
	план
	24301,60
	100
	23048,61
	94,84
	1252,99
	5,16

	2031 г.
	план
	24301,60
	100
	23048,61
	94,84
	1252,99
	5,16

	2032 г.
	план
	24301,60
	100
	23048,61
	94,84
	1252,99
	5,16

	2033 г.
	план
	24301,60
	100
	23048,61
	94,84
	1252,99
	5,16


[bookmark: _Toc198491549][bookmark: _Toc198840056][bookmark: _Toc212800781][bookmark: _Toc198837410]Таблица 141 – Плановые и фактического расхода топлива источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми МУП ШТЭС в границах  Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края на расчетный срок
	Период
	Показатель
	Всего
	Электрическая энергия
	Уголь бурый

	
	
	т.у.т
	%
	т.у.т
	%
	т.у.т
	%

	2020 г.
	факт
	2419,01
	100
	1848,27
	76,41
	570,74
	23,59

	2021 г.
	факт
	2510,04
	100
	1933,99
	77,05
	576,05
	22,95

	2022 г.
	факт
	2478,51
	100
	1902,67
	76,77
	575,84
	23,23

	2023 г.
	факт
	2419,88
	100
	1852,48
	76,55
	567,4
	23,45

	2024 г.
	факт
	2484,04
	100
	1919,69
	77,28
	564,35
	22,72

	2025 г.
	план
	2759,16
	100
	2269,56
	82,26
	489,60
	17,74

	2026 г.
	план
	2742,05
	100
	2257,93
	82,34
	484,12
	17,66

	2027 г.
	план
	2742,05
	100
	2257,93
	82,34
	484,12
	17,66

	2028 г.
	план
	2742,05
	100
	2257,93
	82,34
	484,12
	17,66

	2029 г.
	план
	2742,05
	100
	2257,93
	82,34
	484,12
	17,66

	2030 г.
	план
	2742,05
	100
	2257,93
	82,34
	484,12
	17,66

	2031 г.
	план
	2742,05
	100
	2257,93
	82,34
	484,12
	17,66

	2032 г.
	план
	2742,05
	100
	2257,93
	82,34
	484,12
	17,66

	2033 г.
	план
	2742,05
	100
	2257,93
	82,34
	484,12
	17,66


Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии сельского поселения на перспективный период 2026 – 2033 гг. будет оставаться твердое топливо – бурый уголь.
На твердое топливо (бурый уголь) будет приходится почти 100 % от суммарного топливопотребления на энергетические нужды к 2033 г.
8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
Исходя из структуры топливного баланса поселка Шушенское, Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, приоритетным направлением развития топливного баланса остаются – твердое топливо (уголь) и электрическая энергия.
Исходя из структуры топливного баланса Иджинского сельсовета, Казанцевского сельсовета, Каптыревского сельсовета, Сизинского сельсовета, Синеборского сельсовета, Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование твердого топлива (бурый уголь) на источниках тепловой энергии в перспективном периоде 2026 – 2030 гг.


[bookmark: _Toc198837411]9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc198837412]9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения приняты в соответствии с документом «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края» (актуализация на 2026 год) Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения.
Финансовые потребности для рекомендованных предложений указаны в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».
Суммарные финансовые затраты на реализацию мероприятий в период 2025- 2029 гг. включительно представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc167892373][bookmark: _Toc195104001][bookmark: _Toc196830261][bookmark: _Toc198825777][bookmark: _Toc212800782]Таблица 142 – Объемы финансирования мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей с учетом индекса-дефлятора в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	1543,2
	19666,6
	6232,54
	21145,02
	211,74
	48799,1

	НДС
	308,64
	3933,32
	1246,508
	4229,004
	43,348
	9760,82

	Всего смета
	1851,84
	23599,92
	7479,048
	25374,02
	254,088
	58558,92

	Всего смета накопительным итогом
	1851,84
	25451,76
	32930,81
	58304,83
	58558,92
	 

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	1543,2
	19666,6
	6232,54
	21145,02
	211,74
	48799,1

	НДС
	308,64
	3933,32
	1246,508
	4229,004
	43,348
	9760,82

	Всего смета
	1851,84
	23599,92
	7479,048
	25374,02
	254,088
	58558,92

	Всего смета накопительным итогом
	1851,84
	25451,76
	32930,81
	58304,83
	58558,92
	 

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	19360,85
	811,78
	20941,43
	0,00
	41114,06

	НДС, 20%
	0,0
	3872,17
	162,356
	4188,286
	0,00
	8222,812

	Всего смета
	0,0
	23233,02
	974,136
	25129,716
	0,00
	49336,872

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	23233,02
	24207,156
	49336,872
	49336,872
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования модульной котельной квартала МКК в п. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импортозамещенное оборудование» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	1543,200
	305,750
	195,760
	203,590
	211,740
	2460,040

	НДС, 20%
	308,640
	61,150
	39,1520
	40,718
	43,348
	492,008

	Всего смета
	1851,840
	366,900
	234,912
	244,308
	254,088
	2952,048

	Всего смета накопительным итогом
	1851,840
	2218,740
	2453,652
	2697,960
	2952,048
	

	Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии».

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	1100,00
	0,0
	0,0
	1100,00

	НДС, 20%
	0,0
	0,0
	220,00
	0,0
	0,0
	220,00

	Всего смета
	0,0
	0,0
	1320,00
	0,0
	0,0
	1320,00

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	

	Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной по ул. Дзержинского, 24 а в с. Казанцево.  Оборудование источника стационар-ным резервным источником снабжения электрической энергии»

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	4125,00
	0,0
	0,0
	4125,00

	НДС, 20%
	0,0
	0,0
	825,00
	0,0
	0,0
	825,00

	Всего смета
	0,0
	0,0
	4950,00
	0,0
	0,0
	4950,00

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	4950,00
	4950,00
	4950,00
	


[bookmark: _Toc197173487][bookmark: _Toc198038743][bookmark: _Toc212800783]Таблица 143 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750
	0
	907,51
	0
	0
	3657,51

	НДС
	550
	0
	181,502
	0
	0
	731,502

	Всего смета
	3300
	0
	1089,012
	0
	0
	4389,012

	Всего смета накопительным итогом
	3300
	3300
	4389,012
	4389,012
	4389,012
	 

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750
	0
	907,51
	0
	0
	3657,51

	НДС
	550
	0
	181,502
	0
	0
	731,502

	Всего смета
	3300
	0
	1089,012
	0
	0
	4389,012

	Всего смета накопительным итогом
	3300
	3300
	4389,012
	4389,012
	4389,012
	 

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем»

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	907,51
	0
	0
	907,51

	НДС, 20%
	0
	0
	181,502
	0
	0
	181,502

	Всего смета
	0
	0
	1089,012
	0
	0
	1089,012

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	1089,012
	1089,012
	1089,012
	 

	Мероприятие 001.01.02.002. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Иджа. Установка передвижного резервного источника снабжения электрической энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	0
	0
	0
	0
	2750,00

	НДС, 20%
	550,00
	0
	0
	0
	0
	550,00

	Всего смета
	3300,00
	0
	0
	0
	0
	3300,00

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	


[bookmark: _Toc198491569][bookmark: _Toc198840057][bookmark: _Toc212800784]Таблица 144 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	5114,79
	5521,35
	3593,92
	4599,22
	4244,61
	23073,89

	НДС
	1022,958
	1104,27
	718,784
	919,844
	848,922
	4614,778

	Всего смета
	6137,748
	6625,62
	4312,704
	5519,064
	5093,532
	27688,67

	Всего смета накопительным итогом
	6137,748
	12763,37
	17076,07
	22595,14
	27688,67
	 

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	5114,79
	5521,35
	3593,92
	4599,22
	4244,61
	23073,89

	НДС
	1022,958
	1104,27
	718,784
	919,844
	848,922
	4614,778

	Всего смета
	6137,748
	6625,62
	4312,704
	5519,064
	5093,532
	27688,67

	Всего смета накопительным итогом
	6137,748
	12763,37
	17076,07
	22595,14
	27688,67
	 

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки.»

	Всего капитальные затраты
	2284,17
	3353,66
	3487,92
	3627,45
	3772,56
	16525,76

	НДС, 20%
	456,834
	670,732
	697,584
	725,49
	754,512
	3305,152

	Всего смета
	2741,004
	4024,392
	4185,504
	4352,94
	4527,072
	19830,912

	Всего смета накопительным итогом
	2741,004
	6765,396
	10950,9
	15303,84
	19830,91
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей.»

	Всего капитальные затраты
	0
	672,95
	0
	706,52
	67,93
	1447,4

	НДС, 20%
	0
	134,59
	0
	141,304
	13,586
	289,48

	Всего смета
	0
	807,54
	0
	847,824
	81,516
	1736,88

	Всего смета накопительным итогом
	0
	807,54
	807,54
	1655,364
	1736,88
	 

	Мероприятие 001.01.02.003. «Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора»

	Всего капитальные затраты
	80,62
	394,74
	106
	265,25
	404,12
	1250,73

	НДС, 20%
	16,124
	78,948
	21,2
	53,05
	80,824
	250,146

	Всего смета
	96,744
	473,688
	127,2
	318,3
	484,944
	1500,876

	Всего смета накопительным итогом
	96,744
	570,432
	697,632
	1015,932
	1500,876
	

	Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	0
	1100,00
	0
	0
	0
	1100,00

	НДС, 20%
	0
	220,00
	0
	0
	0
	220,00

	Всего смета
	0
	1320,00
	0
	0
	0
	1320,00

	Всего смета накопительным итогом
	0
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	

	Мероприятие 001.01.02.005. «Модернизация оборудования котельной в п. Зарничный.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.»а»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	0
	0
	0
	0
	2750,00

	НДС, 20%
	550,00
	0
	0
	0
	0
	550,00

	Всего смета
	3300,00
	0
	0
	0
	0
	3300,00

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	436,69
	0
	580,02
	0
	0
	1016,71

	НДС
	87,338
	0
	116,004
	0
	0
	203,342

	Всего смета
	524,028
	0
	696,024
	0
	0
	1220,052

	Всего смета накопительным итогом
	524,028
	524,028
	1220,052
	1220,052
	1220,052
	

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	436,69
	0
	580,02
	0
	0
	1016,71

	НДС
	87,338
	0
	116,004
	0
	0
	203,342

	Всего смета
	524,028
	0
	696,024
	0
	0
	1220,052

	Всего смета накопительным итогом
	524,028
	524,028
	1220,052
	1220,052
	1220,052
	

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02

	Всего капитальные затраты
	436,69
	0
	0
	0
	0
	436,69

	НДС
	87,338
	0
	0
	0
	0
	87,338

	Всего смета
	524,028
	0
	0
	0
	0
	524,028

	Всего смета накопительным итогом
	524,028
	524,028
	524,028
	524,028
	524,028
	 

	Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	580,02
	0
	0
	580,02

	НДС
	0
	0
	116,004
	0
	0
	116,004

	Всего смета
	0
	0
	696,024
	0
	0
	696,024

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	696,024
	696,024
	696,024
	 


[bookmark: _Toc195104013][bookmark: _Toc196830273][bookmark: _Toc198056385][bookmark: _Toc212800785][bookmark: _Hlk195707232]Таблица 145 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.
	[bookmark: _Hlk200111330]Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	3576,65
	3457,36
	382,15
	1884,84
	1529,37
	10830,37

	НДС
	715,33
	691,472
	76,43
	376,968
	305,874
	2166,074

	Всего смета
	4291,98
	4148,832
	458,58
	2261,808
	1835,244
	12996,44

	Всего смета накопительным итогом
	4291,98
	8440,812
	8899,392
	11161,2
	12996,44
	 

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	3576,65
	3457,36
	382,15
	1884,84
	1529,37
	10830,37

	НДС
	715,33
	691,472
	76,43
	376,968
	305,874
	2166,074

	Всего смета
	4291,98
	4148,832
	458,58
	2261,808
	1835,244
	12996,44

	Всего смета накопительным итогом
	4291,98
	8440,812
	8899,392
	11161,2
	12996,44
	 

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов»

	Всего капитальные затраты
	223,92
	1896,47
	0
	1619,65
	1401,08
	5141,12

	НДС, 20%
	44,784
	379,294
	0
	323,93
	280,216
	1028,224

	Всего смета
	268,704
	2275,764
	0
	1943,58
	1681,296
	6169,344

	Всего смета накопительным итогом
	268,704
	2544,468
	2544,468
	4488,048
	6169,344
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов»

	Всего капитальные затраты
	602,73
	460,89
	382,15
	265,19
	128,29
	1839,25

	НДС, 20%
	120,546
	92,178
	76,43
	53,038
	25,658
	367,85

	Всего смета
	723,276
	553,068
	458,58
	318,228
	153,948
	2207,1

	Всего смета накопительным итогом
	723,276
	1276,344
	1734,924
	2053,152
	2207,1
	

	Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	0
	1100,00
	0
	0
	0
	1100,00

	НДС, 20%
	0
	220,00
	0
	0
	0
	220,00

	Всего смета
	0
	1320,00
	0
	0
	0
	1320,00

	Всего смета накопительным итогом
	0
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	

	Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной школы в  с. Казанцево.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	0
	0
	0
	0
	2750,00

	НДС, 20%
	550,00
	0
	0
	0
	0
	550,00

	Всего смета
	3300,00
	0
	0
	0
	0
	3300,00

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	


[bookmark: _Toc198072296][bookmark: _Toc212800786]Таблица 146 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2558,060
	6047,090
	7341,74
	6491,41
	4882,15
	27320,45

	НДС
	511,612
	1209,418
	1468,348
	1298,282
	976,43
	5464,09

	Всего смета
	3069,672
	7256,508
	8810,088
	7789,692
	5858,58
	32784,64

	Всего смета накопительным итогом
	3069,672
	10326,180
	19136,37
	26926,06
	32784,64
	

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2558,060
	6047,090
	7341,74
	6491,41
	4882,15
	27320,45

	НДС
	511,612
	1209,418
	1468,348
	1298,282
	976,43
	5464,09

	Всего смета
	3069,672
	7256,508
	8810,088
	7789,692
	5858,58
	32784,64

	Всего смета накопительным итогом
	3069,672
	10326,180
	19136,37
	26926,06
	32784,64
	

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов»

	Всего капитальные затраты
	58,06
	201,90
	162,74
	169,25
	227,12
	819,07

	НДС, 20%
	11,612
	40,38
	32,548
	33,85
	45,424
	163,814

	Всего смета
	69,672
	242,38
	195,288
	203,10
	272,544
	982,884

	Всего смета накопительным итогом
	69,672
	311,952
	507,24
	710,340
	982,884
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим.»

	Всего капитальные затраты
	2500,000
	5845,190
	6079,000
	6322,160
	4655,030
	25401,380

	НДС, 20%
	500,000
	1169,038
	1215,800
	1264,432
	931,006
	5080,276

	Всего смета
	3000,000
	7014,228
	7294,800
	7586,592
	5586,036
	30481,656

	Всего смета накопительным итогом
	3000,000
	10014,228
	17309,028
	24895,620
	30481,656
	

	Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	0,00
	0,00
	1100,00
	0,00
	0,00
	1100,00

	НДС, 20%
	0,00
	0,00
	220,00
	0,00
	0,00
	220,00

	Всего смета
	0,00
	0,00
	1320,00
	0,00
	0,00
	1320,00

	Всего смета накопительным итогом
	0,00
	0,00
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	


[bookmark: _Toc198064962][bookmark: _Toc212800787]Таблица 147 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	1074,13
	6892,58
	1800,18
	1787,31
	1504,72
	13058,92

	НДС
	214,826
	1378,516
	360,036
	357,462
	300,944
	2611,784

	Всего смета
	1288,956
	8271,096
	2160,216
	2144,772
	1805,664
	15670,7

	Всего смета накопительным итогом
	1288,956
	9560,052
	11720,27
	13865,04
	15670,7
	 

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	1074,13
	6892,58
	1800,18
	1787,31
	1504,72
	13058,92

	НДС
	214,826
	1378,516
	360,036
	357,462
	300,944
	2611,784

	Всего смета
	1288,956
	8271,096
	2160,216
	2144,772
	1805,664
	15670,7

	Всего смета накопительным итогом
	1288,956
	9560,052
	11720,27
	13865,04
	15670,7
	 

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной ДК в с. Сизая. Замена морально и физически из-ношенного котла на Котел КВр-0,15. Установка золоуловителя ЗУ-1. Замена морально и физически из-ношенного насоса на насос с частотным преобразователем.»

	Всего капитальные затраты
	443,41
	329,94
	409
	340,47
	0
	1522,82

	НДС, 20%
	88,682
	65,988
	81,8
	68,094
	0
	304,564

	Всего смета
	532,092
	395,928
	490,8
	408,564
	0
	1827,384

	Всего смета накопительным итогом
	532,092
	928,02
	1418,82
	1827,384
	1827,384
	 

	Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Сизая. Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов. Реконструкция системы топливоподачи.»

	Всего капитальные затраты
	630,72
	1337,64
	1391,18
	1446,84
	1504,72
	6311,1

	НДС, 20%
	126,144
	267,528
	278,236
	289,368
	300,944
	1262,22

	Всего смета
	756,864
	1605,168
	1669,416
	1736,208
	1805,664
	7573,32

	Всего смета накопительным итогом
	756,864
	2362,032
	4031,448
	5767,656
	7573,32
	 

	Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной ДК в с. Сизая.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	0,00
	1100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1100,00

	НДС, 20%
	0,00
	220,00
	0,00
	0,00
	0,00
	220,00

	Всего смета
	0,00
	1320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1320,00

	Всего смета накопительным итогом
	0,00
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	

	Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Сизая.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	0,00
	4125,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4125,00

	НДС, 20%
	0,00
	825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	825,00

	Всего смета
	0,00
	4950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4950,00

	Всего смета накопительным итогом
	0,00
	4950,00
	4950,00
	4950,00
	4950,00
	


[bookmark: _Toc197954638][bookmark: _Toc197973448][bookmark: _Toc212800788]Таблица 148 – Суммарные затраты на реализацию мероприятия по строительству источника тепловой энергии в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 1-1. «Источники тепловой энергии»
	
	

	Капитальные затраты, без НДС
	126085,84
	0
	0
	0
	0
	126085,84

	НДС
	31521,46
	0
	0
	0
	0
	31521,46

	Всего смета
	157607,3
	0
	0
	0
	0
	157607,3

	Всего смета накопительным итогом
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	

	Подгруппа проектов 1-1.1 «Строительство источника тепловой энергии в целях экологической безопасности»

	Капитальные затраты, без НДС
	126085,84
	0
	0
	0
	0
	126085,84

	НДС
	31521,46
	0
	0
	0
	0
	31521,46

	Всего смета
	157607,3
	0
	0
	0
	0
	157607,3

	Всего смета накопительным итогом
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	

	Проект 1-1.1.1 «Модульная котельная в п. Синеборск Шушенского района»

	Капитальные затраты, без НДС
	126085,84
	0
	0
	0
	0
	126085,84

	НДС
	31521,46
	0
	0
	0
	0
	31521,46

	Всего смета
	157607,3
	0
	0
	0
	0
	157607,3

	Всего смета накопительным итогом
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	


[bookmark: _Toc197266015][bookmark: _Toc198047969][bookmark: _Toc212800789]Таблица 149 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	1339,63
	1401,17
	1019,57
	772,44
	7282,81

	НДС
	550,00
	267,926
	280,234
	203,914
	154,488
	1456,562

	Всего смета
	3300,00
	1607,556
	1681,404
	1223,484
	926,928
	8739,372

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	4907,556
	6588,96
	7812,444
	8739,372
	

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	1339,63
	1401,17
	1019,57
	772,44
	7282,81

	НДС
	550,00
	267,926
	280,234
	203,914
	154,488
	1456,562

	Всего смета
	3300,00
	1607,556
	1681,404
	1223,484
	926,928
	8739,372

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	4907,556
	6588,96
	7812,444
	8739,372
	

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Субботино. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов.»

	Всего капитальные затраты
	0
	1339,63
	1401,17
	1019,57
	772,44
	4532,81

	НДС, 20%
	0
	267,926
	280,234
	203,914
	154,488
	906,562

	Всего смета
	0
	1607,556
	1681,404
	1223,484
	926,928
	5439,372

	Всего смета накопительным итогом
	0
	1607,556
	3288,96
	4512,444
	5439,372
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Установка передвижного резервного источника снабжения электрической энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	0
	0
	0
	0
	2750,00

	НДС, 20%
	550,00
	0
	0
	0
	0
	550,00

	Всего смета
	3300,00
	0
	0
	0
	0
	3300,00

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	


Объем финансовых вложений и прогнозные сроки реализации мероприятий для проведения строительства, реконструкции котельной и тепловых сетей в границах муниципального образования приняты в соответствии с Приложением №5 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края №726-о от 21.11.2024 г. и Приложением о закреплении резервного источника снабжения электрической энергией за объектом коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шушенский район к муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации Шушенского района Красноярского края от 30.10.2013 N 1291 (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением администрации района на 01 июня 2025 г.).
Стоимость капитальных вложений будет скорректирована на момент разработки ПСД и получения положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости).
[bookmark: _Toc198837413]9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них в рамках принятого варианта развития систем теплоснабжения сформированы на основе мероприятий, указанных в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» (актуализация на 2026 год) Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения (шифр 0024.ОМ-ПСТ.005.000).
Финансовые потребности для реализации данных мероприятий указаны в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» (шифр 0024.ОМ-ПСТ.008.000).
Суммарные финансовые затраты на реализацию мероприятий в период 2025- 2029 гг. включительно представлены в таблице 29 ниже.
Суммарные финансовые затраты на реализацию мероприятий в период 2025- 2029 гг. включительно представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc212800790]Таблица 150 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	6041,650
	16537,590
	18841,890
	4558,050
	11927,670
	57906,850

	НДС
	1208,330
	3307,518
	3768,378
	911,610
	2385,534
	11581,370

	Всего смета
	7249,980
	19845,108
	22610,268
	5469,660
	14313,204
	69488,220

	Всего смета накопительным итогом
	7249,98
	27095,088
	49705,356
	55175,016
	69488,22
	 

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	6041,650
	16537,590
	18841,890
	4558,050
	11927,670
	57906,850

	НДС
	1208,330
	3307,518
	3768,378
	911,610
	2385,534
	11581,370

	Всего смета
	7249,980
	19845,108
	22610,268
	5469,660
	14313,204
	69488,220

	Всего смета накопительным итогом
	7249,98
	27095,088
	49705,356
	55175,016
	69488,22
	 

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	3323,43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3323,43

	НДС
	664,686
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	664,686

	Всего смета
	3988,116
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3988,116

	Всего смета накопительным итогом
	3988,116
	3988,116
	3988,116
	3988,116
	3988,116
	 

	Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до тепло камеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,00
	4193,18
	0,0
	0,0
	0,0
	4193,18

	НДС
	0,00
	838,636
	0,0
	0,0
	0,0
	838,636

	Всего смета
	0,00
	5031,816
	0,0
	0,0
	0,0
	5031,816

	Всего смета накопительным итогом
	0,00
	5031,816
	5031,816
	5031,816
	5031,816
	

	Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	8000,08
	0,0
	0,0
	0,0
	8000,08

	НДС
	0,0
	1600,016
	0,0
	0,0
	0,0
	1600,016

	Всего смета
	0,0
	9600,096
	0,0
	0,0
	0,0
	9600,096

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	9600,096
	9600,096
	9600,096
	9600,096
	 

	Мероприятие 002.02.02.004. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	6268,06
	0,0
	0,0
	6268,06

	НДС
	0,0
	0,0
	1253,612
	0,0
	0,0
	1253,612

	Всего смета
	0,0
	0,0
	7521,672
	0,0
	0,0
	7521,672

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	7521,672
	7521,672
	7521,672
	

	Мероприятие 002.02.02.005. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	8000,73
	0,0
	0,0
	8000,73

	НДС
	0,0
	0,0
	1600,146
	0,0
	0,0
	1600,146

	Всего смета
	0,0
	0,0
	9600,876
	0,0
	0,0
	9600,876

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	9600,876
	9600,876
	9600,876
	

	Мероприятие 002.02.02.006. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7449,73
	7449,73

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1489,946
	1489,946

	Всего смета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8939,676
	8939,676

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8939,676
	

	Мероприятие 002.02.02.007. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162мм.» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	2718,22
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2718,22

	НДС
	543,644
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	543,644

	Всего смета
	3261,864
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3261,864

	Всего смета накопительным итогом
	3261,864
	3261,864
	3261,864
	3261,864
	3261,864
	

	Мероприятие 002.02.02.008. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	0,0
	4344,33
	0,0
	0,0
	0,0
	4344,33

	НДС
	0,0
	868,866
	0,0
	0,0
	0,0
	868,866

	Всего смета
	0,0
	5213,196
	0,0
	0,0
	0,0
	5213,196

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	5213,196
	5213,196
	5213,196
	5213,196
	

	Мероприятие 002.02.02.009. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м.» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	4573,1
	0,0
	0,0
	4573,1

	НДС
	0,0
	0,0
	914,62
	0,0
	0,0
	914,62

	Всего смета
	0,0
	0,0
	5487,72
	0,0
	0,0
	5487,72

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	5487,72
	5487,72
	5487,72
	

	Мероприятие 002.02.02.010. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	0,0
	4558,05
	0,0
	4558,05

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	911,61
	0,0
	911,61

	Всего смета
	0,0
	0,0
	0,0
	5469,66
	0,0
	5469,66

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	5469,66
	5469,66
	

	Мероприятие 002.02.02.011. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4477,94
	4477,94

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	895,588
	895,588

	Всего смета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5373,528
	5373,528

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5373,528
	


[bookmark: _Toc198038744][bookmark: _Toc212800791]Таблица 151 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	595,55
	800,33
	0
	1082,73
	1125,36
	3603,97

	НДС
	119,11
	160,066
	0
	216,546
	225,072
	720,794

	Всего смета
	714,66
	960,396
	0
	1299,276
	1350,432
	4324,764

	Всего смета накопительным итогом
	714,66
	1675,056
	1675,056
	2974,332
	4324,764
	 

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	595,55
	800,33
	0
	1082,73
	1125,36
	3603,97

	НДС
	119,11
	160,066
	0
	216,546
	225,072
	720,794

	Всего смета
	714,66
	960,396
	0
	1299,276
	1350,432
	4324,764

	Всего смета накопительным итогом
	714,66
	1675,056
	1675,056
	2974,332
	4324,764
	 

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.»

	Всего капитальные затраты
	595,55
	0
	0
	0
	0
	595,55

	НДС
	119,11
	0
	0
	0
	0
	119,11

	Всего смета
	714,66
	0
	0
	0
	0
	714,66

	Всего смета накопительным итогом
	714,66
	714,66
	714,66
	714,66
	714,66
	 

	Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м»

	Всего капитальные затраты
	0
	800,33
	0
	0
	0
	800,33

	НДС
	0
	160,066
	0
	0
	0
	160,066

	Всего смета
	0
	960,396
	0
	0
	0
	960,396

	Всего смета накопительным итогом
	0
	960,396
	960,396
	960,396
	960,396
	 

	Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м»

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	0
	1082,73
	0
	1082,73

	НДС
	0
	0
	0
	216,546
	0
	216,546

	Всего смета
	0
	0
	0
	1299,276
	0
	1299,276

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	0
	1299,276
	1299,276
	 

	Мероприятие 002.02.02.004. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м»

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	0
	0
	1125,36
	1125,36

	НДС
	0
	0
	0
	0
	225,072
	225,072

	Всего смета
	0
	0
	0
	0
	1350,432
	1350,432

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	0
	0
	1350,432
	 


[bookmark: _Toc198056386][bookmark: _Toc198072297][bookmark: _Toc198840058][bookmark: _Toc212800792][bookmark: _Hlk198835125]Таблица 152 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	436,69
	0
	580,02
	0
	0
	1016,71

	НДС
	87,338
	0
	116,004
	0
	0
	203,342

	Всего смета
	524,028
	0
	696,024
	0
	0
	1220,052

	Всего смета накопительным итогом
	524,028
	524,028
	1220,052
	1220,052
	1220,052
	

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	436,69
	0
	580,02
	0
	0
	1016,71

	НДС
	87,338
	0
	116,004
	0
	0
	203,342

	Всего смета
	524,028
	0
	696,024
	0
	0
	1220,052

	Всего смета накопительным итогом
	524,028
	524,028
	1220,052
	1220,052
	1220,052
	

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02

	Всего капитальные затраты
	436,69
	0
	0
	0
	0
	436,69

	НДС
	87,338
	0
	0
	0
	0
	87,338

	Всего смета
	524,028
	0
	0
	0
	0
	524,028

	Всего смета накопительным итогом
	524,028
	524,028
	524,028
	524,028
	524,028
	 

	Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	580,02
	0
	0
	580,02

	НДС
	0
	0
	116,004
	0
	0
	116,004

	Всего смета
	0
	0
	696,024
	0
	0
	696,024

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	696,024
	696,024
	696,024
	 


[bookmark: _Toc212800793]Таблица 153 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	1393,68
	0
	1760,04
	0
	0
	3153,72

	НДС
	278,736
	0
	352,008
	0
	0
	630,744

	Всего смета
	1672,416
	0
	2112,048
	0
	0
	3784,464

	Всего смета накопительным итогом
	1672,416
	1672,416
	3784,464
	3784,464
	3784,464
	

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	1393,68
	0
	1760,04
	0
	0
	3153,72

	НДС
	278,736
	0
	352,008
	0
	0
	630,744

	Всего смета
	1672,416
	0
	2112,048
	0
	0
	3784,464

	Всего смета накопительным итогом
	1672,416
	1672,416
	3784,464
	3784,464
	3784,464
	

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м» в зоне действия котельной №24-04

	Всего капитальные затраты
	1393,68
	0
	0
	0
	0
	1393,68

	НДС
	278,736
	0
	0
	0
	0
	278,736

	Всего смета
	1672,416
	0
	0
	0
	0
	1672,416

	Всего смета накопительным итогом
	1672,416
	1672,416
	1672,416
	1672,416
	1672,416
	

	Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м» в зоне действия котельной №24-04

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	1760,04
	0
	0
	1760,04

	НДС
	0
	0
	352,008
	0
	0
	352,008

	Всего смета
	0
	0
	2112,048
	0
	0
	2112,048

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	2112,048
	2112,048
	2112,048
	


[bookmark: _Toc212800794]Таблица 154 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Капыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	2817,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3380,532

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	2817,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3380,532

	Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.»

	Всего капитальные затраты
	2817,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2817,11

	НДС
	563,422
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	563,422

	Всего смета
	3380,532
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3380,532

	Всего смета накопительным итогом
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	


[bookmark: _Toc197973449][bookmark: _Toc212800795]Таблица 155 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них»

	Капитальные затраты, без НДС
	5870,08
	7250,22
	7662,68
	7640,66
	6448,25
	34871,89

	НДС
	1174,016
	1450,044
	1532,536
	1528,132
	1289,65
	6974,378

	Всего смета
	7044,096
	8700,264
	9195,216
	9168,792
	7737,9
	41846,268

	Всего смета накопительным итогом
	7044,096
	15744,36
	24939,58
	34108,37
	41846,27
	

	Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Капитальные затраты, без НДС
	5870,08
	7250,22
	7662,68
	7640,66
	6448,25
	34871,89

	НДС
	1174,016
	1450,044
	1532,536
	1528,132
	1289,65
	6974,378

	Всего смета
	7044,096
	8700,264
	9195,216
	9168,792
	7737,9
	41846,268

	Всего смета накопительным итогом
	7044,096
	15744,36
	24939,58
	34108,37
	41846,27
	

	Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м»

	Капитальные затраты, без НДС
	5870,08
	0
	0
	0
	0
	5870,08

	НДС
	1174,016
	0
	0
	0
	0
	1174,016

	Всего смета
	7044,096
	0
	0
	0
	0
	7044,096

	Всего смета накопительным итогом
	7044,096
	7044,096
	7044,096
	7044,096
	7044,096
	

	Проект 1-2.1.2 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м..»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	7250,22
	0
	0
	0
	7250,22

	НДС
	0
	1450,044
	0
	0
	0
	1450,044

	Всего смета
	0
	8700,264
	0
	0
	0
	8700,264

	Всего смета накопительным итогом
	0
	8700,264
	8700,264
	8700,264
	8700,264
	

	Проект 1-2.1.3 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м.»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	7662,68
	0
	0
	7662,68

	НДС
	0
	0
	1532,536
	0
	0
	1532,536

	Всего смета
	0
	0
	9195,216
	0
	0
	9195,216

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	9195,216
	9195,216
	9195,216
	

	Проект 1-2.1.4 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	7640,66
	0
	7640,66

	НДС
	0
	0
	0
	1528,132
	0
	1528,132

	Всего смета
	0
	0
	0
	9168,792
	0
	9168,792

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	0
	9168,792
	9168,792
	

	Проект 1-2.1.5 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	6448,25
	6448,25

	НДС
	0
	0
	0
	0
	1289,65
	1289,65

	Всего смета
	0
	0
	0
	0
	7737,9
	7737,9

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	0
	0
	7737,9
	


[bookmark: _Toc198047970][bookmark: _Toc212800796]Таблица 156 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	1897,1
	0
	0
	0
	0
	1897,1

	НДС
	379,42
	0
	0
	0
	0
	379,42

	Всего смета
	2276,52
	0
	0
	0
	0
	2276,52

	Всего смета накопительным итогом
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	 

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	1897,1
	0
	0
	0
	0
	1897,1

	НДС
	379,42
	0
	0
	0
	0
	379,42

	Всего смета
	2276,52
	0
	0
	0
	0
	2276,52

	Всего смета накопительным итогом
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	 

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м.№ (в зоне действия котельной №24-12 с. Субботино

	Всего капитальные затраты
	1897,1
	0
	0
	0
	0
	1897,1

	НДС
	379,42
	0
	0
	0
	0
	379,42

	Всего смета
	2276,52
	0
	0
	0
	0
	2276,52

	Всего смета накопительным итогом
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	 


Объем финансовых вложений и прогнозные сроки реализации мероприятий по модернизации линейных объектов тепловой сети в границах муниципального образования приняты в соответствии с Приложением №5 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края №726-о от 21.11.2024 г.
Стоимость капитальных вложений будет скорректирована на момент разработки ПСД и получения положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости).
[bookmark: _Toc198837414]9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения городского поселения предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения Схемой теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края не предусмотрены.
[bookmark: _Toc198837415]9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Перевод открытой системы теплоснабжения поселка Шушенское в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.
Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 900 тыс. руб.
Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей. 
Данные системы конструктивно располагаются внутри дома и соответственно, должны принадлежать собственникам ИЖС и (или) помещений блокированной застройки.
В качестве источников финансирования ИТП могут являться:
-собственные средства теплоснабжающей организации;
-целевые платежи населения и других собственников помещений;
-бюджетные средства.
На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: 
-в части СЦТ №09 пгт Шушенское NPV= -165,103 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). 
Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.
Перевод открытой системы теплоснабжения Иджинского в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.
Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 1600 тыс. руб.
Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей. 
Данные системы конструктивно располагаются внутри дома и соответственно, должны принадлежать собственникам ИЖС и (или) помещений блокированной застройки.
В качестве источников финансирования ИТП могут являться:
-целевые платежи населения и других собственников помещений;
-бюджетные средства.
На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: NPV= -2,192 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.
Перевод открытой системы теплоснабжения Ильичевского сельсовета в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.
Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 900 тыс. руб.
Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей. 
Данные системы конструктивно располагаются внутри дома и соответственно, должны принадлежать собственникам ИЖС и (или) помещений блокированной застройки.
В качестве источников финансирования ИТП могут являться:
-собственные средства теплоснабжающей организации;
-целевые платежи населения и других собственников помещений;
-бюджетные средства.
На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: 
-в части СЦТ №18 пос. Ильичево NPV= -25,175 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет); 
-в части СЦТ №02 пос. Зарничный NPV= -2,172 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.
Перевод открытой системы теплоснабжения Казанцевского в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.
Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 600 тыс. руб.
Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей. 
Данные системы конструктивно располагаются внутри дома и соответственно, должны принадлежать собственникам ИЖС и (или) помещений блокированной застройки.
В качестве источников финансирования ИТП могут являться:
-целевые платежи населения и других собственников помещений;
-бюджетные средства.
На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: NPV= -1,287 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.
Перевод открытой системы теплоснабжения Каптыревского в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.
Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 600 тыс. руб.
Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей. 
Данные системы конструктивно располагаются внутри дома и соответственно, должны принадлежать собственникам ИЖС и (или) помещений блокированной застройки.
В качестве источников финансирования ИТП могут являться:
-целевые платежи населения и других собственников помещений;
-бюджетные средства.
На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: NPV= -4,908 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.
Перевод открытой системы теплоснабжения Сизинского в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.
Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 600 тыс. руб. до 2100 тыс. руб.
Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей. 
В качестве источников финансирования ИТП могут являться:
-бюджетные средства.
На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: NPV= -4,1 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.
Перевод открытой системы теплоснабжения Синеборского в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.
Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 1600 тыс. руб.
Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей. 
Данные системы конструктивно располагаются внутри дома и соответственно, должны принадлежать собственникам ИЖС и (или) помещений блокированной застройки.
В качестве источников финансирования ИТП могут являться:
-целевые платежи населения и других собственников помещений;
-бюджетные средства.
На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: NPV= -12,527 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.
Перевод открытой системы теплоснабжения Субботинского в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.
Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 700 тыс. руб.
Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей. 
Данные системы конструктивно располагаются внутри дома и соответственно, должны принадлежать собственникам ИЖС и (или) помещений блокированной застройки.
В качестве источников финансирования ИТП могут являться:
-целевые платежи населения и других собственников помещений;
-бюджетные средства.
На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: NPV= -2,172 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.
[bookmark: _Toc198837416]9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Источником мероприятий по техническому перевооружению котельной и реконструкции тепловых сетей являются собственные средства ЕТО МУП ШТЭС (амортизация и нормативная прибыль), ниже в таблице 30 приведены плановые показатели с учетом реализации инвестиций в отсутствии показателей их фактической эффективности.
[bookmark: _Toc195104006][bookmark: _Toc196830266][bookmark: _Toc198825782][bookmark: _Toc212800797][bookmark: _Hlk198055006]Таблица 157 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС
	[bookmark: _Hlk195102860]№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период (2024 г.)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-15; 24-16 (СЦТ №09) п. Шушенское
	кг.у.т./Гкал
	123
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	123
	123
	123
	123
	123

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14 (СЦТ №17) п. Шушенское
	кг.у.т./Гкал
	203
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	203
	203
	203
	203
	203

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-15; 24-16 (СЦТ №09) п. Шушенское
	кВт/Гкал
	1015,4
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	1015,4
	1015,4
	1014
	1013
	1012

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14 (СЦТ №17) п. Шушенское
	кВт/Гкал
	44,8
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	44,3
	43,8
	43,3
	42,8
	42,3

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

	Тепловая сеть от ТК-6-2 до ТК-6-3 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9)
	Гкал
	173,84
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	147,76
	121,69
	121,69
	121,69
	121,69

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-6-3 до ТК-6-4 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9)
	Гкал
	191,22
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	191,22
	162,54
	133,85
	133,85
	133,85

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-8-3 до ТК-8-5 (п. Шушенское, квартал ШСС, СЦТ №9)
	Гкал
	420,90
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	420,90
	347,24
	273,59
	273,59
	273,59

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	Тепловая сеть от ТК-12-2 до МКД №2 (п. Шушенское, 1 микрорайон, СЦТ №9)
	Гкал
	229,75
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	229,75
	229,75
	183,80
	137,85
	137,85

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-8Адо ТК-8-1(п. Шушенское, ул. Первомайская, СЦТ №9)
	Гкал
	135,25
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	135,25
	135,25
	114,96
	94,68
	94,68

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-6-4до ТК-6-5-1 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9)
	Гкал
	305,95
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	305,95
	305,95
	305,95
	305,95
	260,06

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-1 до ТК-14 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал
	100,51
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	80,41
	60,31
	60,31
	60,31
	60,31

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-А до ТК-Г (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал
	248,30
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	248,30
	194,64
	148,98
	148,98
	148,98

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-Г в сторону ТК-0 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал
	185,56
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	85,56
	85,56
	148,45
	111,34
	111,34

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 в сторону котельной (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал
	237,47
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	237,47
	237,47
	237,47
	191,57
	143,68

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 до теплокамеры ТК-6 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал
	202,96
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	202,96
	202,96
	202,96
	202,96
	162,37

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc197173492][bookmark: _Toc198038745][bookmark: _Toc212800798][bookmark: _Toc198837417]Таблица 158 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС
	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-13 с. Иджа
	кВт/Гкал
	307
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	307
	307
	307
	307
	307

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	0
	0
	0
	
	

	2
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-13 с. Иджа
	кг.у.т./Гкал
	70,3
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	70,3
	70,3
	70,3
	69,6
	69

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

	5.1
	Тепловая сеть от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП (с. Иджа, СЦТ №3)
	Гкал
	37,11
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	29,69
	22,27
	22,27
	22,27
	22,27

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Тепловая сеть от теплокамеры ТК-1 до помещения школы (с. Иджа, СЦТ №3)
	Гкал
	47,66
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	47,66
	38,13
	28,60
	28,60
	28,60

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Тепловая сеть от здания котельной в сторону ТК-2 (с. Иджа, СЦТ №3)
	Гкал
	55,85
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	55,85
	55,85
	55,85
	44,68
	33,51

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 сторону ТК-1 (с. Иджа, СЦТ №3)
	Гкал
	56,60
	план
	план
	план
	план
	план


[bookmark: _Toc198491562][bookmark: _Toc198840059][bookmark: _Toc212800799]Таблица 159 - Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС
	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Котельная №24-01 (СЦТ №18) пос. Ильичево

	1
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кВт/Гкал
	985
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	984
	983
	982
	981
	981

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кг.у.т./Гкал
	115
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	115
	115
	115
	115
	115

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-02 (СЦТ №01) пос. Алтан

	1
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кВт/Гкал
	89,3
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	89,3
	89,3
	89,3
	88,7
	88,2

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кг.у.т./Гкал
	358
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	358
	358
	358
	358
	358

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК до здания школы  (п. Алтан, СЦТ №1)

	1
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	21,72
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	16,29
	10,86
	10,86
	10,86
	10,86

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от здания котельной до ТК (п. Алтан, СЦТ №1)

	1
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	26,69
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	26,69
	26,69
	21,36
	16,02
	16,02

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-03 (СЦТ №02) пос. Зарничный

	1
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кВт/Гкал
	56,8
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	56,3
	55,8
	55,3
	55,3
	55,3

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кг.у.т./Гкал
	332
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	332
	332
	332
	332
	332

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc198056387][bookmark: _Toc212800800]Таблица 160 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС
	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-04 (СЦТ №04) с. Казанцево
	кг.у.т./Гкал
	334
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	334
	334
	334
	334
	334

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-05 (СЦТ №05) с. Казанцево
	кг.у.т./Гкал
	330
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	330
	330
	330
	330
	330

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-04 (СЦТ №04) с. Казанцево
	кВт/Гкал
	63,6
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	63,6
	63,1
	62,6
	62,1
	61,6

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-05 (СЦТ №05) с. Казанцево
	кВт/Гкал
	99,5
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	99,0
	98,5
	98,0
	97,5
	97,5

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 до строений абонентов (с. Казанцево, СЦТ №04)
	Гкал
	38,78
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	29,09
	19,39
	19,39
	19,39
	19,39

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от здания СДК до тепловой камеры ТК-2 (с. Казанцево, СЦТ №04)
	Гкал
	106,23
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	106,23
	106,23
	84,98
	63,74
	63,74

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc197292738][bookmark: _Toc198072298][bookmark: _Toc212800801]Таблица 161 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС
	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Котельная №24-06 (СЦТ №06) с. Каптырево

	1
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кВт/Гкал
	106
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	106
	104
	104
	102
	102

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	

	2
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кг.у.т./Гкал
	298
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	298
	298
	298
	298
	298

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-07 (СЦТ №07) с. Капрытево

	1
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кг.у.т./Гкал
	266
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	266
	266
	266
	266
	225

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	118,27
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	141,16
	164,04
	164,04
	164,04
	164,04

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc196767963][bookmark: _Toc196829280][bookmark: _Toc198064963][bookmark: _Toc212800802]Таблица 162 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС
	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-09 (СЦТ №11) с. Сизая
	кг.у.т./Гкал
	274
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	225
	225
	225
	225
	225

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-10 (СЦТ №12) с. Сизая
	кг.у.т./Гкал
	243
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	243
	225
	225
	225
	225

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc197266020][bookmark: _Toc197954643][bookmark: _Toc197973450][bookmark: _Toc212800803]Таблица 163 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС 
	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-44-3 до здания детского сада (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал
	213,45
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	170,76
	128,07
	128,07
	128,07
	128,07

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-39 до ТК-49 (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал
	265,97
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	265,97
	185,21
	104,45
	104,45
	104,45

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49-1 до ТК-49-3 (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал
	256,25
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	256,25
	256,25
	170,54
	84,83
	84,83

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49-1 (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал
	306,62
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	306,62
	306,62
	306,62
	180,88
	55,14

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49А (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал
	210,30
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	210,30
	210,30
	210,30
	210,30
	128,99

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc198047971][bookmark: _Toc212800804]Таблица 164 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-12 (СЦТ №14) с. Субботино
	кг.у.т./Гкал
	306
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	306
	306
	306
	306
	306

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-12 (СЦТ №14) с. Субботино
	кВт/Гкал
	51,1
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	51,1
	50,6
	50,1
	49,6
	49,1

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	Тепловая сеть от здания котельной №24-12 с. Субботино до тепловой камеры ТК-2 (с. Субботино, СЦТ №14)
	Гкал
	73,37
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	62,36
	51,36
	51,36
	51,36
	51,36

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	


9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и период актуализации
Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за период действия настоящей схемы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края равна нулю.
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[bookmark: _Toc198837418]10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
[bookmark: _Toc198837419]10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Постановлением администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 статус единой теплоснабжающей организации для территории МО Шушенского района Красноярского края присвоен МУП ШТЭС.
[bookmark: _Toc198837420]10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Зоны действия единой теплоснабжающей организации МУП ШТЭС на территории городского поселения приведены в таблице 165 ниже.
[bookmark: _Toc104996419][bookmark: _Toc212800805]Таблица 165 – Зона действия источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	Код зоны деятел-ьности
	Номер
системы теплоснабжения
	Источник
	Зона действия источника

	1
	17
	Котельная №24-14 поселение Шушенское, квартал МКК, стр. 25
	пгт Шушенское в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии

	1
	09/1
	Котельная №24-15 поселение Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	пгт Шушенское в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии

	1
	09/2
	Котельная №24-16 поселение Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	пгт Шушенское в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии

	[bookmark: _Toc198837421]1
	03
	Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, д. 21б
	с. Иджа в границах фактического радиуса теплоснабжения от источника тепловой энергии

	1
	18
	Котельная №24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1
	пос. Ильичево в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии

	1
	01
	Котельная №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7
	пос. Алтан в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии

	1
	02
	Котельная №24-03 пос. Зарничпый, ул. Ленина, стр. 2г
	пос. Зарничный в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии

	1
	04
	Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8
	с. Казанцево в границах фактического радиуса теплоснабжения от источника тепловой энергии

	1
	05
	Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8
	с. Казанцево в границах фактического радиуса теплоснабжения от источника тепловой энергии

	1
	06
	Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а
	с. Каптырево в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии

	1
	07
	Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17
	с. Каптырево в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии

	1
	11
	Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, д. 40
	с. Сизая в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии

	1
	12
	Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, д. 86а
	с. Сизая в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии

	1
	13
	Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43
	пос. Синеборск в границах фактического радиуса теплоснабжения от источника тепловой энергии

	1
	14
	Котельная №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19
	с. Субботино в границах фактического радиуса теплоснабжения от источника тепловой энергии


10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона №190 «Р теплоснабжении» (актуализация по состоянию на 30.05.2022 г.) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» определение единой теплоснабжающей организации входит в полномочия органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях.
Критерии определения единой теплоснабжающей организации установлены в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации» (с изменениями на 30.05.2022 г.), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808.
Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации (в ред. ПП РФ от 22 мая 2019 г. №637) являются:
-владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
-размер собственного капитала; 
-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (постановление ПП РФ от 3 апреля 2018 г. №405).
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
-заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и технических условий подключения к тепловым сетям;
-заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2019 г. №637);
-заключать и исполнять договоры на оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Утвержденные ЕТО – (в рамках актуализации на 2024 год Схемы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края) – приведены в таблице ниже.
Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и оснований для внесения изменений приведено в таблице ниже.
Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации сохранен статус единой теплоснабжающей организации, с учетом изменений, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведен в таблице ниже.
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[bookmark: _Toc104574525][bookmark: _Toc212800806]Таблица 166 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселка Шушенское в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения[footnoteRef:64] [64:  Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»] 

	Наименование 
источника тепловой энергии
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения поселка Шушенское на период до 2033 г.
	Основание для присвоения

	17
	Котельная №24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	09/1
	Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	09/2
	Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)


[bookmark: _Toc165990676][bookmark: _Toc198825785][bookmark: _Toc212800807]Таблица 167 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения поселка Шушенское на период с 2020 г. до 2033 г. 
	Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения

	17
	Котельная №24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	09/1
	Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	09/2
	Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 



[bookmark: _Toc165990677][bookmark: _Toc198825786][bookmark: _Toc212800808]Таблица 168 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	17
	Котельная №24-14 поселение Шушенское, квартал МКК, стр. 25
	3,096
	МУП ШТЭС 
	188341[footnoteRef:65] [65:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	40,12
	-
	1
	МУП ШТЭС 
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	09
	Котельная №24-15 поселение Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	106,0
	МУП ШТЭС
	188341[footnoteRef:66] [66:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	1849,01
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	
	Котельная №24-16 поселение Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	0,688
	МУП ШТЭС
	188341[footnoteRef:67] [67:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	4,57
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации


[bookmark: _Toc198038747][bookmark: _Toc212800809]Таблица 169 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения[footnoteRef:68] [68:  Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»] 

	Наименование 
источника тепловой энергии
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Иджинского сельсовета на период до 2030 г.
	Основание для присвоения

	03
	Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, д. 21б
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)



[bookmark: _Toc104574526][bookmark: _Toc198038748][bookmark: _Toc212800810]Таблица 170 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Иджинского СС на период с 2020 г. до 2030 г. 
	Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения

	03
	Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, д. 21б
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Без изменений
	Отсутствует





[bookmark: _Toc104574527][bookmark: _Toc198038749][bookmark: _Toc212800811]Таблица 171 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	03
	Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, д. 21б
	0,91
	МУП ШТЭС 
	188 341
	Источник/
тепловые сети
	Право хозяй-ственного ведение
	3,8291
	-
	1
	МУП ШТЭС 
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации


[bookmark: _Toc198840061][bookmark: _Toc212800812]Таблица 172 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения[footnoteRef:69] [69:  Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»] 

	Наименование 
источника тепловой энергии
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Ильичевского сельсовета на период до 2033 г.
	Основание для присвоения

	18
	Котельная №24-01
пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	01
	Котельная №24-02
пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	02
	Котельная №24-03
пос. Зарничпый, ул. Ленина, стр. 2г
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)


[bookmark: _Toc198840062][bookmark: _Toc212800813]Таблица 173 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Ильичевского СС на период с 2020 г. до 2034 г. 
	Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения

	18
	Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, 1)
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	01
	Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, д. 7)
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	02
	Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, д.2г)
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 





[bookmark: _Toc198491566][bookmark: _Toc198840063][bookmark: _Toc212800814]Таблица 174 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	18
	Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, 1)
	20,72
	МУП ШТЭС
	188341[footnoteRef:70] [70:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	138,819
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	01
	Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, д. 7)
	0,27
	МУП ШТЭС 
	188341[footnoteRef:71] [71:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	0,5714
	-
	1
	МУП ШТЭС 
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	02
	Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, д.2г)
	2,07
	МУП ШТЭС
	188341[footnoteRef:72] [72:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	21,6075
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации


[bookmark: _Toc198056389][bookmark: _Toc212800815]Таблица 175 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения[footnoteRef:73] [73:  Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»] 

	Наименование 
источника тепловой энергии
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Казанцевского сельсовета на период до 2033 г.
	Основание для присвоения

	04
	Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	05
	Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)



[bookmark: _Toc198056390][bookmark: _Toc212800816]Таблица 176 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Казанцевского СС на период с 2020 г. до 2033 г. 
	Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения

	04
	Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	05
	Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 




[bookmark: _Toc198056391][bookmark: _Toc212800817]Таблица 177 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	04
	Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8
	0,94
	МУП ШТЭС 
	188 341
	Источник/
тепловые сети
	Право хозяй-ственного ведение
	3,9338
	-
	1
	МУП ШТЭС 
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	05
	Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8
	1,05
	МУП ШТЭС
	188 341
	Источник/
тепловые сети
	Право хозяй-ственного ведение
	0,785
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации


[bookmark: _Toc198072300]


[bookmark: _Toc212800818]Таблица 178 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения[footnoteRef:74] [74:  Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»] 

	Наименование 
источника тепловой энергии
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Каптыревского сельсовета на период до 2033 г.
	Основание для присвоения

	06
	Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	07
	Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)


[bookmark: _Toc198072301][bookmark: _Toc212800819]Таблица 179 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Каптыревского сельсовета на период с 2020 г. до 2033 г. 
	Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения

	06
	Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	07
	Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 




[bookmark: _Toc197292742][bookmark: _Toc198072302][bookmark: _Toc212800820]Таблица 180 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	06
	Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а
	0,74
	МУП ШТЭС 
	188341[footnoteRef:75] [75:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	0,299
	-
	1
	МУП ШТЭС 
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	07
	Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17
	8,20
	МУП ШТЭС
	188341[footnoteRef:76] [76:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	127,24
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации


[bookmark: _Toc198064965][bookmark: _Toc212800821]Таблица 181 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения[footnoteRef:77] [77:  Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»] 

	Наименование 
источника тепловой энергии
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Сизинского сельсовета на период до 2030
	Основание для присвоения

	11
	Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, д. 40
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети 
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	12
	Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, д. 86а
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)


[bookmark: _Toc196829283][bookmark: _Toc198064966][bookmark: _Toc212800822]Таблица 182 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Сизинского СС на период с 2020 г. до 2030 г. 
	Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения

	11
	Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Без изменений
	Без изменений

	12
	Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Без изменений
	Без изменений



[bookmark: _Toc196829284][bookmark: _Toc198064967][bookmark: _Toc212800823]Таблица 183 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	11
	Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, д. 40
	0,12
	МУП ШТЭС 
	188 341
	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	0,019
	-
	1
	МУП ШТЭС 
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	12
	Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, д. 86а
	1,84
	МУП ШТЭС
	188 341
	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	1,098
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации


[bookmark: _Toc197973452][bookmark: _Toc212800824]Таблица 184 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения[footnoteRef:78] [78:  Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»] 

	Наименование 
источника тепловой энергии
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Синеборского сельсовета на период до 2033 г.
	Основание для присвоения

	13
	Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)



[bookmark: _Toc197973453][bookmark: _Toc212800825]Таблица 185 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Синеборского сельсовета на период с 2020 г. до 2033 г. 
	Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения

	13
	Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 




[bookmark: _Toc197973454][bookmark: _Toc212800826]Таблица 186 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	13
	Котельная №24-11 
(пос. Синеборск, ул. Ленина, 43)
	8,20
	МУП ШТЭС
	188 341
	Источник/
тепловые сети
	Источник/
тепловые сети
	167,8168
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации


[bookmark: _Toc198047973][bookmark: _Toc212800827]Таблица 187 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения[footnoteRef:79] [79:  Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»] 

	Наименование 
источника тепловой энергии
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Субботинского сельсовета на период до 2033 г.
	Основание для присвоения

	14
	Котельная №24-12
с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)



[bookmark: _Toc198047974][bookmark: _Toc212800828]Таблица 188 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Субботинского сельсовета на период с 2020 г. до 2033 г. 
	Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения

	14
	Котельная №24-12
с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 



[bookmark: _Toc198047975][bookmark: _Toc212800829]Таблица 189 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	14
	Котельная №24-12 
(с. Субботино, ул. Садовая, 19)
	1,64
	МУП ШТЭС
	188 341[footnoteRef:80] [80:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного 
ведения
	14,1873
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации



[bookmark: _Toc198837422]10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
На территории Шушенского района Красноярского края статусом единой теплоснабжающей организацией наделено МУП ШТЭС, которое осуществляет регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения в границах МО Шушенского района Красноярского края.
Сведения о поданных заявках других организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского поселения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc198837423]10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, с учетом изменений, произошедших за период, предшествующий актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, приведен в таблице 35 ниже.
[bookmark: _Toc198825787][bookmark: _Toc212800830]Таблица 190 – Сводный реестр зон деятельности ЕТО в границах МО Шушенского района Красноярского края
	Код зоны ТСО
	Утвержденная ЕТО
	СЦТ №
	Кол-во систем теплоснабжения

	№1
	МУП ШТЭС
	09, 17, 01, 02, 18, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14
	13 (тринадцать)





[bookmark: _Toc165990680][bookmark: _Toc212726001][bookmark: _Toc212800831][bookmark: _Hlk198037992]Таблица 191 – Реестр единых теплоснабжающих организаций в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, отвечающим критериям на дату актуализации 2026 год настоящей схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Код зоны деятельности
	№ системы теплоснабжения
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержденная ЕТО [footnoteRef:81] [81:  Постановление Администрации Шушенского района от 22.03.2018 №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»] 

	Основание для сохранения статуса ЕТО ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.

	
	
	Наименование источников в системе теплоснабжения
	Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права[footnoteRef:82] [82:  На основании договора хозяйственного ведения, заключенного между Администрацией Шушенского района и МУП ШТЭС] 

	Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, тыс. руб. (теплосетевой)
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Наличие тепловых сетей в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Емкость тепловых сетей, куб. м.
	Вид имущественного права[footnoteRef:83] [83:  Смотри ссылку выше] 

	Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, тыс. руб. (теплосетевой)
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	
	

	1
	03
	Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2
	0,91
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	право хозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	3,8291
	право хозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	18
	Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, 1)
	20,72
	МУП ШТЭС
	в наличии
	Право хозведение
	188341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	138,819
	Право хозведение
	188341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	01
	Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, д. 7)
	0,27
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	Право хозведение
	188341
	-
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	0,5714
	Право хозведение
	188341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	02
	Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, д.2г)
	2,07
	МУП ШТЭС
	в наличии
	Право хозведение
	188341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	21,6075
	Право хозведение
	188341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	04
	Котельная №24-04 (с. Казанцево, ул. Енисейская, д. 8)
	0,94
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	право хозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	3,9338
	право хозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	05
	Котельная №24-05 (с. Казанцево, ул. Ленина, д. 8)
	1,05
	МУП ШТЭС
	в наличии
	право хозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	0,785
	право хозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	06
	Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а
	0,74
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	Право хозведение
	188341
	-
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	0,299
	Правохозведение
	188341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	07
	Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17
	8,20
	МУП ШТЭС
	в наличии
	Право хозведение
	188341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	127,24
	Право хозведение
	188341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	11
	Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40
	0,12
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	хозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	0,019
	хозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	12
	Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а
	1,84
	МУП ШТЭС
	в наличии
	хозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	1,098
	хозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	13
	Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43
	8,2
	МУП ШТЭС
	в наличии
	Право хозяйственного ведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	167,8168
	Право хозяйственного ведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	14
	Котельная №24-12 (с. Субботино, ул. Садовая, 19)
	1,64
	МУП ШТЭС
	в наличии
	Право хозяйственного ведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	14,1873
	Право хозяйственного ведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	17
	Котельная №24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25
	3,096
	МУП ШТЭС
	в наличии
	Право хозвозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	40,12
	Право хозвозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	09/1
	Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	106
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	Право хозвозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	1849,01
	Право хозвозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	
	09/2
	Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	0,688
	МУП ШТЭС
	в наличии
	Право хозвозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	4,57
	Право хозвозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11




[bookmark: _Toc198837424]11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Решение о распределении тепловой нагрузки между существующими источниками тепловой энергии действующих в границах МО Шушенского района Красноярского края не принималось.
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[bookmark: _Toc198837425]12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
На дату актуализации по состоянию на 31.05.2024 г. в системе теплоснабжения поселка МО Шушенского района Красноярского края бесхозяйные объекты централизованной системы теплоснабжения не выявлены.
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[bookmark: _Toc198837426]13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергии, а также схемой водоснабжения и водоотведения поселения
[bookmark: _Toc198837427]13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии существующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
В соответствии с действующей региональной программе газификации Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 11.03.2022 г. №167-п, не предусматривается строительство магистральных и межпоселковых распределительных газопроводов и перевод источников тепловой энергии (котельных) на природный газ, СУГ, СПГ в границах поселений Шушенского района.
[bookmark: _Toc198837428]13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
В отсутствии мероприятий в действующих федеральных и региональных программах газификации Красноярского края организация газоснабжения источников на данном этапе не рассматривается.
[bookmark: _Toc198837429]13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Схемой теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края не предусмотрены мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии, реконструкции существующих источников тепловой энергии, связанные с переводом на другой вид топлива: с твердого (угль) на природный газ.
[bookmark: _Toc198837430]13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов (включая входящее в их состав оборудование), функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2023-2028 годы (утв. приказом министерства энергетики Российской Федерации №108 от 28 февраля 2023 г.) мероприятия на существующих источниках тепловой энергии в Шушенском районе Красноярского края не предусмотрены.
[bookmark: _Toc198837431]13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в границах городского поселения, не предусмотрено.
[bookmark: _Toc198837432]13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Действующая схема водоснабжения городского поселения не содержит мероприятий, увязанных с развитием системы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края.
[bookmark: _Toc198837433]13.7 Предложения по корректировки утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка утвержденной схемы водоснабжения МО Шушенского района Красноярского края на техническую готовность системы водоснабжения городского поселения на предмет перевода потребителей, подключенных к открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не требуется.
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[bookmark: _Toc198837434]14. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения
Индикаторы развития систем теплоснабжения разделены на четыре группы. 
В первую группу включены показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей городского поселения. Эти показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей муниципального образования на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей первой группы отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственной программы, действующей теплоснабжающим предприятием поселения в части товарного отпуска тепловой энергии. Данные показатели приведены в таблице ниже. 
Вторая группа индикаторов характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. В отсутствии на территории муниципального образования источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии данные показатели отсутствуют. 
Третья группа индикаторов характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источника тепловой энергии на территории муниципального образования. Данные показатели приведены в таблицах ниже. 
Четвертая группа индикаторов характеризует развитие системы теплоснабжения муниципального образования в части тепловых сетей. В отсутствии мероприятий по строительству, реконструкции, технического перевооружения тепловых сетей данные показатели отсутствуют.
В таблице ниже значения плановых индикаторов в отсутствии мероприятий (проектов) развития системы теплоснабжения муниципального образования.
[bookmark: _Toc167892376][bookmark: _Toc195104003][bookmark: _Toc196830263][bookmark: _Toc198825779][bookmark: _Toc212800832][bookmark: _Hlk197259810]Таблица 192 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	СЦТ №09
	Котельная №24-15
	52,7770
	52,7770
	53,6462
	54,3272
	55,1873
	55,1873

	
	Котельная №24-16
	-
	-
	0,4141
	0,4141
	0,4141
	0,4141

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 
	1,1707
	1,1244
	1,1244
	1,1544
	1,1544
	1,1544

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №09
	Котельная №24-15
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0

	
	Котельная №24-16
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096


[bookmark: _Toc195104004][bookmark: _Toc196830264][bookmark: _Toc198825780][bookmark: _Toc212800833]Таблица 193 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №09/1
	Котельная №24-15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №09/2
	Котельная №24-16
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №09/1
	Котельная №24-15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №09/2
	Котельная №24-16
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,41
	1,41

	СЦТ №09/1
	Котельная №24-15
	3,70
	3,70
	3,70
	3,70
	3,41
	3,41

	СЦТ №09/2
	Котельная №24-16
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	
	

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	1,94
	1,94

	СЦТ №09/1
	Котельная №24-15
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,38
	3,38

	СЦТ №09/2
	Котельная №24-16
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	
	


[bookmark: _Toc195104005][bookmark: _Toc196830265][bookmark: _Toc198825781][bookmark: _Toc212800834]Таблица 194 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 
	-
	-
	-
	-
	-
	2,69

	СЦТ №09/1
	Котельная №24-15
	-
	-
	-
	-
	-
	3,88

	СЦТ №09/2
	Котельная №24-16
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00


[bookmark: _Toc197173489][bookmark: _Toc198038752][bookmark: _Toc212800835]Таблица 195 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Номер СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2030 (план)

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	0,2798
	0,2798
	0,2798
	0,2855
	0,2855
	0,2855

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91


[bookmark: _Toc197173490][bookmark: _Toc198038753][bookmark: _Toc212800836]Таблица 196 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Номер СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	0
	0
	0
	0
	1,1262
	1,1262

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	2,8592
	2,8592
	2,8592
	2,8592
	2,5866
	2,5866


[bookmark: _Toc197173491][bookmark: _Toc198038754][bookmark: _Toc212800837]Таблица 197 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Номер СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	-
	-
	-
	-
	-
	99,87


[bookmark: _Toc198491559][bookmark: _Toc198840066][bookmark: _Toc212800838]Таблица 198 - Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №18
	Котельная №24-01 
	4,2060
	4,4013
	4,4013
	4,4013
	4,4213
	4,4013

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 
	0,0646
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649

	СЦТ №02
	Котельная №24-03
	0,4190
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №18
	Котельная №24-01 
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	10,0

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	СЦТ №02
	Котельная №24-03
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07


[bookmark: _Toc198491560][bookmark: _Toc198840067][bookmark: _Toc212800839]Таблица 199 - Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №18
	Котельная №24-01 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №02
	Котельная №24-03
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №18
	Котельная №24-01 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №02
	Котельная №24-03
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №18
	Котельная №24-01 
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	2,116
	2,116

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 
	0
	0
	0
	0
	0,736
	1,305

	СЦТ №02
	Котельная №24-03
	0
	0
	0
	0
	1,305
	1,305

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №18
	Котельная №24-01 
	4,191
	4,191
	4,191
	4,191
	3,613
	3,613

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 
	4,229
	4,229
	4,229
	4,229
	3,010
	3,010

	СЦТ №02
	Котельная №24-03
	2,989
	2,989
	2,989
	2,989
	2,315
	2,315


[bookmark: _Toc198491561][bookmark: _Toc198840068][bookmark: _Toc212800840]Таблица 200 - Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №18
	Котельная №24-01 
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	СЦТ №02
	Котельная №24-03
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc198056394][bookmark: _Toc212800841]Таблица 201 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0,1291
	0,1291
	0,2588
	0,2588
	0,2588
	0,2588

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0,2945
	0,2945
	0,3077
	0,3077
	0,3077
	0,3077

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05


[bookmark: _Toc198056395][bookmark: _Toc212800842]Таблица 202 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0
	0
	0
	0
	0
	0,62

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,18

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	1,95

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	2,51


[bookmark: _Toc198056396][bookmark: _Toc212800843]Таблица 203 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	-
	-
	-
	-
	-
	60,25

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc197292735][bookmark: _Toc198072305][bookmark: _Toc212800844]Таблица 204 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Номер СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	
	
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	0,1348
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	1,8817
	1,8946
	1,8946
	1,8949
	1,8949
	1,8949

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20


[bookmark: _Toc197292736][bookmark: _Toc198072306][bookmark: _Toc212800845]Таблица 205 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Номер СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	0
	0
	0
	0
	0
	0,4

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	3,73
	
	3,73
	3,73
	3,65
	3,65

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	2,41
	2,53
	2,58
	2,50
	2,30
	2,45


[bookmark: _Toc197292737][bookmark: _Toc198072307][bookmark: _Toc212800846]Таблица 206 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Номер СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	-
	-
	-
	-
	-
	3,61


[bookmark: _Toc196767960][bookmark: _Toc196829277][bookmark: _Toc198064970][bookmark: _Toc212800847]Таблица 207 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2030 (план)

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	0,0778
	0,0778
	0,0778
	0,0778
	-
	-

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	0,6808
	0,6808
	1,0451
	1,0451
	1,0637
	1,0451

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,15

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	2,06


[bookmark: _Toc196767961][bookmark: _Toc196829278][bookmark: _Toc198064971][bookmark: _Toc212800848]Таблица 208 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2030 (план)

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,87
	0,87

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	3,6
	3,6
	3,6
	2,1
	-
	-

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,44
	3,44

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,55
	0,55


[bookmark: _Toc196767962][bookmark: _Toc196829279][bookmark: _Toc198064972][bookmark: _Toc212800849]Таблица 209 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2030 (план)

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc197266017][bookmark: _Toc197954640][bookmark: _Toc197973457][bookmark: _Toc212800850]Таблица 210 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	3,213
	3,213
	3,213
	3,213
	3,213
	3,213

	
	
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	2,4182
	2,4182
	2,4182
	2,6073
	2,6392
	2,5651

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20


[bookmark: _Toc197266018][bookmark: _Toc197954641][bookmark: _Toc197973458][bookmark: _Toc212800851]Таблица 211 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	3,06
	3,06
	3,06
	3,06
	2,44
	2,44


[bookmark: _Toc197266019][bookmark: _Toc197954642][bookmark: _Toc197973459][bookmark: _Toc212800852]Таблица 212 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	-
	-
	-
	-
	-
	25,83


[bookmark: _Toc198047978][bookmark: _Toc212800853]Таблица 213 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	3,213
	3,213
	3,213
	3,213
	3,213
	3,213

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0,000
	0,000
	ликвидирована

	
	
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0,8300
	0,8262
	0,8262
	0,8262
	0,8595
	0,6709

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0,0186
	0,0186
	ликвидирована

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0,15
	0,15
	ликвидирована


[bookmark: _Toc198047979][bookmark: _Toc212800854]Таблица 214 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0
	0
	ликвидирована

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0
	0
	ликвидирована

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	1,08
	1,08

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0,00
	0,00
	ликвидирована

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	2,80
	2,80

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	3,03
	3,03
	ликвидирована


[bookmark: _Toc198047980][bookmark: _Toc212800855]Таблица 215 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	-
	-
	-
	-
	-
	14,54

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	-
	-
	ликвидирована


Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.
Муниципальное образование «Шушенский район» Красноярского края в соответствии с Федеральными законами: №190-ФЗ «О теплоснабжении», №279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения» не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. 
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Тарифы установлены в числовом выражении на каждый год долгосрочного периода (2019-2028 гг.) и представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Часть 11. Раздел 11.1.
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