СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ШУШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 2026-2035 год.

Ставрополь, 2025 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем томе используются термины со следующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии. |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления. |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии. |
| Элемент территориального деления | Территория поселения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории поселения по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |
| Ведомственные котельные | Котельные, находящиеся на балансе образовательных учреждений и учреждений здравоохранения и прочих ведомств |
| Муниципальные котельные | Котельные, осуществляющие теплоснабжение населения, потребителей бюджетной сферы и прочих сторонних абонентов. |
| Индивидуальное теплоснабжение | Теплоснабжение каждого отдельного абонента посредством автономного обогрева и обеспечения горячей водой. |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе, по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. |
| Отказ основного оборудования источника тепловой энергии | Событие, заключающееся в переходе оборудования источника теплоснабжения с одного уровня работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью неработоспособное состояние. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	2

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	8

ВВЕДЕНИЕ	18

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	20

1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	21

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	22

1.2 Существующие перспективные объемы потребителей тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	23

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	38

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	38

2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	39

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	39

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	61

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	73

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений (с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения)	82

2.5 Радиус эффективности теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	82

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	90

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	90

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	110

4. Основные положения мастер-плана развития систем поселения	112

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	112

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	130

5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	132

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	132

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	132

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	132

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных	141

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших свой нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	141

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	141

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы или по выводу их из эксплуатации	142

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	142

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	145

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	151

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	152

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	152

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную или производственную застройку	152

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителя от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	152

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	152

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей	154

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	167

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	167

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	167

8. Перспективные топливные балансы	168

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива, на каждом этапе	168

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники тепловой энергии	178

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь – вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлив, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	178

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	179

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	179

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	181

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	181

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	187

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	192

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	192

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	197

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и период актуализации	198

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	203

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	203

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	203

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	203

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	221

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	221

11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	224

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	225

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергии, а также схемой водоснабжения и водоотведения поселения	226

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии существующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	226

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	226

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	226

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов (включая входящее в их состав оборудование), функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	226

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	227

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	227

13.7 Предложения по корректировки утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	227

14. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения	228

15 Ценовые (тарифные) последствия	235

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Отапливаемая площадь жилого фонда, общественно-деловых зданий, промышленных предприятий от централизованных источников теплоснабжения по расчетным элементам территориального деления МО Шушенского района Красноярского края	23

Таблица 2 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	23

Таблица 3 – Значение договорных тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	24

Таблица 4 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	25

Таблица 5 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	26

Таблица 6 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	26

Таблица 7 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	27

Таблица 8 – Существующее значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	27

Таблица 9 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	28

Таблица 10 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в поселке Шушенское Шушенского района Красноярского края	29

Таблица 11 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	29

Таблица 12 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	29

Таблица 13 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	30

Таблица 14 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	30

Таблица 15 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	31

Таблица 16 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	31

Таблица 17 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	31

Таблица 18 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы МО Шушенского района Красноярского края	32

Таблица 19 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	35

Таблица 20 – Существующий и прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	35

Таблица 21 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	35

Таблица 22 – Существующий и прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	36

Таблица 23 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	36

Таблица 24 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	36

Таблица 25 – Существующий и прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	37

Таблица 6 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	37

Таблица 27 – Мониторинг общей площади жилого фонда, оборудованного индивидуальным отоплением в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	62

Таблица 28 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-01 пос. Ильичево	62

Таблица 29 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-01 пос. Зарничный	63

Таблица 30 – Мониторинг общей площади жилого фонда, оборудованного индивидуальным отоплением в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	63

Таблица 31 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	64

Таблица 32 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-07 с. Каптырево	64

Таблица 33 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	65

Таблица 34 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	66

Таблица 35 – Перечень земельных участков под МКД и ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-11 пос. Синеборск	66

Таблица 36 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	67

Таблица 37 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-12 с. Субботино	67

Таблица 38 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	68

Таблица 39 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-13 с. Иджа	68

Таблица 40 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-01 пос. Ильичево в районе общественно-деловой застройки	69

Таблица 41 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-02 пос. Алтан в районе общественно-деловой застройки	69

Таблица 42 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-03 пос. Зарничный в районе общественно-деловой застройки	70

Таблица 43 – Населенные пункты Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в границах которого сформированы зоны индивидуального теплоснабжения в районах с усадебной застройкой	70

Таблица 44 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-06 с. Капытрево и в зону деятельности котельной №24-07 с. Каптырево в районе общественно-деловой застройки	71

Таблица 45 – Населенные пункты Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в границах которого сформированы зоны индивидуального теплоснабжения в районах с усадебной застройкой	71

Таблица 46 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-11 пос. Синеборск в районе общественно-деловой застройки	72

Таблица 9 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-12 с. Субботино в районе общественно-деловой застройки	73

Таблица 48 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	74

Таблица 49 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	75

Таблица 50 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	76

Таблица 51 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	77

Таблица 52 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	78

Таблица 53 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	79

Таблица 54 – Существующие и перспеквтиные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	80

Таблица 55 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	80

Таблица 56 – Величина эффективного радиуса теплоснабжения СЦТ от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС  в границах поселок Шушенское Шушенского района Красноярского края	82

Таблица 57 – База данных для проведения расчета радиуса эффективности теплоснабжения источника тепловой энергии на территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	85

Таблица 58 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	85

Таблица 59 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	85

Таблица 60 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	86

Таблица 61 – База данных для проведения расчета радиуса эффективности теплоснабжения источников тепловой энергии на территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	87

Таблица 62 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	88

Таблица 63 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	89

Таблица 64 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	90

Таблица 65 – Динамика изменения емкости тепловых сетей МО Шушенского района Красноярского края	91

Таблица 66 – Динамика изменения емкости местных систем отопления и ГВС, присоединенных к наружным тепловым сетях от источников №24-14, №24-15 и №24-16 поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	91

Таблица 67 Среднечасовые расходы теплоносителя	92

Таблица 68 – Значение величины расчетного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах МО Шушенского района Красноярского края на 2026-2033 годы	95

Таблица 69 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах  поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	97

Таблица 70 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	97

Таблица 71 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах  Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	98

Таблица 72 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)	98

Таблица 73 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)	99

Таблица 74 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах  Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)	99

Таблица 75 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)	100

Таблица 76 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)	100

Таблица 77 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	100

Таблица 78 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	102

Таблица 79 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	103

Таблица 80 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	105

Таблица 81 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	106

Таблица 82 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	107

Таблица 83 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	108

Таблица 84 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	108

Таблица 85 – Значение величины дополнительно аварийного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах МО Шушенского района Красноярского края	110

Таблица 86 – Резервные емкости, установленные на источниках МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского района  Красноярского края и режим работы резервуаров	111

Таблица 87 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения поселок Шушенское Шушенского района Красноярского края	114

Таблица 88 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	119

Таблица 89 - Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	121

Таблица 90 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	123

Таблица 91 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	125

Таблица 92 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	126

Таблица 22 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	127

Таблица 94 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	128

Таблица 95 – Сравнительные значения показателей удельного расхода энергетических ресурсов	131

Таблица 96 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	133

Таблица 97 - Предложение по реконструкции и (или) модернизации источника тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	134

Таблица 98 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	135

Таблица 99 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	136

Таблица 100 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	137

Таблица 101 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	138

Таблица 102 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	139

Таблица 103 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2033 год) в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	146

Таблица 104 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2033 год) в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	148

Таблица 105 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2033 год) в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	149

Таблица 106 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2030 год) в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	149

Таблица 107 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярской области	156

Таблица 108 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	158

Таблица 109 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	158

Таблица 110 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярской области	158

Таблица 111 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	160

Таблица 112 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	160

Таблица 113 - Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярской области	160

Таблица 114 - Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	161

Таблица 115 - Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	161

Таблица 116 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярской области	161

Таблица 117 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	162

Таблица 118 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	162

Таблица 119 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярской области	162

Таблица 120 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	162

Таблица 121 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	163

Таблица 122 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Сннеборского сельсовета Шушенского района Красноярской области	163

Таблица 123 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	164

Таблица 124 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	164

Таблица 125 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярской области	165

Таблица 126 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	165

Таблица 127 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	165

Таблица 21 – Ориентировочная стоимость реконструкции тепловых сетей от источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей в ценах 2025 года (без НДС)	166

Таблица 129 – Сравнение мероприятий в программах развития энергетической системы и схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	168

Таблица 130 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	169

Таблица 131 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	170

Таблица 132 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	171

Таблица 133 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	173

Таблица 134 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	174

Таблица 135 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	175

Таблица 136 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	176

Таблица 137 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	177

Таблица 138 – Сведения об основном, резервном и аварийном топливе, потребляемым истониками тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	178

Таблица 139 – Данные о доле сжигаемого топлива в общем топливном  балансе источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	179

Таблица 140 – Плановые и фактического расхода топлива источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми МУП ШТЭС в границах  поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края на расчетный срок	179

Таблица 141 – Плановые и фактического расхода топлива источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми МУП ШТЭС в границах  Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края на расчетный срок	179

Таблица 142 – Объемы финансирования мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей с учетом индекса-дефлятора в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	181

Таблица 143 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	182

Таблица 144 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	182

Таблица 145 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	183

Таблица 146 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	184

Таблица 147 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	185

Таблица 148 – Суммарные затраты на реализацию мероприятия по строительству источника тепловой энергии в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	186

Таблица 149 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	186

Таблица 150 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	187

Таблица 151 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	189

Таблица 152 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	189

Таблица 153 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	190

Таблица 154 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Капыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	190

Таблица 155 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	191

Таблица 156 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.	191

Таблица 157 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	197

Таблица 158 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	198

Таблица 159 - Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	199

Таблица 160 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	199

Таблица 161 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	200

Таблица 162 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	200

Таблица 163 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	201

Таблица 31 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	201

Таблица 165 – Зона действия источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	203

Таблица 166 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселка Шушенское в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	206

Таблица 167 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	206

Таблица 168 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	207

Таблица 169 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	208

Таблица 170 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	208

Таблица 171 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	209

Таблица 172 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	209

Таблица 173 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	210

Таблица 174 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	211

Таблица 175 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	212

Таблица 176 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	212

Таблица 177 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	213

Таблица 178 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	214

Таблица 179 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	214

Таблица 180 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	215

Таблица 181 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	216

Таблица 182 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	216

Таблица 183 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	217

Таблица 184 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	218

Таблица 185 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	218

Таблица 186 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	219

Таблица 187 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	219

Таблица 188 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	220

Таблица 189 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	220

Таблица 190 – Сводный реестр зон деятельности ЕТО в границах МО Шушенского района Красноярского края	221

Таблица 191 – Реестр единых теплоснабжающих организаций в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, отвечающим критериям на дату актуализации 2026 год настоящей схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	222

Таблица 192 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	228

Таблица 193 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	228

Таблица 194 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края	229

Таблица 195 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	229

Таблица 196 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	229

Таблица 197 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	229

Таблица 198 - Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	230

Таблица 199 - Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	230

Таблица 200 - Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	230

Таблица 201 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	230

Таблица 202 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	230

Таблица 203 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края	231

Таблица 204 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	231

Таблица 205 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	231

Таблица 206 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края	231

Таблица 207 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	231

Таблица 208 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	232

Таблица 209 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	232

Таблица 210 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	232

Таблица 211 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	232

Таблица 212 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края	233

Таблица 213 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	233

Таблица 214 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	233

Таблица 215 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	233

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

-определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

-определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

-снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

-повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

-увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

-Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

-Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

-Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г.  (ред. от 17.10.2024) «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

-СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, с изменениями №№1-4;

-СП 50.13330.2024 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий".

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 11 сентября 2024 года);

Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212);

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное образование Шушенского района Красноярского края (далее – городское поселение, МО поселок Шушенское) наделен статусом городского поселения в соответствии с Закон Красноярского края от 24.12.04 № 13-2866 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Шушенский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований». Территория муниципального образования составляет 10140 км2.

Муниципальное образование расположено в 562 км от г. Красноярск.

Система расселения МО Шушенского райна представлена 26 (двадцатью шестью) населенным пунктом: поселок городского типа: Шушенское (далее пгт Шушенское), село Сизая, село Никитино, село Красный Хутор, с. Саянск, село Шунеры, поселок Шарып, село Новопокровка, д. Белозеровка, сел Каптырево, село Иджа, село Субботино, село Средняя Шушь, поселок Майский, деревня Ленск, поселок Ильичево, поселок Алтан, поселок Зарничный, деревня Ермолаево, деревня Корнилово, село Казанцево, деревня Козлово, деревня Нижняя Коя, деревня Лыткино, поселок Синеборск, село Дубенское, посклок Веселые Ключи; пгт. Шушенское выполняет как функции административного центра поселения, так и административные функции муниципального района.

Численность населения городского поселения по состоянию на 01.01.2025 составило 31506 человек (источник – бюллетень «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2025 года». Росстат, 2025.).

Основа экономики поселения заложена и сформирована исторически, и представлена агропромышленным комплексом.

На территории поселения зарегистрированы предприятия, организации и учреждения образования, здравоохранения, культуры, управления.

Теплоснабжение МО Шушенского района Красноярского края осуществляется теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района «Тепловые и электрические сети», а также организациями владеющими источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на правах собственности или ином законном праве.

В зону эксплуатационной ответственности МУП ШТЭС (ИНН 2442000890)), которому на основании договора №4 о закреплении и использовании муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Шушенского района «Тепловые и электрические сети» от 06.09.2019 г., в целях производства, передачи, распределения тепловой энергии, горячей воды передан теплосетевой имущественный комплекс, включающий отопительные котельные, магистральные и распределительные тепловые сети, размещенные на территории муниципального района

1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

На территории городского поселения организована централизованная система теплоснабжения.

На территории населенного пункта пгт Шушенское действует 3 (три) котельные:

-пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25 с установленной мощностью 3,096 Гкал/ч, через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-14 пгт Шушенское);

-пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 с установленной мощностью 106 Гкал/ч, через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-15 пгт Шушенское);

-пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а с установленной мощностью 0,688 Гкал/ч, через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-16 пгт. Шушенское).

Кроме того, на территории пгт Шушенское размещена котельная №2, по адресу пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24, с установленной мощностью 0,602 Гкал/ч, которая с 15.09.2020 г. выведена из эксплуатации. Эксплуатирующей организацией проведены мероприятия по консервации оборудования котельной на длительный срок.

На территории Иджинского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Иджа. На территории населенного пункта действует одна котельная (Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр.12 б.2), отапливающая общественные здания.

На территории Ильичевского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в пос. Ильичево, пос. Алтан, пос. Зарничный. На территории населенного пункта действуют 3 (три) котельные:

-пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 с установленной мощностью 20,72 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-01 пос. Ильичево);

-пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 с установленной мощностью 0,27 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-02 пос. Алтан);

-пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г с установленной мощностью 2,07 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-03 пос. Зарничный).

На территории Казанцевского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Казанцево. На территории населенного пункта действуют 2 (две) котельные:

-с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 с установленной мощностью 0,94 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-04 с. Казанцево);

-с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 с установленной мощностью 1,05 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-05 с. Казанцево).

На территории Каптыревского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Каптырево. На территории населенного пункта действуют 2 (две) котельные:

-с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а с установленной мощностью 0,74 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-06 с. Каптырево);

-с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 с установленной мощностью 8,2 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-07 с. Каптырево).

На территории Сизинского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Сизая. На территории населенного пункта действуют 2 (две) котельные:

-с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 с установленной мощностью 0,12 Гкал/ч (Встроенная Котельная №24-09 с. Сизая);

-с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86 а с установленной мощностью 1,84 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-10 с. Сизая).

На территории Синеборского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в пос. Синеборск. На территории населенного пункта действует одна котельная (Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43), отапливающая общественные здания и жилой фонд.

На территории Субботинского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Субботино. На территории населенного пункта действует одна котельная (Котельная №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19), отапливающая общественные здания и жилой фонд.

Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется:

-муниципальное унитарное предприятие Шушенского района «Тепловые и электрические сети» (далее - МУП ШТЭС);

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой, современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Изменение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет ввода в эксплуатацию или сноса зданий не планируется.

Сведения о величине существующей отапливаемой площади приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Отапливаемая площадь жилого фонда, общественно-деловых зданий, промышленных предприятий от централизованных источников теплоснабжения по расчетным элементам территориального деления МО Шушенского района Красноярского края

| Расчетный элемент муниципального образования | Отапливаемая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Отапливаемая площадь общественных зданий, м2 | Отапливаемая площадь промышленных предприятий, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Шушенское | 321,18 | данные не представлены | 0,00 |

| с. Иджа | 4,240 | данные не представлены | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

| пос. Ильичево | 34,31 | данные не представлены | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Зарничный |  | данные не представлены | 0,00 |
| пос. Алтан | 0,00 | данные не представлены | 0,00 |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | 0 | 4,679 | 0 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | 0 | 1,624 | 0 |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | 0 | 1,195 | 0 |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | 7,3 | 7,982 | 0,226 |
| Котельная №24-09 с. Сизая | 0 | 1,252 | 0 |
| Котельная №24-10 с. Сизая | 0 | 10,046 | 0 |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | 10,8 | 12,725 | 2,308 |
| Котельная №24-21 с. Субботино | 1,19 | 10,141 | 0,227 |

1.2 Существующие перспективные объемы потребителей тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице 2 ниже.

Таблица 2 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, в эксплуатационной ответственности ТСО, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч | Удельный вес нагрузки в общей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Шушенское, в том числе: |  |  |  |  |  |
| -Котельная №24-14 | 1,1544 | 0,0000 |  | 1,1544 | 2,05 |
| -население | 1,1118 | - |  | 1,1118 |  |
| -бюджетные организации | 0,0367 | - |  | 0,0367 |  |
| -прочие | 0,0059 | - |  | 0,0059 |  |
| Котельная №24-15 | 49,6449 | 4,8105 | 0,1975 | 54,6529 | 97,21 |
| -население | 30,1477 | 2,0270 | 0,0000 | 32,1747 |  |
| -бюджетные организации | 12,080 | 2,5980 | 0,0730 | 14,7510 |  |
| -прочие | 7,4172 | 0,1855 | 0,1245 | 7,7272 |  |
| Собственные потребление МУП ШТЭС | 0,5324 | 0,0020 | 0,00 | 0,5344 |  |
| Котельная №24-16 | 0,4141 | 0,0000 |  | 0,4141 | 0,74 |
| -население | 0,4125 | - |  | 0,4125 |  |
| -бюджетные организации | 0,0016 | - |  | 0,0016 |  |
| -прочие | 0,0000 | - |  | 0,0000 |  |
| МО поселок Шушенское, в т.ч.: | 51,2134 | 4,8105 | 0,1975 | 56,2214 | 100 |
| -население | 31,672 | 2,027 | 0 | 33,699 | 59,94 |
| -бюджетные организации | 12,1183 | 2,598 | 0,0730 | 14,7893 | 26,31 |
| -прочие | 7,4231 | 0,1855 | 0,1245 | 7,7331 | 13,75 |
| Собственное потребление МУП ШТЭС | 0,5324 | 0,002 | 0 | 0,5344 |  |
| С учетом потребления МУП ШТЭС | 51,7458 | 4,8125 | 0,1975 | 56,7558 |  |

Таблица 3 – Значение договорных тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Иджа, потребители, в том числе | 0,2769 | 0,0086 | 0,2855 |  |
| -население | - | - | - |  |
| -бюджетные организации | 0,2769 | 0,0086 | 0,2855 |  |
| МКУ Администрация Иджинского СП | 0,0169 | 0,0017 | 0,0186 |  |
| КГБУЗ Шушенская РБ | 0,0137 | 0,0063 | 0,0200 |  |
| МБОУ МСОШ | 0,1610 | 0,0000 | 0,1610 |  |
| МБУ РДК | 0,0853 | 0,0006 | 0,0859 |  |
| -прочие | - | - | 0,00 |  |
| д. Труд | - | - | - |  |
| В целом по МО Иджинский сельсовет, в том числе: | 0,2769 | 0,0086 | 0,2855 | 100 |
| -население | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0 |
| -бюджетные организации | 0,2769 | 0,0086 | 0,2855 | 100 |
| -прочие | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |

Таблица 4 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч | Удельный вес нагрузки в общей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| потребители пос. Ильичево, в том числе | 4,1708 | 0,2505 | 4,4213 | 90,5 |
| -население | 3,0620 | 0,080 | 3,1420 |  |
| -бюджетные организации | 0,9401 | 0,1665 | 1,1066 |  |
| КГБУЗ «Шушенская ЦРБ» | 0,066 | 0,0029 | 0,0689 |  |
| МБОУ ДОД «Ильичевская ДШИ» | 0,0657 | 0,0021 | 0,0678 |  |
| МБОУ Ильичевская СОШ | 0,333 | 0,1216 | 0,4546 |  |
| МБДОУ ДС №2 «Журавушка» | 0,1028 | 0,0323 | 0,1351 |  |
| МБОУ МУК | 0,1345 | 0,0013 | 0,1358 |  |
| КГКУ ПО КК | 0,039 | 0,0037 | 0,0427 |  |
| МБУ РЦК | 0,148 | 0,0024 | 0,1504 |  |
| МБУК «Шушенская библиотечная система» | 0,0131 | 0,0002 | 0,0133 |  |
| МКУ Администрация Ильичевского СП | 0,036 |  | 0,036 |  |
| МКУ Администрация Шушенского района | 0,0020 |  | 0,0020 |  |
| -прочие | 0,1687 | 0,004 | 0,1727 |  |
| МУП Водоканал | 0,12 | 0,004 | 0,124 |  |
| АО Почта России | 0,0287 |  | 0,0287 |  |
| ИП Соколова С.А. | 0,0200 |  | 0,0200 |  |
| МУП ШТЭС (собственное потребление) | 0,0837 |  | 0,0837 |  |
| потребители пос. Алтан, в том числе: | 0,0649 |  | 0,0649 | 1,3 |
| -население |  |  | 0 |  |
| -бюджетные организации | 0,0629 |  | 0,0629 |  |
| МБДОУ ДС №2 «Журавушка» | 0,026 |  | 0,026 |  |
| МБУ РЦК | 0,0369 |  | 0,0369 |  |
| -прочие | 0,002 |  | 0,002 |  |
| АО «Ростелеком» | 0,002 |  | 0,002 |  |
| территория населенного пункта пос. Зарничный, в том числе: | 0,3986 | 0,003 | 0,4016 | 8,2 |
| -население | 0,2202 | 0,0027 | 0,2229 |  |
| -бюджетные организации | 0,1784 | 0,0003 | 0,1787 |  |
| МБУ РЦК | 0,1078 | 0,0003 | 0,1081 |  |
| МБОУ Ильичевская СОШ | 0,0706 |  | 0,0706 |  |
| -прочие |  |  |  |  |
| В целом по МО Ильичевский сельсовет, в том числе: | 4,718 | 0,2537 | 4,9715 | 100 |
| Внешние потребители | 4,6343 | 0,2537 | 4,8878 |  |
| -население | 3,2822 | 0,0827 | 3,3649 | 67,7 |
| -бюджетные организации | 1,1814 | 0,1668 | 1,3484 | 27,1 |
| -прочие | 0,1707 | 0,004 | 0,1747 | 3,5 |
| МУП ШТЭС (собственное потребление) | 0,0837 |  | 0,0837 |  |

образования, представлены в таблице 2 ниже.

Таблица 5 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Казанцево, в том числе | 0,5504 | 0,0161 | 0,5665 | 100 |
| -население | - | - | 0,0000 | 0 |
| -бюджетные организации | 0,5504 | 0,0161 | 0,5665 | 100 |
| -прочие | - | - | 0,0000 | 0 |
| Потребители СЦТ №04 с. Казанцево | 0,2427 | 0,0161 | 0,2588 | 100 |
| -население | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | - |
| -бюджетные организации, в том числе: | 0,2427 | 0,0161 | 0,2588 | 100 |
| МБУ РЦК | 0,1310 | 0,0000 | 0,1310 |  |
| МБДОУ Казанцевский ДС | 0,1117 | 0,0161 | 0,1278 |  |
| -прочие | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | - |
| Потребители СЦТ №05 с. Казанцево | 0,3077 | 0,0000 | 0,3077 | 100 |
| -население | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | - |
| -бюджетные организации, в том числе: | 0,3077 | 0,0000 | 0,3077 | 100 |
| МБОУ Казанцевская СОШ | 0,3077 | 0,0000 | 0,3077 | 100 |
| -прочие | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | - |

Таблица 6 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Каптырево, в том числе | 1,9074 | 0,0752 | 1,9826 | 100 |
| -население | 1,2732 | 0,0085 | 1,2817 | 64,65 |
| -бюджетные организации | 0,6164 | 0,0667 | 0,6831 | 34,45 |
| -прочие | 0,0178 |  | 0,0178 | 0,90 |
| Потребители СЦТ №06 с. Капытрево | 0,088 | 0,00 | 0,088 | 100 |
| -население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| -бюджетные организации, в том числе: | 0,088 | 0,00 | 0,088 | 100 |
| КГБУЗ Шушенская РБ | 0,088 | 0,00 | 0,088 |  |
| -прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Потребители СЦТ №07 с. Капытрево | 1,8194 | 0,0752 | 1,8946 | 100 |
| -население | 1,2732 | 0,0085 | 1,2817 | 67,65 |
| -бюджетные организации, в том числе: | 0,5284 | 0,0667 | 0,5951 | 31,41 |
| МКУ Пожарное депо Каптыревского сельсовета | 0,0060 | 0,0008 | 0,0068 |  |
| МУ Администрация Каптыревского сельсовета | 0,0056 | 0,0010 | 0,0066 |  |
| МБДОУ ДС Сказка с. Каптырево | 0,1090 | 0,0099 | 0,1189 |  |
| МБОУ Каптыревская СОШ | 0,4078 | 0,0550 | 0,4628 |  |
| -прочие, в том числе: | 0,0178 | 0,00 | 0,0178 | 0,94 |
| ПАО Почта России отделение №662730 | 0,0078 | 0,00 | 0,0078 |  |
| ПАО Ростелеком | 0,01 | 0,00 | 0,01 |  |
| с. Новопокровка | - | - | - |  |
| с. Саянск | - | - | - |  |
| с. Шунеры | - | - | - |  |
| пос. Синий Камень | - | - | - |  |
| пос. Шарып | - | - | - |  |
| В целом по МО Каптыревский сельсовет, в том числе: | 1,9074 | 0,0752 | 2,0086 | 100 |
| -население | 1,2732 | 0,0085 | 1,2817 | 64,65 |
| -бюджетные организации | 0,6164 | 0,0667 | 0,6831 | 34,45 |
| -прочие | 0,0178 | 0 | 0,0178 | 0,90 |

Таблица 7 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| потребители с. Сизая в том числе | 1,0787 | 0,0542 | 1,1329 |  |  |
| -население | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -бюджетные организации | 1,0484 | 0,0452 | 1,0936 | 96,53 |  |
| -прочие | 0,0303 | 0,009 | 0,0393 | 3,47 |  |
| Потребители СЦТ №11 с. Сизая | 0,0694 | 0 | 0,0694 | 6,13 |  |
| -население | - | - | - |  |  |
| -бюджетные организации, в том числе: | 0,0694 | 0 | 0,0694 | 100 |  |
| МБУ РДК | 0,0694 | 0 | 0,0694 |  |  |
| -прочие | - | - | - |  |  |
| Потребители СЦТ №12 с. Сизая | 1,0093 | 0,0542 | 1,0637 |  | 93,89 |
| -население | - | - | - |  |  |
| -бюджетные организации, в том числе: | 0,979 | 0,0452 | 1,0242 |  |  |
| МБОУ МСОШ им. И. Ярыгина | 0,9120 | 0,0452 | 0,9572 |  |  |
| МКУ Администрация Сизинского СП | 0,0469 | 0 | 0,0469 |  |  |
| КГБУК Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское | 0,0201 | 0 | 0,0201 |  |  |
| -прочие | 0,0303 | 0,009 | 0,0395 |  |  |
| МУП ШТЭС | 0,0303 | 0,009 | 0,0395 |  |  |
| В целом по МО Сизинский сельсовет, в том числе: |  |  |  |  |  |
| -население | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -бюджетные организации | 1,0484 | 0,0452 | 1,0936 | 96,53 |  |
| -прочие | 0,0303 | 0,009 | 0,0393 | 3,47 |  |

Таблица 8 – Существующее значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Синеборск, в том числе | 2,4381 | 0,2011 | 2,6392 |  |
| -население | 1,4284 | 0,0720 | 1,5004 |  |
| -бюджетные организации | 0,8537 | 0,1291 | 0,9828 |  |
| -прочие | 0,1560 |  | 0,1560 |  |
| потребители СЦТ №13 пос. Синеборск |  |  |  |  |
| -население | 1,4284 | 0,0720 | 1,5004 |  |
| -бюджетные организации | 0,8537 | 0,1291 | 0,9828 |  |
| МБОУ Синеборская СОШ | 0,3280 | 0,0297 | 0,3577 |  |
| МБДОУ ДС Солнышко пос. Синеборск | 0,1147 | 0,0104 | 0,1251 |  |
| КГБУЗ Шушенская РБ | 0,0920 | 0,0860 | 0,1780 |  |
| МУ Администрация Шушенского района | 0,0500 | 0 | 0,0500 |  |
| МУ Администрация Синеборского сельсовета | 0,0500 | 0,0010 | 0,0510 |  |
| МКУ РЦК Сельский дом культуры пос. Синебоск | 0,2190 | 0,0020 | 0,2210 |  |
| -прочие | 0,1560 |  | 0,1560 |  |
| ЗАО «Сибирь-1» | 0,1206 |  | 0,1206 |  |
| ПАО Почта России отделение №662722 | 0,0032 |  | 0,0032 |  |
| ОАК «Ростелеком» | 0,0280 |  | 0,028 |  |
| ИП Гатина А.Г. | 0,0013 |  | 0,0013 |  |
| ИП Маслова Н.А. | 0,0014 |  | 0,0014 |  |
| ООО «Здоровье» | 0,0015 |  | 0,0015 |  |
| Всего по МО Синеборский сельсовет, в том числе | 2,4381 | 0,2011 | 2,6392 | 100 |
| -население | 1,4284 | 0,0720 | 1,5004 | 56,85 |
| -бюджетные организации | 0,8537 | 0,1291 | 0,9828 | 37,24 |
| -прочие | 0,1560 |  | 0,1560 | 5,91 |

Таблица 9 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Субботино, в том числе | 0,8569 | 0,00255 | 0,85945 |  |
| -население | 0,1539 | 0,0014 | 0,1553 |  |
| -бюджетные организации | 0,691 | 0,00115 | 0,69215 |  |
| -прочие | 0,0120 | - | 0,0120 |  |
| потребители СЦТ №14 с. Субботино: | 0,8569 | 0,00255 | 0,85945 |  |
| -население | 0,1539 | 0,0014 | 0,1553 |  |
| -бюджетные организации | 0,691 | 0,00115 | 0,69215 |  |
| МУ Администрация Субботинского сельсовета | 0,0838 | 0,00045 | 0,08425 |  |
| МКУ РЦК Сельский дом культуры с. Субботино | 0,0927 | 0,00070 | 0,0934 |  |
| КГБУЗ Шушенская РБ | 0,0931 | - | 0,0931 |  |
| МБОУ Субботинская СОШ | 0,3129 | - | 0,3129 |  |
| МБДОУ ДС Дюймовочка с. Субботино | 0,1085 | - | 0,1085 |  |
| -прочие | 0,0120 | 0,00 | 0,0120 |  |
| ПАО Почта России отделение №662730 | 0,0120 | - | 0,0120 |  |
| Всего по МО Субботинский сельсовет, в том числе | 0,8569 | 0,00255 | 0,85945 | (100%) |
| -население | 0,1539 | 0,0014 | 0,1553 | (18,07%) |
| -бюджетные организации | 0,691 | 0,00115 | 0,69215 | (80,53%) |
| -прочие | 0,00120 | 0,000 | 0,0120 | (1,40%) |

Суммарная договорная тепловая нагрузка абонентов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения в границах территории муниципального образования, согласно предоставленной информации по состоянию на конец 2024 г.

Таблица 10 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в поселке Шушенское Шушенского района Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | пгт Шушенское | Котельная №24-14 | 1,1707 |  | 3400,652 |
|  |  | Котельная №24-15 | 52,7770 |  | 112389,279 |
|  |  | Котельная №24-16 |  |  |  |
| В целом по городскому поселению за 2020 г. |  |  | 53,9477 |  | 115789,93 |
| 2021 г. | пгт Шушенское | Котельная №24-14 | 1,1244 |  | 3402,225 |
|  |  | Котельная №24-15 | 52,7770 |  | 116635,94 |
|  |  | Котельная №24-16 |  |  |  |
| В целом по городскому поселению за 2021 г. |  |  | 53,9014 |  | 120038,17 |
| 2022 г. | пгт Шушенское | Котельная №24-14 | 1,1244 |  | 3387,826 |
|  |  | Котельная №24-15 | 53,6462 |  | 114968,688 |
|  |  | Котельная №24-16 | 0,4141 |  | 1239,359 |
| В целом по городскому поселению за 2022 г. |  |  | 55,1847 |  | 119595,87 |
| 2023 г. | пгт Шушенское | Котельная №24-14 | 1,1544 |  | 3421,966 |
|  |  | Котельная №24-15 | 54,3272 |  | 112138,586 |
|  |  | Котельная №24-16 | 0,4141 |  | 1222,139 |
| В целом по городскому поселению за 2023 г. |  |  | 55,8957 |  | 116782,69 |
| 2024 г. | пгт Шушенское | Котельная №24-14 | 1,1544 |  | 3404,657 |
|  |  | Котельная №24-15 | 55,1873 |  | 114161,116 |
|  |  | Котельная №24-16 | 0,4141 |  | 1248,900 |
| В целом по городскому поселению за 2024 г. |  |  | 56,7558 |  | 118814,67 |

Таблица 11 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | с. Иджа | Котельная №24-13 | 0,2798 |  | 540,848 |
| 2021 г. | с. Иджа | Котельная №24-13 | 0,2798 |  | 571,712 |
| 2022 г. | с. Иджа | Котельная №24-13 | 0,2798 |  | 582,353 |
| 2023 г. | с. Иджа | Котельная №24-13 | 0,2855 |  | 562,597 |
| 2024 г. | с. Иджа | Котельная №24-13 | 0,2855 |  | 497,091 |

Таблица 12 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | пос. Ильичево | Котельная №24-16 | 4,2060 |  | 9795,879 |
|  | пос. Алтан | Котельная №24-02 | 0,0646 |  | 125,365 |
|  | пос. Зарничный | Котельная №24-03 | 0,4190 |  | 910,924 |
| В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2020 г. |  |  | 4,6896 |  | 10832,17 |
| 2021 г. | пос. Ильичево | Котельная №24-16 | 4,4013 |  | 10196,778 |
|  | пос. Алтан | Котельная №24-02 | 0,0649 |  | 141,129 |
|  | пос. Зарничный | Котельная №24-03 | 0,4016 |  | 891,008 |
| В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2021 г. |  |  | 4,8678 |  | 11228,92 |
| 2022 г. | пос. Ильичево | Котельная №24-16 | 4,4013 |  | 9851,937 |
|  | пос. Алтан | Котельная №24-02 | 0,0649 |  | 143,227 |
|  | пос. Зарничный | Котельная №24-03 | 0,4016 |  | 875,134 |
| В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2022 г. |  |  | 4,8678 |  | 10870,30 |
| 2023 г. | пос. Ильичево | Котельная №24-16 | 4,4013 |  | 9905,83 |
|  | пос. Алтан | Котельная №24-02 | 0,0649 |  | 156,287 |
|  | пос. Зарничный | Котельная №24-03 | 0,4016 |  | 886,355 |
| В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2023 г. |  |  | 4,8678 |  | 10948,47 |
| 2024 г. | пос. Ильичево | Котельная №24-16 | 4,4213 |  | 9961,683 |
|  | пос. Алтан | Котельная №24-02 | 0,0649 |  | 145,882 |
|  | пос. Зарничный | Котельная №24-03 | 0,4016 |  | 829,390 |
| В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2024 г. |  |  | 4,8878 |  | 10936,96 |

Таблица 13 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | с. Казанцево | Котельная №24-04 | 0,0455 |  | 261,749 |
|  | с. Казанцево | Котельная №24-05 | 0,0941 |  | 541,600 |
| В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2020 г. |  |  | 0,1396 |  | 803,349 |
| 2021 г. | с. Казанцево | Котельная №24-04 | 0,0780 |  | 454,801 |
|  | с. Казанцево | Котельная №24-05 | 0,0988 |  | 576,000 |
| В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2021 г. |  |  | 0,1768 |  | 1030,801 |
| 2022 г. | с. Казанцево | Котельная №24-04 | 0,0817 |  | 468,641 |
|  | с. Казанцево | Котельная №24-05 | 0,1071 |  | 614,273 |
| В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2022 г. |  |  | 0,1888 |  | 1082,914 |
| 2023 г. | с. Казанцево | Котельная №24-04 | 0,1449 |  | 803,17 |
|  | с. Казанцево | Котельная №24-05 | 0,1054 |  | 581,63 |
| В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2023 г. |  |  | 0,2503 |  | 1384,800 |
| 2024 г. | с. Казанцево | Котельная №24-04 | 0,0948 |  | 550,200 |
|  | с. Казанцево | Котельная №24-05 | 0,1074 |  | 605,486 |
| В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2024 г. |  |  | 0,2022 |  | 1155,686 |

Таблица 14 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | с. Каптырево | Котельная №24-06 | 0,1348 |  | 296,332 |
|  | с. Каптырево | Котельная №24-07 | 1,8817 |  | 3590,840 |
|  | с. Шунеры | Котельная школы | 0,0221 |  | 46,757 |
| В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2020 г. |  |  | 2,0386 |  | 3933,929 |
| 2021 г. | с. Каптырево | Котельная №24-06 | 0,1348 |  | 312,731 |
|  | с. Каптырево | Котельная №24-07 | 1,8817 |  | 3821,822 |
|  | с. Шунеры | Котельная школы | 0,0221 |  | 29,919 |
| В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2021 г. |  |  | 2,0386 |  | 4164,472 |
| 2022 г. | с. Каптырево | Котельная №24-06 | 0,1348 |  | 343,572 |
|  | с. Каптырево | Котельная №24-07 | 1,8817 |  | 3778,653 |
| В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2022 г. |  |  | 2,0165 |  | 4122,225 |
| 2023 г. | с. Каптырево | Котельная №24-06 | 0,0880 |  | 246,823 |
|  | с. Каптырево | Котельная №24-07 | 1,8946 |  | 3638,854 |
| В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2023 г. |  |  | 1,9826 |  | 3885,677 |
| 2024 г. | с. Каптырево | Котельная №24-06 | 0,0880 |  | 189,534 |
|  | с. Каптырево | Котельная №24-07 | 1,8946 |  | 3532,276 |
| В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2024 г. |  |  | 1,9826 |  | 3721,810 |

Таблица 15 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | с. Сизая | Котельная №24-08 | 0,0296 |  | 170,196 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-09 | 0,0209 |  | 120,057 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-10 | 0,2503 |  | 1441,548 |
| В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2020 г. |  |  | 0,3008 |  | 1731,801 |
| 2021 г. | с. Сизая | Котельная №24-08 | 0,0302 |  | 175,864 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-09 | 0,0242 |  | 140,790 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-10 | 0,2395 |  | 1396,340 |
| В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2021 г. |  |  | 0,2939 |  | 1712,994 |
| 2022 г. | с. Сизая | Котельная №24-08 | 0,0311 |  | 178,087 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-09 | 0,0223 |  | 127,560 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-10 | 0,2529 |  | 1450,204 |
| В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2022 г. |  |  | 0,3063 |  | 1755,851 |
| 2023 г. | с. Сизая | Котельная №24-08 | 0,0361 |  | 120,345 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-09 | 0,0284 |  | 156,972 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-10 | 0,2209 |  | 1255,974 |
| В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2023 г. |  |  | 0,2854 |  | 1533,291 |
| 2024 г. | с. Сизая | Котельная №24-08 | - |  | - |
|  | с. Сизая | Котельная №24-09 | 0,0255 |  | 138,788 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-10 | 0,2097 |  | 1217,988 |
| В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2024 г. |  |  |  |  |  |

Таблица 16 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | пос. Синеборск | Котельная №24-11 | 2,4182 |  | 5334,399 |
| В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2020 г. |  |  | 2,4182 |  | 5334,399 |
| 2021 г. | пос. Синеборск | Котельная №24-11 | 2,4182 |  | 5734,704 |
| В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2021 г. |  |  | 2,4182 |  | 5734,704 |
| 2022 г. | пос. Синеборск | Котельная №24-11 | 2,4182 |  | 5563,918 |
| В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2022 г. |  |  | 2,4182 |  | 5563,918 |
| 2023 г. | пос. Синеборск | Котельная №24-11 | 2,6073 |  | 5738,499 |
| В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2023 г. |  |  | 2,6073 |  | 5738,499 |
| 2024 г. | пос. Синеборск | Котельная №24-11 | 2,6392 |  | 5842,784 |
| В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2024 г. |  |  | 2,6392 |  | 5842,784 |

Таблица 17 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | с. Субботино | Котельная №24-12 | 0,8300 |  | 1610,885 |
|  | д. Ленск | Котельная СДК | 0,0186 |  | 33,451 |
| В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2020 г. |  |  | 0,8486 |  | 1644,336 |
| 2021 г. | с. Субботино | Котельная №24-12 | 0,8262 |  | 1794,223 |
|  | д. Ленск | Котельная СДК | 0,0186 |  | 16,701 |
| В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2021 г. |  |  | 0,8448 |  | 1810,924 |
| 2022 г. | с. Субботино | Котельная №24-12 | 0,8262 |  | 1776,665 |
| В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2022 г. |  |  | 0,8262 |  | 1776,665 |
| 2023 г. | с. Субботино | Котельная №24-12 | 0,8262 |  | 1529,958 |
| В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2023 г. |  |  | 0,8262 |  | 1529,958 |
| 2024 г. | с. Субботино | Котельная №24-12 | 0,8595 |  | 1432,509 |
| В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2024 г. |  |  | 0,8595 |  | 1432,509 |

Таблица 18 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы МО Шушенского района Красноярского края

| Расчетный элемент муниципального образования |  | Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч | Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Шушенское |  |  |  |
|  | 2020 г. | 53,9477 | 43,9348 |
|  | 2021 г. | 53,9014 | 45,0746 |
|  | 2022 г. | 55,1847 | 45,6031 |
|  | 2023 г. | 55,8957 | 43,9663 |
|  | 2024 г. | 56,7558 | 44,4240 |
| с. Иджа |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,2798 | 0,2119 |
|  | 2021 г. | 0,2798 | 0,2212 |
|  | 2022 г. | 0,2798 | 0,2291 |
|  | 2023 г. | 0,2855 | 0,2241 |
|  | 2024 г. | 0,2855 | 0,1932 |
| пос. Ильичево |  |  |  |
|  | 2020 г. | 4,2060 | 3,7507 |
|  | 2021 г. | 4,4013 | 3,8477 |
|  | 2022 г. | 4,4013 | 3,7579 |
|  | 2023 г. | 4,4013 | 3,8423 |
|  | 2024 г. | 4,4213 | 3,7686 |
| пос. Алтан |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,0646 | 0,0493 |
|  | 2021 г. | 0,0649 | 0,0546 |
|  | 2022 г. | 0,0649 | 0,0561 |
|  | 2023 г. | 0,0649 | 0,0636 |
|  | 2024 г. | 0,0649 | 0,0567 |
| пос. Зарничный |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,4190 | 0,3584 |
|  | 2021 г. | 0,4016 | 0,3448 |
|  | 2022 г. | 0,4016 | 0,3429 |
|  | 2023 г. | 0,4016 | 0,3802 |
|  | 2024 г. | 0,4016 | 0,3226 |
| с. Казанцево |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,4236 | 0,3148 |
|  | 2021 г. | 0,4236 | 0,3989 |
|  | 2022 г. | 0,5665 | 0,4261 |
|  | 2023 г. | 0,5665 | 0,5210 |
|  | 2024 г. | 0,5665 | 0,4561 |
| с. Шунеры |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,0221 | 0,0183 |
|  | 2021 г. | 0,0221 | 0,0207 |
| с. Каптырево |  |  |  |
|  | 2020 г. | 2,0165 | 1,5230 |
|  | 2021 г. | 2,0165 | 1,5999 |
|  | 2022 г. | 2,0165 | 1,6219 |
|  | 2023 г. | 1,9826 | 1,5416 |
|  | 2024 г. | 1,9826 | 1,4895 |
| с. Сизая |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,6785 | 0,3008 |
|  | 2021 г. | 0,6629 | 0,2939 |
|  | 2022 г. | 0,6908 | 0,3063 |
|  | 2023 г. | 0,6139 | 0,2854 |
|  | 2024 г. | 0,5307 | 0,2352 |

| пос. Синеборск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2,4182 | 2,0901 |
|  | 2021 г. | 2,4182 | 2,2192 |
|  | 2022 г. | 2,4182 | 2,1891 |
|  | 2023 г. | 2,6073 | 2,2768 |
|  | 2024 г. | 2,6392 | 2,2703 |

| д. Ленск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 0,0186 | 0,0131 |
|  | 2021 г. | 0,0186 | 0,0115 |
| с. Субботино |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,8300 | 0,6312 |
|  | 2021 г. | 0,8262 | 0,6943 |
|  | 2022 г. | 0,8262 | 0,6990 |
|  | 2023 г. | 0,8262 | 0,6070 |
|  | 2024 г. | 0,8595 | 0,6496 |

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не значительно превышают фактическую максимально-часовую тепловую нагрузку, приведенную к расчетным условиям, без учета тепловых потерь на котельной №24-15 пгт Шушенское.

На котельных №24-14 и №24-16 пгт Шушенское фактическую максимально-часовую тепловую нагрузку, приведенную к расчетным условиям, без учета тепловых потерь не значительно, но превышает договорные тепловые нагрузки.

Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2033 г. не планируется.

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки значительно превышают расчетные (фактические) на котельной №24-13 с. Иджа (0,0923 Гкал/ч).

Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2030 г. не планируется.

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не значительно превышают фактическую максимально-часовую тепловую нагрузку, приведенную к расчетным условиям, без учета тепловых потерь

-на котельной №24-01 пос. Ильичево;

-на котельной №24-02 пос. Алтан;

-на котельной №24-07 пос. Зарничный.

Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2033 г. не планируется.

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не значительно превышают расчетные (фактические) на котельной №24-04 и №24-05 с. Казанцево (0,1104 Гкал/ч).

Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2033 г. не планируется.

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не значительно превышают фактическую максимально-часовую тепловую нагрузку, приведенную к расчетным условиям, без учета тепловых потерь

-на котельной №24-06 с. Каптырево;

-на котельной №24-07 с. Каптырево.

Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2033 г. не планируется.

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки значительно превышают расчетные (фактические) на котельной №24-09 и №24-10 с. Сизая (0,2955 Гкал/ч).

Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2030 г. не планируется.

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки незначительно превышают расчетные (фактические) на котельной №24-11 пос. Синеборск (0,3689 Гкал/ч).

Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2033 г. не планируется.

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки незначительно превышают расчетные (фактические) на котельной №24-12 с. Субботино (0,2099 Гкал/ч).

Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2033 г. не планируется.

Таблица 19 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г.(факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| пгт Шушенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 | 3402,225 | 3387,826 | 3421,966 | 3404,657 | 3404,006 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 |
| Котельная №24-15 | 116635,940 | 114968,688 | 112135,586 | 114161,116 | 114158,759 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 |
| Котельная №24-16 | - | 1239,359 | 1222,139 | 1248,900 | 1242,812 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 |
| Итого по ГП | 120038,165 | 119595,873 | 116779,691 | 118814,673 | 118805,577 | 118397,745 | 118397,745 | 118397,745 | 118397,745 | 118397,745 | 118397,745 | 118397,745 | 118397,745 |

Таблица 20 – Существующий и прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| с. Иджа | 571,712 | 582,353 | 562,597 | 497,091 | 572,220 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 |
| -Котельная №24-13 | 571,712 | 582,353 | 562,597 | 497,091 | 572,220 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 |
| Итого по МО | 571,712 | 582,353 | 562,597 | 497,091 | 572,220 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 |

Таблица 21 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| пос. Ильичево | 10196,8 | 9851,9 | 9905,822 | 9961,68 | 9984,846 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 |
| Котельная №24-01 | 10196,8 | 9851,9 | 9905,822 | 9961,68 | 9984,846 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 |
| пос. Алтан | 141,1 | 143,2 | 156,287 | 145,882 | 146,880 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 |
| Котельная №24-02 | 141,1 | 143,2 | 156,287 | 145,882 | 146,880 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 |
| пос. Зарничный | 891,0 | 875,1 | 886,355 | 829,39 | 884,166 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 |
| Котельная №24-03 | 891,0 | 875,1 | 886,355 | 829,39 | 884,166 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 |
| Итого по МО | 11228,9 | 10870,3 | 10948,47 | 10938,96 | 11015,900 | 10918,575 | 10918,575 | 10918,575 | 10918,575 | 10918,575 | 10918,575 | 10918,575 | 10918,575 |

Таблица 22 – Существующий и прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| с. Казанцево | 1030,801 | 1082,914 | 1384,8 | 1155,686 | 1120,535 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 |
| №24-04 | 454,801 | 468,641 | 803,17 | 550,200 | 529,901 | 560,890 | 560,890 | 560,890 | 560,890 | 560,890 | 560,890 | 560,890 | 560,890 |
| №24-05 | 576,000 | 614,273 | 581,63 | 605,486 | 590,634 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 |
| Итого по МО | 1030,801 | 1082,914 | 1384,8 | 1155,686 | 1120,535 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 |

Таблица 23 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| с. Каптырево | 4134,553 | 4122,225 | 3885,677 | 3721,810 | 3970,083 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 |
| №24-06 | 312,731 | 343,572 | 246,823 | 189,534 | 228,640 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 |
| №24-07 | 3821,822 | 3778,653 | 3638,854 | 3532,276 | 3746,443 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 |
| с. Шунеры | 29,919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная школы | 29,919 | Ликвидирована по окончанию отопительного сезона 2020-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО | 4164,472 | 4122,225 | 3885,677 | 3721,810 | 3970,083 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 |

Таблица 24 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г.(факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| с. Сизая | 1712,994 | 1755,851 | 1533,291 | 1356,776 | 1509,280 | 1449,162 | 1449,162 | 1449,162 | 1449,162 | 1449,162 |
| Котельная №24-08 | 175,864 | 178,087 | 120,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24-09 | 140,79 | 127,56 | 156,972 | 138,788 | 141,770 | 141,107 | 141,107 | 141,107 | 141,107 | 141,107 |
| Котельная №24-10 | 1396,34 | 1450,204 | 1255,974 | 1217,988 | 1367,510 | 1308,055 | 1308,055 | 1308,055 | 1308,055 | 1308,055 |
| Итого по МО | 1712,994 | 1755,851 | 1533,291 | 1356,776 | 1509,280 | 1449,162 | 1449,162 | 1449,162 | 1449,162 | 1449,162 |

Таблица 25 – Существующий и прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| пос. Синеборск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Котельная №24-11 | 5734,704 | 5563,918 | 5738,499 | 5842,784 | 5679,040 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 |
| Итого по МО | 5734,704 | 5563,918 | 5738,499 | 5842,784 | 5679,040 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 |

Таблица 26 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| с. Субботино | 1794,223 | 1776,665 | 1529,958 | 1432,509 | 1700,280 |  | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 |
| -Котельная №24-12 | 1794,223 | 1776,665 | 1529,958 | 1432,509 | 1700,280 |  | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 |
| д. Ленск | 16,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Котельная СДК | 16,701 | Котельная выведена из эксплуатации по окончанию отопительного сезона 2020-2021 гг. и ликвидирована в 2022 г. Потребители переведены на индивидуальное отопление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО | 1810,924 | 1776,665 | 1529,958 | 1432,509 | 1700,280 |  | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 |

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственные объекты на территории муниципального образования отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения. Строительство промышленных предприятий на период до 2033 г. на данном этапе не планируется.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработки схем теплоснабжения»:

-средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения.

-площадь зоны действия системы теплоснабжения должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.

-средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генерального плана поселения, городского округа, города федерального значения).

В виду отсутствия разработки электронной модели схемы теплоснабжения муниципального образования величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки не рассчитываются.

2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия СЦТ №17

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-14 (пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25).

Рисунок 1 – Зона действия СЦТ №17 на базе котельной №24-14 поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

Зона Котельной №24-14 пгт Шушенское находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам: Шушенский район пгт. Шушенское квартал МКК стр. №№1, 1 корпус А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,23;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское квартал МКК стр. №22 МБДОУ Детский сад № 6 «Василек».

Зона действия СЦТ №09/1

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154).

Рисунок 2 – Зона действия СЦТ №09/1 на базе котельной №24-15 поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

Зона действия Котельной №24-15 находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, поселение Шушенское, 1-й микрорайон №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; 2-й микрорайон №№ 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; 2-й микрорайон №№3, 4, 5, 5а, 5б, 6а, 15, 18, 20, 21, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 35, 41, 54, 61; 3-й микpоpайон №№1, 2, 2а, 3, 10, 11, 12, 25, 34, 35; 3-й микрорайон №№3а, 5, 6, 7, 8, 9, 34а; 4-й микрорайон №№10, 10а, 17; 5-й микpоpайон №№3, 4, 5, 6, 17, 15, 16, 18, 22; 6-й микрорайон №№20, 23; 8-й микpоpайон №№ 23, 24, 25; ПТФ №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15; Строителей №№5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33; квартал Строителей №№3, 14; квартал Строителей №№3, 14; СХТ №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; квартал СХТ №17а; пер. Большой №22; Летний №№1, 2; пер. Октябрьский №№1, 1а, 2, 4; пер. Школьный №№3, 3-1; пер. Светлый №5; пер. Чехова №№1, 2, 3, 5, 7; ул. Барамзина №1; ул. Боткина №№1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 14; ул. Ванеева №№6, 7; ул. Гоpького №2-2; ул. Горького №17а; ул. Гоголя №№1б, 1в, 4, 6, 8а, 12, 13, 14а, 14б, 14в, 14в-2, 15, 17, 21, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51; ул. Есенина №№2, 6, 8, 10; ул. Заповедная №№1, 2, 3, 4, 5, 5-1, 6; ул. Комсомольская №№6, 12, 15, 42, 43, 44, 46, 48; ул. Кржижановского №№10, 14б, 14а, 20, 21, 22, 25; ул. Ленина №№70, 71, 71-1, 74, 76, 77, 77-2, 138, 140, 142, 142а, 142б, 142в, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 169; ул. Ленина №№64, 65, 67; ул. Луговая №№1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5-2, 6-1, 6-2, 7, 8, 8а, 10; ул. Мира №№11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 29-1, 29-2, 31, 33, 37, 39; ул. Мира №№2а, 9а; ул. Мичурина №61; ул. Молодежная №1 ул. Октябрьская №№5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25-2, 25,26, 27, 28, 29, 32, 32а, 33, 34, 35,36, 38, 42, 44, 51, 53, 53а1, 53а2, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 84, 86; ул. Павлова №№2, 3, 4, 5, 6, 6-2, 7; ул. Партизанская №№1, 1а, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а; Жилой дом ул. Первомайская №№48, 48а, 52а, 52б, 52в, 52б, 53, 55, 111а; ул. Первомайская №№2, 6, 46, 46а, 50; ул. Пионерская №№19а, 21а, 26, 32, 33, 34; ул. Пионерская №№7, 7а, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21б, 22, 26а; Жилой дом ул. Победы №№1б, 18, 20; ул. Полукольцевая №№1, 1а, 1б; Нежилые помещения ул. Полукольцевая №№1, 5, 15, 17, 19; ул. Пушкина №№2а, 2б, 3а, 7, 7-2, 9, 9-1, 9-2, 11, 13, 13-1, 17; ул. Пушкина №1; ул. Рудакова №№5, 7; ул. Садовая №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Сахарова №№1, 1-1, 1-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20-2; ул. Светлая №№1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 32, 34; ул. Тельмана №№1, 4, 6, 10, 19, 2, 29; ул. Фрунзе №№1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 70, 8, 85, 87, 89;  ул. Чехова №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-2, 8, 9, 10, 12, 12-2, 14, 16, 18; ул. Школьная №№2, 2-2, 4, 4-1; ул. Энергетиков №№1, 1а, 1б, 1в, 1в-2, 2, 3, 3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Новая №3а

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Вокзальная, 1; гараж, ул. Первомайская, 52. В пределах участка размещено Управление Судебного департамента в Красноярском крае;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 2. В пределах участка размещено Прокуратура Красноярского края;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 11, ГУ-Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Минусинске Красноярского края (межрайонное);

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Фрунзе, 10. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Полукольцевая, 2, Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шушенский»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Заповедная, 7. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Луговая, 9. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк "Шушенский бор»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, 2 микрорайон, д.34. В пределах участка размещено Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю (УФССП России по Красноярскому краю);

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Мира, 2. В пределах участка размещено Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр по Красноярскому краю»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 2. В пределах участка размещено Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Полукольцевая, 2. В пределах участка размещено Федеральное казенное учреждение "Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, дом 2. В пределах участка размещено Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Партизанская, 6 а. В пределах участка размещено Филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, д.34. В пределах участка размещено Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 мкр-н, дом 65 а. В пределах участка размещено Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия (пгт. Шушенское);

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Пионерская, 8. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Карамзина, 1 А. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение «Шушенский отдел ветеринарии»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, дом 21. В пределах участка размещено Красноярский край, краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Шушенского района»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, дом 54. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шушенская районная больница»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, 65. В пределах участка размещено Краевое государственное автономное учреждение " Редакция газеты «Ленинская искра»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, 158. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение «Саяно-Шушенское лесничество»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Новая, 1. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Историко-этнографический музей - заповедник «Шушенское»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, кв. СХТ, 20. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Шушенский сельскохозяйственный колледж»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 113. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Шушенский детский дом»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения при Управлении социальной защиты населения администрации Шушенского района»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, дом 67. В пределах участка размещено Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул Ленина, 64. В пределах участка размещено Администрация Шушенского района; Администрация поселка Шушенское; Финансовое управление Администрации Шушенского района Красноярского края;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Вокзальная 1. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (КГБУ "МФЦ");

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 микрорайон д.1а. В пределах участка размещено Управление образования администрации Шушенского района;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Новая, 5. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шушенская детская школа искусств»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Мичурина, 27. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская средняя общеобразовательная школа №1;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Тельмана, 3. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 пгт. Шушенское;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 1 микрорайон, дом 7. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская начальная общеобразовательная школа;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Тельмана, дом 25. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 пгт. Шушенское;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 микрорайон, дом 30. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 4 «Звездочка»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 мкр-н, дом 45. В пределах участка размещено бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому и физическому развитию детей № 5 «Улыбка»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, кв. Строителей, дом 4. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно- эстетического направления развития воспитанников детский сад № 6 «Василек»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 мкр-н, 1. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования Шушенского района»;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, 2 микрорайон, д. 4. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Факел»;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское,1 мкрн, дом 12. В пределах участка размещено Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система";

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Новая, д. 5. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр культуры»;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Вокзальная, дом 1. В пределах участка размещено Муниципальное учреждение Молодежный центр «Юг»;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. пгт. Шушенское, 2 микрорайон, дом 52 "б". В пределах участка размещено Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственная контора образовательных учреждений Шушенского района»;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Первомайская, дом 2. В пределах участка размещено Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Шушенского района»;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 19. В пределах участка размещено Акционерное общество «Краевое автотранспортное предприятие».

Зона действия СЦТ №09/2

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а).

Рисунок 3 – Зона действия СЦТ №09/2 на базе котельной №24-16 поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

Зона действия Котельной №24-16 находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам: Шушенский район пгт. Шушенское ул. Дзержинского №№15, 17, 19, 20, 22, 24; ул. Калинина №№13, 18; ул. Пролетарская №№33, 35 корп. 1, 35 корп. 2;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское ул. Дзержинского, стр. №24 РМБУК «ШБС».

МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельной, размещенной по адресам:

- с. Иджа, ул. Советская, 21б через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-13 с. Иджа). Кадастровый номер земельного участка 24:42:3001001:195.

Рисунок 4 – Зона действия СЦТ №03 на базе Котельной №24-13 с. Иджа, ул. Советская, д.12 б.2 в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Зона действия котельной №24-13 с. Иджа СЦТ №03.

Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу: с. Иджа, ул. Советская, 12 б/2 находится в пределах:

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 (кадастровый номер: 24:42:3001001:195) площадью 406 кв.м. В пределах участка размещено здание «Котельная» МУП ШТЭС;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12 б.1 (кадастровый номер: 24:42:3001001:194) площадью 406 кв.м. В пределах участка размещено здание «Гараж» Администрации муниципального образования;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12а (кадастровый номер: 24:42:3001001:162) площадью 20 174 кв.м. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения, а также здание гаража;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Молодежная, 2 (кадастровый номер: 24:42:3001001:190) площадью 1 207 кв.м. В пределах участка размещено здание ФАП - структурного подразделения КГБУЗ «Шушенская ЦРБ»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Большая, 34 (кадастровый номер: 24:42:3001001:196) площадью 3 364 кв.м. В пределах участка размещено здание Дома культуры.

Площадь зоны действия СЦТ №03 от Котельной №24-13 с. Иджа составляет 25533 кв.м (2,5533 га, 0,025533 кв. км).

МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельных, размещенных по адресам:

- пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 с установленной мощностью 20,72 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-01 пос. Ильичево). Земельный участок не поставлен на кадастровый учет;

- пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 с установленной мощностью 0,27 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-02 пос. Алтан). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2702002:18;

- пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г с установленной мощностью 2,07 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-03 пос. Зарничный). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2703001:83.

Зона действия СЦТ №18.

Рисунок 5 – Зона действия СЦТ №18 на базе Котельной №24-01 пос. Ильичево в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, пос. Ильичево, ул. Весенняя, стр. №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9; ул. Гагарина, стр. №6, №8, №10, №14, №16; ул. Кирова, стр. №7 кор. А, №9, №11, №22; ул. Малышева, стр. №7, №9; ул. Московская, стр. №1, №2, №3, №4, №8, №10, №12, №14, №17, №18, №20, №21, №22, №22А, №23, №26, №28, №30, №32, №34; ул. Мостовая, стр. №6, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №20, №22, №24, №26, №28; ул. Северная, стр. №1, №2, №3, №5, №6, №7;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Весенняя, 2). В пределах участка размещено учреждение здравоохранения структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Производственная, 7. В пределах участка размещено здание водоснабжающей организации МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Малышева, 3, два здания. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Журавушка»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено строение учреждения общего образования МБОУ Ильичевская школа;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 24 здание общеобразовательного учреждения – интернат;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Ильичевская ДШИ»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,5. В пределах участка размещено учреждения культуры филиал РМБУК «Шушенская библиотечная система»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Кирова, 10А. В пределах участка размещено Ильичевский ДК филиал МБУ «РЦК»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Производственная, 4. В пределах участка размещено пожарное депо КГКУ «ПО Красноярского края»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 7. В пределах участка размещено отделение почтовой связи АО «Почта России»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 10. В пределах участка размещено структурное подразделение предприятия МУП «ШТЭС».

Зона действия СЦТ №01.

Рисунок 6 – Зона действия СЦТ №01 на базе Котельной №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, 7 в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 находится в пределах:

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Золотой ключик»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7Б. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры МБУ «РЦК».

Зона действия СЦТ №02. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, пос. Зарничный, ул. Ленина стр. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №10, №11;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Весенняя, 2. В пределах участка размещено структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Комсомольская, стр. 16. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2А. В пределах участка расположено здание сельского дома культуры МБУ РЦК.

Рисунок 7 – Зона действия СЦТ №02 на базе Котельной №24-03 пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельных, размещенных по адресам:

- с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-04 с. Казанцево). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2601001:114;

- с. Казанцево, ул. Ленина, 8 через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-05 с. Казанцево). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2601001:112.

Зона действия котельной №24-04 с. Казанцево СЦТ №04.

Зона Котельной №24-04 с. Казанцево находится в пределах:

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601003:62) площадью 7 309 м2 по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Первомайская, 18а, два здания. В пределах участка размещены два корпуса учреждения дошкольного образования МБДОУ Казанцевский детский сад;

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601001:106) площадью 8 196 м2 по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 40. В пределах участка размещено Казанцевский сельский дом культуры филиал МБУ «РЦК».

Рисунок 8 – Зона действия СЦТ №04 на базе Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Зона действия котельной №24-05 с. Казанцево СЦТ №05.

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-05 (с. Казанцево, ул. Ленина, 8).

Зона действия Котельной №24-05 находится в пределах:

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601001:48) по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 6. В пределах участка размещено здание учреждения общего образования МБОУ Казанцевская СОШ. Площадь участка 20 704 м2.

Рисунок 9 – Зона действия СЦТ №05 на базе Котельной №24-05 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Зоны действия источников тепловой энергии МУП «ШТЭС» Казан-цевского сельсовета в течении периода действия схемы теплоснабжения остаются в прежних границах.

МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельных, размещенных по адресам:

- с. Каптырево, ул. Малая, 19а через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-06 с. Каптырево). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2801001:142;

- с. Каптырево, ул. Мира, 17 через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-07 с. Каптырево). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2801002:208;

По окончанию отопительного сезона:

-2021-2022 гг. изъята из хозяйственного ведения МУП ШТЭС Котельная по ул. К. Маркса, стр. 16 с. Шунеры с установленной мощностью 0,62 Гкал/ч в казну муниципального образования с последующей передачей по акту приема-передачи в оперативное управление МБОУ Шунерская ООШ. Котельная вырабатывает тепловую энергию в собственных нуждах учреждения и не осуществляет по настоящее время регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения.

Зона действия котельной №24-06 с. Каптырево СЦТ №06.

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии котельной №24-06 (с. Каптырево, ул. Малая, 19а).

Рисунок 10 – Зона действия СЦТ №06 на базе Котельной №24-06 с. Каптыревов границах Каптыревскогосельсовета Шушенского района Красноярского края

Зона действия котельной №24-06 с. Каптырево находится в пределах:

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2801001:142) площадью 170 м2 по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Малая, 19а. В пределах участка размещено здание котельной №24-06;

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2801001:143) площадью 8 189 м2 по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Большая, 112. В пределах участка размещены три корпуса участковой больницы КГБУЗ Шушенская РБ.

Площадь зоны действия составляет 8359 м2 (0,8359 га; 0,0084 км2).

Зона действия котельной №24-07 с. Каптырево СЦТ №07.

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии котельной №24-07 (с. Каптырево, ул. Мира, 17).

Рисунок 11 – Зона действия СЦТ №07 на базе Котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Зона действия котельной №24-07 находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресу Шушенский рай-он, с. Каптырево, ул. Весенняя, №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Дорожная №№3, 5, 7; ул. З. Космодемьянской №№1, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Зеленая №№1, 2, 4, 6, 8; ул. К. Маркса №14; ул. Капкова №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. С. Лазо №№1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Ленина №№5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; ул. Мира №№2, 2а, 9, 11, 13, 15; ул. Ост-ровского №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Пионерская №№1, 2, 3, 4; ул. Победы №3; ул. Полевая №№1, 2, 3, 4, 7, 8 (земельные участки кадастровый номер 24:42:2801002:7; 8; 14; 24; 29; 32; 37; 38; 42; 185; 192; 193; 198; 201; 209; 212; 213; 221; 226; 230; 252; 258/2; 272; 276; 278; 282; 290; 291; 292; 297; 298; 301; 327; 335; 337; 339/1; 340; 348; 358; 362; 365; 366; 368; 370; 372; 373; 380; 388; 417; 419; 430; 450/2; 893; 903; 1554; 1556; 1565;),

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 1 (кадастровый номер 24:42:2801003:78). В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования. Площадь участка 5873,70 м2;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 2 (кадастровый номер 24:42:2801002:25). В пределах участка размещено здание отделения почты России. Площадь участка 540 м2;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Победы, 3а (кадастровый номер 24:42:2801002:204). В пределах участка размещено здание гаража администрации Каптыревского сельсовета. Площадь участка 84 м2;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 23 (кадастровый номер 24:42:2801002:203). В пределах участка размещено здание пожарного депо. Площадь 281,10 м2;

-земельный участок участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 15 (кадастровый номер 24:42:2801003:79). В пределах участка размещено пять строений учреждения общего образования. Пло-щадь участка 39570,60 м2.

Площадь зоны действия составляет 470352 м2 м2 (47,0352 га; 0,470352 км2).

Зоны действия источников тепловой энергии МУП «ШТЭС» Казан-цевского сельсовета в течении перспективного периода действия схемы теплоснабжения остаются в прежних границах.

МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельных, размещенных по адресам:

- с. Сизая, ул. Енисейская, 9 через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-08 с. Сизая). Кадастровый номер земельного участка 24:42:3101002:58. Котельная выведена из эксплуатации по окончанию отопительного сезона 2022-2023 гг. для последующей ликвидации;

- с. Сизая, ул. Ленина, 40 через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-09 с. Сизая). Кадастровый номер земельного участка 24:42:3101002:52;

- с. Сизая, ул. Ленина, 86а через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-10 с. Сизая). Кадастровый номер земельного участка 24:42:3101003:08.

Зона действия котельной №24-09 с. Сизая СЦТ №11.

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-09 (с. Сизая, ул. Ленина, 40).

Зона действия Котельной №24-09 находится в пределах:

- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:59 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, стр.40). Площадь ЗУ – 107 м2.

- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:52 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, стр.40). Площадь ЗУ – 3 282 м2.

Рисунок 12 – Зона действия СЦТ №11 на базе Котельной №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, 40 в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Зона действия котельной №24-10 с. Сизая СЦТ №12.

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-10 (с. Сизая, ул. Ленина, 86 а).

Зона действия Котельной №24-10 находится в пределах:

- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101003:50 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, 86 а). Площадь ЗУ – 19 436 м2.

Рисунок 13 – Зона действия СЦТ №12 на базе Котельной №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, 86а в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Зоны действия СЦТ №11 и №12 источников тепловой энергии МУП «ШТЭС» Сизинского сельсовета за период, предшествующий базовому схемы теплоснабжения, не изменились.

Зона действия СЦТ №10 от Котельной №24-08 с. Сизая в связи с выводом источника из эксплуатации в целях ликвидации, также прекратила свое существование путем отключения всех точек подключения единственного Абонента - КГБУЗ Шушенская РБ.

МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельной, размещенной по адресу:

- пос. Синеборск, ул. Ленина, 43 через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-11 пос. Синеборск). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2501001:99.

Зона действия котельной №24-11 пос. Синеборск СЦТ №13.

Зона действия источника распространяется на центральную и северо-восточную часть пос. Синеборск, охватывая часть жилой и общественно-деловой застройки Зона действия источника ограничена территориями земельных участков, на которых размещены:

- ОКС жилищного фонда по следующим адресам: ул. Ленина №№ 1, 2а, 3, 14, 16, 19, 31, 33, 35, 41, 43, 43а; 1-й микрорайон №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2-й микрорайон №№2, 22; ул. Мира №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Набережная №19; ул. Октябрьская №№9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 32; пер. Новый №№1, 2, 3, 4, 6, 8; пер. Почтовый №3; пер. Садовый №№1, 2, 2а, 3, 4, 6; ул. Первомайская №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Песочная №1; ул. Школьная №№1а, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

- ОКС (или нежилые помещения) общественно-деловой застройки: АО «Почта России» по ул. Октябрьская №9; МКУ Администрация Синебор-ского сельсовета по ул. Октябрьская №9 (административное здание, гараж, пожарный пост); ОАО «Ростелеком» по ул. Школьной №1в; МБОУ Си-неборская СОШ по ул. Ленина, 23 (учебный корпус, гараж, туристический клуб «Урагус»); МБДОУ Детский сад «Солнышко» по ул. Мира №6; КГБУЗ «Шушенская ЦРБ» по ул. Ленина №1; МБУК РЦК по ул. Ленина №24; ИП Маслова Н.А. (Магазин по ул. Октябрьской, 27 и в районе ВБ); ЗАО «Сибирь-1» по ул. Ленина №29.

Территория зоны действия источника ограничена улицами Ленина, Мира, Октябрьская, Школьная; переулками Новый, Садовый, Почтовый; 1-м и 1-м микрорайонами.

Рисунок 14 - Зона действия СЦТ №13 на базе Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельной, размещенных по адресам:

- с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-12 с. Субботино). Кадастровый номер земельного участка 24:42:2901013:29.

В результате возгорания 13 марта 2021 г. здания сельского дома культуры по улице Ленина №49 д. Ленск отопительная котельная по адресу: д. Ленск. ул. Ленина, 47а была выведена из эксплуатации. Постановлением Администрации Шушенского района Красноярского края от 21.02.2022 №181 «О внесении изменений в реестр муниципального имущества Шушенского района» котельная была исключена из договора хозяйственного ведения МУП ШТЭС в целях ликвидации. Котельная ликвидирована в 2022 г.

Рисунок 15 – Зона действия СЦТ №14 на базе Котельной №24-12 с. Субботино в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Зона действия котельной №24-12 с. Субботино СЦТ №14.

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-12 (с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19).

Зона действия котельной №24-12 с. Субботино находится в пределах:

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2901013:29) площадью 5 654 м2 по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19. В пределах участка размещено здание котельной №24-12;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 (кадастровый номер: 24:42:2901010:57) площадью 18 735 кв.м. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 б (кадастровый номер: 24:42: 2901010:58) площадью 2 745 кв.м. В пределах участка размещено здание ФАП - структурного подразделения МБУЗ «Шушенская ЦРБ»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 41 (кадастровый номер: 24:42: 2901013:27) площадью 2 471 кв.м. В пределах участка размещено здание Администрации муниципального образования, а также два нежилых здания: (кадастровый номер: 24:42: 2901013:26) площадью 199 кв.м и (кадастровый номер: 24:42: 2901013:28) площадью 202 кв.м;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:27) площадью 5 005 кв.м. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:40) площадью 1 731 кв.м. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:28) площадью 90 кв.м. В пределах участка размещено здание почтового отделения АО «Почта России»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 24-1 (кадастровый номер: 24:42:2901009:19) площадью 744 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 24-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:62) площадью 900 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6 (кадастровый номер: 24:42:2901009:30) площадью 2 162 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901010:31) площадью 1 305 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельный участок по адресу: Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 21 (участок не поставлен на кадастровый учет). В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 22 (кадастровый номер: 24:42:2901010:32) площадью 1 561 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 23-1 (кадастровый номер: 24:42:2901013:30) площадью 1 463 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 23-2 (кадастровый номер: 24:42:2901013:24) площадью 4 177 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 24 (кадастровый номер: 24:42:2901010:16) площадью 2 536 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном в двух функциональных зонах:

1. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания), которые перечислены ниже.

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пгт Шушенское городского поселения, за исключением территории включенной в зоны действия Котельных №24-14, №24-15 и №24-16 пгт Шушенское.

Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и представлен в таблице 6 ниже.

Таблица 27 – Мониторинг общей площади жилого фонда, оборудованного индивидуальным отоплением в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда городского поселения, % | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,97 | 49,35 |

1. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания), которые перечислены ниже.

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пос. Ильичево муниципального образования, за исключением территории включенной в зону действия Котельной №24-01 пос. Ильичево, перечень которых представлен в таблице 6 ниже.

Таблица 28 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-01 пос. Ильичево

| -пос. Ильичево | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под: -многоквартирной застройкой по ул. Московская №№1, 3, 10, 12, 14, 17, 26, 28, по ул. Малышева №№7, 9, по ул. Кирова №№7а, 9, 11, 22, по ул. Весенняя №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, -индивидуально-жилой застройкой по ул. Гагарина №№4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, по ул. Мостовая №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, по ул. Московская №№2, 4, 6, 8, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, по ул. Северная №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. |
| --- | --- |

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пос. Алтан муниципального образования, за исключением территории включенной в зону действия Котельной №24-02 пос. Алтан;

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пос. Зарничный муниципального образования, за исключением территории включенной в зону действия Котельной №24-03, перечень которых представлен в таблице 7 ниже.

Таблица 29 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-01 пос. Зарничный

| -пос. Зарничный | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под: -домами блокированной застройки по ул. Ленина №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 |
| --- | --- |

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта д. Ермолаево муниципального образования.

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта д. Корнилова муниципального образования.

Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и приведен ниже.

Таблица 30 – Мониторинг общей площади жилого фонда, оборудованного индивидуальным отоплением в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда сельского поселения, % | 52,4 | 52,76 | 52,85 | 52,77 | 53,08 |

Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены:

1. Зоной застройки индивидуальными жилыми домами (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания):

-в границах населенного пункта с. Казанцево муниципального образования, за исключением территорий, включенных в зону действия Котельных №24-04 и №24-05;

-в границах населенного пункта д. Козлово муниципального образования;

-в границах населенного пункта д. Лыткино муниципального образования;

-в границах населенного пункта д. Нижняя Коя муниципального образования.

Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и приведен в таблице 6 ниже.

Таблица 31 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Казанцево сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Козлово сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Лыткино сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Нижняя Коя сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены:

1. Зоной застройки индивидуальными жилыми домами (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания):

-в границах населенного пункта с. Каптырево муниципального образования, за исключением земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-07 с. Каптырево, перечень которых представлен в таблице 6 ниже.

Таблица 32 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-07 с. Каптырево

| -с. Каптырево | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под: -жилые дома по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Весенняя, №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Дорожная №№3, 5, 7; ул. З. Космодемьянской №№1, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Зеленая №№1, 2, 4, 6, 8; ул. К. Маркса №14; ул. Капкова №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. С. Лазо №№1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Ленина №№5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; ул. Мира №№2, 2а, 9, 11, 13, 15; ул. Островского №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Пионерская №№1, 2, 3, 4; ул. Победы №3; ул. Полевая №№1, 2, 3, 4, 7, 8 (земельные участки кадастровый номер 24:42:2801002:7; 8; 14; 24; 29; 32; 37; 38; 42; 185; 192; 193; 198; 201; 209; 212; 213; 221; 226; 230; 252; 258/2; 272; 276; 278; 282; 290; 291; 292; 297; 298; 301; 327; 335; 337; 339/1; 340; 348; 358; 362; 365; 366; 368; 370; 372; 373; 380; 388; 417; 419; 430; 450/2; 893; 903; 1554; 1556; 1565;). |
| --- | --- |

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта с. Новопокровка муниципального образования;

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта с. Саянск муниципального образования;

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пос. Синий Камень муниципального образования;

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пос. Шарып муниципального образования;

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта с. Шунеры муниципального образования.

Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и приведен в таблице 7 ниже:

Таблица 33 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Каптырево сельского поселения, % | 88,85 | 89,06 | 89,05 | 89,05 | 89,06 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Новопокровка сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Саянск сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Шарып сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Шунеры сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены:

1. Зоной застройки индивидуальными жилыми домами (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания):

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта с. Сизая муниципального образования;

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пос. Красный хутор муниципального образования;

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта д. Голубая муниципального образования.

Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и приведен в таблице 6 ниже.

Таблица 34 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Сизая сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Красный хутор сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Голубая сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном в двух функциональных зонах:

1. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами» (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания), которые перечислены ниже.

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта поселка Синеборск муниципального образования, за исключением территории включенной в зону действия ИТЭ Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43.

Таблица 35 – Перечень земельных участков под МКД и ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-11 пос. Синеборск

| -пос. Синеборск | -жилые дома по адресу Шушенский район, пос. Синеборск: ул. Ленина №№ 1, 2а, 3, 8а; 15, 16, 19, 26-1; 33, 35, 41, 43, 43а; 1-й микрорайон №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2-й микрорайон №№2, 3, 22; ул. Мира №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Октябрьская №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26; п. Новый №№2, 4, 6, 8; п. Почтовый №3; п. Садовый №№1, 2, 3, 4, 6; ул. Первомайская №№1, 2, 3, 4, 6; ул. Песочная №1; ул. Школьная №№1а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. |
| --- | --- |

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта пос. Веселые Ключи муниципального образования;

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта село Дубенское муниципального образования.

Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и приведен в таблице 8 ниже.

Таблица 36 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Синеборск сельского поселения, % | 71,20 | 72,52 | 72,52 | 73,07 | 73,00 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта арс. Веселые Ключи сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Дубенское сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном в двух функциональных зонах:

1. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами» (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания), которые перечислены ниже.

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта село Субботино муниципального образования, за исключением территории, включенной в зону действия Котельной №24-12 с. Субботино.

Таблица 37 – Перечень земельных участков под ИЖС, включенных в зону деятельности котельной №24-12 с. Субботино

| -с. Субботино | -жилые дома по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, №№26, 24; ул. Крупская №6; ул. Садовая №№20, 21, 22, 23, 24; (земельные участки кадастровый номер 24:42:2901009:62; 24:42:2901009:19; 24:42:2901009:30; 24:42:2901010:31; 24:42:2901010:32; 24:42:2901013:24; 24:42:2901010:16; 24:42:2901013:30). |
| --- | --- |

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта деревня Ленск муниципального образования;

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта деревня Белозеровка муниципального образования;

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта поселок Майский муниципального образования.

-зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта село Средняя Шушь муниципального образования.

Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и приведено в таблице 8  ниже.

Таблица 38 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Субботино сельского поселения, % | 98,21 | 98,21 | 98,21 | 98,21 | 98,21 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Средняя Шушь сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Ленск сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Белозеровка сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Майский сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2. В зонах общественно-деловой застройки

- в черте населенного пункта пгт Шушенское городского поселения, за исключением территории включенной в зоны действия Котельных №24-14, №24-15 и №24-16 пгт Шушенское.

-в границах населенного пункта с. Иджа сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зону действия Котельной №24-13 с. Иджа и перечень которых представлен в таблице 8 ниже.

Таблица 39 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-13 с. Иджа

| -с. Иджа | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением: - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:195 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, д.12 б.2. В пределах участка размещено здание котельной, площадь земельного участка 382 м2; - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:194 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, д. 12 б.1. В пределах участка размещено здание сельской администрации (гараж), площадь земельного участка 406 м2; - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:162 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12а). В пределах участка размещено здание учреждения общего образования, площадь земельного участка 20 174 м2; - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:190 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Молодежная, д. 2). В пределах участка размещено здание учреждения здравоохранения (ФАП), площадь земельного участка 1 207 м2; - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:196 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Большая, д.34. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры, площадь земельного участка 3 364 м2. |
| --- | --- |
| -д. Труд | Территория земель в границах населенного пункта |

-в границах населенного пункта деревня Труд сельского поселения.

-в границах населенного пункта пос. Ильичево сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-01 пос. Ильичево, перечень которых представлен в таблице 9 ниже.

Таблица 40 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-01 пос. Ильичево в районе общественно-деловой застройки

| -пос. Ильичево | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под: - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Весенняя, 2). В пределах участка размещено учреждение здравоохранения структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Производственная, 7. В пределах участка размещено здание водоснабжающей организации МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета; -земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Малышева, 3, два здания. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Журавушка»; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено строение учреждения общего образования МБОУ Ильичевская школа; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 24 здание общеобразовательного учреждения – интернат; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Ильичевская ДШИ»; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат»; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,5. В пределах участка размещено учреждения культуры филиал РМБУК «Шушенская библиотечная система»; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Кирова, 10А. В пределах участка размещено Ильичевский ДК филиал МБУ «РЦК»; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Производственная, 4. В пределах участка размещено пожарное депо КГКУ «ПО Красноярского края»; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 7. В пределах участка размещено отделение почтовой связи АО «Почта России»; включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-01 пос. Ильичево |
| --- | --- |

-в границах населенного пункта пос. Алтан сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-02 пос. Алтан, перечень которых представлен в таблице 10 ниже.

Таблица 41 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-02 пос. Алтан в районе общественно-деловой застройки

| -пос. Алтан | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под: земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Журавушка» №2; -земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7Б. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры МБУ «РЦК», включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-02 пос. Алтан |
| --- | --- |

-в границах населенного пункта пос. Зарничный сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-03 пос. Зарничный, перечень которых представлен в таблице 11 ниже.

Таблица 42 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-03 пос. Зарничный в районе общественно-деловой застройки

| -пос. Зарничный | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под: -земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Комсомольская, стр. 16. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения; -земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2А. В пределах участка расположено здание сельского дома культуры МБУ РЦК включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-03 пос. Зарничный |
| --- | --- |

-в границах населенных пунктов д. Ермолаева, д. Корнилово.

-в границах населенного пункта с. Казанцево сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево и перечень которых представлен в таблице 7 ниже.

Таблица 43 – Населенные пункты Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в границах которого сформированы зоны индивидуального теплоснабжения в районах с усадебной застройкой

| -с. Казанцево | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под кадастровыми номерами: -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 6 (земельный участок не поставлен на кадастровый учет) площадью 4 491 кв.м. В пределах участка размещены два строения общеобразовательного учреждения, включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-05 с. Казанцево -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Первомайская, 18 а (кадастровый номер: 24:42:2601003:62) площадью 7 309 кв.м. В пределах участка размещено четыре строения учреждения дошкольного образования; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 40 (земельный участок не поставлен на кадастровый учет) площадью 6 600 кв.м. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры; включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-04 с. Казанцево |
| --- | --- |

-в границах населенных пунктов д. Козлово, д. Лыткино, д. Нижняя Коя.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования земли для жилищного строительства по населенным пунктам сельского поселения планируются к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами:

-территория площадью 6,1 га в д. Нижняя Коя;

-территория площадью 35,7 га в с. Казанцево.

Застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном рассто-янии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.

-в границах населенного пункта с. Каптырево сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-06 и №24-07 с. Каптырево и перечень которых представлен в таблице 8 ниже.

Таблица 44 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-06 с. Капытрево и в зону деятельности котельной №24-07 с. Каптырево в районе общественно-деловой застройки

| -с. Каптырево | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под: -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 1 (кадастровый номер 24:42:2801003:78). В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 2 (кадастровый номер 24:42:2801002:25). В пределах участка размещено здание отделения почты России; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Победы, 3а (кадастровый номер 24:42:2801002:204). В пределах участка размещено здание гаража администрации Каптыревского сельсовета; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 23 (кадастровый номер 24:42:2801002:203). В пределах участка размещено здание пожарного депо; -земельный участок участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 15 (кадастровый номер 24:42:2801003:79). В пределах участка размещено пять строений учреждения общего образования; включенных в зону действия ИТЭ Котельная №24-07 с. Каптырево. -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Большая, 112 (кадастровый номер: 24:42:2801001:143). В пределах участка размещено три строения учреждения здравоохранения; включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-06 с. Каптырево |
| --- | --- |

-в границах населенных пунктов с. Новопокровка, с. Саянск, с. Шунеры и пос. Шарып.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования земли для жилищного строительства по населенным пунктам сельского поселения планируются к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами:

-территория площадью 49,7 га в с. Каптырево;

-территория площадью 10,4 га в пос. Синий Камень.

При этом, застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном рассто-янии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.

-в границах населенного пункта с. Сизая сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-09 и №24-10 с. Сизая и перечень которых представлен в таблице 7 ниже.

Таблица 45 – Населенные пункты Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в границах которого сформированы зоны индивидуального теплоснабжения в районах с усадебной застройкой

| -с. Сизая | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением: - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101003:50 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, 86 а); - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:52 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, д.40); - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:56 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская); - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:801 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская); - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:58 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская, д.9 (котельная), рядом с больницей). |
| --- | --- |

-в границах населенных пунктов пос. Красный хутор, д. Голубая.

В отсутствии генерального плана муниципального образования земли для жилищного строительства по населенному пункту сельского поселения планируемые к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами территории не определены.

При этом, застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном рассто-янии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.

-в границах населенного пункта пос. Синеборск сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельной №24-11 пос. Синеборск и перечень которых представлен в таблице 9 ниже.

Таблица 46 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-11 пос. Синеборск в районе общественно-деловой застройки

| -пос. Синеборск | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под: -МКУ Администрация Синеборского сельсовета по ул. Октябрьская №9 (административное здание, гараж, пожарный пост); -МБОУ Синеборская СОШ по ул. Ленина, 23 (учебный корпус, гараж, туристический клуб «Урагус»); -МБДОУ Детский сад «Солнышко» по ул. Мира №6; -КГБУЗ «Шушенская ЦРБ» по ул. Ленина №1; -МБУК РЦК по ул. Ленина №24; -АО «Почта России» по ул. Октябрьская №9; -ОАО «Ростелеком» по ул. Школьной №1в; -ИП Маслова Н.А. (Магазин по ул. Октябрьской, 287 и в районе ВБ); -ИП Гатина А.Г. -ЗАО «Сибирь-1» по ул. Ленина №29, -ООО «Здоровье» (ул. Ленина, №25) включенных в зону действия ИТЭ №13 Центральная пос. Синеборск, ул. Лени-на, 43 |
| --- | --- |

-в границах населенных пунктов с. Дубенское и пос. Веселые Ключи.

-в границах населенного пункта с. Субботино сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельной №24-12 с. Субботино и перечень которых представлен в таблице 9 ниже.

Таблица 47 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-12 с. Субботино в районе общественно-деловой застройки

| -с. Субботино | -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 (кадастровый номер: 24:42:2901010:57) площадью 18 735 кв.м. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 б (кадастровый номер: 24:42: 2901010:58) площадью 2 745 кв.м. В пределах участка размещено здание ФАП - структурного подразделения МБУЗ «Шушенская ЦРБ»; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:27) площадью 5 005 кв.м. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:40) площадью 1 731 кв.м. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:28) площадью 90 кв.м. В пределах участка размещено отделение почтовой связи; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 41 (кадастровый номер: 24:42: 2901013:27) площадью 2 471 кв.м. В пределах участка размещено здание Администрации муниципального образования, а также два нежилых здания: (кадастровый номер: 24:42: 2901013:26) площадью 199 кв.м и (кадастровый номер: 24:42: 2901013:28) площадью 202 кв.м; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 22 (кадастровый номер: 24:42:2901010:32) площадью 1 561 кв.м. В пределах участка размещено здание аптеки; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 (кадастровый номер: 24:42:2901013:29) площадью 5654 кв.м. В пределах участка размещена котельная №24-12. |
| --- | --- |

-в границах населенных пунктов с. Средняя Шушь, д. Ленск, д. Белозеровка и пос. Майский.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей и перспективной располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельных МУП ШТЭС в границах городского поселения приведены в таблице 48 ниже.

Существующие значения тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в пункте 1.2 раздела 1 Утверждаемой части настоящей Схемы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края.

Таблица 48 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  | 2029 г. |  | 2030 -2033 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское, кв. МКК, стр. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 |  | 3,096 |  | 3,096 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 |  | 3,096 |  | 3,096 |  |
| СН | Гкал/ч | 0,01160 | 0,01160 | 0,01160 | 0,01160 | 0,01160 | 0,01160 | 0,01160 | 0,01160 | 0,01160 |  | 0,01160 |  | 0,01160 |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 3,0844 | 3,0844 | 3,0844 | 3,0844 | 3,0844 | 3,0844 | 3,0844 | 3,0844 | 3,0844 |  | 3,0844 |  | 3,0844 |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |  | 0,144 |  | 0,144 |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 1,1707 | 1,1244 | 1,1244 | 1,1544 | 1,1544 | 1,1544 | 1,1544 | 1,1544 | 1,1544 |  | 1,1544 |  | 1,1544 |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 1,3324 | 1,3166 | 1,3329 | 1,3297 | 1,3229 | 1,3282 | 1,3285 | 1,3285 | 1,3285 |  | 1,3285 |  | 1,3285 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,7697 | 1,8160 | 1,8160 | 1,7860 | 1,7860 | 1,7860 | 1,7860 | 1,7860 | 1,7860 |  | 1,7860 |  | 1,7860 |  |
|  | % | 57,38 | 58,88 | 58,88 | 57,90 | 57,90 | 57,90 | 57,90 | 57,90 | 57,90 |  | 57,90 |  | 57,90 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,608 | 1,6238 | 1,6075 | 1,6107 | 1,6175 | 1,6122 | 1,6119 | 1,6119 | 1,6119 |  | 1,6119 |  | 1,6119 |  |
|  | % | 52,13 | 52,65 | 52,12 | 52,22 | 52,44 | 52,27 | 52,26 | 52,26 | 52,26 |  | 52,26 |  | 52,26 |  |
| Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,0524 | 2,0524 | 2,0524 | 2,0524 | 2,0524 | 2,0524 | 2,0524 | 2,0524 | 2,0524 |  | 2,0524 |  | 2,0524 |  |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, | Гкал/ч | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |  | 106,0 |  | 106,0 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |  | 106,0 |  | 106,0 |  |
| СН | Гкал/ч | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 |  | 0,1188 |  | 0,1188 |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 105,8812 | 105,8812 | 105,8812 | 105,8812 | 105,8812 | 105,8812 | 105,8812 | 105,8812 | 105,8812 |  | 105,8812 |  | 105,8812 |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч | 4,821 | 4,821 | 4,821 | 4,821 | 4,821 | 4,821 | 4,821 | 4,821 | 4,821 |  | 4,821 |  | 4,821 |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 52,7770 | 52,7770 | 53,6462 | 54,3272 | 55,1873 | 55,1873 | 55,1873 | 55,1873 | 55,1873 |  | 55,1873 |  | 55,1873 |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 42,6024 | 43,7580 | 43,7826 | 42,1532 | 42,6158 | 40,0647 | 39,9687 | 39,9687 | 39,9687 |  | 39,9687 |  | 39,9687 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 48,2832 | 48,2832 | 47,414 | 46,733 | 45,8729 | 45,8729 | 45,8729 | 45,8729 | 45,8729 |  | 45,8729 |  | 45,8729 |  |
|  | % | 45,60 | 45,60 | 44,78 | 44,14 | 43,32 | 43,32 | 43,32 | 43,32 | 43,32 |  | 43,32 |  | 43,32 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 58,4578 | 57,3022 | 57,2776 | 58,907 | 58,4444 | 60,9955 | 61,0915 | 61,0915 | 61,0915 |  | 61,0915 |  | 61,0915 |  |
|  | % | 55,21 | 54,12 | 54,10 | 55,63 | 55,20 | 57,61 | 57,70 | 57,70 | 57,70 |  | 57,70 |  | 57,70 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 97,2812 | 97,2812 | 97,2812 | 97,2812 | 97,2812 | 97,2812 | 97,2812 | 97,2812 | 97,2812 |  | 97,2812 |  | 97,2812 |  |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, 24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, | Гкал/ч |  |  | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |  |
| СН | Гкал/ч |  |  | 0,00523 | 0,00523 | 0,00523 | 0,00523 | 0,00523 | 0,00523 | 0,00523 |  | 0,00523 |  | 0,00523 |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  | 0,6828 | 0,6828 | 0,6828 | 0,6828 | 0,6828 | 0,6828 | 0,6828 |  | 0,6828 |  | 0,6828 |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч |  |  | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |  | 0,042 |  | 0,042 |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч |  |  | 0,4141 | 0,4141 | 0,4141 | 0,4141 | 0,4141 | 0,4141 | 0,4141 |  | 0,4141 |  | 0,4141 |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч |  |  | 0,4876 | 0,4834 | 0,4853 | 0,4849 | 0,4849 | 0,4849 | 0,4849 |  | 0,4849 |  | 0,4849 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  |  | 0,2267 | 0,2267 | 0,2267 | 0,2267 | 0,2267 | 0,2267 | 0,2267 |  | 0,2267 |  | 0,2267 |  |
|  | % |  |  | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 |  | 33,20 |  | 33,20 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  |  | 0,1532 | 0,1574 | 0,1555 | 0,1559 | 0,1559 | 0,1559 | 0,1559 |  | 0,1559 |  | 0,1559 |  |
|  | % |  |  | 22,44 | 23,05 | 22,77 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  | 0,3388 | 0,3388 | 0,3388 | 0,3388 | 0,3388 | 0,3388 | 0,3388 |  | 0,3388 |  | 0,3388 |  |
| Котельная №2 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24 (Котельная выведена из эксплуатации с 15.09.2020 г. , котельное оборудование законсервировано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |  | 0,602 |  | 0,602 |  |

Таблица 49 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| СН | Гкал/ч | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,9059 | 0,9059 | 0,9059 | 0,9059 | 0,9059 | 0,9059 | 0,9059 | 0,9059 | 0,9059 | 0,9059 | 0,9059 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 0,2798 | 0,2798 | 0,2798 | 0,2855 | 0,2855 | 0,2855 | 0,2855 | 0,2855 | 0,2855 | 0,2855 | 0,2855 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 0,2119 | 0,2212 | 0,2291 | 0,2241 | 0,1932 | 0,2248 | 0,2155 | 0,2155 | 0,2155 | 0,2155 | 0,2155 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,6012 | 0,6012 | 0,6012 | 0,5960 | 0,5960 | 0,5960 | 0,5960 | 0,5960 | 0,5960 | 0,5960 | 0,5960 |
|  | % | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,6690 | 0,6597 | 0,6518 | 0,6568 | 0,6877 | 0,6561 | 0,6654 | 0,6654 | 0,6654 | 0,6654 | 0,6654 |
|  | % | 73,85 | 72,82 | 71,95 | 72,50 | 75,91 | 72,43 | 73,45 | 73,45 | 73,45 | 73,45 | 73,45 |
| Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,5059 | 0,5059 | 0,5059 | 0,5059 | 0,5059 | 0,5059 | 0,5059 | 0,5059 | 0,5059 | 0,5059 | 0,5059 |

Таблица 50 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 -2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 10,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 10,0 |
| СН | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 20,684 | 20,684 | 20,684 | 20,684 | 20,694 | 20,694 | 20,694 | 20,694 | 20,694 | 20,694 | 9,974 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,6224 | 0,6224 | 0,6224 | 0,6224 | 0,6224 | 0,6224 | 0,6224 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 4,2060 | 4,4013 | 4,4013 | 4,4013 | 4,4213 | 4,4013 | 4,4013 | 4,4013 | 4,4013 | 4,4013 | 4,4013 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 3,7507 | 3,8477 | 3,7579 | 3,8423 | 3,7686 | 3,8042 | 3,8042 | 3,8042 | 3,8042 | 3,8042 | 3,8042 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 15,7630 | 15,567 | 15,567 | 15,567 | 15,6503 | 15,6703 | 15,6703 | 15,6703 | 15,6703 | 15,6703 | 4,9501 |
|  | % | 76,21 | 75,27 | 75,27 | 75,27 | 75,63 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 49,63 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 16,2183 | 16,1213 | 16,2111 | 16,1267 | 16,303 | 16,2674 | 16,2674 | 16,2674 | 16,2674 | 16,2674 | 5,5474 |
|  | % | 78,41 | 77,94 | 78,38 | 77,97 | 78,78 | 78,61 | 78,61 | 78,61 | 78,61 | 78,61 | 55,62 |
| Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,504 | 15,504 | 15,504 | 15,504 | 15,514 | 15,514 | 15,514 | 15,514 | 15,514 | 15,514 | Нет информации о мощности котлов |
| Котельная №24-02пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| СН | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,2689 | 0,2689 | 0,2689 | 0,2689 | 0,2689 | 0,2689 | 0,2689 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 0,0646 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 0,0493 | 0,0546 | 0,0561 | 0,0636 | 0,0567 | 0,0578 | 0,0578 | 0,0578 | 0,0578 | 0,0578 | 0,0578 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,1944 | 0,1941 | 0,1941 | 0,1941 | 0,1979 | 0,1979 | 0,1979 | 0,1979 | 0,1979 | 0,1979 | 0,1979 |
|  | % | 72,54 | 72,43 | 72,43 | 72,43 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,2097 | 0,2044 | 0,2029 | 0,1954 | 0,2061 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
|  | % | 78,25 | 76,27 | 75,71 | 72,91 | 76,65 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, | Гкал/ч | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| СН | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,0491 | 2,0491 | 2,0491 | 2,0491 | 2,0491 | 2,0491 | 2,0491 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,1071 | 0,1071 | 0,1071 | 0,1071 | 0,1071 | 0,1071 | 0,1071 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 0,4190 | 0,4016 | 0,4016 | 0,4016 | 0,4016 | 0,4016 | 0,4016 | 0,4016 | 0,4016 | 0,4016 | 0,4016 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 0,3584 | 0,3448 | 0,3429 | 0,3802 | 0,3226 | 0,3477 | 0,3477 | 0,3477 | 0,3477 | 0,3477 | 0,3477 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,4920 | 1,5094 | 1,5094 | 1,5094 | 1,5404 | 1,5404 | 1,5404 | 1,5404 | 1,5404 | 1,5404 | 1,5404 |
|  | % | 72,68 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,5526 | 1,5662 | 1,5681 | 1,5308 | 1,6194 | 1,5943 | 1,5943 | 1,5943 | 1,5943 | 1,5943 | 1,5943 |
|  | % | 75,63 | 76,29 | 76,38 | 74,56 | 79,03 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2491 | 1,2491 | 1,2491 | 1,2491 | 1,2491 | 1,2491 | 1,2491 |

Таблица 51 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| СН | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,9347 | 0,9347 | 0,9347 | 0,9347 | 0,9347 | 0,9347 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей | Гкал/ч | 0,1291 | 0,1291 | 0,2588 | 0,2588 | 0,2588 | 0,2588 | 0,2588 | 0,2588 | 0,2588 | 0,2588 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,7679 | 0,7679 | 0,6382 | 0,6382 | 0,6549 | 0,6549 | 0,6549 | 0,6549 | 0,6549 | 0,6549 |
| Резерв тепловой мощности | % | 82,31 | 82,31 | 68,41 | 68,41 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,633 | 0,6347 | 0,6347 | 0,6347 | 0,6347 | 0,6347 | 0,6347 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| СН | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,0380 | 1,0380 | 1,0380 | 1,0380 | 1,0434 | 1,0434 | 1,0434 | 1,0434 | 1,0434 | 1,0434 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей | Гкал/ч | 0,2945 | 0,2945 | 0,3077 | 0,3077 | 0,3077 | 0,3077 | 0,3077 | 0,3077 | 0,3077 | 0,3077 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,7415 | 0,7415 | 0,7283 | 0,7283 | 0,7307 | 0,7307 | 0,7307 | 0,7307 | 0,7307 | 0,7307 |
| Резерв тепловой мощности | % | 70,62 | 70,62 | 70,17 | 70,17 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6434 | 0,6434 | 0,6434 | 0,6434 | 0,6434 | 0,6434 |

Таблица 52 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 -2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| СН | Гкал/ч | 0,0058 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,7342 | 0,7375 | 0,7375 | 0,7375 | 0,7375 | 0,7375 | 0,7375 | 0,7375 | 0,7375 | 0,7375 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч | 0,0147 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 0,1348 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 0,1161 | 0,1210 | 0,1352 | 0,0979 | 0,0736 | 0,1180 | 0,1022 | 0,1022 | 0,1022 | 0,1022 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,5847 | 0,6420 | 0,6420 | 0,6420 | 0,6420 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
|  | % | 81,27 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,6034 | 0,6089 | 0,5947 | 0,6320 | 0,6563 | 0,6119 | 0,6277 | 0,6277 | 0,6277 | 0,6277 |
|  | % | 82,19 | 82,57 | 80,64 | 85,70 | 88,99 | 82,96 | 85,11 | 85,11 | 85,11 | 85,11 |
| Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,3342 | 0,3375 | 0,3375 | 0,3375 | 0,3375 | 0,3375 | 0,3375 | 0,3375 | 0,3375 | 0,3375 |
| Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, | Гкал/ч | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| СН | Гкал/ч | 0,1354 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 8,0646 | 8,0819 | 8,0819 | 8,0819 | 8,0819 | 8,0819 | 8,0819 | 8,0819 | 8,0819 | 8,0819 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч | 1,2525 | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 1,8817 | 1,8946 | 1,8946 | 1,8946 | 1,8946 | 1,8946 | 1,8946 | 1,8946 | 1,8946 | 1,8946 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей | Гкал/ч | 1,4069 | 1,4789 | 1,4867 | 1,4438 | 1,3725 | 1,4698 | 1,4343 | 1,4343 | 1,4343 | 1,4343 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,1342 | 5,627 | 5,627 | 5,627 | 5,627 | 5,627 | 5,627 | 5,627 | 5,627 | 5,627 |
|  | % | 72,38 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 5,4052 | 6,0425 | 6,0347 | 6,0775 | 6,1489 | 6,0516 | 6,0871 | 6,0871 | 6,0871 | 6,0871 |
|  | % | 67,03 | 74,77 | 74,67 | 75,20 | 76,09 | 74,88 | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 75,32 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,9646 | 3,9820 | 3,9820 | 3,9820 | 3,9820 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 |

Таблица 53 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-08 с. Сизая, ул. Енисейская, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | Выведена с декабря 2023 года из эксплуатации в целях ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| СН | Гкал/ч | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1194 | 0,1194 | 0,1194 | 0,1492 | 0,1492 | 0,1492 | 0,1492 | 0,1492 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей | Гкал/ч | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,0768 | 0,0768 | 0,0768 | 0,0768 | 0,0768 |
| Резерв тепловой мощности | % | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 41,88 | 41,88 | 41,88 | 51,48 | 51,48 | 51,48 | 51,48 | 51,48 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 2,06 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 2,06 |
| СН | Гкал/ч | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,8082 | 1,8082 | 1,8082 | 1,8253 | 1,8253 | 1,8253 | 1,8253 | 1,8253 | 1,8253 | 1,8253 | 2,0453 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей | Гкал/ч | 0,6808 | 0,6808 | 0,6808 | 1,0451 | 1,0637 | 1,0451 | 1,0451 | 1,0451 | 1,0451 | 1,0451 | 1,0451 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 1,1001 | 1,1001 | 1,1001 | 0,6932 | 0,6746 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,6932 | 0,9132 |
| Резерв тепловой мощности | % | 60,84 | 60,84 | 60,84 | 37,98 | 36,96 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 44,65 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,3482 | 1,3482 | 1,3482 | 1,3653 | 1,3653 | 1,3653 | 1,3653 | 1,3653 | 1,3653 | 1,3653 | 1,4153 |

Таблица 54 – Существующие и перспеквтиные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| СН | Гкал/ч | 0,1337 | 0,1337 | 0,1337 | 0,1337 | 0,1123 | 0,1123 | 0,1123 | 0,1123 | 0,1123 | 0,1123 | 0,1123 | 0,1123 | 0,1123 | 0,1123 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 8,0663 | 8,0663 | 8,0663 | 8,0663 | 8,0877 | 8,0877 | 8,0877 | 8,0877 | 8,0877 | 8,0877 | 8,0877 | 8,0877 | 8,0877 | 8,0877 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей | Гкал/ч | 2,4182 | 2,4182 | 2,4182 | 2,6073 | 2,6392 | 2,5651 | 2,5651 | 2,5651 | 2,5651 | 2,5651 | 2,5651 | 2,5651 | 2,5651 | 2,5651 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 3,9424 | 3,9424 | 3,9424 | 3,7533 | 4,7545 | 4,8286 | 4,8286 | 4,8286 | 4,8286 | 4,8286 | 4,8286 | 4,8286 | 4,8286 | 4,8286 |
| Резерв тепловой мощности | % | 48,88 | 48,88 | 48,88 | 46,53 | 58,79 | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 59,71 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,9663 | 3,9663 | 3,9663 | 3,9663 | 3,9877 | 3,9877 | 3,9877 | 3,9877 | 3,9877 | 3,9877 | 3,9877 | 3,9877 | 3,9877 | 3,9877 |

Таблица 55 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| СН | Гкал/ч | 0,0460 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,5940 | 1,6183 | 1,6183 | 1,6183 | 1,6183 | 1,6183 | 1,6183 | 1,6183 | 1,6183 | 1,6183 | 1,6183 | 1,6183 | 1,6183 | 1,6183 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч | 0,2430 | 0,0988 | 0,0988 | 0,0988 | 0,0988 | 0,0988 | 0,0988 | 0,0988 | 0,0988 | 0,0988 | 0,0988 | 0,0988 | 0,0988 | 0,0988 |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей | Гкал/ч | 0,8300 | 0,8262 | 0,8262 | 0,8262 | 0,8595 | 0,8262 | 0,6709 | 0,6709 | 0,6709 | 0,6709 | 0,6709 | 0,6709 | 0,6709 | 0,6709 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,5210 | 0,6933 | 0,6933 | 0,6933 | 0,6600 | 0,6933 | 0,8486 | 0,8486 | 0,8486 | 0,8486 | 0,8486 | 0,8486 | 0,8486 | 0,8486 |
| Резерв тепловой мощности | % | 61,43 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 40,79 | 42,85 | 52,44 | 52,44 | 52,44 | 52,44 | 52,44 | 52,44 | 52,44 | 52,44 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,1940 | 1,2183 | 1,2183 | 1,2183 | 1,2183 | 1,2183 | 1,2183 | 1,2183 | 1,2183 | 1,2183 | 1,2183 | 1,2183 | 1,2183 | 1,2183 |
| Котельная СДК д. Ленск. ул. Ленина, 47а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | Выведена из эксплуатации в 2021 году и ликвидирована в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН | Гкал/ч | 0,0025 | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,1475 | 0,1475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0142 | 0,0142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей | Гкал/ч | 0,0186 | 0,0186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений (с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения)

На территории МО Шушенского района Красноярского края отсутствуют источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений (района).

2.5 Радиус эффективности теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с п. 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.2019 № 212.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 1. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

Таблица 56 – Величина эффективного радиуса теплоснабжения СЦТ от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС  в границах поселок Шушенское Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Источник теплоснабжения | Значение радиуса теплоснабжения, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | эффективного | фактического |
| 1 | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 1,59 | 1,104 |
| 2 | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 6,22 | 4,397 |
| 3 | Котельная №24-16 пгт Шушенское | - | 0,171 |
| 4 | Котельная №24-13 с. Иджа | - | 0,199 |
| 5 | Котельная №24-01 пос. Ильичево | 6,44 |  |
| 6 | Котельная №24-02 пос. Алтан | - | 0,040 |
| 7 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | 11,19 |  |
| 8 | Котельная №24-04 с. Казанцево | - | 0,187 |
| 9 | Котельная №24-05 с. Казанцево | - | 0,050 |
| 10 | Котельная №24-06 с. Каптырево | - | 0,097 |
| 11 | Котельная №24-07 с. Каптырево | 11,24 | - |
| 12 | Котельная №24-08 с. Сизая | - | - |
| 13 | Котельная №24-09 с. Сизая | - | 0,050 |
| 14 | Котельная №24-10 с. Сизая | 3,15 | 0,129 |
| 15 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | 8,58 | 4,25 |
| 16 | Котельная №24-12 с. Субботино | - | 0,481 |

Рисунок 16 – Фактические радиусы существующих источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| Фактический радиус действия котельной №24-14 пгт Шушенское | Фактический радиус действия котельной №24-15 пгт Шушенское | Фактический радиус действия котельной №24-16 пгт Шушенское |
| --- | --- | --- |

Таблица 57 – База данных для проведения расчета радиуса эффективности теплоснабжения источника тепловой энергии на территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование источника теплоснабжения | Площадь зоны действия, км2 | Количество абонентов | Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2 | Материальная характеристика (в однотрубном исполнении), кв.м | Остаточная стоимость теплосети на 01.01.2025 г., руб. | Тепловая нагрузка, всего Гкал/ч | ∆T | Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2 | Коэффициент (по ум=1) | Удельная стоимость мат характеристики, руб./кв.м | Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа | 0,025533 | 4 | 156,66 | 54,992 | - | 0,2855 | 25 | 11,18 | 1 | 0 | - |

Таблица 58 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование | Площадь зоны действия, км2 | Количество абонентов | Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2 | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Стоимость теплосети, руб. | Тепловая нагрузка, всего, Гкал/ч | ∆T | Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2 | Коэффициент (по ум=1) | Удельная стоимость мат характеристики | Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | 2,50 | 83 | 33,20 | 1436,336 | 3 530 749,35 | 4,505 | 25,00 | 1,80 | 1 | 2458,16 | 6,44 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | 0,004856 | 3 | 617,79 | 11,452 | 0,00 | 0,0651 | 25 | 13,41 | 1 | 0,00 | - |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | 2,00 | 14 | 7 | 268,45 | 558 379,93 | 0,4016 | 25,00 | 0,20 | 1 | 2080,01 | 11,19 |

Таблица 59 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование | Площадь зоны действия, км2 | Количество абонентов | Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2 | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Стоимость теплосети, руб. | Тепловая нагрузка, всего, Гкал/ч | ∆T | Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2 | Коэффициент (по ум=1) | Удельная стоимость мат характеристики | Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | 0,01630 | 2 | 122,70 | 61,864 | - | 0,2588 | 25 | 15,88 | 1 | 0 | - |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | 0,02070 | 1 | 48,31 | 10,800 | - | 0,3077 | 25 | 14,86 | 1 | 0 | - |
| Фактический радиус действия котельной №24-04 с. Казанцево |  |  |  |  | Фактический радиус действия котельной №24-05 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |

Таблица 60 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование | Площадь зоны действия, км2 | Количество абонентов | Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2 | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Стоимость теплосети, руб. | Тепловая нагрузка, всего, Гкал/ч | ∆T | Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2 | Коэффициент (по ум=1) | Удельная стоимость мат характеристики | Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | 0,0084 | 1 | 119,05 | 9,772 | 0,00 | 0,0880 | 25 | 10,48 | 1 | - | - |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | 0,470352 | 91 | 193,47 | 1311,602 | 382023,22 | 1,8946 | 25 | 4,03 | 1 | 291,26 | 11,24 |
| Фактический радиус действия котельной №24-06 с. Каптырево |  |  |  |  | Эффективный радиус действия котельной №24-07 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |

Таблица 61 – База данных для проведения расчета радиуса эффективности теплоснабжения источников тепловой энергии на территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование источника теплоснабжения | Площадь зоны действия, км2 | Количество абонентов | Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2 | Материальная характеристика (в однотрубном исполнении), кв.м | Стоимость теплосети, руб. | Тепловая нагрузка всего Гкал/ч | ∆T | Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2 | Коэффициент (по ум=1) | Удельная стоимость мат характеристики, руб./кв.м | Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-08 с. Сизая (до 01.09.2023 г.) | 0,006350 | 1 | 314,96 | 22,184 | - | 0,0778 | 25 | 12,25 | 1 | 0,00 | - |
| Котельная №24-09 с. Сизая | 0,003389 | 1 | 295,07 | 0,570 | - | 0,0694 | 25 | 20,48 | 1 | 0,00 | - |
| Котельная №24-10 с. Сизая | 0,019921 | 2 | 102,90 | 90,336 | 279 383,16 | 1,0451 | 25 | 53,77 | 1 | 3092,71 | 3,15 |

Таблица 62 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование | Площадь зоны действия, км2 | Количество абонентов | Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2 | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 |  | Стоимость теплосети, руб. | Тепловая нагрузка, всего, Гкал/ч | ∆T | Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2 | Коэффициент (по ум=1) | Удельная стоимость мат характеристики | Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | 7,47 | 105 | 14,06 | 1620,49 |  | 4 452 030,64 | 2,6392 | 25,00 | 0,35 | 1 | 2747,33 | 8,58 |
| Радиус эффективного действия котельной №24-11 пос. Синеборск |  |  |  |  | Фактический радиус действия котельной №24-11 пос. Синеборск |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 63 – Расчет радиуса эффективного действия централизованного источника тепловой энергии в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование | Площадь зоны действия, км2 | Количество абонентов |  | Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2 | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Стоимость теплосети, руб. | Тепловая нагрузка, всего, Гкал/ч |  | ∆T | Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2 | Коэффициент (по ум=1) | Удельная стоимость мат характеристики | Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-12 с. Субботино | 0,056947 | 16 |  | 280,70 | 201,85 | 0,00 | 0,8595 |  | 25 | 15,08 | 1 | - | - |
|  |  |  | Фактический радиус действия котельной №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

В технологической системе теплоснабжения поселка Шушенское оборудование по подготовке воды и баки аккумуляторы установлены на котельной №24-15 пгт Шушенское, подпиточные устройства, установлены на котельных №24-14 и котельная №2.

На Котельной №24-13 с. Иджа отсутствует водоподготовительная установка. Баки-аккумуляторы не установлены. Установлен бак подпитки в количестве 1 ед. объемом 2,5 м3.

В технологической системе теплоснабжения муниципального образования оборудование по подготовке воды и бак-аккумулятор установлены только на котельной №24-01 пос. Ильичево, подпиточные устройства, установлены на котельных №24-02 пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный.

В технологической системе теплоснабжения муниципального образования оборудование по подготовке воды на котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево отсутствует, подпиточные устройства установлены на обеих котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево.

В технологической системе теплоснабжения муниципального образования оборудование по подготовке воды установлено только на котельной №24-07 с. Каптырево, подпиточные устройства, установлены на обеих котельных №24-06 и №24-07 с. Каптырево.

В технологической системе теплоснабжения муниципального образования оборудование по подготовке воды и баки аккумуляторы установлены на котельной №24-10 (с. Сизая, ул. Ленина, 86а), бак подпитки установлен на котельной №24-09 (с. Сизая, ул. Ленина, 40).

В настоящее время на котельной №24-11 пос. Синеборск применяется двухступенчатая водоподготовительная установка Na-катионирования. Максимальная производительность установки 25 м3/ч. Техническая характеристика которой приведена в таблице 13 ниже.

Таблица 64 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Источник теплоснабжения | ВПУ | Тип (марка) | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-11 (пос. Синеборск, ул. Ленина, стр.43) | Двухступенчатая Na- катионирования | ДА-25 | 25 |

На котельной №24-12 с. Субботино отсутствует водоподготовительная установка и баки-аккумуляторы. На котельной установлен бак-подпитки в количестве 1 ед. с объемом в 5 м3.

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Динамика изменения емкости трубопроводов тепловых сетей пгт Шушенское на период 2020-2033 гг. представлена в таблице 9 ниже.

Таблица 65 – Динамика изменения емкости тепловых сетей МО Шушенского района Красноярского края

| Источник | Объем воды на заполнение сети Vd, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026-2033 |  |
| Котельная №24-14 | 40,2058 |  | 40,2058 |  | 40,2058 |  | 40,2058 |  | 40,2058 |  | 40,2058 |  | 40,2058 |  |
| Котельная №24-15 | 1840,6122 |  | 1840,6122 |  | 1840,6122 |  | 1840,6122 |  | 1842,2962 |  | 1842,2962 |  | 1842,2962 |  |
| Котельная №24-16 | - |  | - |  | 4,5875 |  | 4,5875 |  | 4,5875 |  | 4,5875 |  | 4,5875 |  |
| Котельная №24-13 | 3,8542 |  | 3,8542 |  | 3,8542 |  | 3,8542 |  | 3,8542 |  | 3,8542 |  | 3,8542 |  |
| Котельная №24-01 | 138,2075 |  | 138,2075 |  | 138,2075 |  | 138,2075 |  | 138,2075 |  | 138,2075 |  | 138,2075 |  |
| Котельная №24-02 | 0,5760 |  | 0,5760 |  | 0,5760 |  | 0,5760 |  | 0,5760 |  | 0,5760 |  | 0,5760 |  |
| Котельная №24-03 | 21,7393 |  | 21,7393 |  | 21,7393 |  | 21,7393 |  | 21,7393 |  | 21,7393 |  | 21,7393 |  |
| Котельная №24-04 | 3,7202 |  | 3,7202 |  | 3,7202 |  | 3,7202 |  | 3,7202 |  | 3,7202 |  | 3,7202 |  |
| Котельная №24-05 | 0,7900 |  | 0,7900 |  | 0,7900 |  | 0,7900 |  | 0,7900 |  | 0,7900 |  | 0,7900 |  |
| Котельная №24-06 | 0,3836 |  | 0,3836 |  | 0,3836 |  | 0,3836 |  | 0,3836 |  | 0,3836 |  | 0,3836 |  |
| Котельная №24-07 | 128,6984 |  | 128,6984 |  | 128,6984 |  | 128,6984 |  | 128,6984 |  | 128,6984 |  | 128,6984 |  |
| Котельная №24-08 |  | 0,92661 |  | 0,92661 |  | 0,92661 | 0,92661 | В режиме консервации |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 |  | 0,0200 |  | 0,0200 |  | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |  | 0,0200 |  | 0,0200 |  |
| Котельная №24-10 |  | 4,8693 |  | 4,8693 |  | 4,8693 | 4,8693 | 4,8693 |  | 4,8693 |  | 4,8693 |  |
| Котельная №24-11 |  | 161,0824 |  | 161,0824 |  | 161,0824 | 161,0824 | 161,0824 |  | 161,0824 |  | 161,0824 |  |
| Котельная №24-04 |  | 43,4184 |  | 43,4184 |  | 43,4184 | 43,4184 | 43,4184 |  | 43,4184 |  | 43,4184 |  |

Объем воды на наполнение систем отопления присоединенных потребителей определяется по показаниям прибора, а при их отсутствии по формуле:

где v – удельный объем воды, м3/(Гкал/ч), определяется в зависимости от характеристики системы и расчетного графика температур;

Qот – максимальный тепловой поток на отопление i-го потребителя, Гкал/ч;

n – количество систем отопления.

При отсутствии данных о типе нагревательных приборов допускается принимать ориентировочно удельный объем воды на наполнение местных систем отопления зданий по всему объему в размере 30 м3/(Гкал/ч) суммарного расчетного часового расхода теплоты на отопление и вентиляцию.

Объем воды на наполнение местных систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения определяется из расчета 6 м3/(Гкал/ч) среднечасовой расчетной мощности горячего водоснабжения.

Таблица 66 – Динамика изменения емкости местных систем отопления и ГВС, присоединенных к наружным тепловым сетях от источников №24-14, №24-15 и №24-16 поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| Источник | Объем воды на заполнение сети Vd, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026-2030 |
| Котельная №24-01 | 35,121 |  | 33,732 |  | 33,732 |  | 34,632 |  |  | 34,632 |  | 34,632 |  | 34,632 |
| Котельная №24-02 | 1514,5698 |  | 1514,5698 |  | 1514,5698 |  | 1514,5698 |  |  | 1540,119 |  | 1540,119 |  | 1540,119 |
| Котельная №24-03 | - |  | - |  | 12,4230 |  | 12,4230 |  |  | 12,4230 |  | 12,4230 |  | 12,4230 |
| Котельная №24-13 | 8,1876 |  | 8,1876 |  | 8,1876 |  | 8,3586 |  |  | 8,3586 |  | 8,3586 |  | 8,3586 |
| Котельная №24-01 | 123,396 |  | 126,027 |  | 126,027 |  | 126,027 |  |  | 126,627 |  | 126,027 |  | 126,027 |
| Котельная №24-02 | 1,9380 |  | 1,9470 |  | 1,9470 |  | 1,9470 |  |  | 1,9470 |  | 1,9470 |  | 1,9470 |
| Котельная №24-03 | 12,4932 |  | 11,9760 |  | 11,9760 |  | 11,9760 |  |  | 11,9760 |  | 11,9760 |  | 11,9760 |
| Котельная №24-04 | 3,9696 |  | 3,9696 |  | 7,3776 |  | 7,3776 |  |  | 7,3776 |  | 7,3776 |  | 7,3776 |
| Котельная №24-05 | 8,8350 |  | 8,8350 |  | 9,2310 |  | 9,2310 |  |  | 9,2310 |  | 9,2310 |  | 9,2310 |
| Котельная №24-06 | 4,0440 |  | 2,6400 |  | 2,6400 |  | 2,6400 |  |  | 2,6400 |  | 2,6400 |  | 2,6400 |
| Котельная №24-07 | 54,6510 |  | 55,0380 |  | 55,0380 |  | 55,0380 |  |  | 55,0380 |  | 55,0380 |  | 55,0380 |
| Котельная №24-08 |  | 2,344 |  | 2,344 |  | 2,344 |  | 2,344 | В режиме консервации |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 |  | 2,082 |  | 2,082 |  | 2,082 |  | 2,082 | 2,082 |  | 2,082 |  | 2,082 |  |
| Котельная №24-10 |  | 19,1184 |  | 19,1184 |  | 19,1184 |  | 30,0474 | 30,6054 |  | 30,0474 |  | 30,0474 |  |
| Котельная №24-11 |  | 69,2778 |  | 69,2778 |  | 69,2778 |  | 74,9478 | 74,3520 |  | 72,1290 |  | 72,1290 |  |
| Котельная №24-04 |  | 25,7236 |  | 25,7236 |  | 25,7236 |  | 25,7236 | 25,7226 |  | 25,7236 |  | 20,0646 |  |

Количество подпиточной воды для восполнения потерь теплоносителя в системах теплопотребления и трубопроводах тепловых сетей должно соответствовать величинам утечек для закрытой системы теплоснабжения, для открытой системы теплоснабжения дополнительно и количеству воды, отобранной для нужд горячего водоснабжения.

При эксплуатации с учетом возможных колебаний утечки в течении года в зависимости от режимных условий работы системы теплоснабжения норма утечки воды для закрытой системы принимается равной 0,0025/ч от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединяемых к ним местных систем отопления и вентиляции зданий.

Расход воды на подпитку, м3/ч, составит:

-для закрытой системы теплоснабжения

где V – объем воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединенных местных систем отопления и вентиляции, м3;

-для открытой системы теплоснабжения:

где Ghm – среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч.

Среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение приведено в таблице 11 ниже.

Таблица 67 Среднечасовые расходы теплоносителя

| Наименование |  |  | Ед. изм. | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. | 2030-2033 г г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 46,0528 |  |  | 46,0528 | 46,0528 |  | 46,0528 |  | 46,0528 |  | 46,0528 |  |  | 46,0528 |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 46,0528 |  |  | 46,0528 | 46,0528 |  | 46,0528 |  | 46,0528 |  | 46,0528 |  |  | 46,0528 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 913,6818 |  |  | 913,6818 | 913,6818 |  | 913,6818 |  | 913,6818 |  | 913,6818 |  |  | 913,6818 |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 63,9955 |  |  | 63,9955 | 63,9955 |  | 63,9955 |  | 63,9955 |  | 63,9955 |  |  | 63,9955 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 63,9955 |  |  | 63,9955 | 63,9955 |  | 63,9955 |  | 63,9955 |  | 63,9955 |  |  | 63,9955 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 977,6773 |  |  | 977,6773 | 977,6773 |  | 977,6773 |  | 977,6773 |  | 977,6773 |  |  | 977,6773 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 16,5198 |  |  | 16,5198 | 16,5198 |  | 16,5198 |  | 16,5198 |  | 16,5198 |  |  | 16,5198 |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 16,5198 |  |  | 16,5198 | 16,5198 |  | 16,5198 |  | 16,5198 |  | 16,5198 |  |  | 16,5198 |

| Котельная №24-13 с. Иджа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 10,8191 | 10,8191 | 10,8191 | 11,0464 | 11,0464 | 11,0464 | 11,0464 | 11,0464 |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитки тепловой сети, в т.ч: | т/ч | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 |
| -нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 10,9334 | 10,9334 | 10,9334 | 11,1608 | 11,1608 | 11,1608 | 11,1608 | 11,1608 |

| Котельная №24-02 пос. Алтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 2,5891 | 2,5891 |  |  | 2,5891 | 2,5891 |  | 2,5891 | 2,5891 |  | 2,5891 |  | 2,5891 |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 2,5891 | 2,5891 |  |  | 2,5891 | 2,5891 |  | 2,5891 | 2,5891 |  | 2,5891 |  | 2,5891 |  |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 165,5890 |  | 165,5890 |  | 165,5890 |  | 165,5890 | 165,5890 | 165,5890 |  |  | 165,5890 |  | 165,5890 |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,3311 |  | 3,3311 |  | 3,3311 |  | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 |  |  | 3,3311 |  | 3,3311 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 3,3311 |  | 3,3311 |  | 3,3311 |  | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 |  |  | 3,3311 |  | 3,3311 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 168,9201 |  | 168,9201 |  | 168,9201 |  | 168,9201 | 168,9201 | 168,9201 |  |  | 168,9201 |  | 168,9201 |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 15,9015 |  | 15,9015 | 15,9015 |  |  | 15,9015 | 15,9015 | 15,9015 | 15,9015 |  |  | 15,9015 |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,0399 |  | 0,0399 | 0,0399 |  |  | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 |  |  | 0,0399 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,0399 |  | 0,0399 | 0,0399 |  |  | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 |  |  | 0,0399 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 15,9414 |  | 15,9414 | 15,9414 |  |  | 15,9414 | 15,9414 | 15,9414 | 15,9414 |  |  | 15,9414 |  |

| Котельная №24-04 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 5,1502 |  |  | 5,1502 |  |  |  |  |  | 9,6821 |  |  |  | 9,6821 |  |  |  | 9,6821 |  |  |  |  | 9,6821 |  |  |  |  | 9,6821 |  |  |  |  | 9,6821 |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в т.ч: | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,2141 |  |  | 0,2141 |  |  |  |  |  | 0,2141 |  |  |  | 0,2141 |  |  |  | 0,2141 |  |  |  |  | 0,2141 |  |  |  |  | 0,2141 |  |  |  |  | 0,2141 |  |
| -нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 5,3337 |  |  | 5,3337 |  |  |  |  |  | 9,8962 |  |  |  | 9,8962 |  |  |  | 9,8962 |  |  |  |  | 9,8962 |  |  |  |  | 9,8962 |  |  |  |  | 9,8962 |  |
| Котельная №24-05 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 11,7486 |  |  |  | 11,7486 |  |  |  |  |  | 12,2752 |  |  |  | 12,2752 |  |  |  | 12,2752 |  |  |  |  | 12,2752 |  |  |  |  | 12,2752 |  |  |  |  | 12,2752 |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Всего подпитки тепловой сети, в т.ч: | т/ч | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 11,7488 |  |  |  | 11,7488 |  |  |  |  |  | 12,2752 |  |  |  | 12,2752 |  |  |  | 12,2752 |  |  |  |  | 12,2752 |  |  |  |  | 12,2752 |  |  |  |  | 12,2752 |
| Котельная №24-06 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 5,3776 |  |  |  | 3,5106 |  |  |  |  |  | 3,5106 |  |  |  | 3,5106 |  |  |  | 3,5106 |  |  |  |  | 3,5106 |  |  |  |  | 3,5106 |  |  |  |  | 3,5106 |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Всего подпитки тепловой сети, в т.ч: | т/ч | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 5,3776 |  |  |  | 3,5106 |  |  |  |  |  | 3,5106 |  |  |  | 3,5106 |  |  |  | 3,5106 |  |  |  |  | 3,5106 |  |  |  |  | 3,5106 |  |  |  |  | 3,5106 |
| Котельная №24-07 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 72,0752 |  |  |  |  | 72,5898 |  |  |  |  | 72,5898 |  |  |  | 72,5898 |  |  |  | 72,5898 |  |  |  |  | 72,5898 |  |  |  |  | 72,5898 |  |  |  |  | 72,5898 |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Всего подпитки тепловой сети, в т.ч: | т/ч | 0,9973 |  |  |  |  | 0,9973 |  |  |  |  | 0,9973 |  |  |  | 0,9973 |  |  |  | 0,9973 |  |  |  |  | 0,9973 |  |  |  |  | 0,9973 |  |  |  |  | 0,9973 |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,9973 |  |  |  |  | 0,9973 |  |  |  |  | 0,9973 |  |  |  | 0,9973 |  |  |  | 0,9973 |  |  |  |  | 0,9973 |  |  |  |  | 0,9973 |  |  |  |  | 0,9973 |
| -нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 73,0725 |  |  |  |  | 73,5871 |  |  |  |  | 73,5871 |  |  |  | 73,5871 |  |  |  | 73,5871 |  |  |  |  | 73,5871 |  |  |  |  | 73,5871 |  |  |  |  | 73,5871 |
| Котельная №24-09 с. Сизая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч |  | 2,7686 |  |  |  |  | 2,7686 |  |  |  |  | 2,7686 |  |  |  | 2,7686 |  |  |  | 2,7686 |  |  |  |  | 2,7686 |  |  |  |  | 2,7686 |  |  |  | 2,7686 |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Всего подпитки тепловой сети, в т.ч: | т/ч |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч |  | 2,7686 |  |  |  |  | 2,7686 |  |  |  |  | 2,7686 |  |  |  | 2,7686 |  |  |  | 2,7686 |  |  |  |  | 2,7686 |  |  |  |  | 2,7686 |  |  |  | 2,7686 |
| Котельная №24-10 с. Сизая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч |  | 24,9892 |  |  |  |  |  | 24,9892 |  |  |  |  | 24,9892 |  |  |  | 39,5223 |  |  |  | 40,2643 |  |  |  |  | 39,5223 |  |  |  |  | 39,5223 |  |  | 39,5223 |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Всего подпитки тепловой сети, в т.ч: | т/ч |  | 0,7234 |  |  |  |  |  | 0,7234 |  |  |  |  | 0,7234 |  |  |  | 0,7234 |  |  |  | 0,7234 |  |  |  |  | 0,7234 |  |  |  |  | 0,7234 |  |  | 0,7234 |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч |  | 0,7234 |  |  |  |  |  | 0,7234 |  |  |  |  | 0,7234 |  |  |  | 0,7234 |  |  |  | 0,7234 |  |  |  |  | 0,7234 |  |  |  |  | 0,7234 |  |  | 0,7234 |
| -нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч |  | 25,7126 |  |  |  |  |  | 25,7126 |  |  |  |  | 25,7126 |  |  |  | 40,9877 |  |  |  | 40,9877 |  |  |  |  | 40,2457 |  |  |  |  | 40,2457 |  |  | 40,2457 |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч |  |  | 91,0365 |  |  |  |  |  | 91,0365 |  |  |  | 91,0365 |  |  | 98,5763 |  |  | 97,2678 |  |  | 94,3117 |  |  |  |  | 94,3117 |  |  |  |  | 94,3117 |  |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в т.ч: | т/ч |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч |  |  | 1,8125 |  |  |  |  |  | 1,8125 |  |  |  | 1,8125 |  |  | 1,8125 |  |  | 2,6728 |  |  | 2,6728 |  |  |  |  | 2,6728 |  |  |  |  | 2,6728 |  |  |
| -нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч |  |  | 92,8490 |  |  |  |  |  | 92,8490 |  |  |  | 92,8490 |  |  | 100,3888 |  |  | 99,9407 |  |  | 96,9846 |  |  |  |  | 96,9846 |  |  |  |  | 96,9846 |  |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч |  |  | 32,8561 |  |  |  |  |  | 32,8561 |  |  |  | 32,8561 |  |  | 32,8561 |  |  | 34,1846 |  |  | 32,8561 |  |  |  |  | 26,6607 |  |  |  |  | 26,6607 |  |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в т.ч: | т/ч |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч |  |  | 0,0346 |  |  |  |  |  | 0,0346 |  |  |  | 0,0346 |  |  | 0,0346 |  |  | 0,0346 |  |  | 0,0346 |  |  |  |  | 0,0346 |  |  |  |  | 0,0346 |  |  |
| -нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч |  |  | 32,8907 |  |  |  |  |  | 32,8907 |  |  |  | 32,8907 |  |  | 32,8907 |  |  | 34,2191 |  |  | 32,8907 |  |  |  |  | 26,6953 |  |  |  |  | 26,6953 |  |  |

Расчетный расход воды для подпитки тепловой сети, приведен в таблице 12 ниже.

Таблица 68 – Значение величины расчетного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах МО Шушенского района Красноярского края на 2026-2033 годы

| СЦТ | Наименование котельной | Ед. изм. | Значение величины расчетного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №17 | Котельная № 24-14 пгт Шушенское | м3/ч | (0,0075*(040,2058+34,632)) | 0,5613 |
| №09/1 | Котельная № 24-15 пгт Шушенское | м3/ч | (1,2*63,9955+0,0075*(1842,29618+1511,244+28,875)) | 102,1627 |
| №09/2 | Котельная № 24-16 пгт Шушенское | м3/ч | (0,0075*(4,5875+12,4230)) | 0,1276 |
| №18 | Котельная № 24-01 пос. Ильичево | м3/ч | (1,2*3,3311+0,0075*(138,2075+124,524+1,503)) | 5,9791 |
| №01 | Котельная № 24-02 пос. Алтан | м3/ч | (0,0075*(0,5760+1,9470)) | 0,0189 |
| №02 | Котельная № 24-03 пос. Зарничный | м3/ч | (1,2*0,0399+0,0075*(21,7393+11,958+0,018)) | 0,3007 |
| №04 | Котельная №24-04 с. Казанцево | м3/ч | (1,2*0,2141+0,0075*(3,7202+7,281+0,0966)) | 0,3401 |
| №05 | Котельная №24-05 с. Казанцево | м3/ч | (0,0075*(0,7900+9,2310)) | 0,0752 |
| №06 | Котельная №24-06 с. Каптырево | м3/ч | (0,0075*(0,3836+2,6400)) | 0,0227 |
| №07 | Котельная №24-07 с. Каптырево | м3/ч | (1,2*0,9973+0,0075*(128,6984+54,5880+0,45)) | 1,3780 |
| №11 | Котельная №24-09 с. Сизая | м3/ч | (0,0075*(0,0200+2,082)) | 0,0158 |
| №12 | Котельная №24-10 с. Сизая | м3/ч | (1,2*0,7234+0,0075*(4,8693+29,721+0,3264)) | 1,1665 |
| №13 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | м3/ч | (1,2*2,6728+0,0075*(161,0824+70,923+1,206)) | 4,9565 |
| №14 | Котельная №24-12 с. Субботино | м3/ч | (1,2*0,0346+0,0075*(43,4184+20,049+0,0156)) | 0,5176 |
| №03 | Котельная №24-13 с. Иджа | м3/ч | (1,2*0,1144+0,0075*(3,8542+8,307+0,0516)) | 0,2288 |

Таблица 69 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах  поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| Источник тепловой энергии | Максимальная производительность ВПУ, т/ч | Емкость (баки) |  | Объём подпитки тепловых сетей, т/ч |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке |  | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | общий объем, м3 | нормативный | аварийный |  | т/ч | % |  |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское | - | 1 | 7 | 0,5613 |  | - | - | - | закрытая |
|  | - | 1 | 7 |  | 1,4968 | - | - | - |  |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское | 200 | 4 | 2200 | 102,1627 | - | 63,9955 | 2098 | 95,37 | открытая |
|  | 200 | 4 | 2200 | - | 144,4429 | 63,9955 | 2056 | 93,46 |  |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское | - | - | - | 0,1276 |  | - | - | - | закрытая |
|  | - | - | - |  | 0,3402 | - | - | - |  |

Таблица 70 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Источник тепловой энергии | Максимальная производительность ВПУ, т/ч | Емкость (баки) |  | Объём подпитки тепловых сетей, т/ч |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке |  | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | общий объем, м3 | нормативный | аварийный |  | т/ч | % |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа | - | 1 | 2,5 | 0,2288 | - | 0,1144 | - | - | открытая |
|  | - | 1 | 2,5 |  | 0,3815 |  | - | - |  |

Таблица 71 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах  Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Источник тепловой энергии | Максимальная производительность ВПУ, т/ч | Емкость (баки) |  | Объём подпитки тепловых сетей, т/ч |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке |  | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | общий объем, м3 | нормативный | аварийный |  | т/ч | % |  |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | 100 | 1 | 200 | 5,9836 | - | 3,3311 | 94,0164 | 94,02 | открытая |
|  | 100 | 1 | 200 | - | 9,2940 |  | 90,7060 | 90,71 |  |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | - | 1 | 1 | 0,0189 |  | - | - | - | закрытая |
|  | - |  |  |  | 0,0505 |  | - | - |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | - | 1 | 8 | 0,3007 |  | 0,0399 | - | - | открытая |
|  | - |  |  |  | 0,7222 |  | - | - |  |

Таблица 72 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)

| Источник тепловой энергии | Максимальная производительность ВПУ, т/ч | Емкость (баки) |  | Объём подпитки тепловых сетей, т/ч |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке |  | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | общий объем, м3 | нормативный | аварийный |  | т/ч | % |  |
| Котельная № 24-04 с. Казанцево | - | 1 | 1,2 | 0,3401 | - | 0,2141 | - | - | открытая |
|  | - | 1 | 1,2 |  | 0,4789 |  | - | - |  |
| Котельная № 24-05 с. Казанцево | - | 1 | 2,0 | 0,0752 | - | - | - | - | закрытая |
|  | - | 1 | 2,0 | - | 0,2004 |  | - | - |  |

Таблица 73 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)

| Источник тепловой энергии | Максимальная производительность ВПУ, т/ч | Емкость (баки) |  | Объём подпитки тепловых сетей, т/ч |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке |  | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | общий объем, м3 | нормативный | аварийный |  | т/ч | % |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | 25 | 2 | 120,0 | 1,3780 | - | 0,9973 | 23,6220 | 94,49 | открытая |
|  | 25 | 2 | 120,0 |  | 3,6747 |  | 21,3253 | 85,31 |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | - |  |  | 0,0227 |  | - | - | - | закрытая |
|  | - |  |  |  | 0,0605 |  | - | - |  |

Таблица 74 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах  Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)

| Источник тепловой энергии | Максимальная производительность ВПУ, т/ч | Емкость (баки) |  | Объём подпитки тепловых сетей, т/ч |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке |  | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | общий объем, м3 | Расчетный расход воды | аварийный |  | т/ч | % |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая | - | 1 | 1,5 | 0,0158 |  | - | - | - | закрытая |
|  |  |  |  |  | 0,0420 |  | - | - |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая | 10 | 2 | 5,0 | 1,1707 |  | 0,7234 | 8,8293 | 88,30 | открытая |
|  |  |  |  |  | 1,6750 |  | 8,3250 | 83,25 |  |

Таблица 75 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)

| Источник тепловой энергии | Максимальная производительность ВПУ, т/ч | Емкость (баки) |  | Объём подпитки тепловых сетей, т/ч |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке |  | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | общий объем, м3 | нормативный | аварийный |  | т/ч | % |  |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | 25 | 2 | 182,0 | 4,9565 | - | 2,6728 | 20,0435 | 80,18 | открытая |
|  | 25 | 2 | 182,0 |  | 7,8716 |  | 17,1284 | 68,25 |  |

Таблица 76 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2024 год)

| Источник тепловой энергии | Максимальная производительность ВПУ, т/ч | Емкость (баки) |  | Объём подпитки тепловых сетей, т/ч |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке |  | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | общий объем, м3 | нормативный | аварийный |  | т/ч | % |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино | - | 1 | 5,0 | 0,5600 | - | 0,0346 | - | - | открытая |
|  | - | 1 | 5,0 | - | 1,4243 |  | - | - |  |

Таблица 77 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское, кв. ММК, стр. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | -/7 | -/7 | -/7 | -/7 | -/7 | -/7 | -/7 | -/7 | -/7 | -/7 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,5630 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,1883 | 0,1848 | 0,1848 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,1883 | 0,1848 | 0,1848 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | Закрытая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 96,1869 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0164 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 |
| Доля резерва/дефицита | % | 96,19 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 101,8083 | 101,8083 | 101,8083 | 101,8083 | 102,1627 | 102,1627 | 102,1627 | 102,1627 | 102,1627 | 102,1627 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 72,2520 | 72,2520 | 72,2520 | 72,2520 | 72,4515 | 72,4515 | 72,4515 | 72,4515 | 72,4515 | 72,4515 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 8,3922 | 8,3922 | 8,3922 | 8,3922 | 8,4560 | 8,4560 | 8,4560 | 8,4560 | 8,4560 | 8,4560 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 63,8598 | 63,8598 | 63,8598 | 63,8598 | 63,9955 | 63,9955 | 63,9955 | 63,9955 | 63,9955 | 63,9955 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 98,1917 | 98,1917 | 98,1917 | 98,1917 | 97,8373 | 97,8373 | 97,8373 | 97,8373 | 97,8373 | 97,8373 |
| Доля резерва/дефицита | % | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 48,92 | 48,92 | 48,92 | 48,92 | 48,92 | 48,92 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | Котельная работала в тестовом режиме |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч |  |  | 0,1276 | 0,1276 | 0,1276 | 0,1276 | 0,1276 | 0,1276 | 0,1276 | 0,1276 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч |  |  | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч |  |  | 0,00425 | 0,00425 | 0,00425 | 0,00425 | 0,00425 | 0,00425 | 0,00425 | 0,00425 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч |  |  | Закрытая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч |  |  | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва/дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 78 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 24-13 с. Иджа ул. Советская, стр. 12 б 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,2288 | 0,2288 | 0,2288 | 0,2288 | 0,2288 | 0,2288 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,1449 | 0,1449 | 0,1449 | 0,1449 | 0,1449 | 0,1449 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | 0,3815 | 0,3815 | 0,3815 | 0,3815 | 0,3815 | 0,3815 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва/дефицита | % |  |  |  |  |  |  |

Таблица 79 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 3,8131 | 5,9791 | 5,9791 | 5,9791 | 5,9836 | 5,9791 | 5,9791 | 5,9791 | 5,9791 | 5,9791 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 2,1965 | 3,9917 | 3,9917 | 3,9917 | 3,9932 | 3,9917 | 3,9917 | 3,9917 | 3,9917 | 3,9917 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,6540 | 0,6606 | 0,6606 | 0,6606 | 0,6621 | 0,6606 | 0,6606 | 0,6606 | 0,6606 | 0,6606 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 1,5425 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 96,1869 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0164 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 |
| Доля резерва/дефицита | % | 96,19 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | Закрытая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва/дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,3078 | 0,3007 | 0,3007 | 0,3007 | 0,3007 | 0,3007 | 0,3007 | 0,3007 | 0,3007 | 0,3007 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,1281 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0856 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 0,0426 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва/дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 80 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 -2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр.8 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (баков-подпитки) всего | м3 | (1,2) | (1,2) | (1,2) | (1,2) | (1,2) |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,3401 | 0,3401 | 0,3401 | 0,3401 | 0,3401 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 0,2141 | 0,2141 | 0,2141 | 0,2141 | 0,2141 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита | % | - | - | - | - | - |
| Котельная № 24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр.8 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч |  | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (баков-подпитки) всего | м3 | (2,0) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита | % | - | - | - | - | - |

Таблица 81 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,0332 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0111 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0111 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва/дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 1,3751 | 1,3780 | 1,3780 | 1,3780 | 1,3780 | 1,3780 | 1,3780 | 1,3780 | 1,3780 | 1,3780 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 1,4557 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,4584 | 0,4593 | 0,4593 | 0,4593 | 0,4593 | 0,4593 | 0,4593 | 0,4593 | 0,4593 | 0,4593 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 23,5443 | 23,5433 | 23,5433 | 23,5433 | 23,5433 | 23,5433 | 23,5433 | 23,5433 | 23,5433 | 23,5433 |
| Доля резерва/дефицита | % | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 |

Таблица 82 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 24-09 с. Сизая, ул. Енисейская, стр. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0053 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0053 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не предоставлены |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита | % | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86 а |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 1,1707 | 1,1665 | 1,1665 | 1,1665 | 1,1665 | 1,1665 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,8243 | 0,8229 | 0,8229 | 0,8229 | 0,8229 | 0,8229 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 1,009 | 0,0995 | 0,0995 | 0,0995 | 0,0995 | 0,0995 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 0,7234 | 0,7234 | 0,7234 | 0,7234 | 0,7234 | 0,7234 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не предоставлены |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 9,1757 | 9,1771 | 9,1771 | 9,1771 | 9,1771 | 9,1771 |
| Доля резерва/дефицита | % | 91,76 | 91,78 | 91,78 | 91,78 | 91,78 | 91,78 |

Таблица 83 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 4,9565 | 4,9565 | 4,9565 | 4,9565 | 4,9565 | 4,9565 | 4,9565 | 4,9565 | 4,9565 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 3,9452 | 3,9452 | 3,9452 | 3,9452 | 3,9452 | 3,9452 | 3,9452 | 3,9452 | 3,9452 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 2,6728 | 2,6728 | 2,6728 | 2,6728 | 2,6728 | 2,6728 | 2,6728 | 2,6728 | 2,6728 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | 7,8716 | 7,8716 | 7,8716 | 7,8716 | 7,8716 | 7,8716 | 7,8716 | 7,8716 | 7,8716 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 20,0435 | 20,0435 | 20,0435 | 20,0435 | 20,0435 | 20,0435 | 20,0435 | 20,0435 | 20,0435 |
| Доля резерва/дефицита | % | 80,18 | 80,18 | 80,18 | 80,18 | 80,18 | 80,18 | 80,18 | 80,18 | 80,18 |

Таблица 84 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 -2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр.19 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (баков-подпитки) всего | м3 | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,5526 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,2049 | 0,1933 | 0,1933 | 0,1933 | 0,1933 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,1704 | 0,1587 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 0,0346 | 0,0346 | 0,0346 | 0,0346 | 0,0346 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | 1,3111 | 1,3111 | 1,3111 | 1,3111 | 1,3111 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита | % | - | - | - | - | - |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для открытой системы теплоснабжения (СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское) аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Таблица 85 – Значение величины дополнительно аварийного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах МО Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Наименование котельной | Ед. изм. | Значение величины расчетного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №17 | Котельная № 24-14 пгт Шушенское | м3/ч | (0,02*(040,2058+34,632)) | 1,4968 |
| №09/1 | Котельная № 24-15 пгт Шушенское | м3/ч | (1,2*63,9955+0,02*(1842,29618+1511,244+28,875)) | 144,4429 |
| №09/2 | Котельная № 24-16 пгт Шушенское | м3/ч | (0,02*(4,5875+12,4230)) | 0,3402 |
| №03 | Котельная №24-13 с. Иджа | м3/ч | (1,2*0,1144+0,02*(3,8542+8,307+0,0516)) | 0,3815 |
| №18 | Котельная № 24-01 пос. Ильичево | м3/ч | (1,2*3,3311+0,02*(138,2075+124,524+1,503)) | 9,2820 |
| №01 | Котельная № 24-02 пос. Алтан | м3/ч | (0,0075*(0,5760+1,9470)) | 0,0505 |
| №02 | Котельная № 24-03 пос. Зарничный | м3/ч | (1,2*0,0399+0,02*(21,7393+11,958+0,018)) | 0,7222 |
| №04 | Котельная №24-04 с. Казанцево | м3/ч | (1,2*0,2141+0,02*(3,7202+7,281+0,0966)) | 0,4789 |
| №05 | Котельная №24-05 с. Казанцево | м3/ч | (0,02*(0,7900+9,2310)) | 0,2004 |
| №06 | Котельная №24-06 с. Каптырево | м3/ч | (0,02*(0,3836+2,6400)) | 0,0605 |
| №07 | Котельная №24-07 с. Каптырево | м3/ч | (1,2*0,9973+0,02*(128,6984+54,5880+0,45)) | 3,6747 |
| №10 | Котельная №24-08 с. Сизая | м3/ч | - | - |
| №11 | Котельная №24-09 с. Сизая | м3/ч | (0,02*(0,0200+2,082)) | 0,0420 |
| №12 | Котельная №24-10 с. Сизая | м3/ч | (1,2*0,7234+0,02*(4,8693+29,721+0,3264)) | 1,6638 |
| №13 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | м3/ч | (1,2*2,6728+0,02*(161,0824+70,923+1,206)) | 7,8716 |
| №14 | Котельная №24-12 с. Субботино | м3/ч | (1,2*0,0,0346+0,02*(43,4184+20,049+0,0156)) | 1,3111 |

Сведения о наличии баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии в границах муниципального образования представлены в таблице 86ниже.

Таблица 86 – Резервные емкости, установленные на источниках МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского района  Красноярского края и режим работы резервуаров

| Источник | Количество баков-аккумуляторов (баков подпитки), шт. | Объем баков, м3 |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25 | -/1 | 7 |
| Котельная № 24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | 2/- | 1000 |
|  | 2/- | 100 |
| Котельная № 24-14 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | -/1 | 1,5 |

| Котельная № 24-01 пос. Ильичево | 1/0 | 200 |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 24-02 пос. Алтан | 0/1 | 1,0 |
| Котельная № 24-03 пос. Зарничный | 0/1 | 8,0 |
| Котельная № 24-06 с. Каптырево | 0/1 | 0,5 |
| Котельная № 24-07 с. каптырево | 2/0 | 240,0/- |

| Котельная № 24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, д.43 | 0/1 | 182 |
| --- | --- | --- |

На котельной №24-15 пгт Шушенское установлены баки-аккумуляторы, емкость которых значительно превышает требуемую, которая составляет порядка 650 м3. Рекомендовано уменьшить емкость баков-аккумуляторов.

4. Основные положения мастер-плана развития систем поселения

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов муниципального образования.

В настоящей схеме теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края сохраняется принятая ранее концепция развития систем теплоснабжения с учетом изменений, произошедших со времени утверждения предыдущей схемы теплоснабжения.

В рамках инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и электрические сети» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2029 годы, утвержденной Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.11.2024 №726-о планируются мероприятия по техническому перевооружению существующих источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей в целях снижения износа для обеспечения нормативной надежности.

В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации Шушенского района Красноярского края от 30.10.2013 N 1291 (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением администрации района на 01 июня 2025 г.) предусмотрены мероприятия по оборудованию существующих источников тепловой энергии резервными источниками снабжения электрической энергией в целях обеспечения нормативной надежности.

Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 2,332 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 825,966 м2, что соответствует 6,57 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в пгт Шушенское.

Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,550 км тепловых сетей в однотрубном исполнении с материальной характеристикой 54,92 м2, что соответствует 99,87 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Иджа сельского поселения.

Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 0,156 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 11,452 м2, что соответствует 100 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в пос. Алтан Ильичевского сельского поселения.

Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 0,227 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 43,776 м2, что соответствует 60,25 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Казанцево сельского поселения.

Всего в период с 2024 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,216 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 93,732 м2, что соответствует 0,0715 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Каптырево сельского поселения.

Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 1,363 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 418,538 м2, что соответствует 25,83 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в пос. Синеборск сельского поселения.

Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,067 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 29,346 м2, что соответствует 14,54 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Субботино сельского поселения.

Актуализированный вариант представляет собой развитие основных направлений ранее утвержденного сценария схемы теплоснабжения.

Таблица 87 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения поселок Шушенское Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема. | 24:42:2404008:402 | Котельная | пгт. Шушенское, ул. Ленина, 154 (СЦТ №9/1) | - | Расход ЭЭ 158 019 980 кВт/год | - | - | 106 | - | Расход ЭЭ 156 439 780 кВт/год | - | - | 106 | 2026 | 2028 |
| 1.2 | Техническое перевооружение оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импортозамещенное оборудование. | 24:42:2403001:702 | Котельная | пгт. Шушенское, кв-л МКК, 25 (СЦТ №17) | - | Расход ЭЭ 194 285 кВт/год | - | - | 3 | - | Расход ЭЭ 174 856 кВт/год | - | - | 3 | 2025 | 2029 |
| 1.3 | Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2403001:702 | Котельная | пгт. Шушенское, кв-л МКК, 25 (СЦТ №17) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 160 кВт | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 1.3 | Модернизация оборудования котельной по ул. Дзкржинского, 24 а в с. Казанцево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2402006:1629 | Котельная | Агт. Шушенское, ул.Дзержинского, 24а (СЦТ №9/2) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 30 кВт | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 2.1 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м. | 24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469 | Тепловая сеть | От ТК-6-2 до ТК-6-3 (п. Шушенское, 2 мкр-н, СЦТ №9) | 200 | 114 | 0,2 | Подземный | 5,1595 | 200 | 152 | 0,2 | Подземный | 4,754 | 2025 | 2025 |
| 2.2 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-3 до ТК-6-4, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 220м | 24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469 | Тепловая сеть | От ТК-6-3 до ТК-6-4 (п. Шушенское, 2 мкр-н, СЦТ №9) | 200 | 114 | 0,22 | Подземный | 5,1595 | 200 | 152 | 0,22 | Подземный | 4,754 | 2026 | 2026 |
| 2.3 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м | 24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469 | Тепловая сеть | От ТК-8-3 до ТК-8-5 (п. Шушенское, кв-л ШСС, СЦТ №9) | 150-200 | 114 | 0,79 | Подземный | 5,1595 | 150-200 | 152 | 0,79 | Подземный | 4,687 | 2026 | 2026 |
| 2.4 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м. | 24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469 | Тепловая сеть | От ТК-12-2 до МКД №2 (п. Шушенское, 1 мкр-н, СЦТ №9) | 100-150 | 48 | 0,6 | Подземный | 2,159 | 100-150 | 64 | 0,6 | Подземный | 1,933 | 2027 | 2027 |
| 2.5 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м | 24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469 | Тепловая сеть | От ТК-8Адо ТК-8-1 (п. Шушенское, ул. Первомайская, СЦТ №9) | 300 | 322,5 | 0,2 | Подземный | 14,62 | 300 | 430 | 0,2 | Подземный | 13,472 | 2027 | 2027 |
| 2.6 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м | 24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469 | Тепловая сеть | От ТК-6-4до ТК-6-5-1 (п. Шушенское, 2 мкр., СЦТ №9) | 200 | 114 | 0,352 | Подземный | 5,1595 | 200 | 152 | 0,352 | Подземный | 4,754 | 2029 | 2029 |
| 2.7 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м. | 24:42:0000000:6706 | Тепловая сеть | От ТК-1 до ТК-14 (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17) | 80-150 | 48 | 0,268 | Подземный | 1,36 | 80-150 | 64 | 0,268 | Подземный | 1,149 | 2025 | 2025 |
| 2.8 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м. | 24:42:0000000:6706 | Тепловая сеть | От ТК-А до ТК-Г (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17) | 150 | 48 | 0,562 | Подземный | 1,36 | 150 | 64 | 0,562 | Подземный | 1,249 | 2026 | 2026 |
| 2.9 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м. | 24:42:0000000:6706 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-Г в сторону ТК-0 (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17) | 150 | 48 | 0,42 | Подземный | 1,36 | 150 | 64 | 0,42 | Подземный | 1,249 | 2027 | 2027 |
| 2.10 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м. | 24:42:0000000:6706 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-0-1 в сторону котельной (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17) | 150 | 48 | 0,542 | Подземный | 1,36 | 150 | 64 | 0,51 | Подземный | 1,249 | 2029 | 2029 |
| 2.11 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м. | 24:42:0000000:6706 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-0-1 до теплокамеры ТК-6 (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17) | 150 | 48 | 0,51 | Подземный | 1,36 | 150 | 64 | 0,51 | Подземный | 1,249 | 2029 | 2029 |

Таблица 88 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. | 24:42:3001001:195 | Котельная | с. Иджа, ул. Советская, 12 б 2 (СЦТ №03) | - | 51 400 кВт/год | - | - | 0,91 | - | 46 260 кВт/год | - | - | 0,91 | 2027 | 2027 |
| 1.2 | Модернизация котельной школы в с. Иджа. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:3001001:195 | Котельная | с. Иджа, ул. Советская, 12 б 2 (СЦТ №03) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 100 кВт | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 2.1 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м. | 24:42:3001001:162 | Тепловая сеть | От теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП (с. Иджа, СЦТ №3) | 45-80 | 9,9 | 0,120 | Подземный | 0,281 | 45-80 | 13,2 | 0,120 | Подземный | 0,259 | 2025 | 2025 |
| 2.2 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м | 24:42:3001001:162 | Тепловая сеть | От теплокамеры ТК-1 до помещения школы (с. Иджа, СЦТ №3) | 100 | 16,5 | 0,128 | Подземный | 0,468 | 100 | 22 | 0,128 | Подземный | 0,431 | 2026 | 2026 |
| 2.3 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м | 24:42:3001001:162 | Тепловая сеть | От здания котельной в сторону ТК-2 (с. Иджа, СЦТ №3) | 100 | 16,5 | 0,150 | Подземный | 0,468 | 100 | 22 | 0,150 | Подземный | 0,431 | 2028 | 2028 |
| 2.4 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м | 24:42:3001001:162 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-2 сторону ТК-1 (с. Иджа, СЦТ №3) | 100 | 16,5 | 0,152 | Подземный | 0,468 | 100 | 22 | 0,152 | Подземный | 0,431 | 2029 | 2029 |

Таблица 89 - Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки. | 24:42:2701002:88 | Котельная | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 (СЦТ №18) | - | Расход ЭЭ 15060849 кВт/год | - | - | 20,72 | - | Расход ЭЭ 14910,241 кВт/год |  | - | 10,0 | 2025 | 2029 |
| 1.2 | Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей. | 24:42:2702002:18 | Котельная | п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №1) | - | Расход усл. топ. 358 кг.у.т Расход ЭЭ 16 589 кВт/год | - | - | 0,27 | - | Расход усл. топ. 225 кг.у.т Расход ЭЭ 14930 кВт/год | - | - | 0,27 | 2026 | 2029 |
| 1.3 | Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2702002:18 | Котельная | п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №1) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 30 кВт |  |  |  | 2026 | 2026 |
| 1.4 | Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора | 24:42:2703001:83 | Котельная | п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №2) | - | Расход ЭЭ 88918 кВт/год | - | - | 2,07 | - | Расход ЭЭ 80026 кВт/год | - | - | 2,07 | 2025 | 2027 |
| 1.5 | Модернизация оборудования котельной в п. Зарничный. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2703001:83 | Котельная | п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №2) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 100 кВт | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 2.1 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 80м | 24:42:2702002 | Тепловая сеть | от ТК до здания школы (п. Алтан, СЦТ №1) | 50 | 2,625 | 0,08 | Подземный | 0,077 | 50 | 3,5 | 0,08 | Подземный | 0,069 | 2025 | 2025 |
| 2.2 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м | 24:42:2702002 | Тепловая сеть | от здания котельной до ТК (п. Алтан, СЦТ №1) | 80 | 9,9 | 0,08 | Подземный | 0,281 | 80 | 13,2 | 0,08 | Подземный | 0,260 | 2027 | 2027 |

Таблица 90 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов | 24:42:2601001:1076 | Котельная | с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №04) | - | Расход ЭЭ 42 522 кВт/год | - | - | 0,94 | - | Расход ЭЭ 38 270 кВт/год | - | - | 0,94 | 2026 | 2029 |
| 1.2 | Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2601001:1076 | Котельная | с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №04) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 30 кВт |  |  |  | 2026 | 2026 |
| 1.3 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов | 24:42:2601001:1075 | Котельная | с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №05) | - | Расход ЭЭ 63 739 кВт/год | - | - | 1,05 | - | Расход ЭЭ 57 365 кВт/год | - | - | 1,05 | 2025 | 2028 |
| 1.4 | Модернизация оборудования котельной школы в с. Казанцево. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2601001:1075 | Котельная | с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №05) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 100 кВт | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 2.1 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м. | 24:42:0000000:8392 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-2 до строений абонентов (с. Казанцево, СЦТ №4) | 50 | 2,625 | 0,140 | Подземный | 0,077 | 50 | 3,500 | 0,140 | Подземный | 0,070 | 2025 | 2025 |
| 2.2 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м. | 24:42:0000000:8392 | Тепловая сеть | От здания СДК до тепловой камеры ТК-2 (с. Казанцево, СЦТ №4) | 80-100 | 16,500 | 0,314 | Подземный | 0,468 | 80-100 | 22,000 | 0,314 | Подземный | 0,460 | 2027 | 2027 |

Таблица 91 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение оборудования котельной СДК в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов приборов КИПиА для котлов | 24:42:0000000:2319 | Котельная | с. Каптырево, ул. Малая, 19 (СЦТ №6) | - | 29787 кВт/год | - | - | 0,74 | - | 26808 кВт/год | - | - | 0,74 | 2025 | 2029 |
| 1.2 | Модернизация оборудования котельной СДК в с. Каптырево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:0000000:2319 | Котельная | с. Каптырево, ул. Малая, 19 (СЦТ №6) | * | - | - | - | - | - | РИСЭ 30 кВт |  |  |  | 2027 | 2027 |
| 1.3 | Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим. | 24:42:2801002:208 | Котельная | с. Каптырево, ул. Мира, 17 (СЦТ №7) | - | Расход условного топлива 265,88 кг.у.т./Гкал | - | - | 8,2 | - | Расход условного топлива 225,00 кг.у.т./Гкал | - | - | 8,2 | 2025 | 2029 |
| 2.1 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м. | 24:42:2901010 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-1 до ТК-1Б (с. Каптырево, СЦТ №7 | 200 | 114 | 0,428 | Подземный | 3,230 | 200 | 152 | 0,428 | Подземный | 2,806 | 2025 | 2025 |

Таблица 92 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  | после реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная |  | Котельная |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Установленная мощность, Гкал/ч | Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение оборудования котельной ДК в с. Сизая. Замена морально и физически изношенного котла на Котел КВр-0,15. Установка золоуловителя ЗУ-1. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. | 24:42:3101002:59 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11)) | 0,12 | 273,70 | 0,15 | 225,00 | 2025 | 2025 |
| 1.2 | Модернизация оборудования котельной ДК в с. Сизая. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:3101002:59 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11)) | - | - | РИСЭ 30 кВт | - | 2026 | 2026 |
| 1.3 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Сизая. Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов. Реконструкция системы топливоподачи. | 24:42:0000000:2064 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12) | 1,84 | 242,70 | 2,06 | 225,00 | 2025 | 2029 |
| 1.4 | Модернизация оборудования котельной школы в с. Сизая. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:0000000:2064 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12) | - | - | РИСЭ 160 кВт | - | 2026 | 2026 |

Таблица 93 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1.1 | Строительство модульной котельной в пос. Синеборск . Установленная мощность 7,5 МВт (6,45 Гкал/ч) | 24:42:2501001 | Котельная | пос. Синеборск | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 2022- | - |
| 2.1 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м. | 24:42:2901010 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-44-3 до здания детского сада (п. Синеборск, СЦТ №13) | 80-150 | 48 | 0,524 | Подземный | 3,23 | 80-150 | 64 | 0,524 | Подземный | 2,721 | 2025 |  |
| 2.2 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м. | 24:42:2901010 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-39 до ТК-49-1 (п. Синеборск, СЦТ №13) | 150 | 48 | 0,602 | Подземный | 1,36 | 150 | 64 | 0,602 | Подземный | 1,146 | 2026 |  |
| 2.3 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м. | 24:42:2901010 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-49-1 до ТК-49-5 (п. Синеборск, СЦТ №13) | 150 | 48 | 0,58 | Подземный | 1,36 | 150 | 64 | 0,58 | Подземный | 1,146 | 2027 |  |
| 2.4 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 694м. | 24:42:2901010 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-49 до ТК-49-1 (п. Синеборск, СЦТ №13) | 150 | 48 | 0,694 | Подземный | 1,36 | 150 | 64 | 0,694 | Подземный | 1,146 | 2028 |  |
| 2.5 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м. | 24:42:2901010 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-15 до ТК-42 (п. Синеборск, СЦТ №13) | 80 | 9,9 | 0,476 | Подземный | 0,2805 | 80 | 13,2 | 0,476 | Подземный | 0,236 | 2029 |  |

Таблица 94 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Субботино. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов. | 24:42:2901013:29 | Котельная | с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14) | - | Расход ЭЭ 119181 кВт/год | - | - | 1,64 | - | Расход ЭЭ 107263 кВт/год | - | - | 1,64 | 2026 | 2029 |
| 1.2 | Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2901013:29 | Котельная | с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 100 кВт | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 2.1 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м. | 24:42:2901013 | Тепловая сеть | От здания котельной до ТК-2 (с. Субботино, СЦТ №14) | 200 | 114 | 0,134 | Подземный | 1,36 | 200 | 152 | 0,1261 | Подземный | 0,070 | 2025 | 2025 |

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

В отсутствии существенных изменений пакета документов территориального планирования муниципального образования, в том числе в отношении перспективного развития систем теплоснабжения, в рамках настоящей схемы теплоснабжения, принят вариант, описание которого приведено в пункте 4.1 раздела 4 Утвержденной части настоящей Схемы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения не проводилось в связи с функционированием в границах муниципального образования одной теплоснабжающей организацией (МУП ШТЭС) и разработанной инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и электрические сети» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2029 годы, утвержденной Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.11.2024 №726-о.

Модульная котельная, планируемая к установке, будет подключена к существующей тепловой сети, согласно техническим условиям на подключение к тепловой сети проектируемой модульной котельной от 17.10.2022 № ПТО-171, МУП Шушенского района «Тепловые и электрические сети»).

Рисунок 17 – Сиуационный план размещения планируемой Модульной котельной мощностью в пос. Синеборск

Таблица 95 – Сравнительные значения показателей удельного расхода энергетических ресурсов

| Показатели удельного расхода энергетических ресурсов | Модульная котельной п. Синеборск | Существующая котельная №24-11 пос. Синеборск |
| --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | 0,159 т.у.т./Гкал | 0,247 т.у.т./Гкал |
| Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | 84,34 кВт | 116 кВт |
| Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | 0,504 куб.м | 0,542 куб.м |

5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На перспективный период действия Схемы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края данные предложения не предусмотрены.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На перспективный период действия Схемы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края данные предложения не предусмотрены.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В рамках реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и электрические сети» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2029 годы, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в целях обеспечения надежности и качества теплоснабжения существующих и перспективных абонентов запланированы мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению котельной №24-14 пгт Шушенское, техническому перевооружению котельных №24-15 пгт Шушенское городского поселения, которые представлены в таблице 18 ниже.

В рамках муниципальной программы «Реформирование и модерни-зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации Шушен-ского района Красноярского края от 30.10.2013 N 1291 (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением администрации района на 01 июня 2025 г.). предусмотрены мероприятия по оборудованию источников тепловой энергии (котельных №24-14 и 24-16 с. Казанцево) резервными источниками снабжения электрической энергии (пере-движным и стационарным) в целях повышения надежности работы источников тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом.

Таблица 96 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема. | 24:42:2404008:402 | Котельная | п.. Шушенское, ул. Ленина, 154 (СЦТ №9) | 158 019 980 | 106 | 156 439 780 | 106 | 2025-2029 |
| 2 | Техническое перевооружение оборудования модульной котельной кв-ла МКК в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импорт замещённое оборудование. | 24:42:2403001:702 | Котельная | п. Шушенское, квартал МКК, 25 (СЦТ №17) | 194 285 | 3 | 174 856 | 3 | 2025-2029 |
| 3 | Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2403001:702 | Котельная | п. Шушенское, квартал МКК, 25 (СЦТ №17) | - | - | 160 кВт (мощность) Передвижной РИСЭ | - | 2027 |
| 4 | Модернизация оборудования котельной по ул. Дзержинского, 24 а в с. Казанцево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2402006:1629 | Котельная | п. Шушенское, ул. Дзержинского, 24а (СЦТ №9/2) | - | - | 30 кВт (мощность) Стационарный РИСЭ | - | 2027 |

Таблица 97 - Предложение по реконструкции и (или) модернизации источника тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. | 24:42:3001001:195 | Котельная | с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 (СЦТ №03) | 51 400 | 0,91 | 46 260 | 0,91 | 2027 г. |
| 2 | Модернизация котельной школы в с. Иджа. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:3001001:195 | Котельная | с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 (СЦТ №03) | - | - | 100 кВт (мощность) Передвижной РИСЭ |  |  |

Таблица 98 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребление электрической энергии, кВт/год Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление электрической энергии, кВт/год Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки. | 24:42:2701002:88 | Котельная | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 (СЦТ №18) | 15 060,849 кВт/год | 20,72 | 14 910,241 кВт/год | 10,0 | 2025-2029 |
| 2 | Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей. | 24:42:2702002:18 | Котельная | п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №01) | 16 589 кВт/год 358 кг.у.т./Гкал | 0,27 | 14 930 кВт/год 225 кг.у.т./Гкал | 0,27 | 2026-2029 |
| 3 | Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии. | 24:42:2702002:18 | Котельная | п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №01) | - | - | 30 кВт (мощность) Стационарный РИСЭ |  | 2026 |
| 4 | Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора | 24:42:2703001:83 | Котельная | п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №02) | 88 918 кВт/год | 2,07 | 80 026 кВт/год | 2,07 | 2025-2027 |
| 5 | Модернизация оборудования котельной в п. Зарничный. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии. | 24:42:2703001:83 | Котельная | п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №02) | - | - | 100 кВт (мощность) Передвижной РИСЭ |  | 2025 |

Таблица 99 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов | 24:42:2601001:1076 | Котельная | с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №4) | 42 522 | 0,94 | 38 270 | 0,94 | 2026-2029 |
| 2 | Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии. | 24:42:2601001:1076 | Котельная | с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №4) | - | - | 30 кВт (мощность) Стационарный РИСЭ |  | 2026 |
| 3 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов | 24:42:2601001:1075 | Котельная | с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №5) | 63 739 | 1,05 | 57 365 | 1,05 | 2025-2028 |
| 4 | Модернизация оборудования котельной школы в с. Казанцево. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии. | 24:42:2601001:1075 | Котельная | с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №5) | - | - | 100 кВт (мощность) Передвижной РИСЭ |  | 2025 |

Таблица 100 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребление электрической энергии, кВт/год Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление электрической энергии, кВт/год Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов приборов КИПиА для котлов | 24:42:0000000:2319 | Котельная | с. Каптырево, ул. Малая, 19 | 29 787 | 0,74 | 26 808 | 0,74 | 2025-2029 |
| 2 | Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии. | 24:42:0000000:2319 | Котельная | с. Каптырево, ул. Малая, 19 | - | - | 30 кВт (мощность) Стационарный РИСЭ | - | 2027 |
| 3 | Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим. | 24:42:2801002:208 | Котельная | с. Каптырево, ул. Мира, 17 | 265,88 кг.у.т./Гкал (Расход условного. топлива) | 8,2 | 225 кг.у.т./Гкал (Расход условного. топлива | 8,2 | 2025-2029 |

Таблица 101 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Установленная мощность, Гкал/ч | Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования котельной ДК в с. Сизая. Замена морально и физически изношенного котла на Котел КВр-0,15. Установка золоуловителя ЗУ-1. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. | 24:42:3101002:59 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11)) | 0,12 | 273,70 | 0,15 | 225,00 | 2025 |
| 2 | Модернизация оборудования котельной ДК в с. Сизая. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии. | 24:42:3101002:59 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11)) | - | - | 30 кВт (мощность) Стационарный РИСЭ | - | 2026 |
| 3 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Сизая. Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов. Реконструкция системы топливоподачи. | 24:42:0000000:2064 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12) | 1,84 | 242,70 | 2,06 | 225,00 | 2025-2029 |
| 4 | Модернизация оборудования котельной школы в с. Сизая. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии. | 24:42:0000000:2064 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12) | - | - | 160 кВт (мощность) Передвижной РИСЭ | - | 2026 |

Таблица 102 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Субботино. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов. | 24:42:2901013:29 | Котельная | с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14) | 119 181 | 1,64 | 107 263 | 1,64 | 2026-2029 |
| 2 | Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2901013:29 | Котельная | с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14) | - | - | 100 кВт (мощность) Передвижной РИСЭ | - | 2025 |

На перспективный период действия Схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края данные предложения не предусмотрены.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных

На территории МО источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших свой нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В границах поселка Шушенское на 01.09.2020 года из эксплуатации в режим консервации на неопределённый период, была переведена котельная №2 по ул. Дзержинского (встроенно-пристроенная, работающая на электрической энергии).

В отопительный период 2023-2024 гг. организация теплоснабжения строений, входящих в состав Сизинской участковой больницы ГБУЗ «Шушенская РБ» прекращена в рамках реализации мероприятий по возведению модульной врачебной амбулатории в с. Сизая Схемы территориального планирования Красноярского края. В соответствии с началом работ, Администрацией Шушенского района направлено указание в адрес МУП ШТЭС о выводе Котельной №24-08 из эксплуатации.

Комплекс мероприятий направленных на перевод тепловых нагрузок с учетом планируемого строительства врачебной амбулатории на другие источники тепловой энергии не предусмотрен.

На дату актуализации настоящей схемы теплоснабжения (2026 год) планируется установка новой модульной котельной пос. Синеборск с переподключением потребителей тепловой зоны СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск.

Иных мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не запланировано.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в границах МО Шушенского района не предусмотрены.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы или по выводу их из эксплуатации

В отсутствии в границах МО Шушенского района источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии меры по переводу котельных в пиковый режим работы не предусмотрены.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

Система теплоснабжения СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское - закрытая.

Система теплоснабжения СЦТ №9/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское – закрытая.

За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельных №24-14 и №24-16, осуществляется по температурному графику 95-70 ºС приведенному с анализом его обоснованности в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.002) пункте 2.1.7.

Система теплоснабжения СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское - открытая.

За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-15 пгт Шушенское – качественное и осуществляется по графику 140/70℃ со срезкой на 110ºС на которой обеспечивается нормальный температурный режим в отапливаемых помещениях зданий, присоединенных к тепловой сети при температуре наружного воздуха -23℃, что связано с отбором теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения и протяженностью тепловых сетей системы.

Согласно информации приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024 г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения СЦТ №03 от котельной №24-13 с. Иджа- открытая.

За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-13 с. Иджа – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС. Выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводах потребителей местным количественным регулированием.

Согласно информации приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.

За период отопительных сезонов 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024 гг. регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников МУП ШТЭС – качественное и производилось по отопительным температурным графикам 95-70 ºС. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя:

-работа котельной (№24-02 пос. Алтан), осуществляется по стандартному температурному графику 95-70 ºС. Система теплоснабжения СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан - закрытая. Выбор температурного графика обусловлен на источнике наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.;

-работа котельных (№24-01 пос. Ильичево и №24-03 пос. Зарничный), осуществляется по графику 95-70 ºС в виду отбора теплоносителя в таких системах для нужд горячего водоснабжения из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.

Согласно информации, приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево - открытая.

За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-04 с. Казанцево – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС. Выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводе Абонента местным количественным регулированием.

Согласно информации приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево - открытая.

За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-07 с. Каптырево – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС. Выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводе Абонента местным количественным регулированием.

Согласно информации, приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая - открытая.

За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-10 с. Сизая – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС. Выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводе Абонента местным количественным регулированием.

Согласно информации приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск - открытая.

За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-11 пос. Синеборск – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС. Выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводах потребителей местным количественным регулированием.

Однако, фактически изменяется расход воды в тепловой сети вследствие присоединения и отключения потребителей, а главным образом колебаний нагрузки горячего водоснабжения из-за переменной температуры сетевой воды, суточных и недельных колебаний в разборе горячей воды.

Согласно информации приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино - открытая.

За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-12 с. Субботино – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС.

Согласно информации приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.

Таким образом, МУП ШТЭС не нарушает требования регламентированного законодательства, а именно п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (п. 84) , согласно которым температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже плюс 60 ℃ и не выше плюс 75 ºС.

Подача тепловой энергии на нужды отопления производится в требуемом количестве за счет увеличения расхода теплоносителя.

Каждая из систем теплоснабжения источников представлена исключительно единственным источником тепловой энергии.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

На расчетный срок (31.12.2033 г.) с учетом мероприятий утвержденной инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на период 2025-2029 гг., установленная мощность источников тепловой энергии остается постоянной и принята в размере установленной мощности существующих котельных №24-14, №24-15, №24-16 пгт Шушенское и суммарно составит 110,386 Гкал/ч:

-3,096 Гкал/ч (Котельная № 24-14 пгт Шушенское, кв. МКК, стр. 25);

-106,0 Гкал/ч (Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154);

-0,688 Гкал/ч (Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а);

-0,602 Гкал/ч (Котельная №2 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24). Котельная переведена в режим консервации на длительный срок.

Таблица 103 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2033 год) в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| Наименование источника, котлоагрегата | УТМ на 01.01.2020 г. | УТМ на 01.01.2021 г. | УТМ на 01.01.2022 г. | УТМ на 01.01.2023 г. | УТМ на 01.01.2024 г. | УТМ на 01.01.2025 г. | УТМ на 01.01.2026 г. | УТМ на 01.01.2027 г. | УТМ на 01.01.2028 г. | УТМ на 01.01.2029 г. | УТМ на 01.01.2030 г. | УТМ на 01.01.2031 г. | УТМ на 01.01.2032 г. | УТМ на 01.01.2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | - | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Котельная №2 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| Итого по муниципальному образованию (МУП ШТЭС) | 109,698 | 110,386 | 110,386 | 110,386 | 110,386 | 110,386 | 110,386 | 110,386 | 110,386 | 110,386 | 110,386 | 110,386 | 110,386 | 110,386 |

На расчетный срок (31.12.2033 г.) с учетом мероприятий утвержденной инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на период 2025-2029 гг., установленная мощность источников тепловой энергии до реализации мероприятия по реконструкции котельной №24-01 пос. Ильичево остается постоянной и принята в размере установленной мощности существующих котельных №24-01 пос. Ильичево, №24-02 пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный и суммарно составит 23,06 Гкал/ч:

-20,72 Гкал/ч (Котельная № 24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1);

-0,27 Гкал/ч (Котельная №24-02пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7);

-2,07 Гкал/ч (Котельная №24-03 пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г).

После реализации мероприятия по реконструкции котельной №24-01 пос. Ильичево (2025-2029 гг.) установленная мощность источника тепловой энергии планируется в размере 10,0 Гкал/ч, а суммарная установленная мощность котельных 12,34 Гкал/ч.

Таблица 104 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2033 год) в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование источника, котлоагрегата | УТМ на 01.01.2020 | УТМ на 01.01.2021 | УТМ на 01.01.2022 | УТМ на 01.01.2023 | УТМ на 01.01.2024 | УТМ на 01.01.2025 | УТМ на 01.01.2026 | УТМ на 01.01.2027 | УТМ на 01.01.2028 | УТМ на 01.01.2029 | УТМ на 01.01.2030 | УТМ на 01.01.2031 | УТМ на 01.01.2032 | УТМ на 01.01.2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул.Дачная, стр. 1) | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г) | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Итого по муниципальному образованию (МУП ШТЭС) | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 |

На расчетный срок (31.12.2033 г.) с учетом мероприятий утвержденной инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на период 2025-2029 гг., установленная мощность источников тепловой энергии на протяжении всего срока действия схемы теплоснабжения остается постоянной и принята в размере установленной мощности существующих котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево и суммарно составит 1,99 Гкал/ч:

-0,94 Гкал/ч (Котельная № 24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр.8);

-1,05 Гкал/ч (Котельная № 24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр.8).

На расчетный срок (31.12.2033 г.) с учетом мероприятий утвержденной инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на период 2025-2029 гг., установленная мощность источников тепловой энергии на протяжении всего срока действия схемы теплоснабжения остается постоянной и принята в размере установленной мощности существующих котельных №24-06 и №24-07 с. Каптырево и суммарно составит 8,94 Гкал/ч:

-0,74 Гкал/ч (Котельная № 24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а);

-8,20 Гкал/ч (Котельная № 24-05 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17).

Таблица 105 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2033 год) в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование источника, котлоагрегата | УТМ на 01.01.2020 | УТМ на 01.01.2021 | УТМ на 01.01.2022 | УТМ на 01.01.2023 | УТМ на 01.01.2024 | УТМ на 01.01.2025 | УТМ на 01.01.2026 | УТМ на 01.01.2027 | УТМ на 01.01.2028 | УТМ на 01.01.2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (с. Шунеры, ул. К. Маркса) | 0,62 | 0,62 | Котельная снята с баланса в 2021 г. и передана в оперативное ведение без осуществления регулируемой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-06 (с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а) | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Котельная №24-07 (с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17) | 8,20 | 8,20 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Итого по муниципальному образованию (МУП ШТЭС) | 9,56 | 9,56 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |

На расчетный срок (31.12.2033 г.) с учетом мероприятий утвержденной инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на период 2025-2029 гг., установленная мощность источников тепловой энергии будет увеличена:

-в период с 2026 года с 0,12 Гкал/ч до 0,15 Гкал/ч  (Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11));

-в период с 2030 года с 1,84 Гкал/ч до 2,06 Гкал/ч (Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12)

Таблица 106 - Балансы установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на расчетный период (2030 год) в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование источника, котлоагрегата | УТМ на 01.01.2020 | УТМ на 01.01.2021 | УТМ на 01.01.2022 | УТМ на 01.01.2023 | УТМ на 01.01.2024 | УТМ на 01.01.2025 | УТМ на 01.01.2026 | УТМ на 01.01.2027 | УТМ на 01.01.2028 | УТМ на 01.01.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-08 с. Сизая | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | На стадии ликвидации |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная №24-10 с. Сизая | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 2,06 |
| Итого по муниципальному образованию (МУП ШТЭС) | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 1,96 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,21 |

На расчетный срок (31.12.2033 г.) с учетом мероприятия, в рамках Государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. №503-п (с изменениями на 20 февраля 2024 г.), и ПСД объекта «Модульная котельная в п. Синеборск Шушенского района» (с учетом положительного заключения повторной государственной экспертизы от КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» от 06.05.2024 №24-1-1-3-021584-2024) в рамках схемы теплоснабжения установленная мощность источника тепловой энергии будет уменьшена и составит 6,45 Гкал/ч.

До установления скорректированного срока строительства модульной котельной, на протяжении всего срока действия схемы теплоснабжения принята установленная мощность существующей котельной №24-11 пос. Синеборск (8,20 Гкал/ч).

На расчетный срок (31.12.2033 г.) с учетом мероприятий, утвержденной инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на период 2025-2029 гг., установленная мощность источника тепловой энергии на протяжении всего срока действия схемы теплоснабжения остается постоянной и принята в размере установленной мощности существующей котельной №24-12 с. Субботино (1,64 Гкал/ч).

Установленные тепловые мощности каждого источника тепловой энергии на перспективный период приведены в таблице ниже.

В течении всего расчетного периода существующих мощностей котельных достаточно для покрытия тепловых нагрузок в отсутствии прироста тепловых нагрузок в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Строительство источников тепловой энергии, с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края не предусмотрено.

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения городского поселения реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не планируются.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную или производственную застройку

В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения городского поселения реконструкция и строительство тепловых сетей, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную или производственную застройку, не планируются.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителя от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения городского поселения реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, не планируется.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения городского поселения строительство и реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей систем теплоснабжения, в целях повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не планируется.

В целях повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения согласно проектно-сметной документации на объект «Модульная котельная в п. Синеборск Шушенского района» для подключения планируемого к строительству источника тепловой энергии будет проложен участок тепловой сети.

Точка подключения – надземная тепловая сеть согласно техническим условиям на подключение к тепловой сети проектируемой модульной котельной от 17.10.2022 № ПТО-171, МУП Шушенского района «Тепловые и электрические сети»).

Трубопроводы проектируемых тепловых сетей прокладываются надземно по опорам. Высота опор над проездами принята 5,0 м.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 69,8 метра в 2-х трубном исполнении.

Диаметры подающего и обратного трубопровода – Dн219х6.

Рисунок 18 – Схема подключения планируемой модульной котельной в пос. Синеборск к существующей тепловой сети, согласно разработанной ПСД и полученных ТУ на подключение к существующей тепловой сети

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей

Перечень запланированных мероприятий по реконструкции (модернизации) тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации в зонах действия ЕТО МУП ШТЭС приведен в таблице ниже. Целью реализации мероприятий является снижение тепловых потерь.

Сводные данные по длинам реконструируемых тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в таблице ниже.

Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведена в таблице ниже.

Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 2,332 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 825,966 м2, что соответствует 6,57 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в п. Шушенское Шушенского района Красноярского края.

Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,550 км тепловых сетей в однотрубном исполнении с материальной характеристикой 54,92 м2, что соответствует 99,87 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Иджа сельского поселения.

Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 0,078 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 11,452 м2, что соответствует 100 % от общей материальной характеристики тепловых сетей пос. Алтан Ильичевского сельского поселения и 0,67% от общей материальной характеристики тепловых сетей Ильичевского сельского поселения.

Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 0,227 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 43,776 м2, что соответствует 60,25 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Казанцево сельского поселения.

Всего в период с 2024 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,216 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 93,732 м2, что соответствует 3,61 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Каптырево сельского поселения.

Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 1,363 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 418,538 м2, что соответствует 25,83 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в пос. Синеборск сельского поселения.

Всего в 2025 г. запланировано реконструировать 0,067 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 29,346 м2, что соответствует 14,54 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Субботино сельского поселения.

Мероприятия инвестиционной программы на объекты муниципального образования поселок Шушенское Шушенского района Красноярского края» реализуются МУП ШТЭС за счет собственных средств.

Таблица 107 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий наружный диаметр, мм | Перспективный наружный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |  |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м | ТК-6-2 | ТК-6-3 | 100 | 2025 | 219 | 219 | Подземный | ППУ | 43,8 | 3323,43 | - | - | - | - | 3056,38 | 267,05 |
| Котельная №24-15 | . Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-3 до ТК-6-4, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 220м | ТК-6-3 | ТК-6-4 | 110 | 2026 | 219 | 219 | Подземный | ППУ | 48,18 | - | 4193,18 | - | - | - | 3056,38 | 1136,80 |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м | ТК-8-3 | ТК-8-4 | 105 | 2026 | 219 | 219 | Подземный | ППУ | 45,99 | - | 8000,08 | - | - | - | - | 8000,08 |
|  |  | ТК-8-4 | ТК-8-5 | 290 |  | 219 | 219 |  |  | 127,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м. | ТК-12-2 | ТК-12-2-1 | 110 | 2027 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 34,98 | - | - | 6268,06 | - | - | 3056,38 | 3211,68 |
|  |  | ТК-12-2-1 | здания 1мкр №1 | 84 |  | 133 | 133 |  |  | 22,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | здания 1мкр №1 | МКД №2 в 1 мкр.. | 106 |  | 159 | 159 |  |  | 33,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м | ТК-8А | ТК-8-1 | 100 | 2027 | 273 | 273 | Подземный | ППУ | 54,6 | - | - | 8000,73 | - | - | - | 8000,73 |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м | ТК-6-4 | ТК-6-5 | 60 | 2029 | 219 | 219 | Подземный | ППУ | 26,28 | - | - | - | - | 7449,73 | 3056,38 | 4393,35 |
|  |  | ТК-6-5 | до точки врезки №54а | 86 |  | 219 | 219 |  |  | 37,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от точки врезки № 54а | ТК-6-5-1 | 30 |  | 219 | 219 |  |  | 13,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м. | от точки врезки | ТК-1 | 1 | 2025 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 0,32 | 2718,22 | - | - | - |  | 3914,37 | -1196,15 |
|  |  | ТК-1 | ТК-13 | 52 |  | 159 | 159 |  |  | 16,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-13 | Т-14 | 81 |  | 80 | 80 |  |  | 14,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м. | ТК-А | ТК-Б | 161 | 2026 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 51,198 | - | 4344,33 | - | - | - | 3914,37 | 429,26 |
|  |  | ТК-Б | ТК-В | 10 |  | 159 | 159 |  |  | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-В | ТК-Г | 110 |  | 159 | 159 |  |  | 34,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м. | ТК-Г | в сторону ТК-0 | 210 | 2027 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 66,78 | - | - | 4573,10 | - | - | 3914,37 | 658,73 |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м. | ТК-0-1 | до точки врезки | 31 | 2028 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 9,86 | - | - | - | 4558,05 | - | 3914,37 | 643,68 |
|  |  | до точки врезки | Т-0 | 28 |  | 159 | 159 |  |  | 8,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т-0 | ТК-Г | 212 |  | 159 | 159 |  |  | 67,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м. | ТК-0-1 | ТК-1-1 | 8 | 2029 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 2,544 | - | - | - | - | 4477,94 | 3914,37 | 563,57 |
|  |  | ТК-1-1 | ТК-1-2 | 20 |  | 159 | 159 |  |  | 6,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-1-2 | ТК-2-1 | 23 |  | 159 | 159 |  |  | 7,314 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-2-1 | ТК-2-2 | 21 |  | 159 | 159 |  |  | 6,678 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-2-2 | ТК-3 | 22 |  | 159 | 159 |  |  | 6,996 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-3 | ТК-6 | 161 |  | 108 | 108 |  |  | 34,776 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 108 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-15 | 100 | 505 | 400 | 0,0 | 176 | 1181 |
| 2 | Котельная | №24-14 | 134 | 281 | 210 | 271 | 255 | 1151 |
| Всего |  |  | 234 | 786 | 610 | 271 | 431 | 2332 |

Таблица 109 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-15 | 43,800 | 221,190 | 145,632 | 0,000 | 77,088 | 487,710 |
| 2 | Котельная | №24-14 | 31,272 | 89,358 | 66,78 | 86,178 | 64,688 | 338,256 |
| Всего |  |  | 75,072 | 310,548 | 212,412 | 86,178 | 141,756 | 825,966 |

Таблица 110 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 1-ом исполнении. , м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м. | ТК-2 | ТК-3 | 70 | 2025 | 80 | 80 | Подземный | ППУ | 6,23 | 595,55 | 8,06 | 587,49 |
|  |  | ТК-3 | ФАП | 50 |  | 40 | 40 |  |  | 2,25 |  |  |  |
| Котельная №24-13 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м | ТК-1 | Школа | 128 | 2026 | 100 | 100 | Подземный | ППУ | 13,824 | 800,33 | 8,06 | 792,27 |
| Котельная №24-13 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м | Котельная | ТК-2 | 150 | 2028 | 100 | 100 | Подземный | ППУ | 16,200 | 1082,73 | 8,06 | 1074,67 |
| Котельная №24-13 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м | ТК-2 | Котельная | 152 | 2029 | 100 | 100 | Подземный | ППУ | 16,416 | 1125,36 | 8,06 | 1117,30 |

Таблица 111 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в однотрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-13 | 120,0 | 128,0 | 0,0 | 150,0 | 152,0 | 550,0 |
| Всего |  |  | 120,0 | 128,0 | 0,0 | 150,0 | 152,0 | 550,0 |

Таблица 112 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-13 | 8,48 | 13,824 | 0,0 | 16,200 | 16,416 | 54,92 |
| Всего |  |  | 8,48 | 13,824 | 0,0 | 16,200 | 16,416 | 54,92 |

Таблица 113 - Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. |  |  |
| Котельная №24-02 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 76м | ТК | здание школы | 76 | 2025 | 50 | 50 | Подземный | ППУ | 4,332 | 436,69 | - | 24,79 | 411,90 |
|  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до котельной, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду80 L - 80м | ТК | котельная | 80 | 2027 | 80 | 80 | Подземный | ППУ | 7,120 | - | 580,02 | 24,79 | 555,23 |

Таблица 114 - Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-02 | 38 | 0,0 | 40 | 0,0 | 0,0 | 78 |
| Всего |  |  | 38 | 0,0 | 40 | 0,0 | 0,0 | 78 |

Таблица 115 - Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-02 | 4,332 | 0,0 | 7,12 | 0,0 | 0,0 | 11,452 |
| Всего |  |  | 4,332 | 0,0 |  | 0,0 | 7,12 |  |

Таблица 116 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. |  |  |
| Котельная №24-04 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м. | ТК-2 | Корпус 1 | 15 | 2025 | 50 | 50 | Подземный | ППУ | 1,71 | 1393,68 | - | 12,03 | 1381,65 |
|  |  | ТК-2 | Корпус 2 | 30 |  | 50 | 50 |  |  | 3,42 |  |  |  |  |
|  |  | ТК-2 | Кухня | 25 |  | 50 | 50 |  |  | 2,85 |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м. | Котельная | ТК-1 | 7 | 2027 | 100 | 100 | Подземный | ППУ | 1,596 | - | 1760,04 | 12,03 | 1748,01 |
|  |  | ТК-1 | ТК-2 | 150 |  | 100 | 100 |  |  | 34,200 |  |  |  |  |

Таблица 117 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-04 | 70 | 0,0 | 157 | 0,0 | 0,0 | 227 |
| 2 | Котельная | №24-05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 70 | 0,0 | 157 | 0,0 | 0,00 | 227 |

Таблица 118 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-04 | 7,98 | 0,0 | 35,796 | 0,0 | 0,0 | 43,776 |
| 2 | Котельная | №24-05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 7,98 | 0,0 | 35,796 | 0,0 | 000 | 43,776 |

Таблица 119 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | Всего |  |  |
| Котельная №24-07 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м. | ТК-1 | ТК-1Б | 216 | 2025 | 200 | 200 | Подземный | ППУ | 93,732 | 2817,11 | 2817,11 | 211,77 | 2605,34 |

Таблица 120 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная | №24-07 | 216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 |
| Всего |  |  | 216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 |

Таблица 121 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная | №24-07 | 93,732 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,732 |
| Всего |  |  | 93,732 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,732 |

Таблица 122 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Сннеборского сельсовета Шушенского района Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. - 2029 г. |  |  |
| Котельная №24-11 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м. | ТК-43 | ТК-44 | 58 | 2025 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 18,444 | 5870,08 | 663,48 | 5206,60 |
|  |  | ТК-44 | ТК-39 | 10 |  | 150 | 150 |  |  | 3,18 |  |  |  |
|  |  | ТК-44 | ТК-44-1 | 15 |  | 125 | 125 |  |  | 3,99 |  |  |  |
|  |  | ТК-44-1 | ТК-44-2 | 45 |  | 125 | 125 |  |  | 11,97 |  |  |  |
|  |  | ТК-44-2 | ТК-44-3 | 50 |  | 125 | 125 |  |  | 13,3 |  |  |  |
|  |  | ТК-43 | ТК-38 | 10 |  | 100 | 100 |  |  | 2,16 |  |  |  |
|  |  | ТК-38 | ТК-39 | 58 |  | 100 | 100 |  |  | 12,528 |  |  |  |
|  |  | ТК-38 | Детский сад | 16 |  | 80 | 80 |  |  | 2,848 |  |  |  |
|  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м. | ТК-39 | ТК-45 | 40 | 2026 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 12,72 | 7250,22 | 663,48 | 6586,74 |
|  |  | ТК-45 | ТК-46 | 35 |  | 150 | 150 |  |  | 11,13 |  |  |  |
|  |  | ТК-46 | ТК-47 | 40 |  | 150 | 150 |  |  | 12,72 |  |  |  |
|  |  | ТК-47 | ТК-48 | 40 |  | 150 | 150 |  |  | 12,72 |  |  |  |
|  |  | ТК-48 | ТК-49 | 42 |  | 150 | 150 |  |  | 13,356 |  |  |  |
|  |  | ТК-49 | ТК-49-1 | 104 |  | 150 | 150 |  |  | 33,072 |  |  |  |
|  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м. | ТК-49-1 | ТК-49-2 | 108 | 2027 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 34,344 | 7662,68 | 663,48 | 6999,20 |
|  |  | ТК-49-2 | ТК-49-3 | 52 |  | 150 | 150 |  |  | 16,536 |  |  |  |
|  |  | ТК-49-3 | ТК-49-4 | 96 |  | 150 | 150 |  |  | 30,528 |  |  |  |
|  |  | ТК-49-4 | ТК-49-5 | 34 |  | 150 | 150 |  |  | 10,812 |  |  |  |
|  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м. | ТК-9А | ТК-9 | 100 | 2028 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 31,8 | 7640,66 | 663,48 | 6977,18 |
|  |  | ТК-9 | ТК-10 | 30 |  | 150 | 150 |  |  | 9,54 |  |  |  |
|  |  | ТК-10 | ТК-11 | 15 |  | 150 | 150 |  |  | 4,77 |  |  |  |
|  |  | ТК-11 | ТК-12 | 53 |  | 150 | 150 |  |  | 16,854 |  |  |  |
|  |  | ТК-12 | ТК-13 | 28 |  | 150 | 150 |  |  | 8,904 |  |  |  |
|  |  | ТК-13 | ТК-14 | 21 |  | 150 | 150 |  |  | 6,678 |  |  |  |
|  |  | ТК-14 | Глухая врезка | 10 |  | 150 | 150 |  |  | 3,18 |  |  |  |
|  |  | Глухая врезка | ТК-15 | 15 |  | 150 | 150 |  |  | 4,77 |  |  |  |
| Котельная №24-11 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м. | Глухая врезка | ТК-33 | 75 | 2029 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 23,85 | 6448,25 | 663,48 | 5784,77 |
|  |  | ТК-33 | ТК-34 | 20 |  | 150 | 150 |  |  | 6,36 |  |  |  |
|  |  | ТК-34 | ТК-41 | 8 |  | 150 | 150 |  |  | 2,544 |  |  |  |
|  |  | ТК-41 | ТК-41А | 71 |  | 150 | 150 |  |  | 22,578 |  |  |  |
|  |  | ТК-41А | ТК-42 | 64 |  | 150 | 150 |  |  | 20,352 |  |  |  |

Таблица 123 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-11 | 262 | 301 | 290 | 272 | 238 | 1363 |

Таблица 124 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-11 | 68,42 | 95,718 | 92,22 | 86,496 | 75,684 | 418,538 |

Таблица 125 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м. | Котельная | ТК-1 | 43 | 2025 | 200 | 200 | Подземный | ППУ | 18,834 | 1897,10 | 47,72 | 1849,38 |
|  |  | ТК-1 | ТК-2 | 24 |  | 200 | 200 |  |  | 10,512 |  |  |  |

Таблица 126 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-12 | 67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 |

Таблица 127 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-12 | 29,346 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,346 |

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса Схемой теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края не предусмотрены.

Анализ мониторинга по срокам эксплуатации тепловых сетей в отсутствии мероприятий по замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса показал, что к расчетному сроку (2030 г.) срок эксплуатации тепловых сетей превысит нормативный и составит более 32 лет. Протяженность тепловых сетей со сроком эксплуатации менее 30 лет составит 0 м (0%). Фактически срок эксплуатации тепловых сетей превысит нормативный в 1,42 раза (Общая протяженность сетей со сроком эксплуатации более 32 лет составит 153,21 м или 100,0% от общей протяженности тепловых сетей).

Ниже в таблице приведена ориентировочная стоимость реконструкции тепловых сетей от источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей в ценах 2025 г. (без НДС) рассчитанная по укрупненным нормативам цены строительства, приведенным в НЦС 81-02-13-2025. Сборник № 13. «Наружные тепловые сети», утвержденным приказом Минстроя России от 05 марта 2025 г. №130/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства».

Таблица 128 – Ориентировочная стоимость реконструкции тепловых сетей от источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей в ценах 2025 года (без НДС)

| СЦТ № | Диаметр средний, мм | Протяженность в 2-х трубном исполнении, м | Раздел НЦС 81-02-13-2025 г. | Норматив цены строительства на 01.01.2025 г., тыс. руб. (без НДС) | Измеритель, м | Применяемый норматив цены (НЦС 81-02-13-2025 г.), тыс. руб. (без НДС) | Стоимость строительства тепловой сети в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) | Коэффициент, учитывающий полную замену грунта засыпки песком | Коэффициент перехода зон | Коэффициент, учитывающий климатические условия | Стоимость строительства с учетом коэффициентов на 01.01.2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 100 | 19,25 | 13-09-001-03 | 5132,79 | 100 | 5132,79 | 988,062 | 1,11 | 1,39 | 1,02 | 1554,97 |
|  | 150 | 128,96 | 13-09-001-05 | 5786,71 | 100 | 5786,71 | 7462,541 | 1,06 | 1,39 | 1,02 | 11215,21 |

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

На дату разработки схемы теплоснабжения План мероприятий по переходу на закрытую схему ГВС не утвержден. Проект мероприятий по переходу на закрытую схему ГВС не разработан.

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения Схемой теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края не предусмотрены.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации – МУП ШТЭС.

На момент актуализации схемы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края принятый сценарии развития системы теплоснабжения муниципального образования предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не предусматривает.

8. Перспективные топливные балансы

В таблице 129 ниже представлено сравнение мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения на 2026 г., «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2025 - 2030 годы» (далее - СиПР ЭЭС Р) и «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов» (далее - СИПРЭ КК).

Таблица 129 – Сравнение мероприятий в программах развития энергетической системы и схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| Генерирующий объект | СиПР ЭЭС Р на 2025-2030 гг. | СИПРЭ КК на 2024-2028 гг. | Схема теплоснабжения поселка Шушенское (актуализация на 2026 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| В границах Шушенского района Красноярского края объекты генерирующих электрическую и тепловую энергии отсутствуют | Ввод объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен | Ввод объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен | Ввод объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен |
|  | Вывод из эксплуатации объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен | Вывод из эксплуатации объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен | Вывод из эксплуатации объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен |

В соответствии с действующей региональной программе газификации Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 11.03.2022 г. №167-п, не предусматривается строительство магистральных и межпоселковых распределительных газопроводов и перевод источников тепловой энергии (котельных) на природный газ, СУГ, СПГ в границах поселений Шушенского района.

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива, на каждом этапе

Проектным и фактическим топливом для котельных муниципального образования являются – электрическая энергия и уголь.

Резервное и аварийное топливо – не предусмотрено.

В таблице ниже представлены основные показатели топливного - энергетического баланса котельных муниципального образования на период 2026-2033 гг.

Таблица 130 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| Показатель | Ед. изм | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское, кв. МКК, стр. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 4345,811 | 4346,621 | 4346,621 | 4346,621 | 4346,621 | 4346,621 | 4346,621 | 4346,621 | 4346,621 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 51,505 | 51,505 | 51,505 | 51,505 | 51,505 | 51,505 | 51,505 | 51,505 | 51,505 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 4294,306 | 4295,116 | 4295,116 | 4295,116 | 4295,116 | 4295,116 | 4295,116 | 4295,116 | 4295,116 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3404,006 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 890,3 | 890,3 | 890,3 | 890,3 | 890,3 | 890,3 | 890,3 | 890,3 | 890,3 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 168,20 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 240,21 | 240,26 | 240,26 | 240,26 | 240,26 | 240,26 | 240,26 | 240,26 | 240,26 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 223,859 | 223,859 | 223,859 | 223,859 | 223,859 | 223,859 | 223,859 | 223,859 | 223,859 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 319,707 | 319,707 | 319,707 | 319,707 | 319,707 | 319,707 | 319,707 | 319,707 | 319,707 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 972,85 | 973,03 | 973,03 | 973,03 | 973,03 | 973,03 | 973,03 | 973,03 | 973,03 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 1389,67 | 1389,93 | 1389,93 | 1389,93 | 1389,93 | 1389,93 | 1389,93 | 1389,93 | 1389,93 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 155619,42 | 155209,478 | 155209,478 | 155209,478 | 155209,478 | 155209,478 | 155209,478 | 155209,478 | 155209,478 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 733,77 | 733,765 | 733,765 | 733,765 | 733,765 | 733,765 | 733,765 | 733,765 | 733,765 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 154885,66 | 154475,713 | 154475,713 | 154475,713 | 154475,713 | 154475,713 | 154475,713 | 154475,713 | 154475,713 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 114158,76 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 40726,90 | 40726,9 | 40726,9 | 40726,9 | 40726,9 | 40726,9 | 40726,9 | 40726,9 | 40726,9 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кВт*ч.у.т./ч | 2743,31 | 2736,06 | 2736,06 | 2736,06 | 2736,06 | 2736,06 | 2736,06 | 2736,06 | 2736,06 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кВт*ч/ч | 22303,33 | 22244,43 | 22244,43 | 22244,43 | 22244,43 | 22244,43 | 22244,43 | 22244,43 | 22244,43 |
| Удельный расход условного топлива | кВт*ч.у.т/Гкал | 148,50 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 |
| Удельный расход натурального топлива | кВт*ч.н.т/Гкал | 1207,33 | 1207,32 | 1207,32 | 1207,32 | 1207,32 | 1207,32 | 1207,32 | 1207,32 | 1207,32 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,1230 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Расход условного топлива | тыс. кВт.у.т. | 23109,64 | 23048,61 | 23048,61 | 23048,61 | 23048,61 | 23048,61 | 23048,61 | 23048,61 | 23048,61 |
| Расход натурального топлива | тыс. кВт. | 184485,61 | 184485,61 | 184485,61 | 184485,61 | 184485,61 | 184485,61 | 184485,61 | 184485,61 | 184485,61 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 1504,396 | 1505,7 | 1505,7 | 1505,7 | 1505,7 | 1505,7 | 1505,7 | 1505,7 | 1505,7 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 24,694 | 24,694 | 24,694 | 24,694 | 24,694 | 24,694 | 24,694 | 24,694 | 24,694 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 1479,702 | 1481,006 | 1481,006 | 1481,006 | 1481,006 | 1481,006 | 1481,006 | 1481,006 | 1481,006 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1242,812 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 48,36 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 69,07 | 69,13 | 69,13 | 69,13 | 69,13 | 69,13 | 69,13 | 69,13 | 69,13 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 185,932 | 185,932 | 185,932 | 185,932 | 185,932 | 185,932 | 185,932 | 185,932 | 185,932 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 265,541 | 265,541 | 265,541 | 265,541 | 265,541 | 265,541 | 265,541 | 265,541 | 265,541 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 279,72 | 279,96 | 279,96 | 279,96 | 279,96 | 279,96 | 279,96 | 279,96 | 279,96 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 400,36 | 399,91 | 399,91 | 399,91 | 399,91 | 399,91 | 399,91 | 399,91 | 399,91 |

Таблица 131 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Показатель | Ед. изм | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа ул. Советская, стр. 12 б.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 731,556 | 706,683 | 706,683 | 706,683 | 706,683 | 706,683 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 17,096 | 17,096 | 17,096 | 17,096 | 17,096 | 17,096 |
| -потери тепловой энергии | Гкал | 142,24 | 142,24 | 142,24 | 142,24 | 142,24 | 142,24 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 572,22 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 714,46 | 689,587 | 689,587 | 689,587 | 689,587 | 689,587 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 28,85 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 41,20 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 227,12 | 227,12 | 227,12 | 227,12 | 227,12 | 227,12 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 324,36 | 324,36 | 324,36 | 324,36 | 324,36 | 324,36 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 166,15 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 237,34 | 229,07 | 229,07 | 229,07 | 229,07 | 229,07 |

Таблица 132 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 15291,732 | 15213,366 | 15213,366 | 15213,366 | 15213,366 | 15213,366 | 15213,366 | 15213,366 | 15213,366 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 117,482 | 117,482 | 117,482 | 117,482 | 117,482 | 117,482 | 117,482 | 117,482 | 117,482 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 15174,25 | 15095,884 | 15095,884 | 15095,884 | 15095,884 | 15095,884 | 15095,884 | 15095,884 | 15095,884 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 9984,85 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кВт*ч.у.т./ч | 754,58 | 750,72 | 750,72 | 750,72 | 750,72 | 750,72 | 750,72 | 750,72 | 750,72 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кВт*ч/ч | 2190,38 | 2179,15 | 2179,15 | 2179,15 | 2179,15 | 2179,15 | 2179,15 | 2179,15 | 2179,15 |
| Удельный расход условного топлива | кВт*ч.у.т/Гкал | 415,69 | 415,69 | 415,69 | 415,69 | 415,69 | 415,69 | 415,69 | 415,69 | 415,69 |
| Удельный расход натурального топлива | кВт*ч.н.т/Гкал | 1206,65 | 1206,65 | 1206,65 | 1206,65 | 1206,65 | 1206,65 | 1206,65 | 1206,65 | 1206,65 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Расход условного топлива | тыс. кВт.у.т. | 2269,56 | 2257,93 | 2257,93 | 2257,93 | 2257,93 | 2257,93 | 2257,93 | 2257,93 | 2257,93 |
| Расход натурального топлива | тыс. кВт. | 18495,78 | 18495,78 | 18495,78 | 18495,78 | 18495,78 | 18495,78 | 18495,78 | 18495,78 | 18495,78 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 185,827 | 187,412 | 187,412 | 187,412 | 187,412 | 187,412 | 187,412 | 187,412 | 187,412 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 181,35 | 182,935 | 182,935 | 182,935 | 182,935 | 182,935 | 182,935 | 182,935 | 182,935 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 146,880 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 7,64 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 10,92 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 235,92 | 235,92 | 235,92 | 235,92 | 235,92 | 235,92 | 235,92 | 235,92 | 235,92 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 336,93 | 336,93 | 336,93 | 336,93 | 336,93 | 336,93 | 336,93 | 336,93 | 336,93 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 43,84 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 62,61 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 1565,591 | 1545,047 | 1545,047 | 1545,047 | 1545,047 | 1545,047 | 1545,047 | 1545,047 | 1545,047 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 59,891 | 59,891 | 59,891 | 59,891 | 59,891 | 59,891 | 59,891 | 59,891 | 59,891 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 1505,7 | 1485,156 | 1485,156 | 1485,156 | 1485,156 | 1485,156 | 1485,156 | 1485,156 | 1485,156 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 884,17 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 621,53 | 621,53 | 621,53 | 621,53 | 621,53 | 621,53 | 621,53 | 621,53 | 621,53 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 78,23 | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 111,73 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 284,72 | 284,72 | 284,72 | 284,72 | 284,72 | 284,72 | 284,72 | 284,72 | 284,72 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 406,63 | 406,63 | 406,63 | 406,63 | 406,63 | 406,63 | 406,63 | 406,63 | 406,63 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 445,76 | 439,91 | 439,91 | 439,91 | 439,91 | 439,91 | 439,91 | 439,91 | 439,91 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 636,61 | 628,26 | 628,26 | 628,26 | 628,26 | 628,26 | 628,26 | 628,26 | 628,26 |

Таблица 133 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-04 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 668,802 | 700,692 | 700,692 | 700,692 | 700,692 | 700,692 | 700,692 | 700,692 | 700,692 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 19,362 | 19,362 | 19,362 | 19,362 | 19,362 | 19,362 | 19,362 | 19,362 | 19,362 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 649,44 | 681,33 | 681,33 | 681,33 | 681,33 | 681,33 | 681,33 | 681,33 | 681,33 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 529,000 | 560,89 | 560,89 | 560,89 | 560,89 | 560,89 | 560,89 | 560,89 | 560,89 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 27,82 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 39,73 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 238,619 | 238,619 | 238,619 | 238,619 | 238,619 | 238,619 | 238,619 | 238,619 | 238,619 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 340,79 | 340,79 | 340,79 | 340,79 | 340,79 | 340,79 | 340,79 | 340,79 | 340,79 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 159,59 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 228,28 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 640,64 | 650,473 | 650,473 | 650,473 | 650,473 | 650,473 | 650,473 | 650,473 | 650,473 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 617,75 | 627,583 | 627,583 | 627,583 | 627,583 | 627,583 | 627,583 | 627,583 | 627,583 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 590,63 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 31,17 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 44,52 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 277,25 | 277,25 | 277,25 | 277,25 | 277,25 | 277,25 | 277,25 | 277,25 | 277,25 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 395,96 | 395,96 | 395,96 | 395,96 | 395,96 | 395,96 | 395,96 | 395,96 | 395,96 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 177,62 | 180,34 | 180,34 | 180,34 | 180,34 | 180,34 | 180,34 | 180,34 | 180,34 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 253,67 | 257,75 | 257,75 | 257,75 | 257,75 | 257,75 | 257,75 | 257,75 | 257,75 |

Таблица 134 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Показатель | Ед. изм | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-06 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 280,925 | 271,403 | 271,403 | 271,403 | 271,403 | 271,403 | 271,403 | 271,403 | 271,403 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 9,535 | 9,535 | 9,535 | 9,535 | 9,535 | 9,535 | 9,535 | 9,535 | 9,535 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 271,39 | 261,868 | 261,868 | 261,868 | 261,868 | 261,868 | 261,868 | 261,868 | 261,868 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 228,640 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 30,97 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 44,22 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 406,70 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 80,00 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 77,29 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 114,27 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 |
| Котельная №24-07 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 7339,243 | 7242,731 | 7242,731 | 7242,731 | 7242,731 | 7242,731 | 7242,731 | 7242,731 | 7242,731 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 384,753 | 384,753 | 384,753 | 384,753 | 384,753 | 384,753 | 384,753 | 384,753 | 384,753 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 6954,49 | 6857,978 | 6857,978 | 6857,978 | 6857,978 | 6857,978 | 6857,978 | 6857,978 | 6857,978 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3746,44 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 3208,05 | 3208,05 | 3208,05 | 3208,05 | 3208,05 | 3208,05 | 3208,05 | 3208,05 | 3208,05 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 324,17 | 319,91 | 319,91 | 319,91 | 319,91 | 319,91 | 319,91 | 319,91 | 319,91 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 462,97 | 456,88 | 456,88 | 456,88 | 456,88 | 456,88 | 456,88 | 456,88 | 456,88 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 359,44 | 359,44 | 359,44 | 359,44 | 359,44 | 359,44 | 359,44 | 359,44 | 359,44 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1847,14 | 1822,85 | 1822,85 | 1822,85 | 1822,85 | 1822,85 | 1822,85 | 1822,85 | 1822,85 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 2638,52 | 2601,89 | 2603,33 | 2601,89 | 2601,89 | 2601,89 | 2601,89 | 2601,89 | 2601,89 |

Таблица 135 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Показатель | Ед. изм | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-08 с. Сизая ул. Енисейская, стр.9 |  | Выведена из эксплуатации с декабря 2023 года в целях ликвидации |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая ул. Ленина, дстр 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 146,585 | 145,918 | 145,918 | 145,918 | 145,918 | 145,918 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 141,770 | 141,107 | 141,107 | 141,107 | 141,107 | 141,107 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 143,734 | 143,067 | 143,067 | 143,067 | 143,067 | 143,067 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 6,80 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 9,71 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 262,58 | 262,58 | 262,58 | 262,58 | 262,58 | 262,58 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 38,49 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 38,32 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 54,98 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 |
| Котельная №24-10 с. Сизая ул. Ленина, стр. 86а |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 1464,509 | 1405,058 | 1405,058 | 1405,058 | 1405,058 | 1405,058 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 47,683 | 47,683 | 47,683 | 47,683 | 47,683 | 47,683 |
| -потери тепловой энергии | Гкал | 49,32 | 49,32 | 49,32 | 49,32 | 49,32 | 49,32 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1367,510 | 1308,055 | 1308,055 | 1308,055 | 1308,055 | 1308,055 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 1416,826 | 1357,375 | 1357,375 | 1357,375 | 1357,375 | 1357,375 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 59,33 | 56,92 | 56,92 | 56,92 | 56,92 | 56,92 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 84,74 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 233,558 | 233,558 | 233,558 | 233,558 | 233,558 | 233,558 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 333,56 | 333,56 | 333,56 | 333,56 | 333,56 | 333,56 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 342,05 | 328,17 | 328,17 | 328,17 | 328,17 | 328,17 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 488,60 | 468,10 | 468,10 | 468,10 | 468,10 | 468,10 |

Таблица 136 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 10040,495 | 10076,522 | 10076,522 | 10076,522 | 10076,522 | 10076,522 | 10076,522 | 10076,522 | 10076,522 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 406,005 | 406,005 | 406,005 | 406,005 | 406,005 | 406,005 | 406,005 | 406,005 | 406,005 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 9634,49 | 9670,517 | 9670,517 | 9670,517 | 9670,517 | 9670,517 | 9670,517 | 9670,517 | 9670,517 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 5679,04 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 373,75 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 533,92 | 535,84 | 535,84 | 535,84 | 535,84 | 535,84 | 535,84 | 535,84 | 535,84 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 2152,78 | 2160,51 | 2160,51 | 2160,51 | 2160,51 | 2160,51 | 2160,51 | 2160,51 | 2160,51 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 3075,20 | 3086,70 | 3086,70 | 3086,70 | 3086,70 | 3086,70 | 3086,70 | 3086,70 | 3086,70 |

Таблица 137 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе | Гкал | 2331,05 | 2210,481 | 2210,481 | 2210,481 | 2210,481 | 2210,481 | 2210,481 | 2210,481 | 2210,481 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 |
| -потери тепловой энергии (в тепловой сети) | Гкал | 565,44 | 565,44 | 565,44 | 565,44 | 565,44 | 565,44 | 565,44 | 565,44 | 565,44 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1700,28 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 2265,72 | 2145,151 | 2145,151 | 2145,151 | 2145,151 | 2145,151 | 2145,151 | 2145,151 | 2145,151 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 112,71 | 106,88 | 106,88 | 106,88 | 106,88 | 106,88 | 106,88 | 106,88 | 106,88 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 160,96 | 152,64 | 152,64 | 152,64 | 152,64 | 152,64 | 152,64 | 152,64 | 152,64 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 278,497 | 278,497 | 278,497 | 278,497 | 278,497 | 278,497 | 278,497 | 278,497 | 278,497 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 397,74 | 397,74 | 397,74 | 397,74 | 397,74 | 397,74 | 397,74 | 397,74 | 397,74 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 649,19 | 615,61 | 615,61 | 615,61 | 615,61 | 615,61 | 615,61 | 615,61 | 615,61 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 927,34 | 877,99 | 877,99 | 877,99 | 877,99 | 877,99 | 877,99 | 877,99 | 877,99 |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники тепловой энергии

Сведения об основном, резервном и аварийном топливе, потребляемым источниками тепловой энергии, по состоянию на 2024 г. приведены в таблице 138 ниже.

Таблица 138 – Сведения об основном, резервном и аварийном топливе, потребляемым истониками тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование источника | Топливо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вид | Основное | Резервное | Аварийное |
| 1 | Котельная №24-14 пгт Шушенское | уголь | бурый | нет | каменный |
| 2 | Котельная №24-16 пгт Шушенское | уголь | бурый | нет | каменный |
| 3 | Котельная №24-02 пос. Алтан | уголь | бурый | нет | каменный |
| 4 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | уголь | бурый | нет | каменный |
| 5 | Котельная №24-04 с. Казанцево | уголь | бурый | нет | каменный |
| 6 | Котельная №24-05 с. Казанцево | уголь | бурый | нет | каменный |
| 7 | Котельная №24-06 с. Каптырево | уголь | бурый | нет | каменный |
| 8 | Котельная №24-07 с. Каптырево | уголь | бурый | нет | каменный |
| 9 | Котельная №24-09 с. Сизая | уголь | бурый | нет | каменный |
| 10 | Котельная №24-10 с. Сизая | уголь | бурый | нет | каменный |
| 11 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | уголь | бурый | нет | каменный |
| 12 | Котельная №24-12 с. Субботино | уголь | бурый | нет | каменный |
| 13 | Котельная №24-13 | уголь | бурый | нет | каменный |

На источниках тепловой энергии Шушенского района в качестве основного топлива, используются: электрическая энергия (котельная №24-15 пгт Шушенское, котельная №24-01 пос. Ильичево) и уголь бурый.

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

Для тепловых источников, расположенных в Шушенском районе использования местных видов топлива, не осуществляется. Использование возобновляемых источников тепловой энергии также не планируется.

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь – вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлив, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 139 ниже приведены данные о низшей теплоте сгорания и о доле сжигаемого топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии городского поселения.

Таблица 139 – Данные о доле сжигаемого топлива в общем топливном  балансе источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Доля сжигаемого топлива, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2033 гг. |
| 1 | Котельная №24-14 пгт Шушенское | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Котельная №24-16 пгт Шушенское | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Котельная №24-13 с. Иджа | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Котельная №24-02 пос. Алтан | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | Бурый уголь | 4993 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Котельная №24-04 с. Казанцево | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Котельная №24-05 с. Казанцево | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Котельная №24-06 с. Каптырево | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Котельная №24-07 с. Каптырево | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Котельная №24-09 с. Сизая | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Котельная №24-10 с. Сизая | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Котельная №2412 с. Субботино | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В поселении по совокупности всех систем теплоснабжения, преобладающим видом топлива является электрическая энергия.

Таблица 140 – Плановые и фактического расхода топлива источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми МУП ШТЭС в границах  поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края на расчетный срок

| Период | Показатель | Всего |  | Электрическая энергия |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т.у.т | % | т.у.т | % | т.у.т |  | % |
| 2020 г. | факт | 23102,61 | 100 | 22512,80 | 97,45 | 589,81 |  | 2,55 |
| 2021 г. | факт | 25035,11 | 100 | 24226,67 | 96,77 | 808,44 |  | 3,23 |
| 2022 г. | факт | 25856,87 | 100 | 24728,51 | 95,64 | 1128,36 |  | 4,36 |
| 2023 г. | факт | 24511,90 | 100 | 23466,13 | 95,73 | 1045,77 |  | 4,27 |
| 2024 г. | план | 25439,89 | 100 | 24416,79 | 95,98 | 1023,1 |  | 4,02 |
| 2025 г. | план | 24362,20 | 100 | 23109,64 | 94,86 | 1252,56 |  | 5,14 |
| 2026 г. | план | 24301,60 | 100 | 23048,61 | 94,84 | 1252,99 |  | 5,16 |
| 2027 г. | план | 24301,60 | 100 | 23048,61 | 94,84 | 1252,99 |  | 5,16 |
| 2028 г. | план | 24301,60 | 100 | 23048,61 | 94,84 | 1252,99 |  | 5,16 |
| 2029 г. | план | 24301,60 | 100 | 23048,61 | 94,84 | 1252,99 |  | 5,16 |
| 2030 г. | план | 24301,60 | 100 | 23048,61 | 94,84 | 1252,99 |  | 5,16 |
| 2031 г. | план | 24301,60 | 100 | 23048,61 | 94,84 | 1252,99 |  | 5,16 |
| 2032 г. | план | 24301,60 | 100 | 23048,61 | 94,84 | 1252,99 |  | 5,16 |
| 2033 г. | план | 24301,60 | 100 | 23048,61 | 94,84 | 1252,99 |  | 5,16 |

Таблица 141 – Плановые и фактического расхода топлива источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми МУП ШТЭС в границах  Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края на расчетный срок

| Период | Показатель | Всего |  | Электрическая энергия |  |  | Уголь бурый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т.у.т | % | т.у.т | % | т.у.т |  | % |
| 2020 г. | факт | 2419,01 | 100 | 1848,27 | 76,41 | 570,74 |  | 23,59 |
| 2021 г. | факт | 2510,04 | 100 | 1933,99 | 77,05 | 576,05 |  | 22,95 |
| 2022 г. | факт | 2478,51 | 100 | 1902,67 | 76,77 | 575,84 |  | 23,23 |
| 2023 г. | факт | 2419,88 | 100 | 1852,48 | 76,55 | 567,4 |  | 23,45 |
| 2024 г. | факт | 2484,04 | 100 | 1919,69 | 77,28 | 564,35 |  | 22,72 |
| 2025 г. | план | 2759,16 | 100 | 2269,56 | 82,26 | 489,60 |  | 17,74 |
| 2026 г. | план | 2742,05 | 100 | 2257,93 | 82,34 | 484,12 |  | 17,66 |
| 2027 г. | план | 2742,05 | 100 | 2257,93 | 82,34 | 484,12 |  | 17,66 |
| 2028 г. | план | 2742,05 | 100 | 2257,93 | 82,34 | 484,12 |  | 17,66 |
| 2029 г. | план | 2742,05 | 100 | 2257,93 | 82,34 | 484,12 |  | 17,66 |
| 2030 г. | план | 2742,05 | 100 | 2257,93 | 82,34 | 484,12 |  | 17,66 |
| 2031 г. | план | 2742,05 | 100 | 2257,93 | 82,34 | 484,12 |  | 17,66 |
| 2032 г. | план | 2742,05 | 100 | 2257,93 | 82,34 | 484,12 |  | 17,66 |
| 2033 г. | план | 2742,05 | 100 | 2257,93 | 82,34 | 484,12 |  | 17,66 |

Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии сельского поселения на перспективный период 2026 – 2033 гг. будет оставаться твердое топливо – бурый уголь.

На твердое топливо (бурый уголь) будет приходится почти 100 % от суммарного топливопотребления на энергетические нужды к 2033 г.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Исходя из структуры топливного баланса поселка Шушенское, Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, приоритетным направлением развития топливного баланса остаются – твердое топливо (уголь) и электрическая энергия.

Исходя из структуры топливного баланса Иджинского сельсовета, Казанцевского сельсовета, Каптыревского сельсовета, Сизинского сельсовета, Синеборского сельсовета, Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование твердого топлива (бурый уголь) на источниках тепловой энергии в перспективном периоде 2026 – 2030 гг.

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения приняты в соответствии с документом «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края» (актуализация на 2026 год) Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Финансовые потребности для рекомендованных предложений указаны в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Суммарные финансовые затраты на реализацию мероприятий в период 2025- 2029 гг. включительно представлены в таблице ниже.

Таблица 142 – Объемы финансирования мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей с учетом индекса-дефлятора в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1543,2 | 19666,6 | 6232,54 | 21145,02 | 211,74 | 48799,1 |
| НДС | 308,64 | 3933,32 | 1246,508 | 4229,004 | 43,348 | 9760,82 |
| Всего смета | 1851,84 | 23599,92 | 7479,048 | 25374,02 | 254,088 | 58558,92 |
| Всего смета накопительным итогом | 1851,84 | 25451,76 | 32930,81 | 58304,83 | 58558,92 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1543,2 | 19666,6 | 6232,54 | 21145,02 | 211,74 | 48799,1 |
| НДС | 308,64 | 3933,32 | 1246,508 | 4229,004 | 43,348 | 9760,82 |
| Всего смета | 1851,84 | 23599,92 | 7479,048 | 25374,02 | 254,088 | 58558,92 |
| Всего смета накопительным итогом | 1851,84 | 25451,76 | 32930,81 | 58304,83 | 58558,92 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 19360,85 | 811,78 | 20941,43 | 0,00 | 41114,06 |
| НДС, 20% | 0,0 | 3872,17 | 162,356 | 4188,286 | 0,00 | 8222,812 |
| Всего смета | 0,0 | 23233,02 | 974,136 | 25129,716 | 0,00 | 49336,872 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 23233,02 | 24207,156 | 49336,872 | 49336,872 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования модульной котельной квартала МКК в п. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импортозамещенное оборудование» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1543,200 | 305,750 | 195,760 | 203,590 | 211,740 | 2460,040 |
| НДС, 20% | 308,640 | 61,150 | 39,1520 | 40,718 | 43,348 | 492,008 |
| Всего смета | 1851,840 | 366,900 | 234,912 | 244,308 | 254,088 | 2952,048 |
| Всего смета накопительным итогом | 1851,840 | 2218,740 | 2453,652 | 2697,960 | 2952,048 |  |
| Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии». |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 1100,00 | 0,0 | 0,0 | 1100,00 |
| НДС, 20% | 0,0 | 0,0 | 220,00 | 0,0 | 0,0 | 220,00 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 1320,00 | 0,0 | 0,0 | 1320,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |
| Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной по ул. Дзержинского, 24 а в с. Казанцево. Оборудование источника стационар-ным резервным источником снабжения электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 4125,00 | 0,0 | 0,0 | 4125,00 |
| НДС, 20% | 0,0 | 0,0 | 825,00 | 0,0 | 0,0 | 825,00 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 4950,00 | 0,0 | 0,0 | 4950,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 4950,00 | 4950,00 | 4950,00 |  |

Таблица 143 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750 | 0 | 907,51 | 0 | 0 | 3657,51 |
| НДС | 550 | 0 | 181,502 | 0 | 0 | 731,502 |
| Всего смета | 3300 | 0 | 1089,012 | 0 | 0 | 4389,012 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300 | 3300 | 4389,012 | 4389,012 | 4389,012 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750 | 0 | 907,51 | 0 | 0 | 3657,51 |
| НДС | 550 | 0 | 181,502 | 0 | 0 | 731,502 |
| Всего смета | 3300 | 0 | 1089,012 | 0 | 0 | 4389,012 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300 | 3300 | 4389,012 | 4389,012 | 4389,012 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 907,51 | 0 | 0 | 907,51 |
| НДС, 20% | 0 | 0 | 181,502 | 0 | 0 | 181,502 |
| Всего смета | 0 | 0 | 1089,012 | 0 | 0 | 1089,012 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 1089,012 | 1089,012 | 1089,012 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Иджа. Установка передвижного резервного источника снабжения электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750,00 |
| НДС, 20% | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 |
| Всего смета | 3300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |  |

Таблица 144 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 5114,79 | 5521,35 | 3593,92 | 4599,22 | 4244,61 | 23073,89 |
| НДС | 1022,958 | 1104,27 | 718,784 | 919,844 | 848,922 | 4614,778 |
| Всего смета | 6137,748 | 6625,62 | 4312,704 | 5519,064 | 5093,532 | 27688,67 |
| Всего смета накопительным итогом | 6137,748 | 12763,37 | 17076,07 | 22595,14 | 27688,67 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 5114,79 | 5521,35 | 3593,92 | 4599,22 | 4244,61 | 23073,89 |
| НДС | 1022,958 | 1104,27 | 718,784 | 919,844 | 848,922 | 4614,778 |
| Всего смета | 6137,748 | 6625,62 | 4312,704 | 5519,064 | 5093,532 | 27688,67 |
| Всего смета накопительным итогом | 6137,748 | 12763,37 | 17076,07 | 22595,14 | 27688,67 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2284,17 | 3353,66 | 3487,92 | 3627,45 | 3772,56 | 16525,76 |
| НДС, 20% | 456,834 | 670,732 | 697,584 | 725,49 | 754,512 | 3305,152 |
| Всего смета | 2741,004 | 4024,392 | 4185,504 | 4352,94 | 4527,072 | 19830,912 |
| Всего смета накопительным итогом | 2741,004 | 6765,396 | 10950,9 | 15303,84 | 19830,91 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 672,95 | 0 | 706,52 | 67,93 | 1447,4 |
| НДС, 20% | 0 | 134,59 | 0 | 141,304 | 13,586 | 289,48 |
| Всего смета | 0 | 807,54 | 0 | 847,824 | 81,516 | 1736,88 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 807,54 | 807,54 | 1655,364 | 1736,88 |  |
| Мероприятие 001.01.02.003. «Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 80,62 | 394,74 | 106 | 265,25 | 404,12 | 1250,73 |
| НДС, 20% | 16,124 | 78,948 | 21,2 | 53,05 | 80,824 | 250,146 |
| Всего смета | 96,744 | 473,688 | 127,2 | 318,3 | 484,944 | 1500,876 |
| Всего смета накопительным итогом | 96,744 | 570,432 | 697,632 | 1015,932 | 1500,876 |  |
| Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 1100,00 | 0 | 0 | 0 | 1100,00 |
| НДС, 20% | 0 | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 220,00 |
| Всего смета | 0 | 1320,00 | 0 | 0 | 0 | 1320,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |
| Мероприятие 001.01.02.005. «Модернизация оборудования котельной в п. Зарничный. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.»а» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750,00 |
| НДС, 20% | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 |
| Всего смета | 3300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |  |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 436,69 | 0 | 580,02 | 0 | 0 | 1016,71 |
| НДС | 87,338 | 0 | 116,004 | 0 | 0 | 203,342 |
| Всего смета | 524,028 | 0 | 696,024 | 0 | 0 | 1220,052 |
| Всего смета накопительным итогом | 524,028 | 524,028 | 1220,052 | 1220,052 | 1220,052 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 436,69 | 0 | 580,02 | 0 | 0 | 1016,71 |
| НДС | 87,338 | 0 | 116,004 | 0 | 0 | 203,342 |
| Всего смета | 524,028 | 0 | 696,024 | 0 | 0 | 1220,052 |
| Всего смета накопительным итогом | 524,028 | 524,028 | 1220,052 | 1220,052 | 1220,052 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 436,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,69 |
| НДС | 87,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,338 |
| Всего смета | 524,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,028 |
| Всего смета накопительным итогом | 524,028 | 524,028 | 524,028 | 524,028 | 524,028 |  |
| Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 580,02 | 0 | 0 | 580,02 |
| НДС | 0 | 0 | 116,004 | 0 | 0 | 116,004 |
| Всего смета | 0 | 0 | 696,024 | 0 | 0 | 696,024 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 696,024 | 696,024 | 696,024 |  |

Таблица 145 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 3576,65 | 3457,36 | 382,15 | 1884,84 | 1529,37 | 10830,37 |
| НДС | 715,33 | 691,472 | 76,43 | 376,968 | 305,874 | 2166,074 |
| Всего смета | 4291,98 | 4148,832 | 458,58 | 2261,808 | 1835,244 | 12996,44 |
| Всего смета накопительным итогом | 4291,98 | 8440,812 | 8899,392 | 11161,2 | 12996,44 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 3576,65 | 3457,36 | 382,15 | 1884,84 | 1529,37 | 10830,37 |
| НДС | 715,33 | 691,472 | 76,43 | 376,968 | 305,874 | 2166,074 |
| Всего смета | 4291,98 | 4148,832 | 458,58 | 2261,808 | 1835,244 | 12996,44 |
| Всего смета накопительным итогом | 4291,98 | 8440,812 | 8899,392 | 11161,2 | 12996,44 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 223,92 | 1896,47 | 0 | 1619,65 | 1401,08 | 5141,12 |
| НДС, 20% | 44,784 | 379,294 | 0 | 323,93 | 280,216 | 1028,224 |
| Всего смета | 268,704 | 2275,764 | 0 | 1943,58 | 1681,296 | 6169,344 |
| Всего смета накопительным итогом | 268,704 | 2544,468 | 2544,468 | 4488,048 | 6169,344 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 602,73 | 460,89 | 382,15 | 265,19 | 128,29 | 1839,25 |
| НДС, 20% | 120,546 | 92,178 | 76,43 | 53,038 | 25,658 | 367,85 |
| Всего смета | 723,276 | 553,068 | 458,58 | 318,228 | 153,948 | 2207,1 |
| Всего смета накопительным итогом | 723,276 | 1276,344 | 1734,924 | 2053,152 | 2207,1 |  |
| Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 1100,00 | 0 | 0 | 0 | 1100,00 |
| НДС, 20% | 0 | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 220,00 |
| Всего смета | 0 | 1320,00 | 0 | 0 | 0 | 1320,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |
| Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Казанцево. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750,00 |
| НДС, 20% | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 |
| Всего смета | 3300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |  |

Таблица 146 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2558,060 | 6047,090 | 7341,74 | 6491,41 | 4882,15 | 27320,45 |
| НДС | 511,612 | 1209,418 | 1468,348 | 1298,282 | 976,43 | 5464,09 |
| Всего смета | 3069,672 | 7256,508 | 8810,088 | 7789,692 | 5858,58 | 32784,64 |
| Всего смета накопительным итогом | 3069,672 | 10326,180 | 19136,37 | 26926,06 | 32784,64 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2558,060 | 6047,090 | 7341,74 | 6491,41 | 4882,15 | 27320,45 |
| НДС | 511,612 | 1209,418 | 1468,348 | 1298,282 | 976,43 | 5464,09 |
| Всего смета | 3069,672 | 7256,508 | 8810,088 | 7789,692 | 5858,58 | 32784,64 |
| Всего смета накопительным итогом | 3069,672 | 10326,180 | 19136,37 | 26926,06 | 32784,64 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 58,06 | 201,90 | 162,74 | 169,25 | 227,12 | 819,07 |
| НДС, 20% | 11,612 | 40,38 | 32,548 | 33,85 | 45,424 | 163,814 |
| Всего смета | 69,672 | 242,38 | 195,288 | 203,10 | 272,544 | 982,884 |
| Всего смета накопительным итогом | 69,672 | 311,952 | 507,24 | 710,340 | 982,884 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2500,000 | 5845,190 | 6079,000 | 6322,160 | 4655,030 | 25401,380 |
| НДС, 20% | 500,000 | 1169,038 | 1215,800 | 1264,432 | 931,006 | 5080,276 |
| Всего смета | 3000,000 | 7014,228 | 7294,800 | 7586,592 | 5586,036 | 30481,656 |
| Всего смета накопительным итогом | 3000,000 | 10014,228 | 17309,028 | 24895,620 | 30481,656 |  |
| Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 |
| НДС, 20% | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| Всего смета | 0,00 | 0,00 | 1320,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,00 | 0,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |

Таблица 147 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1074,13 | 6892,58 | 1800,18 | 1787,31 | 1504,72 | 13058,92 |
| НДС | 214,826 | 1378,516 | 360,036 | 357,462 | 300,944 | 2611,784 |
| Всего смета | 1288,956 | 8271,096 | 2160,216 | 2144,772 | 1805,664 | 15670,7 |
| Всего смета накопительным итогом | 1288,956 | 9560,052 | 11720,27 | 13865,04 | 15670,7 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1074,13 | 6892,58 | 1800,18 | 1787,31 | 1504,72 | 13058,92 |
| НДС | 214,826 | 1378,516 | 360,036 | 357,462 | 300,944 | 2611,784 |
| Всего смета | 1288,956 | 8271,096 | 2160,216 | 2144,772 | 1805,664 | 15670,7 |
| Всего смета накопительным итогом | 1288,956 | 9560,052 | 11720,27 | 13865,04 | 15670,7 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной ДК в с. Сизая. Замена морально и физически из-ношенного котла на Котел КВр-0,15. Установка золоуловителя ЗУ-1. Замена морально и физически из-ношенного насоса на насос с частотным преобразователем.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 443,41 | 329,94 | 409 | 340,47 | 0 | 1522,82 |
| НДС, 20% | 88,682 | 65,988 | 81,8 | 68,094 | 0 | 304,564 |
| Всего смета | 532,092 | 395,928 | 490,8 | 408,564 | 0 | 1827,384 |
| Всего смета накопительным итогом | 532,092 | 928,02 | 1418,82 | 1827,384 | 1827,384 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Сизая. Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов. Реконструкция системы топливоподачи.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 630,72 | 1337,64 | 1391,18 | 1446,84 | 1504,72 | 6311,1 |
| НДС, 20% | 126,144 | 267,528 | 278,236 | 289,368 | 300,944 | 1262,22 |
| Всего смета | 756,864 | 1605,168 | 1669,416 | 1736,208 | 1805,664 | 7573,32 |
| Всего смета накопительным итогом | 756,864 | 2362,032 | 4031,448 | 5767,656 | 7573,32 |  |
| Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной ДК в с. Сизая. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 |
| НДС, 20% | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| Всего смета | 0,00 | 1320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |
| Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Сизая. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 4125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4125,00 |
| НДС, 20% | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| Всего смета | 0,00 | 4950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4950,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,00 | 4950,00 | 4950,00 | 4950,00 | 4950,00 |  |

Таблица 148 – Суммарные затраты на реализацию мероприятия по строительству источника тепловой энергии в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-1. «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 126085,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126085,84 |
| НДС | 31521,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31521,46 |
| Всего смета | 157607,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157607,3 |
| Всего смета накопительным итогом | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 |  |
| Подгруппа проектов 1-1.1 «Строительство источника тепловой энергии в целях экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 126085,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126085,84 |
| НДС | 31521,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31521,46 |
| Всего смета | 157607,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157607,3 |
| Всего смета накопительным итогом | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 |  |
| Проект 1-1.1.1 «Модульная котельная в п. Синеборск Шушенского района» |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 126085,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126085,84 |
| НДС | 31521,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31521,46 |
| Всего смета | 157607,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157607,3 |
| Всего смета накопительным итогом | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 |  |

Таблица 149 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 1339,63 | 1401,17 | 1019,57 | 772,44 | 7282,81 |
| НДС | 550,00 | 267,926 | 280,234 | 203,914 | 154,488 | 1456,562 |
| Всего смета | 3300,00 | 1607,556 | 1681,404 | 1223,484 | 926,928 | 8739,372 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 4907,556 | 6588,96 | 7812,444 | 8739,372 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 1339,63 | 1401,17 | 1019,57 | 772,44 | 7282,81 |
| НДС | 550,00 | 267,926 | 280,234 | 203,914 | 154,488 | 1456,562 |
| Всего смета | 3300,00 | 1607,556 | 1681,404 | 1223,484 | 926,928 | 8739,372 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 4907,556 | 6588,96 | 7812,444 | 8739,372 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Субботино. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 1339,63 | 1401,17 | 1019,57 | 772,44 | 4532,81 |
| НДС, 20% | 0 | 267,926 | 280,234 | 203,914 | 154,488 | 906,562 |
| Всего смета | 0 | 1607,556 | 1681,404 | 1223,484 | 926,928 | 5439,372 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 1607,556 | 3288,96 | 4512,444 | 5439,372 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Установка передвижного резервного источника снабжения электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750,00 |
| НДС, 20% | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 |
| Всего смета | 3300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |  |

Объем финансовых вложений и прогнозные сроки реализации мероприятий для проведения строительства, реконструкции котельной и тепловых сетей в границах муниципального образования приняты в соответствии с Приложением №5 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края №726-о от 21.11.2024 г. и Приложением о закреплении резервного источника снабжения электрической энергией за объектом коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шушенский район к муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации Шушенского района Красноярского края от 30.10.2013 N 1291 (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением администрации района на 01 июня 2025 г.).

Стоимость капитальных вложений будет скорректирована на момент разработки ПСД и получения положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости).

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них в рамках принятого варианта развития систем теплоснабжения сформированы на основе мероприятий, указанных в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» (актуализация на 2026 год) Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения (шифр 0024.ОМ-ПСТ.005.000).

Финансовые потребности для реализации данных мероприятий указаны в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» (шифр 0024.ОМ-ПСТ.008.000).

Суммарные финансовые затраты на реализацию мероприятий в период 2025- 2029 гг. включительно представлены в таблице 29 ниже.

Суммарные финансовые затраты на реализацию мероприятий в период 2025- 2029 гг. включительно представлены в таблице ниже.

Таблица 150 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 6041,650 | 16537,590 | 18841,890 | 4558,050 | 11927,670 | 57906,850 |
| НДС | 1208,330 | 3307,518 | 3768,378 | 911,610 | 2385,534 | 11581,370 |
| Всего смета | 7249,980 | 19845,108 | 22610,268 | 5469,660 | 14313,204 | 69488,220 |
| Всего смета накопительным итогом | 7249,98 | 27095,088 | 49705,356 | 55175,016 | 69488,22 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 6041,650 | 16537,590 | 18841,890 | 4558,050 | 11927,670 | 57906,850 |
| НДС | 1208,330 | 3307,518 | 3768,378 | 911,610 | 2385,534 | 11581,370 |
| Всего смета | 7249,980 | 19845,108 | 22610,268 | 5469,660 | 14313,204 | 69488,220 |
| Всего смета накопительным итогом | 7249,98 | 27095,088 | 49705,356 | 55175,016 | 69488,22 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 3323,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3323,43 |
| НДС | 664,686 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,686 |
| Всего смета | 3988,116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3988,116 |
| Всего смета накопительным итогом | 3988,116 | 3988,116 | 3988,116 | 3988,116 | 3988,116 |  |
| Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до тепло камеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 4193,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4193,18 |
| НДС | 0,00 | 838,636 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 838,636 |
| Всего смета | 0,00 | 5031,816 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5031,816 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,00 | 5031,816 | 5031,816 | 5031,816 | 5031,816 |  |
| Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 8000,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,08 |
| НДС | 0,0 | 1600,016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,016 |
| Всего смета | 0,0 | 9600,096 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9600,096 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 9600,096 | 9600,096 | 9600,096 | 9600,096 |  |
| Мероприятие 002.02.02.004. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 6268,06 | 0,0 | 0,0 | 6268,06 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 1253,612 | 0,0 | 0,0 | 1253,612 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 7521,672 | 0,0 | 0,0 | 7521,672 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 7521,672 | 7521,672 | 7521,672 |  |
| Мероприятие 002.02.02.005. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 8000,73 | 0,0 | 0,0 | 8000,73 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 1600,146 | 0,0 | 0,0 | 1600,146 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 9600,876 | 0,0 | 0,0 | 9600,876 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 9600,876 | 9600,876 | 9600,876 |  |
| Мероприятие 002.02.02.006. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7449,73 | 7449,73 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1489,946 | 1489,946 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8939,676 | 8939,676 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8939,676 |  |
| Мероприятие 002.02.02.007. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162мм.» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2718,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2718,22 |
| НДС | 543,644 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,644 |
| Всего смета | 3261,864 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3261,864 |
| Всего смета накопительным итогом | 3261,864 | 3261,864 | 3261,864 | 3261,864 | 3261,864 |  |
| Мероприятие 002.02.02.008. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 4344,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4344,33 |
| НДС | 0,0 | 868,866 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 868,866 |
| Всего смета | 0,0 | 5213,196 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5213,196 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 5213,196 | 5213,196 | 5213,196 | 5213,196 |  |
| Мероприятие 002.02.02.009. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м.» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 4573,1 | 0,0 | 0,0 | 4573,1 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 914,62 | 0,0 | 0,0 | 914,62 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 5487,72 | 0,0 | 0,0 | 5487,72 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 5487,72 | 5487,72 | 5487,72 |  |
| Мероприятие 002.02.02.010. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4558,05 | 0,0 | 4558,05 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 911,61 | 0,0 | 911,61 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5469,66 | 0,0 | 5469,66 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5469,66 | 5469,66 |  |
| Мероприятие 002.02.02.011. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4477,94 | 4477,94 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,588 | 895,588 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5373,528 | 5373,528 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5373,528 |  |

Таблица 151 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 595,55 | 800,33 | 0 | 1082,73 | 1125,36 | 3603,97 |
| НДС | 119,11 | 160,066 | 0 | 216,546 | 225,072 | 720,794 |
| Всего смета | 714,66 | 960,396 | 0 | 1299,276 | 1350,432 | 4324,764 |
| Всего смета накопительным итогом | 714,66 | 1675,056 | 1675,056 | 2974,332 | 4324,764 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 595,55 | 800,33 | 0 | 1082,73 | 1125,36 | 3603,97 |
| НДС | 119,11 | 160,066 | 0 | 216,546 | 225,072 | 720,794 |
| Всего смета | 714,66 | 960,396 | 0 | 1299,276 | 1350,432 | 4324,764 |
| Всего смета накопительным итогом | 714,66 | 1675,056 | 1675,056 | 2974,332 | 4324,764 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 595,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,55 |
| НДС | 119,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,11 |
| Всего смета | 714,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,66 |
| Всего смета накопительным итогом | 714,66 | 714,66 | 714,66 | 714,66 | 714,66 |  |
| Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 800,33 | 0 | 0 | 0 | 800,33 |
| НДС | 0 | 160,066 | 0 | 0 | 0 | 160,066 |
| Всего смета | 0 | 960,396 | 0 | 0 | 0 | 960,396 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 960,396 | 960,396 | 960,396 | 960,396 |  |
| Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 1082,73 | 0 | 1082,73 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 216,546 | 0 | 216,546 |
| Всего смета | 0 | 0 | 0 | 1299,276 | 0 | 1299,276 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 1299,276 | 1299,276 |  |
| Мероприятие 002.02.02.004. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125,36 | 1125,36 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,072 | 225,072 |
| Всего смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350,432 | 1350,432 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350,432 |  |

Таблица 152 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 436,69 | 0 | 580,02 | 0 | 0 | 1016,71 |
| НДС | 87,338 | 0 | 116,004 | 0 | 0 | 203,342 |
| Всего смета | 524,028 | 0 | 696,024 | 0 | 0 | 1220,052 |
| Всего смета накопительным итогом | 524,028 | 524,028 | 1220,052 | 1220,052 | 1220,052 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 436,69 | 0 | 580,02 | 0 | 0 | 1016,71 |
| НДС | 87,338 | 0 | 116,004 | 0 | 0 | 203,342 |
| Всего смета | 524,028 | 0 | 696,024 | 0 | 0 | 1220,052 |
| Всего смета накопительным итогом | 524,028 | 524,028 | 1220,052 | 1220,052 | 1220,052 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 436,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,69 |
| НДС | 87,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,338 |
| Всего смета | 524,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,028 |
| Всего смета накопительным итогом | 524,028 | 524,028 | 524,028 | 524,028 | 524,028 |  |
| Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 580,02 | 0 | 0 | 580,02 |
| НДС | 0 | 0 | 116,004 | 0 | 0 | 116,004 |
| Всего смета | 0 | 0 | 696,024 | 0 | 0 | 696,024 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 696,024 | 696,024 | 696,024 |  |

Таблица 153 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1393,68 | 0 | 1760,04 | 0 | 0 | 3153,72 |
| НДС | 278,736 | 0 | 352,008 | 0 | 0 | 630,744 |
| Всего смета | 1672,416 | 0 | 2112,048 | 0 | 0 | 3784,464 |
| Всего смета накопительным итогом | 1672,416 | 1672,416 | 3784,464 | 3784,464 | 3784,464 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1393,68 | 0 | 1760,04 | 0 | 0 | 3153,72 |
| НДС | 278,736 | 0 | 352,008 | 0 | 0 | 630,744 |
| Всего смета | 1672,416 | 0 | 2112,048 | 0 | 0 | 3784,464 |
| Всего смета накопительным итогом | 1672,416 | 1672,416 | 3784,464 | 3784,464 | 3784,464 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м» в зоне действия котельной №24-04 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1393,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393,68 |
| НДС | 278,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,736 |
| Всего смета | 1672,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672,416 |
| Всего смета накопительным итогом | 1672,416 | 1672,416 | 1672,416 | 1672,416 | 1672,416 |  |
| Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м» в зоне действия котельной №24-04 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 1760,04 | 0 | 0 | 1760,04 |
| НДС | 0 | 0 | 352,008 | 0 | 0 | 352,008 |
| Всего смета | 0 | 0 | 2112,048 | 0 | 0 | 2112,048 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 2112,048 | 2112,048 | 2112,048 |  |

Таблица 154 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Капыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2817,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380,532 |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2817,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380,532 |
| Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2817,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2817,11 |
| НДС | 563,422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,422 |
| Всего смета | 3380,532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380,532 |
| Всего смета накопительным итогом | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 |  |

Таблица 155 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 5870,08 | 7250,22 | 7662,68 | 7640,66 | 6448,25 | 34871,89 |
| НДС | 1174,016 | 1450,044 | 1532,536 | 1528,132 | 1289,65 | 6974,378 |
| Всего смета | 7044,096 | 8700,264 | 9195,216 | 9168,792 | 7737,9 | 41846,268 |
| Всего смета накопительным итогом | 7044,096 | 15744,36 | 24939,58 | 34108,37 | 41846,27 |  |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 5870,08 | 7250,22 | 7662,68 | 7640,66 | 6448,25 | 34871,89 |
| НДС | 1174,016 | 1450,044 | 1532,536 | 1528,132 | 1289,65 | 6974,378 |
| Всего смета | 7044,096 | 8700,264 | 9195,216 | 9168,792 | 7737,9 | 41846,268 |
| Всего смета накопительным итогом | 7044,096 | 15744,36 | 24939,58 | 34108,37 | 41846,27 |  |
| Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 5870,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5870,08 |
| НДС | 1174,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174,016 |
| Всего смета | 7044,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7044,096 |
| Всего смета накопительным итогом | 7044,096 | 7044,096 | 7044,096 | 7044,096 | 7044,096 |  |
| Проект 1-2.1.2 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м..» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 7250,22 | 0 | 0 | 0 | 7250,22 |
| НДС | 0 | 1450,044 | 0 | 0 | 0 | 1450,044 |
| Всего смета | 0 | 8700,264 | 0 | 0 | 0 | 8700,264 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 8700,264 | 8700,264 | 8700,264 | 8700,264 |  |
| Проект 1-2.1.3 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м.» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 7662,68 | 0 | 0 | 7662,68 |
| НДС | 0 | 0 | 1532,536 | 0 | 0 | 1532,536 |
| Всего смета | 0 | 0 | 9195,216 | 0 | 0 | 9195,216 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 9195,216 | 9195,216 | 9195,216 |  |
| Проект 1-2.1.4 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 7640,66 | 0 | 7640,66 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 1528,132 | 0 | 1528,132 |
| Всего смета | 0 | 0 | 0 | 9168,792 | 0 | 9168,792 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 9168,792 | 9168,792 |  |
| Проект 1-2.1.5 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448,25 | 6448,25 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289,65 | 1289,65 |
| Всего смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 7737,9 | 7737,9 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 7737,9 |  |

Таблица 156 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с учетом индекса-дефлятора в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1897,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897,1 |
| НДС | 379,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,42 |
| Всего смета | 2276,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276,52 |
| Всего смета накопительным итогом | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1897,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897,1 |
| НДС | 379,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,42 |
| Всего смета | 2276,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276,52 |
| Всего смета накопительным итогом | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м.№ (в зоне действия котельной №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1897,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897,1 |
| НДС | 379,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,42 |
| Всего смета | 2276,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276,52 |
| Всего смета накопительным итогом | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 |  |

Объем финансовых вложений и прогнозные сроки реализации мероприятий по модернизации линейных объектов тепловой сети в границах муниципального образования приняты в соответствии с Приложением №5 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края №726-о от 21.11.2024 г.

Стоимость капитальных вложений будет скорректирована на момент разработки ПСД и получения положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости).

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения городского поселения предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения Схемой теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края не предусмотрены.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения поселка Шушенское в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.

Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 900 тыс. руб.

Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей.

Данные системы конструктивно располагаются внутри дома и соответственно, должны принадлежать собственникам ИЖС и (или) помещений блокированной застройки.

В качестве источников финансирования ИТП могут являться:

-собственные средства теплоснабжающей организации;

-целевые платежи населения и других собственников помещений;

-бюджетные средства.

На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО:

-в части СЦТ №09 пгт Шушенское NPV= -165,103 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет).

Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.

Перевод открытой системы теплоснабжения Иджинского в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.

Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 1600 тыс. руб.

Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей.

Данные системы конструктивно располагаются внутри дома и соответственно, должны принадлежать собственникам ИЖС и (или) помещений блокированной застройки.

В качестве источников финансирования ИТП могут являться:

-целевые платежи населения и других собственников помещений;

-бюджетные средства.

На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: NPV= -2,192 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.

Перевод открытой системы теплоснабжения Ильичевского сельсовета в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.

Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 900 тыс. руб.

Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей.

Данные системы конструктивно располагаются внутри дома и соответственно, должны принадлежать собственникам ИЖС и (или) помещений блокированной застройки.

В качестве источников финансирования ИТП могут являться:

-собственные средства теплоснабжающей организации;

-целевые платежи населения и других собственников помещений;

-бюджетные средства.

На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО:

-в части СЦТ №18 пос. Ильичево NPV= -25,175 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);

-в части СЦТ №02 пос. Зарничный NPV= -2,172 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.

Перевод открытой системы теплоснабжения Казанцевского в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.

Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 600 тыс. руб.

Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей.

Данные системы конструктивно располагаются внутри дома и соответственно, должны принадлежать собственникам ИЖС и (или) помещений блокированной застройки.

В качестве источников финансирования ИТП могут являться:

-целевые платежи населения и других собственников помещений;

-бюджетные средства.

На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: NPV= -1,287 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.

Перевод открытой системы теплоснабжения Каптыревского в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.

Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 600 тыс. руб.

Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей.

Данные системы конструктивно располагаются внутри дома и соответственно, должны принадлежать собственникам ИЖС и (или) помещений блокированной застройки.

В качестве источников финансирования ИТП могут являться:

-целевые платежи населения и других собственников помещений;

-бюджетные средства.

На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: NPV= -4,908 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.

Перевод открытой системы теплоснабжения Сизинского в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.

Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 600 тыс. руб. до 2100 тыс. руб.

Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей.

В качестве источников финансирования ИТП могут являться:

-бюджетные средства.

На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: NPV= -4,1 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.

Перевод открытой системы теплоснабжения Синеборского в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.

Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 1600 тыс. руб.

Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей.

Данные системы конструктивно располагаются внутри дома и соответственно, должны принадлежать собственникам ИЖС и (или) помещений блокированной застройки.

В качестве источников финансирования ИТП могут являться:

-целевые платежи населения и других собственников помещений;

-бюджетные средства.

На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: NPV= -12,527 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.

Перевод открытой системы теплоснабжения Субботинского в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.

Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление/вентиляция/ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 700 тыс. руб.

Финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей.

Данные системы конструктивно располагаются внутри дома и соответственно, должны принадлежать собственникам ИЖС и (или) помещений блокированной застройки.

В качестве источников финансирования ИТП могут являться:

-целевые платежи населения и других собственников помещений;

-бюджетные средства.

На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: NPV= -2,172 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Источником мероприятий по техническому перевооружению котельной и реконструкции тепловых сетей являются собственные средства ЕТО МУП ШТЭС (амортизация и нормативная прибыль), ниже в таблице 30 приведены плановые показатели с учетом реализации инвестиций в отсутствии показателей их фактической эффективности.

Таблица 157 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период (2024 г.) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-15; 24-16 (СЦТ №09) п. Шушенское |  | кг.у.т./Гкал | 123 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-14 (СЦТ №17) п. Шушенское |  | кг.у.т./Гкал | 203 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-15; 24-16 (СЦТ №09) п. Шушенское |  | кВт/Гкал | 1015,4 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 1015,4 | 1015,4 | 1014 | 1013 | 1012 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-14 (СЦТ №17) п. Шушенское |  | кВт/Гкал | 44,8 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 44,3 | 43,8 | 43,3 | 42,8 | 42,3 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от ТК-6-2 до ТК-6-3 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9) |  | Гкал | 173,84 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 147,76 | 121,69 | 121,69 | 121,69 | 121,69 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-6-3 до ТК-6-4 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9) |  | Гкал | 191,22 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 191,22 | 162,54 | 133,85 | 133,85 | 133,85 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-8-3 до ТК-8-5 (п. Шушенское, квартал ШСС, СЦТ №9) |  | Гкал | 420,90 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 420,90 | 347,24 | 273,59 | 273,59 | 273,59 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-12-2 до МКД №2 (п. Шушенское, 1 микрорайон, СЦТ №9) |  | Гкал | 229,75 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 229,75 | 229,75 | 183,80 | 137,85 | 137,85 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-8Адо ТК-8-1(п. Шушенское, ул. Первомайская, СЦТ №9) |  | Гкал | 135,25 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 135,25 | 135,25 | 114,96 | 94,68 | 94,68 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-6-4до ТК-6-5-1 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9) |  | Гкал | 305,95 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 305,95 | 305,95 | 305,95 | 305,95 | 260,06 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-1 до ТК-14 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал | 100,51 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 80,41 | 60,31 | 60,31 | 60,31 | 60,31 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-А до ТК-Г (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал | 248,30 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 248,30 | 194,64 | 148,98 | 148,98 | 148,98 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-Г в сторону ТК-0 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал | 185,56 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 85,56 | 85,56 | 148,45 | 111,34 | 111,34 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 в сторону котельной (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал | 237,47 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 237,47 | 237,47 | 237,47 | 191,57 | 143,68 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 до теплокамеры ТК-6 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал | 202,96 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 202,96 | 202,96 | 202,96 | 202,96 | 162,37 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

Таблица 158 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа |  | кВт/Гкал | 307 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа |  | кг.у.т./Гкал | 70,3 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 69,6 | 69 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Тепловая сеть от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП (с. Иджа, СЦТ №3) | Гкал | 37,11 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 29,69 | 22,27 | 22,27 | 22,27 | 22,27 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 5.2 | Тепловая сеть от теплокамеры ТК-1 до помещения школы (с. Иджа, СЦТ №3) | Гкал | 47,66 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 47,66 | 38,13 | 28,60 | 28,60 | 28,60 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 5.3 | Тепловая сеть от здания котельной в сторону ТК-2 (с. Иджа, СЦТ №3) | Гкал | 55,85 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 55,85 | 55,85 | 55,85 | 44,68 | 33,51 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 5.4 | Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 сторону ТК-1 (с. Иджа, СЦТ №3) | Гкал | 56,60 | план | план | план | план | план |

Таблица 159 - Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| Котельная №24-01 (СЦТ №18) пос. Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кВт/Гкал | 985 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 984 | 983 | 982 | 981 | 981 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 115 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-02 (СЦТ №01) пос. Алтан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кВт/Гкал | 89,3 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 88,7 | 88,2 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 358 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК до здания школы (п. Алтан, СЦТ №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 21,72 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 16,29 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от здания котельной до ТК (п. Алтан, СЦТ №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 26,69 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 26,69 | 26,69 | 21,36 | 16,02 | 16,02 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-03 (СЦТ №02) пос. Зарничный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кВт/Гкал | 56,8 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 56,3 | 55,8 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 332 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

Таблица 160 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 (СЦТ №04) с. Казанцево |  | кг.у.т./Гкал | 334 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-05 (СЦТ №05) с. Казанцево |  | кг.у.т./Гкал | 330 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 (СЦТ №04) с. Казанцево |  | кВт/Гкал | 63,6 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 63,6 | 63,1 | 62,6 | 62,1 | 61,6 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-05 (СЦТ №05) с. Казанцево |  | кВт/Гкал | 99,5 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 99,0 | 98,5 | 98,0 | 97,5 | 97,5 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 до строений абонентов (с. Казанцево, СЦТ №04) |  | Гкал | 38,78 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 29,09 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от здания СДК до тепловой камеры ТК-2 (с. Казанцево, СЦТ №04) |  | Гкал | 106,23 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 106,23 | 106,23 | 84,98 | 63,74 | 63,74 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

Таблица 161 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| Котельная №24-06 (СЦТ №06) с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кВт/Гкал | 106 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 106 | 104 | 104 | 102 | 102 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 298 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-07 (СЦТ №07) с. Капрытево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 266 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 266 | 266 | 266 | 266 | 225 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 118,27 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 141,16 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

Таблица 162 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 (СЦТ №11) с. Сизая |  | кг.у.т./Гкал | 274 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-10 (СЦТ №12) с. Сизая |  | кг.у.т./Гкал | 243 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 243 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

Таблица 163 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-44-3 до здания детского сада (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал | 213,45 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 170,76 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-39 до ТК-49 (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал | 265,97 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 265,97 | 185,21 | 104,45 | 104,45 | 104,45 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49-1 до ТК-49-3 (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал | 256,25 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 256,25 | 256,25 | 170,54 | 84,83 | 84,83 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49-1 (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал | 306,62 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 306,62 | 306,62 | 306,62 | 180,88 | 55,14 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49А (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал | 210,30 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 210,30 | 210,30 | 210,30 | 210,30 | 128,99 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

Таблица 164 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-12 (СЦТ №14) с. Субботино |  | кг.у.т./Гкал | 306 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-12 (СЦТ №14) с. Субботино |  | кВт/Гкал | 51,1 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 51,1 | 50,6 | 50,1 | 49,6 | 49,1 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от здания котельной №24-12 с. Субботино до тепловой камеры ТК-2 (с. Субботино, СЦТ №14) |  | Гкал | 73,37 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 62,36 | 51,36 | 51,36 | 51,36 | 51,36 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за период действия настоящей схемы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края равна нулю.

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Постановлением администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 статус единой теплоснабжающей организации для территории МО Шушенского района Красноярского края присвоен МУП ШТЭС.

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны действия единой теплоснабжающей организации МУП ШТЭС на территории городского поселения приведены в таблице 165 ниже.

Таблица 165 – Зона действия источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| Код зоны деятел-ьности | Номер системы теплоснабжения | Источник | Зона действия источника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | Котельная №24-14 поселение Шушенское, квартал МКК, стр. 25 | пгт Шушенское в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии |
| 1 | 09/1 | Котельная №24-15 поселение Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | пгт Шушенское в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии |
| 1 | 09/2 | Котельная №24-16 поселение Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | пгт Шушенское в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии |
| 1 | 03 | Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, д. 21б | с. Иджа в границах фактического радиуса теплоснабжения от источника тепловой энергии |
| 1 | 18 | Котельная №24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 | пос. Ильичево в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии |
| 1 | 01 | Котельная №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 | пос. Алтан в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии |
| 1 | 02 | Котельная №24-03 пос. Зарничпый, ул. Ленина, стр. 2г | пос. Зарничный в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии |
| 1 | 04 | Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 | с. Казанцево в границах фактического радиуса теплоснабжения от источника тепловой энергии |
| 1 | 05 | Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 | с. Казанцево в границах фактического радиуса теплоснабжения от источника тепловой энергии |
| 1 | 06 | Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а | с. Каптырево в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии |
| 1 | 07 | Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 | с. Каптырево в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии |
| 1 | 11 | Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 | с. Сизая в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии |
| 1 | 12 | Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, д. 86а | с. Сизая в границах радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии |
| 1 | 13 | Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43 | пос. Синеборск в границах фактического радиуса теплоснабжения от источника тепловой энергии |
| 1 | 14 | Котельная №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 | с. Субботино в границах фактического радиуса теплоснабжения от источника тепловой энергии |

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона №190 «Р теплоснабжении» (актуализация по состоянию на 30.05.2022 г.) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» определение единой теплоснабжающей организации входит в полномочия органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации установлены в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации» (с изменениями на 30.05.2022 г.), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808.

Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации (в ред. ПП РФ от 22 мая 2019 г. №637) являются:

-владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (постановление ПП РФ от 3 апреля 2018 г. №405).

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

-заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и технических условий подключения к тепловым сетям;

-заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2019 г. №637);

-заключать и исполнять договоры на оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Утвержденные ЕТО – (в рамках актуализации на 2024 год Схемы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края) – приведены в таблице ниже.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и оснований для внесения изменений приведено в таблице ниже.

Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации сохранен статус единой теплоснабжающей организации, с учетом изменений, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведен в таблице ниже.

Таблица 166 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселка Шушенское в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения поселка Шушенское на период до 2033 г. | Основание для присвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Котельная №24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 09/1 | Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 09/2 | Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |

Таблица 167 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименования источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения поселка Шушенское на период с 2020 г. до 2033 г. | Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Котельная №24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 09/1 | Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 09/2 | Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |

Таблица 168 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Котельная №24-14 поселение Шушенское, квартал МКК, стр. 25 | 3,096 | МУП ШТЭС | 188341 | Источник/ тепловые сети | Право хозяйственного ведение | 40,12 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 09 | Котельная №24-15 поселение Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | 106,0 | МУП ШТЭС | 188341 | Источник/ тепловые сети | Право хозяйственного ведение | 1849,01 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
|  | Котельная №24-16 поселение Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | 0,688 | МУП ШТЭС | 188341 | Источник/ тепловые сети | Право хозяйственного ведение | 4,57 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |

Таблица 169 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Иджинского сельсовета на период до 2030 г. | Основание для присвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, д. 21б | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |

Таблица 170 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименования источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Иджинского СС на период с 2020 г. до 2030 г. | Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, д. 21б | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Без изменений | Отсутствует |

Таблица 171 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, д. 21б | 0,91 | МУП ШТЭС | 188 341 | Источник/ тепловые сети | Право хозяй-ственного ведение | 3,8291 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |

Таблица 172 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Ильичевского сельсовета на период до 2033 г. | Основание для присвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Котельная №24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 01 | Котельная №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 02 | Котельная №24-03 пос. Зарничпый, ул. Ленина, стр. 2г | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |

Таблица 173 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименования источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Ильичевского СС на период с 2020 г. до 2034 г. | Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, 1) | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 01 | Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, д. 7) | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 02 | Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, д.2г) | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |

Таблица 174 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, 1) | 20,72 | МУП ШТЭС | 188341 | Источник/ тепловые сети | Право хозяйственного ведение | 138,819 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 01 | Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, д. 7) | 0,27 | МУП ШТЭС | 188341 | Источник/ тепловые сети | Право хозяйственного ведение | 0,5714 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 02 | Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, д.2г) | 2,07 | МУП ШТЭС | 188341 | Источник/ тепловые сети | Право хозяйственного ведение | 21,6075 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |

Таблица 175 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Казанцевского сельсовета на период до 2033 г. | Основание для присвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 05 | Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |

Таблица 176 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименования источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Казанцевского СС на период с 2020 г. до 2033 г. | Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 05 | Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |

Таблица 177 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 | 0,94 | МУП ШТЭС | 188 341 | Источник/ тепловые сети | Право хозяй-ственного ведение | 3,9338 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 05 | Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 | 1,05 | МУП ШТЭС | 188 341 | Источник/ тепловые сети | Право хозяй-ственного ведение | 0,785 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |

Таблица 178 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Каптыревского сельсовета на период до 2033 г. | Основание для присвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 07 | Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |

Таблица 179 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименования источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Каптыревского сельсовета на период с 2020 г. до 2033 г. | Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 07 | Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |

Таблица 180 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а | 0,74 | МУП ШТЭС | 188341 | Источник/ тепловые сети | Право хозяйственного ведение | 0,299 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 07 | Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 | 8,20 | МУП ШТЭС | 188341 | Источник/ тепловые сети | Право хозяйственного ведение | 127,24 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |

Таблица 181 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Сизинского сельсовета на период до 2030 | Основание для присвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 12 | Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, д. 86а | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |

Таблица 182 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименования источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Сизинского СС на период с 2020 г. до 2030 г. | Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Без изменений | Без изменений |
| 12 | Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Без изменений | Без изменений |

Таблица 183 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 | 0,12 | МУП ШТЭС | 188 341 | Источник/ тепловые сети | Право хозяйственного ведение | 0,019 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 12 | Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, д. 86а | 1,84 | МУП ШТЭС | 188 341 | Источник/ тепловые сети | Право хозяйственного ведение | 1,098 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |

Таблица 184 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Синеборского сельсовета на период до 2033 г. | Основание для присвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |

Таблица 185 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименования источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Синеборского сельсовета на период с 2020 г. до 2033 г. | Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |

Таблица 186 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Котельная №24-11 (пос. Синеборск, ул. Ленина, 43) | 8,20 | МУП ШТЭС | 188 341 | Источник/ тепловые сети | Источник/ тепловые сети | 167,8168 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |

Таблица 187 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования в рамках актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Субботинского сельсовета на период до 2033 г. | Основание для присвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Котельная №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского района Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |

Таблица 188 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименования источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Субботинского сельсовета на период с 2020 г. до 2033 г. | Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Котельная №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |

Таблица 189 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения в границах Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края на дату актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Котельная №24-12 (с. Субботино, ул. Садовая, 19) | 1,64 | МУП ШТЭС | 188 341 | Источник/ тепловые сети | Право хозяйственного ведения | 14,1873 | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На территории Шушенского района Красноярского края статусом единой теплоснабжающей организацией наделено МУП ШТЭС, которое осуществляет регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения в границах МО Шушенского района Красноярского края.

Сведения о поданных заявках других организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского поселения, отсутствуют.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, с учетом изменений, произошедших за период, предшествующий актуализации на 2026 год Схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, приведен в таблице 35 ниже.

Таблица 190 – Сводный реестр зон деятельности ЕТО в границах МО Шушенского района Красноярского края

| Код зоны ТСО | Утвержденная ЕТО | СЦТ № | Кол-во систем теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | МУП ШТЭС | 09, 17, 01, 02, 18, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14 | 13 (тринадцать) |

Таблица 191 – Реестр единых теплоснабжающих организаций в границах Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края, отвечающим критериям на дату актуализации 2026 год настоящей схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для сохранения статуса ЕТО ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование источников в системе теплоснабжения | Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, тыс. руб. (теплосетевой) | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие тепловых сетей в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Емкость тепловых сетей, куб. м. | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, тыс. руб. (теплосетевой) | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| 1 | 03 | Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2 | 0,91 | МУП ШТЭС | в наличии | право хозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 3,8291 | право хозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 18 | Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, 1) | 20,72 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозведение | 188341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 138,819 | Право хозведение | 188341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 01 | Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, д. 7) | 0,27 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозведение | 188341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 0,5714 | Право хозведение | 188341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 02 | Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, д.2г) | 2,07 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозведение | 188341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 21,6075 | Право хозведение | 188341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 04 | Котельная №24-04 (с. Казанцево, ул. Енисейская, д. 8) | 0,94 | МУП ШТЭС | в наличии | право хозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 3,9338 | право хозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 05 | Котельная №24-05 (с. Казанцево, ул. Ленина, д. 8) | 1,05 | МУП ШТЭС | в наличии | право хозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 0,785 | право хозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 06 | Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а | 0,74 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозведение | 188341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 0,299 | Правохозведение | 188341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 07 | Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 | 8,20 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозведение | 188341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 127,24 | Право хозведение | 188341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 11 | Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 | 0,12 | МУП ШТЭС | в наличии | хозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 0,019 | хозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 12 | Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а | 1,84 | МУП ШТЭС | в наличии | хозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 1,098 | хозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 13 | Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43 | 8,2 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозяйственного ведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 167,8168 | Право хозяйственного ведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 14 | Котельная №24-12 (с. Субботино, ул. Садовая, 19) | 1,64 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозяйственного ведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 14,1873 | Право хозяйственного ведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 17 | Котельная №24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25 | 3,096 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозвозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 40,12 | Право хозвозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 09/1 | Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | 106 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозвозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 1849,01 | Право хозвозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
|  | 09/2 | Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | 0,688 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозвозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 4,57 | Право хозвозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |

11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решение о распределении тепловой нагрузки между существующими источниками тепловой энергии действующих в границах МО Шушенского района Красноярского края не принималось.

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На дату актуализации по состоянию на 31.05.2024 г. в системе теплоснабжения поселка МО Шушенского района Красноярского края бесхозяйные объекты централизованной системы теплоснабжения не выявлены.

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергии, а также схемой водоснабжения и водоотведения поселения

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии существующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В соответствии с действующей региональной программе газификации Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 11.03.2022 г. №167-п, не предусматривается строительство магистральных и межпоселковых распределительных газопроводов и перевод источников тепловой энергии (котельных) на природный газ, СУГ, СПГ в границах поселений Шушенского района.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В отсутствии мероприятий в действующих федеральных и региональных программах газификации Красноярского края организация газоснабжения источников на данном этапе не рассматривается.

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края не предусмотрены мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии, реконструкции существующих источников тепловой энергии, связанные с переводом на другой вид топлива: с твердого (угль) на природный газ.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов (включая входящее в их состав оборудование), функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2023-2028 годы (утв. приказом министерства энергетики Российской Федерации №108 от 28 февраля 2023 г.) мероприятия на существующих источниках тепловой энергии в Шушенском районе Красноярского края не предусмотрены.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в границах городского поселения, не предусмотрено.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Действующая схема водоснабжения городского поселения не содержит мероприятий, увязанных с развитием системы теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края.

13.7 Предложения по корректировки утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения МО Шушенского района Красноярского края на техническую готовность системы водоснабжения городского поселения на предмет перевода потребителей, подключенных к открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не требуется.

14. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения разделены на четыре группы.

В первую группу включены показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей городского поселения. Эти показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей муниципального образования на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей первой группы отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственной программы, действующей теплоснабжающим предприятием поселения в части товарного отпуска тепловой энергии. Данные показатели приведены в таблице ниже.

Вторая группа индикаторов характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. В отсутствии на территории муниципального образования источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии данные показатели отсутствуют.

Третья группа индикаторов характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источника тепловой энергии на территории муниципального образования. Данные показатели приведены в таблицах ниже.

Четвертая группа индикаторов характеризует развитие системы теплоснабжения муниципального образования в части тепловых сетей. В отсутствии мероприятий по строительству, реконструкции, технического перевооружения тепловых сетей данные показатели отсутствуют.

В таблице ниже значения плановых индикаторов в отсутствии мероприятий (проектов) развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Таблица 192 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
|  |  | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №09 | Котельная №24-15 | 52,7770 | 52,7770 | 53,6462 | 54,3272 | 55,1873 | 55,1873 |
|  | Котельная №24-16 | - | - | 0,4141 | 0,4141 | 0,4141 | 0,4141 |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 | 1,1707 | 1,1244 | 1,1244 | 1,1544 | 1,1544 | 1,1544 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №09 | Котельная №24-15 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
|  | Котельная №24-16 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 |

Таблица 193 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №09/1 | Котельная №24-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №09/2 | Котельная №24-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №09/1 | Котельная №24-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №09/2 | Котельная №24-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,41 | 1,41 |
| СЦТ №09/1 | Котельная №24-15 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,41 | 3,41 |
| СЦТ №09/2 | Котельная №24-16 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 1,94 | 1,94 |
| СЦТ №09/1 | Котельная №24-15 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,38 | 3,38 |
| СЦТ №09/2 | Котельная №24-16 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |  |  |

Таблица 194 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 | - | - | - | - | - | 2,69 |
| СЦТ №09/1 | Котельная №24-15 | - | - | - | - | - | 3,88 |
| СЦТ №09/2 | Котельная №24-16 | - | - | - | - | - | 0,00 |

Таблица 195 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Номер СЦТ | Источник тепловой энергии | Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2030 (план) |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | 0,2798 | 0,2798 | 0,2798 | 0,2855 | 0,2855 | 0,2855 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |

Таблица 196 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Номер СЦТ | Источник тепловой энергии | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1262 | 1,1262 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | 2,8592 | 2,8592 | 2,8592 | 2,8592 | 2,5866 | 2,5866 |

Таблица 197 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Иджинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Номер СЦТ | Источник тепловой энергии | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | - | - | - | - | - | 99,87 |

Таблица 198 - Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 | 4,2060 | 4,4013 | 4,4013 | 4,4013 | 4,4213 | 4,4013 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 | 0,0646 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 | 0,4190 | 0,4016 | 0,4016 | 0,4016 | 0,4016 | 0,4016 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 10,0 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |

Таблица 199 - Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 2,116 | 2,116 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,736 | 1,305 |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,305 | 1,305 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 | 4,191 | 4,191 | 4,191 | 4,191 | 3,613 | 3,613 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 | 4,229 | 4,229 | 4,229 | 4,229 | 3,010 | 3,010 |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,315 | 2,315 |

Таблица 200 - Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 | - | - | - | - | - | 100 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 | - | - | - | - | - | - |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 201 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0,1291 | 0,1291 | 0,2588 | 0,2588 | 0,2588 | 0,2588 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0,2945 | 0,2945 | 0,3077 | 0,3077 | 0,3077 | 0,3077 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

Таблица 202 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,18 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 1,95 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 2,51 |

Таблица 203 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | - | - | - | - | - | 60,25 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 204 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Номер СЦТ | Источник тепловой энергии | Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | 0,1348 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | 1,8817 | 1,8946 | 1,8946 | 1,8949 | 1,8949 | 1,8949 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |

Таблица 205 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Номер СЦТ | Источник тепловой энергии | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | 3,73 |  | 3,73 | 3,73 | 3,65 | 3,65 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | 2,41 | 2,53 | 2,58 | 2,50 | 2,30 | 2,45 |

Таблица 206 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Номер СЦТ | Источник тепловой энергии | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | - | - | - | - | - | - |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | - | - | - | - | - | 3,61 |

Таблица 207 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2030 (план) |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | - | - |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 0,6808 | 0,6808 | 1,0451 | 1,0451 | 1,0637 | 1,0451 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 2,06 |

Таблица 208 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2030 (план) |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,1 | - | - |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,44 | 3,44 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,55 | 0,55 |

Таблица 209 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2030 (план) |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 210 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 |
|  |  | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | 2,4182 | 2,4182 | 2,4182 | 2,6073 | 2,6392 | 2,5651 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |

Таблица 211 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 2,44 | 2,44 |

Таблица 212 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | - | - | - | - | - | 25,83 |

Таблица 213 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0,000 | 0,000 | ликвидирована |  |  |  |
|  |  | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0,8300 | 0,8262 | 0,8262 | 0,8262 | 0,8595 | 0,6709 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0,0186 | 0,0186 | ликвидирована |  |  |  |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0,15 | 0,15 | ликвидирована |  |  |  |

Таблица 214 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0 | 0 | ликвидирована |  |  |  |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0 | 0 | ликвидирована |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1,08 | 1,08 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0,00 | 0,00 | ликвидирована |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 2,80 | 2,80 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 3,03 | 3,03 | ликвидирована |  |  |  |

Таблица 215 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| СЦТ | Источник тепловой энергии | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | - | - | - | - | - | 14,54 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | - | - | ликвидирована |  |  |  |

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

Муниципальное образование «Шушенский район» Красноярского края в соответствии с Федеральными законами: №190-ФЗ «О теплоснабжении», №279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения» не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

15 Ценовые (тарифные) последствия

Тарифы установлены в числовом выражении на каждый год долгосрочного периода (2019-2028 гг.) и представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Шушенского района Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Часть 11. Раздел 11.1.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

Без учета нагрузки потребителей, подключенных к Котельной №24-08 с. Сизая, которая была выведена из эксплуатации после окончания отопительного периода 2022-2023 гг.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

С даты окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. данный земельный участок планируется перевести в зону индивидуального теплоснабжения, Существующий источник тепловой энергии переведен в режим консервации.

С даты окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. данный земельный участок планируется перевести в зону индивидуального теплоснабжения, Существующий источник тепловой энергии переведен в режим консервации.

С даты окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. данный земельный участок планируется перевести в зону индивидуального теплоснабжения, Существующий источник тепловой энергии переведен в режим консервации.

Фактическая тепловая нагрузка потребителей, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в

Фактическая тепловая нагрузка потребителей, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в

Радиус эффективного теплоснабжения по котельным с подключенными тепловыми сетями, имеющими нулевую удельную стоимость материальной характеристики, не производится. Значение эффективного радиуса приведено исходя из данных на 01.01.2022 г., в виду непредоставления МУП ШТЭС данных по остаточной стоимости тепловых сетей на 01.01.2023 г.

Принята в соответствии с расчетной величиной значения

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС

Согласно данным МУП ШТЭС (Абонотдел), предоставленным на запрос в адрес Разработчика

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС

Принята в соответствии с расчетной величиной значения

Принята в соответствии с расчетной величиной значения

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС

Согласно данным МУП ШТЭС (Абонотдел), предоставленным на запрос в адрес Разработчика

Принята в соответствии с расчетной величиной значения

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС

Принята в соответствии с расчетной величиной значения

Принята в соответствии с расчетной величиной значения

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС

Согласно данным МУП ШТЭС (Абонотдел), предоставленным на запрос в адрес Разработчика

Принята в соответствии с расчетной величиной значения

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС

Согласно данным МУП ШТЭС (Абонотдел), предоставленным на запрос в адрес Разработчика

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

«Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2025 - 2030 годы» (СиПР ЭЭС Р), утверждена Приказом Минэнерго России от 29 ноября 2024 года № 2328.

«Схема и программа перспективного развития электроэнергетики, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов», утверждена Распоряжением Губернатора Красноярского края от 29.04.2022 №246-РГ.

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»

Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»

Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»

Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»

Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Постановление Администрации Шушенского района от 22.03.2018 №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»

На основании договора хозяйственного ведения, заключенного между Администрацией Шушенского района и МУП ШТЭС

Смотри ссылку выше