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Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края (далее – сельское поселение, муниципальное образование) наделен статусом муниципальное образование в соответствии с Закон Красноярского края от 24.12.04 № 13-2866 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Шушенский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».
В отсутствии утвержденного генерального плана Шушенского округа в соответствии с п.8 ст.1 Порядка разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 (ред. от 17.10.2024 г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Схема теплоснабжения Шушенского округа Красноярского края разработана сроком на 10 лет (до 2030 г.).
Общая площадь муниципального образования составляет 10 140 км2.
В состав Муниципальное образование Шушенский округ входят: Муниципальное образование Иджинский сельсовет, Муниципальное образование Ильичевский сельсовет, Муниципальное образование Казанцевский сельсовет, Муниципальное образование Каптыревский сельсовет, Муниципальное образование Сизинский сельсовет, Муниципальное образование Синеборский сельсовет, Муниципальное образование Субботинский сельсовет, Муниципальное образование поселок Шушенское.
Административным центром Муниципальное образование Шушенский округ является Муниципальное образование поселок Шушенское, 
Численность населения по данным, размещенным в открытом доступе на официальном сайте администрации муниципального образования:
-на 01.01.2025 г. составляет 31,506 тыс. чел.;
-на 01.01.2024 г. составляет 30,274 тыс. чел.;
-на 01.01.2023 г. составляет 30,328 тыс. чел.;
-на 01.01.2022 г. составляет 30,901 тыс. чел.;
-на 01.01.2021 г. составляет 30,535 тыс. чел.;
-на 01.01.2020 г. составляет 31,551 тыс. чел.;
-на 01.01.2019 г. составляет 31,924 тыс. чел.
Для характеристики климата Шушенского округ использованы материалы многолетних наблюдений по посту Шушенское. Так как пост дает неполные данные по климату, то недостающие данные приведены по ближайшей метеостанции г. Минусинска.
Температура наружного воздуха
По данным метеостанции г. Минусинска за последнее десятилетие среднегодовая температура наружного воздуха составляет 1,50 C.
[bookmark: _Toc212820422]Таблица 1 – Среднемесячная температура наружного воздуха
	Месяцы
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь

	Среднемесячная 
температура
	-18,2
	-16,0
	-6,3
	3,9
	11,4
	17,5

	Месяцы
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Среднемесячная 
температура
	19,9
	16,8
	10,0
	2,2
	-7,3
	-15,4


Абсолютная минимальная температура воздуха за период 10 лет по посту Шушенское составляет – 52,00, а абсолютная максимальная +39,00.
Расчетная температура самой холодной пятидневки составила - 400 (по ст. Минусинск).
Продолжительность отопительного периода составила 223 дней со средней температурой -7,70 С (по ст. Минусинск).
Средняя продолжительность безморозного периода составляет -108 дней.
Средняя дата последнего мороза – 25,05, первого мороза – 11,09. Самая ранняя дата последнего мороза - 6,05, первого мороза 17,06, поздняя дата последнего мороза 18,06 первого мороза – 2,10.
Сезонное промерзание грунтов начинается в октябре и продолжается до мая месяца (по ст. Минусинск).
[bookmark: _Toc212820423]Таблица 2 – Средняя месячная температура поверхности почвы
	Месяцы
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь

	Среднемесячная 
температура
	-22,0
	-21,0
	-11,0
	4,0
	14,0
	22,0

	Месяцы
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Среднемесячная 
температура
	25,0
	21,0
	12,0
	2,0
	-10,0
	-19,0


Сейсмичность района (согласно СНиП II -7- 81) – 7 баллов.
Жилой фонд: площадь жилых помещений сельского поселения по данным формы №1-жилфонд статистической отчетности муниципального образования по состоянию:
- Муниципальное образование Иджинский сельсовет на 31 декабря 2022 г. составила 72,51 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 72,51 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 34,31 тыс. м2 (47,32%). Площадь МКД составляет 22,37 тыс. м2, из них оборудованное централизованным отоплением – 21,98 тыс. м2 (98,26%); на 31 декабря 2023 г. составила 16,0 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 16,0 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0%); на 31 декабря 2024 г. составила 16,0 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 16,0 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0%).
- Муниципальное образование Ильичевский сельсовет на 31 декабря 2022 г. составила 72,51 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 72,51 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 34,31 тыс. м2 (47,32%). Площадь МКД составляет 22,37 тыс. м2, из них оборудованное централизованным отоплением – 21,98 тыс. м2 (98,26%); на 31 декабря 2023 г. составила 72,65 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 72,65 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 34,31 тыс. м2 (47,23%). Площадь МКД составляет 22,37 тыс. м2, из них оборудованное централизованным отоплением – 21,98 тыс. м2 (98,26%). Общая площадь увеличилась на 0,140 тыс. м2 за счет нового строительства ИЖС; на 31 декабря 2024 г. составила 73,13 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 73,13 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 34,31 тыс. м2 (46,92%). Площадь МКД составляет 22,37 тыс. м2, из них оборудованное централизованным отоплением – 21,98 тыс. м2 (98,26%). Общая площадь увеличилась на 0,48тыс. м2 за счет уточнения при инвентаризации и перевода из нежилых помещений в жилые.
Площадь жилых помещений по данным формы №1-жилфонд статистической отчетности муниципального образования по состоянию: 
-на 31 декабря 2022 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 36,95 тыс. м2 (50,96%), из них централизованным – 34,31 тыс. м2 (92,86%);
-на 31 декабря 2023 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 36,95 тыс. м2 (50,86%), из них централизованным – 34,31 тыс. м2 (92,86%).
-на 31 декабря 2024 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 37,49 тыс. м2 (51,27%), из них централизованным – 34,31 тыс. м2 (91,52%). 
Муниципальное образование Казанцевский сельсовет на 31 декабря 2022 г. составила 56,97 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 56,97 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 35,93 тыс. м2 (63,06%) и индивидуальной жилой застройки – 21,04 тыс. м2 (36,94%)  из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0% от общей площади жилых помещений); на 31 декабря 2023 г. составила 57,16 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 57,16 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 35,93 тыс. м2 (62,86%) и индивидуальной жилой застройки – 21,23 тыс. м2 (37,14%)  из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0% от общей площади жилых помещений). Общая площадь увеличилась на 0,19 тыс. м2 за счет уточнения при инвентаризации (0,12 тыс.м2) и прочих причин (0,07 тыс. м2).; на 31 декабря 2024 г. составила 57,48 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 57,48 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 35,93 тыс. м2 (62,51%) и индивидуальной жилой застройки – 21,55 тыс. м2 (37,49%) из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0% от общей площади жилых помещений). Общая площадь увеличилась на 0,32 тыс. м2 за счет нового строительства (0,1 тыс. м2), уточнения при инвентаризации (0,18 тыс.м2) и прочих причин (0,04 тыс. м2).
Площадь жилых помещений по данным формы №1-жилфонд статистической отчетности муниципального образования по состоянию: 
-на 31 декабря 2022 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 56,07 тыс. м2, из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0% от общей площади жилых помещений);
- на 31 декабря 2023 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 56,07 тыс. м2, из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0% от общей площади жилых помещений);
- на 31 декабря 2024 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 56,33 тыс. м2, из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0% от общей площади жилых помещений).
Муниципальное образование Каптыревский сельсовет на 31 декабря 2022 г. составила 66,67 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 66,67 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 38,07 тыс. м2 (57,11%) и индивидуальной жилой застройки – 28,6 тыс. м2 (42,89%)  из них централизованным – 7,3 тыс. м2 (10,95% от общей площади жилых помещений); на 31 декабря 2023 г. составила 66,67 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 66,67 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 38,07 тыс. м2 (57,11%) и индивидуальной жилой застройки – 28,6 тыс. м2 (42,89%) из них централизованным – 7,3 тыс. м2 (10,95% от общей площади жилых помещений); на 31 декабря 2024 г. составила 66,74 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 66,67 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 38,07 тыс. м2 (57,04%) и индивидуальной жилой застройки – 28,67 тыс. м2 (42,96%) из них централизованным – 7,3 тыс. м2 (10,94% от общей площади жилых помещений). Общая площадь увеличилась на 0,07 тыс. м2 за счет уточнения при инвентаризации.
Площадь жилых помещений по данным формы №1-жилфонд статистической отчетности муниципального образования по состоянию: 
-на 31 декабря 2022 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 66,67 тыс. м2, из них централизованным – 4,2 тыс. м2 (6,3% от общей площади жилых помещений);
- на 31 декабря 2023 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 66,67 тыс. м2, из них централизованным – 4,2 тыс. м2 (6,3% от общей площади жилых помещений);
- на 31 декабря 2024 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 66,74 тыс. м2, из них централизованным – 4,2 тыс. м2 (6,29% от общей площади жилых помещений).
Уровень благоустройства жилого фонда в части инженерной инфраструктуры централизованного отопления и ГВС не изменился.
Муниципальное образование Сизинский сельсовет на 31 декабря 2022 г. составила 56,79 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 56,79 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0%); на 31 декабря 2023 г. составила 56,79 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 56,79 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0%); на 31 декабря 2024 г. составила 56,79 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 56,79 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0%).
Муниципальное образование Синеборский сельсовет на 31 декабря 2022 г. составила 39,3 тыс. м2 (14,3 тыс. м2 – ИЖС; 21,2 тыс. м2 – БЗ; 3,8 тыс. м2 - МКД), в том числе оборудованная отоплением 39,3 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 10,8 тыс. м2 (27,48% от общей площади жилых помещений); на 31 декабря 2023 г. составила 40,1 тыс. м2 (14,3 тыс. м2 – ИЖС; 21,2 тыс. м2 – БЗ; 4,6 тыс. м2 - МКД), в том числе оборудованная отоплением 40,1 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 10,8 тыс. м2 (26,94% от общей площади жилых помещений); на 31 декабря 2024 г. составила 40,0 тыс. м2 (14,1 тыс. м2 – ИЖС; 21,2 тыс. м2 – БЗ; 4,7 тыс. м2 - МКД), в том числе оборудованная отоплением 40,1 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 10,8 тыс. м2 (27,0% от общей площади жилых помещений).
Муниципальное образование Субботинский сельсовет на 31 декабря 2022 г. составила 66,55 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 66,55 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 19,10 тыс. м2 (28,70%) и индивидуальной жилой застройки – 47,45 тыс. м2 (71,30%), из них централизованным – 1,19 тыс. м2 (1,79% от общей площади жилых помещений); на 31 декабря 2023 г. составила 66,55 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 66,55 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 19,10 тыс. м2 (28,70%) и индивидуальной жилой застройки – 47,45 тыс. м2 (71,30%), из них централизованным – 1,19 тыс. м2 (1,79% от общей площади жилых помещений); на 31 декабря 2024 г. составила 66,55 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 66,55 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 19,10 тыс. м2 (28,70%) и индивидуальной жилой застройки – 47,45 тыс. м2 (71,30%), из них централизованным – 1,19 тыс. м2 (1,79% от общей площади жилых помещений).
[bookmark: _Hlk198549854]Муниципальное образование поселок Шушенское на 31 декабря 2023 г. составила 629,35 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 453,64 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 321,18 тыс. м2 (51,05%). Площадь МКД составляет 277,57 тыс. м2, из них оборудованное централизованным отоплением – 276,90 тыс. м2 (99,76%). Общая площадь увеличилась на 3,16 тыс. м2 за счет нового строительства. Общая площадь снизилась  на 3,03 тыс. м2 за счет общей площади МКД; на 31 декабря 2024 г. составила 634,20 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 458,69 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 321,18 тыс. м2 (50,65%). Площадь МКД составляет 277,77 тыс. м2, из них оборудованное централизованным отоплением – 276,90 тыс. м2 (99,69%). Общая площадь увеличилась на 4,85 тыс. м2 за счет нового строительства ИЖС, БЗ и МКД; на 31 декабря 2023 г. составила 629,35 тыс. м2, в том числе централизованным ГВС – 307,27 тыс. м2 (48,83%), из них в многоквартирной застройке – 257,34 тыс. м2 (92,72% от общей жилой площади многоквартирных домов).
-на 31 декабря 2024 г. составила 634,20 тыс. м2, в том числе централизованным ГВС – 307,27 тыс. м2 (48,45%), из них в многоквартирной застройке – 257,34 тыс. м2 (92,65% от общей жилой площади многовартирных домов).
Теплоснабжение частично жилой и общественно – деловой застройки осуществляется от централизованных котельных, основным видом топлива для котельных является уголь и электрическая энергия.
На территории Муниципальное образование Шушенский округ, в сфере теплоснабжения:
- осуществляет регулируемую деятельность: муниципальное унитарное предприятие Шушенского округ «Тепловые и электрические сети» (далее - МУП ШТЭС):
-на начало отопительного сезона 2022-2023 гг. эксплуатировало 3 (три) котельных с совокупной установленной мощностью 157,266 Гкал/ч; тепловые сети общей протяженностью в однотрубном исполнении 155,353 км. МУП «ШТЭС» от теплогенерирующих мощностей, которые находятся на балансе предприятия полностью покрывает тепловую нагрузку потребителей подключенных, к тепловым сетям городского поселения;
-на начало отопительного сезона 2023-2024 гг. эксплуатировало 3 (три) котельных с совокупной установленной мощностью 157,266 Гкал/ч; тепловые сети общей протяженностью в однотрубном исполнении 155,353 км. МУП «ШТЭС» от теплогенерирующих мощностей, которые находятся на балансе предприятия полностью покрывает тепловую нагрузку потребителей подключенных, к тепловым сетям городского поселения;
-на начало отопительного сезона 2024-2025 гг. эксплуатировало 3 (три) котельных с совокупной установленной мощностью 157,266 Гкал/ч; тепловые сети общей протяженностью в однотрубном исполнении 154,309 км. МУП «ШТЭС» от теплогенерирующих мощностей, которые находятся на балансе предприятия полностью покрывает тепловую нагрузку потребителей подключенных, к тепловым сетям городского поселения;
-организации, не осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.
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[bookmark: _Toc41423089][bookmark: _Toc32306867][bookmark: _Toc32305882][bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc122343127]При актуализации Схемы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края на 2024 г., за базовый принят 2022 г.
При актуализации Схемы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края на 2025 г., за базовый принят 2023 г.
При актуализации Схемы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края на 2026 г., за базовый принят 2024 г.
[bookmark: _Toc166866656][bookmark: _Toc212820093]1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации
Функциональная структура централизованного теплоснабжения сельского поселения представляет собой производство тепловой энергии и (или) передачу её до потребителей, которые являются юридическими лицами.
Объекты (сооружения) централизованной системы теплоснабжения в границах Муниципальное образование Шушенский округ находятся в эксплуатационной зоне ответственности МУП ШТЭС.
В зону эксплуатационной ответственности МУП ШТЭС, входит теплосетевой имущественный комплекс, включающий отопительные котельные и магистральные, распределительные тепловые сети в границах населенных пунктов Муниципальное образование Шушенский округ. 
Данный имущественный комплекс был передан МУП ШТЭС на баланс по договору хозяйственного ведения в целях производства, передачи, распределения тепловой энергии, горячей воды. 
Эксплуатационная зона теплоснабжающей организации в границах Муниципальное образование Шушенский округ приведена в таблице 3 ниже.
Границы эксплуатационной зоны представлена на рисунке ниже.
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[bookmark: _Toc165990552][bookmark: _Toc212820424]Таблица 3 – Эксплуатационная зона теплоснабжающей организации МУП ШТЭС в границах эксплуатационной ответственности участка Иджинский сельсовет Шушенского округ Красноярского края 
	№ п/п
	Административно-территориальный элемент поселения
	Адрес[footnoteRef:1] [1:  Данные приведена в соответствии с информацией, представленной на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-24-13365331 от 07.02.2024 г.] 

	Название организации
	Наличие на балансе источника тепловой энергии

	
	
	
	теплоснабжающей
	теплосетевой
	Наименование источника в рамках настоящей Схемы теплоснабжения
	Месторасположения источника тепловой энергии
	Тип (ТЭЦ, ГРЭС, котельная и т.п.)

	1
	с. Иджа
	662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское,
ул. Пионерская 14
	МУП ШТЭС 
	-
	Котельная № 24-13
	с. Иджа, ул. Советская, д. 12 б 2
ЗУ (кадастровый номер 24:42:3001001:195) площадь 382 кв.м
Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Котельная».
	Отопительная котельная

	1
	пос. Ильичево
	662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское,
ул. Пионерская 14
	МУП ШТЭС 
	-
	Котельная № 24-01
	пос. Ильичева, ул. Дачная, стр. 1
	Отопительная котельная

	2
	пос. Алтан
	
	МУП ШТЭС 
	-
	Котельная №24-02
	пос. Алтан, ул. Школьная, стр.7
	Отопительная котельная

	3
	пос. Зарничный
	
	МУП ШТЭС 
	-
	Котельная №24-03
	пос. Зарничный, ул. Ленина, стр.2г
	Отопительная котельная

	1
	с. Казанцево
	662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское,
ул. Пионерская 14
	МУП ШТЭС 
	-
	Котельная № 24-04
	с. Казанцево, ул. Енисейская, д.8
	Отопительная котельная

	2
	с. Казанцево
	
	МУП ШТЭС 
	-
	Котельная №24-05
	с. Казанцево, ул. Ленина, д.8
	Отопительная котельная

	1
	с. Каптырево
	662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское,
ул. Пионерская 14
	МУП ШТЭС 
	-
	Котельная № 24-06
	с. Каптырево, ул. Малая, д.19а
	Отопительная котельная

	2
	с. Каптырево
	
	МУП ШТЭС 
	-
	Котельная № 24-07
	с. Каптырево, ул. Мира, д.17
	Отопительная котельная

	1
	с. Сизая 
	662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское,
ул. Пионерская 14
	МУП ШТЭС (до 09.2023 г.)
	-
	Котельная № 24-08[footnoteRef:2] [2:  Котельная №24-08 (с. Сизая, ул. Енисейская, д. 9) после окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. была выведена из эксплуатации в режим консервации. Акта о демонтаже оборудования и (или) ликвидации котельной в адрес Разработчика не предоставлены] 

	с. Сизая, ул. Енисейская, д. 9
	Отопительная котельная

	2
	с. Сизая
	
	МУП ШТЭС 
	-
	Котельная №24-09
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 40
	Отопительная котельная

	3
	с. Сизая
	
	МУП ШТЭС 
	-
	Котельная №24-10
	с. Сизая, ул. Ленина, 86 а
	Отопительная котельная

	1
	пос. Синеборск
	662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Пионерская 14
	МУП ШТЭС 
	-
	Котельная № 24-11
	пос. Синеборск ул. Ленина, стр. 43
	Отопительная котельная

	1
	с. Субботино
	662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Пионерская 14
	МУП ШТЭС 
	-
	Котельная № 24-12
	с. Субботино, ул. Садовая, д. 19
	Отопительная котельная

	1
	пгт Шушенское
	662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское,
ул. Пионерская 14
	МУП ШТЭС 
	-
	Котельная№ 24-14
	пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25
	Отопительная котельная

	
	
	
	
	
	Котельная №24-15
	пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	Отопительная котельная

	
	
	
	
	
	Котельная №24-16
	пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	Отопительная котельная

	
	
	
	
	
	Котельная [footnoteRef:3] [3: 

 Котельная выведена из эксплуатации в режим консервации с 15.09.2020 года в связи с вводом в эксплуатацию блочно-модульной котельной №24-16 и переподключением на нее тепловых сетей от Котельной по ул. Дзержинского, 24.] 

	пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24
	Отопительная котельная












Рисунок 1 – Границы эксплуатационной ответственности участка Иджинский сельсовет Шушенского района Красноярского края
	[image: ]


Рисунок 2 – Места размещения источников тепловой энергии, включенных в систему централизованного теплоснабжения эксплуатационной зоны МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
[image: ]
Рисунок 3 - Технологические зоны в границах эксплуатационной ответственности МУП ШТЭС на территории населенного пункта с. Казанцево Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края
[image: ]
Рисунок 4 - Технологические зоны в границах эксплуатационной ответственности МУП ШТЭС на территории населенного пункта с. Каптырево Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края
[image: ]


Рисунок 5 – Схема расположения источников тепловой энергии в границах населенного пункта с. Сизая Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
[image: ]
Рисунок 6 – Технологическая зона в границах эксплуатационной ответственности МУП ШТЭС на территории населенного пункта пос. Синеборск Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края
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Рисунок 7 – Технологическая зона в границах эксплуатационной ответственности МУП ШТЭС на территории населенного пункта с. Субботино Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
[image: ]


Рисунок 8 – Места размещения источников тепловой энергии, включенных в систему централизованного теплоснабжения эксплуатационной зоны МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края
[image: ]


Общие сведения о теплоснабжающей организации.
Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский округ, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
ОКВЭД (основной вид деятельности): 
35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 
ОКВЭД (дополнительные виды деятельности):
35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных;
35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей.
Подробно информация по источникам тепловой энергии Муниципальное образование Шушенский район представлена в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения (шифр 0024.ОМ-ПСТ.001.002). Раздел 2.
Подробная информация по тепловым сетям Муниципальное образование Шушенский район представлена в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения (шифр 0024.ОМ-ПСТ.001.003). Раздел 3.
Теплосетевой имущественный комплекс, эксплуатируемый МУП ШТЭС по договору хозяйственного ведения до настоящего времени, не претерпел изменений.
[bookmark: _Toc166866657][bookmark: _Toc212820094]1.2. Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей
В соответствии с (п. 15.1.1) Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 24-03-2003 №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», при эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/ч и более организуется круглосуточное диспетчерское управление, при мощности менее 10 Гкал/ч диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» на официальном сайте (https://shtes.ru/) предприятия МУП ШТЭС представлены сведения по диспетчерской службе участка в границах Муниципальное образование Шушенский округ.
[bookmark: _Toc212820425]Таблица 4 - Характеристика диспетчерской службы МУП ШТЭС эксплуатирующего объекты системы теплоснабжения в границах муниципальных образований, входящих в состав Шушенского округа Красноярского края
	Наименование ДДС и ее штатная численность
	Ф.И.О., № тел. руководителя
	Порядок организации дежурства (кол-во дежурно- диспетчерского состава)
	Контактный телефон ДДС

	Диспетчерская служба 
	х
	Круглосуточно
	8-(391-39)-3-11-64


Диспетчерская служба отвечает за диспетчеризацию поставок теплоносителя по теплосети; мониторинг поставки теплоносителя, оперативное руководство подключением и отключением потребителей, диспетчеризацию аварийно-восстановительного ремонта, регистрацию заявок на устранение неисправностей системы.
Кроме того, на территории поселения функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба «112» в составе районного муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Шушенского района» (далее ЕДДС).
ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами (далее по тексту – ДДС) экстренных и оперативных служб и организаций (объектов) района по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
ЕДДС осуществляет прием и передачу сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования муниципальных звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – РСЧС), прием сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций, оперативное доведение данной информации до соответствующих ДДС экстренных и оперативных служб и организаций (объектов), координацию совместных действий ДДС, оперативное управление силами и средствами соответствующего звена территориальной подсистемы РСЧС, оповещение руководящего состава муниципального звена и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
[bookmark: _Toc166866658][bookmark: _Toc212820095]1.3. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО
Организация теплоснабжения в границах муниципального образования осуществляется в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154, Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 и Схемой теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края, утвержденной постановлением Администрации Шушенского округа от 01.07.2024 №1013, посредством определения ЕТО.
Обязанности ЕТО определены п. 12 Правил организации теплоснабжения. В соответствии с приведенным документом единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
-заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
-заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
-заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
В 2019-2024 гг. на территории Муниципальное образование Шушенский округ функционирует единая теплоснабжающая организация – МУП ШТЭС, объединяющая функции производства, передачи и сбыта тепловой энергии в границах зоны своей деятельности.
[bookmark: _Toc166866659][bookmark: _Toc212820096]1.4. Описание зон действия промышленных и ведомственных источников тепловой энергии
Тепловые зоны производственных котельных, в отсутствии параметрической модели генерального плана Муниципальное образование Шушенский округ, в перспективе не будут изменяться, как в сторону расширения, так и выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами не тарифицируемых поставок (собственные нужды), поэтому в Схеме теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края на данном этапе не рассматриваются.
[bookmark: _Toc166866660][bookmark: _Toc212820097]1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения
[bookmark: _Hlk198029696]Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены:
1. Зоной застройки индивидуальными жилыми домами (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания):
-в границах населенного пункта с. Иджа муниципального образования;
-в границах населенного пункта деревня Труд муниципального образования.
Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и приведен ниже:
[bookmark: _Toc212820426]Таблица 5 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края
	Наименование показателя
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Иджа сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Труд сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	[bookmark: _Hlk196309850]Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Казанцево сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Козлово сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Лыткино сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Нижняя Коя сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Каптырево сельского поселения, %
	88,85
	89,06
	89,05
	89,05
	89,06

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Новопокровка сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Саянск сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Шарып сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Шунеры сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда населенного пункта п. Ильичево, %
	52,4
	52,76
	52,85
	52,77
	53,08

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Сизая сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Красный хутор сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Голубая сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Синеборск сельского поселения, %
	71,20
	72,52
	72,52
	73,07
	73,00

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта арс. Веселые Ключи сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Дубенское сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Субботино сельского поселения, %
	98,21
	98,21
	98,21
	98,21
	98,21

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Средняя Шушь сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Ленск сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Белозеровка сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Майский сельского поселения, %
	100
	100
	100
	100
	100

	Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда городского поселения Шушенское, %
	48,95
	48,95
	48,95
	48,97
	49,35



Зоной общественно-деловой застройки:
-в границах населенного пункта с. Иджа сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зону действия Котельной №24-13 с. Иджа и перечень которых представлен в таблице 6 ниже

[bookmark: _Toc212820427]Таблица 6 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-13 с. Иджа
	-с. Иджа
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением:
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:195 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, д.12 б.2. В пределах участка размещено здание котельной, площадь земельного участка 382 м2;
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:194 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, д. 12 б.1. В пределах участка размещено здание сельской администрации (гараж), площадь земельного участка 406 м2;
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:162 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12а). В пределах участка размещено здание учреждения общего образования, площадь земельного участка 20 174 м2; 
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:190 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Молодежная, д. 2). В пределах участка размещено здание учреждения здравоохранения (ФАП), площадь земельного участка 1 207 м2;
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:196 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Большая, д.34. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры, площадь земельного участка 3 364 м2.

	-д. Труд
	Территория земель в границах населенного пункта


[bookmark: _Toc166866661]-в границах населенного пункта деревня Труд сельского поселения.
-в границах населенного пункта пос. Ильичево сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-01 пос. Ильичево, перечень которых представлен в таблице 7 ниже.
[bookmark: _Toc195871260][bookmark: _Toc198491430][bookmark: _Toc212820428]Таблица 7– Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-01 пос. Ильичево в районе общественно-деловой застройки
	-пос. Ильичево
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под:
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Весенняя, 2). В пределах участка размещено учреждение здравоохранения структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Производственная, 7. В пределах участка размещено здание водоснабжающей организации МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Малышева, 3, два здания. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Журавушка»;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено строение учреждения общего образования МБОУ Ильичевская школа;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 24 здание общеобразовательного учреждения – интернат;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Ильичевская ДШИ»;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат»;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,5. В пределах участка размещено учреждения культуры филиал РМБУК «Шушенская библиотечная система»;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Кирова, 10А. В пределах участка размещено Ильичевский ДК филиал МБУ «РЦК»;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Производственная, 4. В пределах участка размещено пожарное депо КГКУ «ПО Красноярского края»;
- земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 7. В пределах участка размещено отделение почтовой связи АО «Почта России»;
включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-01 пос. Ильичево


-в границах населенного пункта пос. Алтан сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-02 пос. Алтан, перечень которых представлен в таблице 8 ниже.

[bookmark: _Toc198491431][bookmark: _Toc212820429]Таблица 8 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-02 пос. Алтан в районе общественно-деловой застройки
	-пос. Алтан
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под:
земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Журавушка» №2;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7Б. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры МБУ «РЦК»,
включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-02 пос. Алтан


-в границах населенного пункта пос. Зарничный сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-03 пос. Зарничный, перечень которых представлен в таблице 9 ниже.
[bookmark: _Toc198491432][bookmark: _Toc212820430]Таблица 9 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-03 пос. Зарничный в районе общественно-деловой застройки
	-пос. Зарничный
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под:
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Комсомольская, стр. 16. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2А. В пределах участка расположено здание сельского дома культуры МБУ РЦК
включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-03 пос. Зарничный


-в границах населенных пунктов д. Ермолаева, д. Корнилово.
-в границах населенного пункта с. Казанцево сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево и перечень которых представлен в таблице 10 ниже.
[bookmark: _Toc196830147][bookmark: _Toc212820431]Таблица 10 – Населенные пункты Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в границах которого сформированы зоны индивидуального теплоснабжения в районах с усадебной застройкой
	-с. Казанцево
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под кадастровыми номерами:
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 6 (земельный участок не поставлен на кадастровый учет) площадью 4 491 кв.м. В пределах участка размещены два строения общеобразовательного учреждения,
включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-05 с. Казанцево
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Первомайская, 18 а (кадастровый номер: 24:42:2601003:62) площадью 7 309 кв.м. В пределах участка размещено четыре строения учреждения дошкольного образования;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 40 (земельный участок не поставлен на кадастровый учет) площадью 6 600 кв.м. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры;
включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-04 с. Казанцево


[bookmark: _Hlk196310071]-в границах населенных пунктов д. Козлово, д. Лыткино, д. Нижняя Коя.
-в границах населенного пункта с. Каптырево сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-06 и №24-07 с. Каптырево и перечень которых представлен в таблице 11 ниже.
[bookmark: _Toc197292616][bookmark: _Toc212820432]Таблица 11 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-06 с. Капытрево и в зону деятельности котельной №24-07 с. Каптырево в районе общественно-деловой застройки
	-с. Каптырево
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под:
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 1 (кадастровый номер 24:42:2801003:78). В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 2 (кадастровый номер 24:42:2801002:25). В пределах участка размещено здание отделения почты России;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Победы, 3а (кадастровый номер 24:42:2801002:204). В пределах участка размещено здание гаража администрации Каптыревского сельсовета;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 23 (кадастровый номер 24:42:2801002:203). В пределах участка размещено здание пожарного депо;
-земельный участок участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 15 (кадастровый номер 24:42:2801003:79). В пределах участка размещено пять строений учреждения общего образования;
включенных в зону действия ИТЭ Котельная №24-07 с. Каптырево.
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Большая, 112 (кадастровый номер: 24:42:2801001:143). В пределах участка размещено три строения учреждения здравоохранения;
включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-06 с. Каптырево


-в границах населенных пунктов с. Новопокровка, с. Саянск, с. Шунеры и пос. Шарып.
-в границах населенного пункта с. Сизая сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-09 и №24-10 с. Сизая и перечень которых представлен в таблице 12 ниже.
[bookmark: _Toc196829166][bookmark: _Toc212820433]Таблица 12– Населенные пункты Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в границах которого сформированы зоны индивидуального теплоснабжения в районах с усадебной застройкой
	-с. Сизая
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением:
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101003:50 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, 86 а); 
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:52 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, д.40);
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:56 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская)[footnoteRef:4]; [4:  С даты окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. данный земельный участок планируется перевести в зону индивидуального теплоснабжения, Существующий источник тепловой энергии переведен в режим консервации.] 

- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:801 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская)[footnoteRef:5]; [5:  С даты окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. данный земельный участок планируется перевести в зону индивидуального теплоснабжения, Существующий источник тепловой энергии переведен в режим консервации.] 

- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:58 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская, д.9 (котельная), рядом с больницей)[footnoteRef:6]. [6:  С даты окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. данный земельный участок планируется перевести в зону индивидуального теплоснабжения, Существующий источник тепловой энергии переведен в режим консервации.] 



-в границах населенных пунктов пос. Красный хутор, д. Голубая.
-в границах населенного пункта пос. Синеборск сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельной №24-11 пос. Синеборск и перечень которых представлен в таблице 13 ниже.
[bookmark: _Toc197954527][bookmark: _Toc212820434]Таблица 13– Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-11 пос. Синеборск в районе общественно-деловой застройки
	-пос. Синеборск
	Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под:
-МКУ Администрация Синеборского сельсовета по ул. Октябрьская №9 (административное здание, гараж, пожарный пост); 
-МБОУ Синеборская СОШ по ул. Ленина, 23 (учебный корпус, гараж, туристический клуб «Урагус»); 
-МБДОУ Детский сад «Солнышко» по ул. Мира №6; 
-КГБУЗ «Шушенская ЦРБ» по ул. Ленина №1; 
-МБУК РЦК по ул. Ленина №24; 
-АО «Почта России» по ул. Октябрьская №9; 
-ОАО «Ростелеком» по ул. Школьной №1в; 
-ИП Маслова Н.А. (Магазин по ул. Октябрьской, 287 и в районе ВБ);
-ИП Гатина А.Г. 
-ЗАО «Сибирь-1» по ул. Ленина №29,
-ООО «Здоровье» (ул. Ленина, №25)
включенных в зону действия ИТЭ №13 Центральная пос. Синеборск, ул. Лени-на, 43


-в границах населенных пунктов с. Дубенское и пос. Веселые Ключи.
-в границах населенного пункта с. Субботино сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельной №24-12 с. Субботино и перечень которых представлен в таблице 14 ниже.
[bookmark: _Toc197265907][bookmark: _Toc212820435]Таблица 14– Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-12 с. Субботино в районе общественно-деловой застройки 
	-с. Субботино
	-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 (кадастровый номер: 24:42:2901010:57) площадью 18 735 кв.м. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 б (кадастровый номер: 24:42: 2901010:58) площадью 2 745 кв.м. В пределах участка размещено здание ФАП - структурного подразделения МБУЗ «Шушенская ЦРБ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:27) площадью 5 005 кв.м. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:40) площадью 1 731 кв.м. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:28) площадью 90 кв.м. В пределах участка размещено отделение почтовой связи;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 41 (кадастровый номер: 24:42: 2901013:27) площадью 2 471 кв.м. В пределах участка размещено здание Администрации муниципального образования, а также два нежилых здания: (кадастровый номер: 24:42: 2901013:26) площадью 199 кв.м и (кадастровый номер: 24:42: 2901013:28) площадью 202 кв.м; 
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 22 (кадастровый номер: 24:42:2901010:32) площадью 1 561 кв.м. В пределах участка размещено здание аптеки;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 (кадастровый номер: 24:42:2901013:29) площадью 5654 кв.м. В пределах участка размещена котельная №24-12.


-в границах населенных пунктов с. Средняя Шушь, д. Ленск, д. Белозеровка и пос. Майский.
- в черте населенного пункта пгт Шушенское городского поселения, за исключением территории включенной в единую зону действия Котельных №24-15 и №24-16, а также в зону действия Котельной №24-14.

[bookmark: _Toc212820098]1.6. Описание изменений в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Схема теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края разработана в 2021 году и утверждена постановлением Администрации Шушенского района Красноярского края от 23.08.2021 г. №907.
Схема теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края актуализирована на 2023 год и утверждена постановлением Администрации Шушенского МР КК от 01 июля 2022 г. №876.
Схема теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края актуализирована на 2024 год и утверждена постановлением Администрации Шушенского МР КК от 03 июля 2023 г. №956. 
Схема теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края актуализирована на 2025 год и утверждена постановлением Администрации Шушенского МР КК от 01 июля 2024 г. №1013. 
Базовым годом при разработке Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края принят - 2020 г. 
Базовым годом при актуализации на 2023 г. Схемы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края - 2021 г.
Базовым годом при актуализации на 2024 г. Схемы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края принят - 2022 г. 
Базовым годом при актуализации на 2025 г. Схемы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края принят - 2023 г. 
Базовым годом актуализации на 2026 г. Схемы Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края принят - 2024 г. 
Периодом реализации Схемы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края на текущий момент, является 2020-2024 гг. 
Сведения о функционирующих теплоснабжающих организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в границах муниципального образования, с долей государственного и (или) муниципального участия, приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc125399847][bookmark: _Toc212820436]Таблица 15– Перечень тепллоснабжающих организаций Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края с долей государственного или муниципального участия на 2020 -2024 годы
	№
	ИНН
	Наименование ЮЛ
	Организационно-правовая форма ЮЛ
	Вид деятельности организации
	Наличие статуса ЕТО
	Государственное и (или) муниципальное участие в ЮД

	1
	2442000890
	МУП ШТЭС
	Унитарное предприятие
	Производство пара и горячей воды котельными.
Передача
Распределение
	Постановление Администрации Шушенского МР от 22.03.2018 №358
	100
	Муниципальный округ


Теплоснабжающая организация на территории муниципального образования представлена МУП ШТЭС, которой постановлением Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22 марта 2018 №358, присвоен статус единой теплоснабжающей организации. 
Перечень и функции единой теплоснабжающей организации муниципального образования не изменились.


[bookmark: _Toc65678194][bookmark: _Toc80075700][bookmark: _Toc122343133][bookmark: _Toc166866662][bookmark: _Toc212820099]ЧАСТЬ 2.	ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc166866663][bookmark: _Toc212820100][bookmark: _Toc80075701][bookmark: _Toc122343134]2.1. Котельные МУП ШТЭС
В ведение МУП ШТЭС в границах муниципального образования на 1 января 2025 г. передана 1 (одна) котельная.
МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельной, размещенной по адресам:
-с. Иджа, ул. Советская, стр.12 б.2 с установленной мощностью 0,91 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителей (далее - Котельная №24-13 с. Иджа).
-пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 с установленной мощностью 20,72 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-01 пос. Ильичево);
-пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 с установленной мощностью 0,27 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-02 пос. Алтан);
-пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г с установленной мощностью 2,07 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-03 пос. Зарничный).
-с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 с установленной мощностью 0,94 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-04 с. Казанцево);
-с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 с установленной мощностью 1,05 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-05 с. Казанцево).
-с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а с установленной мощностью 0,74 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-06 с. Каптырево);
-с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 с установленной мощностью 8,2 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-07 с. Каптырево).
-с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 с установленной мощностью 0,12 Гкал/ч (Встроенная Котельная №24-09 с. Сизая);
-с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86 а с установленной мощностью 1,84 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-10 с. Сизая).
До окончания отопительного периода 2022-2023 гг. МУП ШТЭС осуществляло полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителю от котельной, размещенной по адресу:
-с. Сизая, ул. Енисейская, 9 с установленной мощностью 0,71 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-08 с. Сизая);
С 26.12.2023 г. согласно постановлению администрации Шушенского округа, Котельная №24-08 с. Сизая выведена из эксплуатации в режим консервации, снята с баланса МУП ШТЭС и передана в казну муниципального образования Шушенский округ Красноярского края.
-пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43 с установленной мощностью 8,2 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-11 пос. Синеборск).
-с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 с установленной мощностью 1,64 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-12 с. Субботино).
-пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25 с установленной мощностью 3,096 Гкал/ч, через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-14 пгт Шушенское); 
-пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 с установленной мощностью 106 Гкал/ч, через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-15 пгт Шушенское);
-пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а с установленной мощностью 0,688 Гкал/ч, через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-16 пгт. Шушенское).
Котельная №2, расположенная по адресу пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24 с установленной мощностью 0,602 Гкал/ч выведена с 15.09.2020 г. выведена из эксплуатации. Эксплуатирующей организацией проведены мероприятия по консервации оборудования котельной на длительный срок.
[bookmark: _Toc166866664][bookmark: _Toc212820101]2.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования
Котельная №24-13 с. Иджа размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:3001001: 195. Площадь земельного участка – 382 кв.м). 
Категория земель: Земли населенного пункта.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Котельная».
Адрес: Шушенский округ, с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2.
Согласно техническому паспорту «Котельная школы», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1978.
Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-13 с. Иджа на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.
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[bookmark: _Toc212820437]Таблица 16– Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края[footnoteRef:7] [7:  Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС.] 

	Наименование источника, котлоагрегата
	Кол-во, ед.
	КПД, %
	Износ, %
	Мощность котла, Гкал/ч
	Вид топлива
	Режим работы котлоагрегата
	Время работы котлоагрегата, часов
	Год ввода в эксплуатацию 
(год последнего капремонта)
	Присоединенная договорная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч

	Котельная №24-13 (с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2)

	КВр-0,4
	1
	82
	н/д
	н/д
	бурый уголь
	водогрейный
	н/д
	2012/-
	0,2855 (0,2769+0,0086)

	КВр-0,3
	1
	80
	н/д
	н/д
	
	водогрейный
	н/д
	2017/-
	

	КВр-0,3
	1
	80
	н/д
	н/д
	
	водогрейный
	н/д
	2009/-
	

	Итого
	3
	80,67
	-
	0,91
	
	
	
	
	0,2855


[bookmark: _Toc212820438]Таблица 17- Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Производительность, (м3/ч)
	Номинал. Напор, м
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения,
 об/мин
	Напряжение, В

	Котельная №24-13 (с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2)

	№1 КМ 80-65-160
	сетевой
	1
	50
	32
	7,5
	2900
	380

	№2 КМ 80-65-160
	сетевой
	1
	50
	32
	7,5
	2900
	380


[bookmark: _Toc212820439]Таблица 18– Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Ст. №
	Котельная №
	Вид материала
	Диаметр, мм
	Высота ствола трубы, м
	Кол-во, шт.

	1
	Котельная №24-13 с. Иджа
	металл (сталь)
	420
	9
	1

	
	
	металл (сталь)
	720
	9
	1


[bookmark: _Toc212820440]Таблица 19- Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Котельная №
	Тип, марка
	Кол-во,
шт.
	Частота вращения, об/мин
	Производительность тыс. м3/ч
	Полное давление, Па
	Мощность, электродвигателя, кВт
	Напряжение, В

	Котельная №24-13 с. Иджа
	Дымосос
	ДН-6,3
	1
	1000
	3,400
	435
	3,0
	380


[bookmark: _Toc104913184][bookmark: _Toc212820441]Таблица 20- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Котельная №
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Износ, %
	Частота вращения, об/мин
	Подача, (м3/ч)
	Параметры давления Па
	Мощность электродвигателя, В

	Котельная №24-13 с. Иджа
	Вентилятор
	ВЦ-14-46
	1
	80
	2850
	3810-5450
	1230-1480
	4,0

	
	
	ВЦ 280-46 (к)
	1
	80
	3000
	1000-2800
	1000-1350
	2,2


[bookmark: _Toc165990556][bookmark: _Toc212820442]Таблица 21– Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник теплоснабжения
	ВПУ
	Тип (марка)
	Производительность, м3/час

	Котельная №24-13 с. Иджа
	Не оборудована
	-
	-


[bookmark: _Toc165990557][bookmark: _Toc212820443]Таблица 22– Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Общий V. м3
	К-во
	Время работы на резервуар

	Котельная № 24-13 с. Иджа
	2,5
	1
	12


[bookmark: _Toc165990558][bookmark: _Toc212820444]Таблица 23– Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Центр электроснабжения
	Расчетный уровень напряжения
	Величина заявленной мощности, кВт

	
	подстанция
	основной
	резервный
	
	

	Котельная №24-13 с. Иджа
	ПС 35/10 «Иджинская» 34
	нет данных
	отсутствует
	НН
	-
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Котельная №24-01 пос. Ильичево размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2701002:88. Площадь земельного участка – 6 420 кв.м). 
Категория земель не установлена.
[bookmark: _Hlk198572713]Вид разрешенного использования: не установлен.
Адрес: Шушенский округ, пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1. (Согласно кадастровой карте; ориентир электробойлерная).
Согласно техническому паспорту «Электрокотельная по ул. Дачная», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1976[footnoteRef:8]. [8:  По данным МУП ШТЭС год ввода в эксплуатацию производственного здания электрокотельной по ул. Дачная пос. Ильичево – 1969.] 

Режим работы: круглогодичная.
Источник тепловой энергии:
-по типу расположения: отдельно стоящая;
-по типу используемого топлива: электрическая энергия;
-по типу устанавливаемых котлов: водогрейные;
-по назначению тепловой нагрузки: отопительная.
[bookmark: _Hlk198572899]Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-01 пос. Ильичево на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.
Котельная №24-02 пос. Алтан размещена в здании, в пределах земельного участка, выделенном для эксплуатации здания «Сельский дом культуры» (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2702002:18. Площадь земельного участка – 857 кв.м). 
Категория земель: Земли населенного пункта.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Сельский дом культуры».
Адрес: Шушенский округ, пос. Алтан, ул. Школьная, 7.
Согласно техническому паспорту «Котельная СДК», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1970.
Режим работы: сезонная.
Источник тепловой энергии:
-по типу расположения: встроенная;
-по типу используемого топлива: угольная;
-по типу устанавливаемых котлов: водогрейные;
-по назначению тепловой нагрузки: отопительная.
Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-02 пос. Алтан на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.
Котельная №24-03 пос. Зарничный размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2703001:83. Площадь земельного участка – 2 068 кв.м). 
Категория земель: Земли населенного пункта.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Центральная котельная».
Адрес: Шушенский округ, пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г.
Согласно техническому паспорту «Котельная», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1973.
Режим работы: сезонная.
Источник тепловой энергии:
-по типу расположения: отдельно стоящая;
-по типу используемого топлива: угольная;
-по типу устанавливаемых котлов: водогрейные;
-по назначению тепловой нагрузки: отопительная.
[bookmark: _Hlk198574802]Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-03 пос. Зарничный на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.



[bookmark: _Toc198491434][bookmark: _Toc212820445]Таблица 2425 – Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края[footnoteRef:9] [9:  Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС.] 

	Наименование источника, котлоагрегата
	Кол-во, ед.
	КПД, %
	Износ, %
	Мощность котла, Гкал/ч
	Вид топлива
	Режим работы котлоагрегата
	Время работы котлоагрегата, часов
	Год ввода в эксплуатацию 
(год последнего капремонта)
	Присоединенная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч

	Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул.Дачная,1)

	КЭВ-6000/10
	1
	99
	66
	5,18
	Электроэнергия
	водогрейный
	нет данных
	1976/2015
	4,5050 (4,255+0,251)

	КЭВ-6000/10
	1
	99
	66
	5,18
	
	водогрейный
	нет данных
	1976/2015
	

	КЭВ-6000/10
	1
	99
	66
	5,18
	
	водогрейный
	нет данных
	1976/2015
	

	КЭВ-6000/10
	1
	99
	66
	5,18
	
	водогрейный
	нет данных
	1976/2015
	

	Итого
	4
	99
	66
	20,72
	
	
	
	
	4,5050

	Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, 7)

	КВр-0,1
	1
	80,4
	63
	0,27
	бурый уголь
	водогрейный
	нет данных
	2011
	0,0649

	КВр-0,2
	1
	80,4
	85
	
	
	водогрейный
	нет данных
	2007
	

	Итого
	2
	80,4
	74
	0,27
	
	
	
	
	0,0649

	Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул.Ленина,2Г)

	КВр-0,3
	1
	82,4
	74
	2,07
	бурый уголь
	водогрейный
	нет данных
	2014
	0,4016 (0,399+0,003)

	КВр-0,3
	1
	82,4
	63
	
	
	водогрейный
	нет данных
	2014
	

	КВр-0,3
	1
	78,0
	63
	
	
	водогрейный
	нет данных
	2014
	

	КВр-0,8
	1
	82,4
	35
	
	
	водогрейный
	нет данных
	2018
	

	КВр-0,3
	1
	81,52
	74
	
	
	водогрейный
	нет данных
	2014
	

	Итого
	5
	81,52
	62
	2,07
	
	
	
	
	0,4016

	Всего
	11
	86,97
	67
	23,06
	
	
	
	
	4,9715 (4,7175+0,254)


[bookmark: _Toc198491435][bookmark: _Toc212820446][bookmark: _Hlk198578413][bookmark: _Toc125399851]Таблица 26– Техническая характеристика котельного оборудования Электрокотельной №24-01 пос. Ильчево
	Наименование параметра
	ЭК1
	ЭК 2
	ЭК 3
	ЭК 4

	-тип котла
	КЭВ 6000/100
	КЭВ 6000/100
	КЭВ 6000/100
	КЭВ 6000/100

	-потребляемая номинальная мощность
	МВт
	6
	6
	6
	6

	-теплопроизводительность номинальная
	Гкал/ч
	5,18
	5,18
	5,18
	5,18

	-номинальное напряжение 
	кВ
	10
	10
	10
	10

	-номинальная токовая нагрузка
	А
	330
	560
	550
	345

	-диапазон регулирования
	%
	100-50
	100-50
	100-50
	100-50

	-максимальная температура воды на входе в котел
	℃
	70
	70
	70
	70

	-максимальная температура воды на выходе из котла
	паспортная
	℃
	150
	150
	150
	150

	-максимальная температура воды на выходе из котла
	в режиме эксплуатации
	℃
	95
	95
	95
	95

	-минимальное рабочее давление в котле
	кгс/см2
	7
	7
	7
	7

	-максимальное рабочее давление в котле
	кгс/см2
	10
	10
	10
	10

	-максимальное давление при гидравлическом испытании котла
	кгс/см2
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5

	-расход воды через котел
	расчетный
	м3/ч
	65
	65
	65
	65

	-удельное электросопротивление воды
	при 20℃
	Ом.м
	3000
	3000
	3000
	3000


[bookmark: _Toc198491436][bookmark: _Toc212820447]Таблица 27 - Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Подача, м3/ч
	Полное давление, кгс/м2 /Напор, м
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения, об/мин
	Напряжение, В

	Котельная №24-01 пос. Ильичево

	Подпиточный насос 
	№1 SPECK- PUMPEN40/250
	1
	28
	5,8
	11
	2925
	380

	Подпиточный насос 
	№2 SPECK- PUMPEN40/250
	1
	28
	5,8
	11
	2925
	380

	Насос ГВС
	№1 SPECK- PUMPEN50/200
	1
	41
	5,7
	18
	2925
	380

	Насос ГВС
	№2 SPECK- PUMPEN50/200
	1
	41
	5,7
	18
	2925
	380

	Насос сырой воды
	№1 3К6а
	1
	40
	4,1
	13
	2920
	380

	Насос сырой воды
	№1 3К6а
	1
	40
	4,1
	13
	2920
	380

	Насос сырой воды
	№1 3К6а
	1
	40
	4,1
	13
	2920
	380

	Сетевой насос
	№1 Д500-65, А3315S2-493
	1
	500
	6,5
	160
	1470
	380

	Сетевой насос
	№2 200Д90 А3 315М4981 М3
	1
	720
	9,0
	200
	1470
	380

	Сетевой насос 
	№3 Д320 АО 93-4
	1
	360
	4,7
	75
	1450
	380

	Котельная №24-02 пос. Алтан

	Сетевой насос
	№1 КМ50-32-125
	1
	12,5
	20 м
	2,2
	2900
	380

	Сетевой насос
	№2 КМ50-32-125
	1
	12,5
	20 м
	2,2
	2900
	380

	Котельная №24-03 пос. Зарничный

	Сетевой насос
	№1 КМ-100-80-160
	1
	100
	32 м
	15
	1450
	80

	Сетевой насос
	№2 КМ-100-80-160
	1
	100
	32 м
	15
	1450
	80


[bookmark: _Toc198491437][bookmark: _Toc212820448]Таблица 28 – Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Ст. №
	Котельная №
	Вид материала
	Диаметр, мм
	Высота ствола трубы, м
	Кол-во, шт.

	1
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	металл (сталь)
	219
	16
	1

	2
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	Металл (сталь)
	700
	28
	1



[bookmark: _Toc198491438][bookmark: _Toc212820449]Таблица 29 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Котельная №
	Тип, марка
	Кол-во,
шт.
	Частота вращения, об/мин
	Производительность тыс. м3/ч
	Полное давление, Па
	Мощность, электродвигателя, кВт
	Напряжение, В

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	Дымосос
	ВДН-9
	2
	1500
	14,9
	125
	11
	380


[bookmark: _Toc198491439][bookmark: _Toc212820450]Таблица 30- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Котельная №
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Износ, %
	Частота вращения, об/мин
	Подача, (тыс.м3/ч)
	Параметры давлени,я Па
	Мощность, электродвигателя, кВт
	Напряжение, В

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	Вентилятор
	ВР-80
	1
	71
	2850
	1,7-2,1
	830
	1,1
	380

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	Вентилятор
	ВЦ-14-46,2
	2
	72
	3000
	1,15-2,7
	1050-1200
	2,2
	380


[bookmark: _Toc198491440][bookmark: _Toc212820451][bookmark: _Hlk198577302]Таблица 31 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник теплоснабжения
	ВПУ
	Тип (марка)
	Кол-во
	Производительность, м3/час
	Год установки

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	Деаэратор вакуумный
	ДСВ-100
	1
	100
	1997

	
	Водяной подогреватель
	ПМ-13/23
	1
	-
	1997

	
	Бак рабочей воды
	БРВ
	1
	-
	1976

	
	Насос рабочей воды №1
	3КМ6
	1
	45
	1997

	
	Насос рабочей воды №2
	3КМ6
	1
	45
	1997

	
	Эжектор водоструйный
	ЭВ-60
	1
	60
	1997

	
	Охладитель выпара
	АВВ-8
	1
	-
	1997

	
	Насос дозатор
	6,3/160К-14МА
	2
	6,3 л/ч
	2007

	
	Бак-мерник V-500 л
	
	1
	
	2007

	
	Бак-мерник V-50 л
	
	1
	
	2007

	
	Бак-аккумулятор V-200 м3
	
	1
	
	2001

	
	Компрессор воздушный
	СБ/С-100 V80
	1
	31,2
	2007


[bookmark: _Toc198491441][bookmark: _Toc212820452][bookmark: _Hlk198579527]Таблица 3233 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	V. м3
	К-во
	Время работы на резервуар

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	200
	Бак аккумулятор (приведен в составе ВПУ. Таблица. 19)
	1
	24

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	1,0
	Бак подпитки
	1
	12

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	8,0
	Бак подпитки
	1
	12




[bookmark: _Toc198491442][bookmark: _Toc212820453]Таблица 3435 – Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Центр электроснабжения
	Расчетный уровень напряжения
	Величина заявленной мощности, кВт

	
	подстанция
	основной
	резервный
	
	

	Котельная №24-пос. Ильичево
	ПС Ленинская 110-35/10кВ
	Точки присоединения:
1÷4) ЗРУ 10кВ Л-22, 23, 26, 28 
5÷6) ЗРУ 10кВ Л-20, 29
ТП 10/0,4кВ №1729 РУ-0,4кВ
	отсутствует
	СН-2
	24584,1

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	ПС Ленинская 110-35/10кВ
	нет данных
	отсутствует
	НН
	-

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	ПС Ленинская 110-35/10кВ
	нет данных
	отсутствует
	НН
	-


[bookmark: _Toc197292626][bookmark: _Toc198491443][bookmark: _Toc212820454][bookmark: _Hlk197080322]Таблица 3637 – Наличие, приборов учета ХВ, тепловычислителя на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Наименование ПУ
	Вид учета
	Место установки

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	Тепловычислитель
	СПТ-961.1
	18594
	06.06.2026
	технический
	котельная

	
	Расходомер
	ЭТАЛОН-РМ
	18634
	04.06.2027
	прямой трубопровод сетевой воды

	
	Расходомер
	ЭТАЛОН-РМ
	17169
	06.06.2026
	обратный трубопровод сетевой воды

	
	Комплект преобразователей
	КТСПР-9514
	029г/029х
	07.06.2024
	прямой и обратный трубопровод сетевой воды

	
	Преобразователи давления
	ПД Мида-13П
	710400/710401
	08.06.2025
	прямой и обратный трубопровод сетевой воды

	
	Расходомер
	ЭТАЛОН-РМ
	18609
	04.06.2027
	трубопровод ХПВ (подпитка)

	
	Термопреобразователь
	ТСП-9201
	482
	07.06.2026
	трубопровод ХПВ (подпитка)

	
	Преобразователь избыточного давления
	ПД-100-ДИ
	42573181146018714
	08.06.2024
	трубопровод ХПВ (подпитка)

	
	Счетчик ГВС
	ВСКМ-15
	148307824
	
	хозяйственные нужды

	
	Счетчик ЗВС
	ВСКМ-15
	148307831
	
	хозяйственные нужды

	
	Счетчик
	ВМХ-100
	9887549
	20.05.2025
	водозабор

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	Учет холодной воды на СН
	ВТ-50
	2969
	
	технический
	котельная


[bookmark: _Hlk196311238]
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Котельная №24-04 с. Казанцево размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2601001:114. Площадь земельного участка – 762 кв.м). 
Категория земель: Земли населенного пункта.
Вид разрешенного использования: занимаемый зданием Котельной и прилегающей территорией.
Адрес: Шушенский район, с. Казанцево, ул. Енисейская, 8.
Согласно техническому паспорту «Котельная СДК», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1973.
Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-04 с. Казанцево на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.
Котельная №24-05 с. Казанцево размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2601001:112. Площадь земельного участка – 407 кв.м). 
Категория земель: Земли населенного пункта.
Вид разрешенного использования: занимаемый зданием Котельной и прилегающей территорией.
Адрес: Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 8.
Согласно техническому паспорту «Котельная школы», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1983.
Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-05 с. Казанцево на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.



[bookmark: _Toc196830149][bookmark: _Toc212820455]Таблица 38– Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края[footnoteRef:10] [10:  Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС.] 

	Наименование источника, котлоагрегата
	Кол-во, ед.
	КПД, %
	Износ, %
	Мощность котла, Гкал/ч
	Вид топлива
	Режим работы котлоагрегата
	Время работы котлоагрегата, часов
	Год ввода в эксплуатацию (год последнего капремонта)
	Присоединенная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч

	Котельная №24-04 (с. Казанцево, ул. Енисейская, 8)

	КВр-0,3
	1
	82,4
	90
	0,94
	бурый уголь
	водогрейный
	нет данных
	2005
	0,2588 (0,2427+0,0161)

	КВр-0,3
	1
	82,4
	90
	
	
	водогрейный
	нет данных
	2005
	

	КВр-0,3
	1
	82,4
	61
	
	
	водогрейный
	нет данных
	2011
	

	Итого
	3
	82,4
	80,33
	0,94
	
	
	
	
	0,2588

	Котельная №24-05 (с. Казанцево, ул. Ленина, 8)

	КВр-0,4
	1
	82,4
	90
	1,05
	бурый уголь
	водогрейный
	нет данных
	1995
	0,3077 (0,3077+0)

	КВр-0,3
	1
	82,4
	90
	
	
	водогрейный
	нет данных
	1995
	

	КВр-0,3
	1
	73,7
	58
	
	
	водогрейный
	нет данных
	2012
	

	Итого
	3
	79,5
	79,3
	1,05
	
	
	
	
	0,3077

	Всего
	6
	80,95
	79,81
	1,99
	
	
	
	
	0,5665


[bookmark: _Toc196830150][bookmark: _Toc212820456]Таблица 39- Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Подача,
(м3/ч) /(м3/с)
	Номинал. Напор, м
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения,
 об/мин
	Напряжение, В

	Котельная №24-04 с. Казанцево

	Сетевой насос
	№1 КМ 65-50-160
	1
	25
	32
	5,5
	2900
	380

	Сетевой насос
	№2 КМ 65-50-160
	1
	25
	32
	5,5
	2900
	380

	Подпиточный насос
	№1 К 20/30
	1
	10-30
	24-34,5
	4,0
	2900
	380

	Котельная №24-05 с. Казанцево

	Сетевые насосы
	№1 КМ 80-65-160
	1
	50
	32
	7,5
	2940
	380

	Сетевой насос
	№2 КМ 80-65-160
	1
	50
	32
	7,5
	2940
	380


[bookmark: _Toc196830151][bookmark: _Toc212820457]Таблица 40 – Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Ст. №
	Котельная №
	Вид материала
	Диаметр, мм
	Высота ствола трубы, м
	Кол-во, шт.

	1
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	металл (сталь)
	426
	20
	1

	2
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	металл (сталь)
	530
	22
	1



[bookmark: _Toc196830152][bookmark: _Toc212820458]Таблица 41 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Котельная №
	Тип, марка
	Кол-во,
шт.
	Частота вращения, об/мин
	Производительность тыс. м3/ч
	Полное давление, даПа
	Мощность, электродвигателя, кВт
	Напряжение, В

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	Дымосос
	ВДН-6,3
	1
	1500
	5,102
	88
	5,5
	380


[bookmark: _Toc196830153][bookmark: _Toc212820459]Таблица 42 - Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Котельная №
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Частота вращения, об/мин
	Подача, (м3/ч)
	Параметры давления Па
	Мощность, электродвигателя, кВт
	Напряжение, В

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	Вентилятор
	ВЦ-14-46
	1
	3000
	1,15-2,7
	1050-1200
	2,2
	380

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	Вентилятор
	ВДН-6,3
	1
	1500
	5,102
	88
	5,5
	380

	
	Вентилятор
	ВЦ-14-46-2,5
	1
	1480
	2-4,4
	1850-2250
	5,5
	380


[bookmark: _Toc196830154][bookmark: _Toc212820460]Таблица 43 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник теплоснабжения
	ВПУ
	Тип (марка)
	Производительность, м3/час

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	Не оборудована
	
	

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	Не оборудована
	
	


[bookmark: _Toc196830155][bookmark: _Toc212820461]Таблица 44 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	V. м3
	К-во
	Время работы на резервуар

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	1,2
	1
	12

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	2,0
	1
	12


[bookmark: _Toc196830156][bookmark: _Toc212820462]Таблица 45– Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Центр электроснабжения
	Расчетный уровень напряжения
	Величина заявленной мощности, кВт

	
	подстанция
	основной
	резервный
	
	

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	ПС Казанцево 110/10кВ
	нет данных
	отсутствует
	НН
	-

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	ПС Казанцево 110/10кВ
	нет данных
	отсутствует
	НН
	-


[bookmark: _Toc195103904][bookmark: _Toc196830157][bookmark: _Toc212820463][bookmark: _Hlk196315112]Таблица 46 – Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Наименование ПУ
	Вид учета
	Место установки

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	Учет холодной воды на СН
	СГВ-15-3 №3759518
	технический
	котельная

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	Учет холодной воды на СН
	СГВ-15 №2468813
	технический
	котельная
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Котельная №24-06 с. Каптырево размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2801001:142. Площадь земельного участка – 170 кв.м). 
Категория земель: Земли населенного пункта.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Котельная».
Адрес: Шушенский район, с. Каптырево, ул. Малая, 19а.
Согласно техническому паспорту «Котельная школы», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1981.
Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-06 с. Каптырево на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.
Котельная №24-07 с. Каптырево размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2801002:208. Площадь земельного участка – 11891 кв.м). 
Категория земель: Земли населенного пункта.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Котельная».
Адрес: Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 17.
Согласно техническому паспорту «Центральная котельная с. Каптырево», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1991.
Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-07 с. Каптырево на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.


[bookmark: _Toc197292618][bookmark: _Toc212820464]Таблица 47 – Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края[footnoteRef:11] [11:  Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС.] 

	Наименование источника, котлоагрегата
	Кол-во, ед.
	КПД, %
	Износ, %
	Мощность котла, 
Гкал/ч тепловая
(т/час паровая)
	Вид топлива
	Режим работы котлоагрегата
	Время работы котлоагрегата, часов
	Год ввода в эксплуатацию 
(год последнего капремонта)
	Присоединенная договорная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч

	Котельная №24-06 (с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а)

	КВр-0,4
	1
	82,4
	74
	0,34
	бурый уголь
	водогрейный
	нет данных
	2012
	0,088 (0,088+0)

	КВр-0,4
	1
	73,7
	24
	0,4
	
	водогрейный
	нет данных
	2017
	

	Итого
	2
	78,05
	49
	0,74
	
	
	
	
	0,088

	Котельная №24-07 (с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17)

	КЕ-6,5-14С
	1
	80
	94
	4,1 (6,5)
	бурый уголь
	Паровой котел переведен на водогрейный режим
	нет данных
	1991
	1,8946 (1,8196+0,075)

	КЕ-6,5-14С
	1
	80
	94
	4,1 (6,5)
	
	Паровой котел переведен на водогрейный режим
	нет данных
	1991
	

	Итого
	2
	80
	94
	8,2
	
	
	
	
	1,8946

	Всего
	4
	79,02
	71,5
	8,94
	
	
	
	
	1,9826


[bookmark: _Toc197292619][bookmark: _Toc212820465]Таблица 48 - Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Подача,
(м3/ч) /(м3/с)
	Номинал. Напор, м
	Мощность электродвигателя, 
кВт
	Частота вращения,
 об/мин
	Напряжение, В

	Котельная №24-06 с. Каптырево

	Сетевой насос 
	№1 КМ 80/65
	1
	50
	32
	7,5
	3000
	380

	Сетевой насос 
	№2 КМ 80/65
	1
	50
	32
	7,5
	3000
	380

	Котельная №24-07 с. Каптырево

	Сетевой насос 
	№1 ЦНСГ 13/210
	1
	13
	210
	18,5
	3000
	380

	Сетевой насос
	№2 ЦНСГ 13/210
	1
	13
	210
	18,5
	3000
	380

	Сетевой насос
	№3 К-90/55
	1
	90
	55
	18,5
	3000
	380

	Сетевой насос
	№4 К-90/55
	1
	90
	55
	18,5
	3000
	380

	Сетевой насос
	№5 К-90/55
	1
	90
	55
	18,5
	3000
	380

	Сетевой насос
	№6 К-100/80
	1
	100
	80
	30
	3000
	380

	Сетевой насос
	№7 ЦНСГ 13/105
	1
	13
	105
	11
	3000
	380

	Подпиточный насос
	№1 К-45/30
	1
	45
	30
	7,5
	3000
	380

	Подпиточный насос
	№2 К-45/30
	1
	45
	30
	7,5
	3000
	380

	Подпиточный насос
	№3 К-45/30
	1
	45
	30
	7,5
	3000
	380

	Химический насос
	№1 Х50-32-125
	1
	12,5
	20
	1,5
	3000
	380

	Химический насос
	№2 Х50-32-125
	1
	12,5
	20
	1,5
	3000
	380

	Химический насос
	№3 Х50-32-125
	1
	12,5
	20
	1,5
	3000
	380


[bookmark: _Toc197292620][bookmark: _Toc212820466]Таблица 49 – Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Ст. №
	Котельная №
	Вид материала
	Диаметр, мм
	Высота ствола трубы, м
	Кол-во, шт.

	1
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	металл (сталь)
	426
	18
	1

	2
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	сборные ж/б конструкции, кирпич
	2100
	45
	1


[bookmark: _Toc197292621][bookmark: _Toc212820467]Таблица 50 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Котельная №
	Тип, марка
	Кол-во,
шт.
	Частота вращения, об/мин
	Производительность тыс. м3/ч
	Полное давление, Па
	Мощность, электродвигателя, кВт
	Напряжение, В

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	Дымосос
	ДН-9
	2
	1500
	14,9
	2220
	15
	380


[bookmark: _Toc197292622][bookmark: _Toc212820468]Таблица 51 - Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Котельная №
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Износ, %
	Частота вращения, об/мин
	Подача, (м3/ч)
	Параметры давления Па
	Мощность электродвигателя, В

	Котельная №24-06 с. Капытрево
	Вентилятор
	ВЦ-14-46
	1
	79
	2850
	3810-5450
	1230-1480
	4,0

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	Вентилятор
	ВДН-9
	2
	92
	1000
	9930
	1000-1230
	11,0

	
	Вентилятор
	ВВУ-4,3-3000
	3
	83
	-
	-
	1230
	2,0

	
	Вентилятор
	вытяжные
	6
	н/д
	1000
	3800
	1850-2250
	4,0


[bookmark: _Toc197292623][bookmark: _Toc212820469]Таблица 52– Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник теплоснабжения
	ВПУ
	К-во
	Тип (марка)
	Производительность, м3/час
	Диаметр корпуса, мм
	Поверхность нагрева, кв. м

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	Не оборудована
	
	
	
	
	

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	Деаэратор вакуумный
	2
	ДА-25
	25
	530х6
	2

	
	Паронагреватель
	2
	ПП-1-32-7-2
	6,48 (5,57)
	530
	32

	
	Водяной подогреватель
	2
	14ост34-588
	
	460
	31,2

	
	Na-катионитовый фильтр
	4
	Д-155
	50
	1500
	объем 2,52

	
	Na-катионитовый фильтр
	4
	Д-100
	20
	1000
	объем 1,6


[bookmark: _Toc197292624][bookmark: _Toc212820470][bookmark: _Hlk197080033]Таблица 53 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	V. м3
	К-во
	Время работы на резервуар

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	0,5
	1
	12

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	120
	2
	12


[bookmark: _Toc197292625][bookmark: _Toc212820471]Таблица 54 – Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Центр электроснабжения
	Расчетный уровень напряжения
	Величина заявленной мощности, кВт

	
	подстанция
	основной
	резервный
	
	

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	ПС Каптыревская 110-35/10кВ
	нет данных
	отсутствует
	НН
	

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	ПС Каптыревская 110-35/10кВ
	Ф 34-05 ТП 10/04 кВ №604 2ТМ-250 кВА 
	Ф 34-09 ТП 10/0,4 кВ №604 2ТМ-250 кВА
Дизельная ЭД200-Т400-1РКМ1 -Стационарная
	НН
	282


[bookmark: _Toc212820472]Таблица 55 – Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Наименование ПУ
	Вид учета
	Место установки

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	Не оборудована
	
	

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	Учет холодной воды на СН
	СГВ-65 №110997
	технический
	котельная

	
	Учет холодной воды на СН
	ОСВ-40 №29084
	технический
	котельная
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Котельная №24-08 с. Сизая размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:3101002:58. Площадь земельного участка – 1263 кв.м). 
Категория земель: Земли населенного пункта.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации котельной.
Адрес: Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская, 9.
Согласно техническому паспорту «Котельная больницы», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1983.
Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-08 с. Сизая на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже. Котельная переведена в режим консервации.
С 26.12.2023 г. согласно постановлению администрации Шушенского округа, Котельная №24-08 с. Сизая выведена из эксплуатации в режим консервации, снята с баланса МУП ШТЭС и передана в казну муниципального образования Шушенский район Красноярского края.
Котельная №24-09 с. Сизая встроена в здание другого назначения (а именно: культурно-массового), и расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:3101002:52. Площадь земельного участка – 107 кв.м). 
Категория земель: Земли населенного пункта.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации встроенной котельной.
Адрес: Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, 40.
Согласно техническому паспорту «Котельная СДК», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1991.
Котельная №24-10 с. Сизая размещена в здание, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:3101003:50. Площадь земельного участка – 19 436 кв.м). 
Категория земель: Земли населенного пункта.
Вид разрешенного использования: под зданиями школьного комплекса.
Адрес: Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, 86 а.
Согласно техническому паспорту «Котельная школы», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1998.
Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2024 г. представлены в таблицах ниже.



[bookmark: _Toc196829168][bookmark: _Toc212820473]Таблица 56– Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края[footnoteRef:12] [12:  Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС.] 

	Наименование источника, котлоагрегата
	Кол-во, ед.
	КПД, %
	Износ, %
	Мощность котла, Гкал/ч
	Вид топлива
	Режим работы котлоагрегата
	Время работы котлоагрегата, часов
	Год ввода в эксплуатацию 
(год последнего капремонта)
	Присоединенная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч

	Котельная №24-08 (с. Сизая, ул. Енисейская, 9)

	КВр
	1
	80
	н/д
	н/д
	бурый уголь
	водогрейный
	нет данных
	2012/-
	0,0778 (до 01.09.2023 г.)

	КВр
	1
	80
	н/д
	н/д
	
	водогрейный
	нет данных
	2019/-
	

	Итого
	2
	80
	
	0,71
	
	
	
	
	0,0778

	Котельная №24-09 (с. Сизая, ул. Ленина, 40)

	КВр-0,1
	1
	80
	н/д
	0,12
	бурый уголь
	водогрейный
	нет данных
	2019/-
	0,0694

	Итого
	1
	80
	
	0,12
	
	
	
	
	0,0694

	Котельная №24-10 (с. Сизая, ул. Ленина, 86 а)

	КВм-0,63К
	1
	82
	н/д
	0,46
	бурый уголь
	водогрейный
	нет данных
	1998/-
	1,0451

	КВм-0,63К
	1
	82
	н/д
	0,46
	
	водогрейный
	нет данных
	1998/-
	

	КВм-0,63К
	1
	82
	н/д
	0,46
	
	водогрейный
	нет данных
	1998/-
	

	КВм-0,63К
	1
	82
	н/д
	0,46
	
	водогрейный
	нет данных
	1998/-
	

	Итого
	4
	82
	н/д
	1,84
	
	
	
	
	1,0451

	Всего на 01.09.2023 г.
	7
	
	
	2,67
	
	
	
	
	1,1923

	Всего на 01.01.2025 г.
	5
	
	
	1,96
	
	
	
	
	1,2007


[bookmark: _Toc196829169][bookmark: _Toc212820474]Таблица 57 - Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Подача,
(м3/ч) /(м3/с)
	Номинал. Напор, м
	Мощность электродвигателя, 
кВт
	Частота вращения,
 об/мин
	Напряжение, В

	Котельная №24-08 (с. Сизая, ул. Енисейская, 9)

	№1 К-65-50-160
	сетевой
	1
	25
	32
	5,5
	2900
	380

	№2 К-65-50-160
	сетевой
	1
	25
	32
	5,5
	2900
	380

	Котельная №24-09 (с. Сизая, ул. Ленина, 40)

	№1 К-50-32-125
	сетевой
	1
	12,5
	20
	2,2
	2900
	380

	Котельная №24-10 (с. Сизая, ул. Ленина, 86а)

	№1 ЦНСГ(А) 38-44
	Сетевой насос
	1
	38
	44
	11
	3000
	380

	№2 КМ 80-65-160
	Сетевой насос
	1
	50
	32
	7,5
	3000
	380

	№3 КМ 80-65-160
	Сетевой насос
	1
	50
	32
	7,5
	3000
	380

	№4 ВК-2/26 А-У2
	Насос ГВС
	1
	7,2
	26
	5,5
	1420
	380

	№5 ВК-2/26 А-У2
	Насос ГВС
	1
	7,2
	26
	5,5
	1420
	380

	№6 КМ 65-50-160
	Насос ГВС
	1
	25
	32
	5,5
	2900
	380

	№7 ВК-1/16 А-У2
	Насос ХВО
	1
	3,6
	16
	1,5
	1420
	380

	№8 Х65-50-125-К-С
	Насос ХВО
	1
	25
	2
	5,5
	2800
	380


[bookmark: _Toc196829170][bookmark: _Toc212820475]Таблица 58 – Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Ст. №
	Котельная №
	Вид материала
	Диаметр, мм
	Высота ствола трубы, м
	Кол-во, шт.

	1
	Котельная №24-08 с. Сизая
	металл (сталь)
	480
	22
	1

	2
	Котельная №24-09 с. Сизая
	Кирпич-сталь
	325
	H кирп=6м; H сталь=6м
	1

	3
	Котельная №24-10 с. Сизая
	металл (сталь)
	500
	32
	1


[bookmark: _Toc196829171][bookmark: _Toc212820476]Таблица 59 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Котельная №
	Тип, марка
	Кол-во,
шт.
	Частота вращения, об/мин
	Производительность тыс. м3/ч
	Полное давление, даПа
	Мощность, электродвигателя, кВт
	Напряжение, В

	Котельная №24-10 с. Сизая
	Дымосос
	ВДН-9
	2
	1500
	14,9
	286
	15
	380


[bookmark: _Toc196829172][bookmark: _Toc212820477]Таблица 60 - Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Котельная №
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Частота вращения, об/мин
	Подача, (м3/ч)
	Параметры давления Па
	Мощность, электродвигателя, кВт
	Напряжение, В

	Котельная №24-10 с. Сизая
	Вентилятор
	ВЦ-14-46,2
	4
	1500
	4,5
	900
	1,5
	380


[bookmark: _Toc196829173][bookmark: _Toc212820478]Таблица 61 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник теплоснабжения
	ВПУ
	Тип (марка)
	К-во, шт
	Производительность, м3/ч
	Диаметр корпуса, мм
	Поверхность нагрева, м2

	Котельная №24-10 с. Сизая
	Оборудование водоочистки
	Na-катионитовый. ВДПУ-3
	2
	10
	
	

	
	Установка, автоматизированная вакуумный аэрационно-подпиточная
	ВДПУ-3
	1
	от 0,9 до 3,0 т/час
	Длина – 2100
Ширина – 1100
Высота - 2630

	
	Противонакипное магнитное устройство
	ПМУ-1
	1
	3
	Габариты устройства 330*90*90

	Котельная №24-08 с. Сизая
	Не оборудована

	Котельная №24-09 с. Сизая
	Не оборудована



[bookmark: _Toc196829174][bookmark: _Toc212820479]Таблица 62 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Общий V. м3
	К-во
	Время работы на резервуар

	Котельная № 24-08 с. Сизая
	0,94
	2
	24

	Котельная № 24-09 с. Сизая
	1,5
	1
	24

	Котельная № 24-10 с. Сизая
	10
	2
	24


[bookmark: _Toc196829175][bookmark: _Toc212820480]Таблица 63– Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Центр электроснабжения
	Расчетный уровень напряжения
	Величина заявленной мощности, кВт

	
	подстанция
	основной
	резервный
	
	

	Котельная №24-08 с. Сизая
	ПС Майна 35/6 кВ
	нет данных
	отсутствует
	НН
	

	Котельная №24-09 с. Сизая
	ПС Майна 35/6 кВ
	нет данных
	отсутствует
	НН
	

	Котельная №24-10 с. Сизая
	ПС Майна 35/6 кВ
	Ф 9-05 ТП 6/0,4кВ №710  РУ-0,4кВ Л-1
	Ф 9-05 ТП 6/0,4кВ №710 РУ-0,4кВ Л-2
	НН
	130


[bookmark: _Toc195793927][bookmark: _Toc196829176][bookmark: _Toc212820481]Таблица 64– Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	Источник
	Наименование ПУ
	Вид учета
	Место установки

	Котельная №24-10 с. Сизая
	Учет холодной воды на СН
	нет данных
	технический
	котельная
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Технологические схемы оборудования, установленного на котельных, приведены ниже. Котельная №24-11 пос. Синеборск размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2501001:99. Площадь земельного участка – 11 940 м2).
Категория земель: Земли населенного пункта.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Котель-ная».
Адрес: Шушенский район, пос. Синеборск, ул. Ленина, 43.
Согласно техническому паспорту «Центральная котельная», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1984.
Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной котельной №24-11 пос. Синеборск на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.



[bookmark: _Toc197954529][bookmark: _Toc212820482]Таблица 65 – Состав и техническая характеристика основного оборудования котельной МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края[footnoteRef:13] [13:  Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС (технический паспорт котельной).] 

	Наименование источника, котлоагрегата
	Кол-во, ед.
	КПД, %
	Износ, %
	Мощность котла, Гкал/ч (т/ч)
	Вид топлива
	Режим работы котлоагрегата
	Время работы котлоагрегата, часов
	Год ввода в эксплуатацию 
(год последнего капремонта)
	Присоединенная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч

	Котельная №24-11 (пос. Синеборск, ул. Ленина, 43)

	КЕ-6,5-14С
	1
	80
	94
	4,1(6,5)
	бурый уголь
	водогрейный
	нет данных
	1984
	2,6392 (2,4381+0,2011)

	КЕ-6,5-14С
	1
	80
	94
	4,1 (6,5)
	
	водогрейный
	нет данных
	1984
	

	Итого
	2
	80
	94
	8,2 (13,0)
	
	
	
	
	2,6392


[bookmark: _Toc197954530][bookmark: _Toc212820483]Таблица 66- Характеристики насосного оборудования Котельной №24-11 пос. Синеборск, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Подача, (м3/ч) 
	Номинал. Напор, м
	Мощность электродвигателя, 
кВт
	Частота вращения,
 об/мин
	Напряжение, В

	Сетевой насос
	№1 ЦНСГ 60-66-330
	1
	60
	330
	30
	300
	380

	Сетевой насос
	№2 ЦНСГ 60-66-330
	1
	60
	330
	30
	300
	380

	Сетевой насос
	№3 6НДВ-60
	1
	320
	
	75
	1500
	380

	Сетевой насос
	№4 6НДВ-60
	1
	320
	
	75
	1500
	380

	Сетевой насос
	№5 6НДВ-60
	1
	320
	
	75
	1500
	380

	Сетевой насос
	№6 Д-280
	1
	380
	
	45
	1500
	380

	Сетевой насос
	№7 К-65-50-160
	1
	25
	32
	5,5
	2900
	380

	Сетевой насос
	№8 К-65-50-165
	1
	25
	32
	5,5
	2900
	380

	Подпиточный насос
	№9 5НДВ-60
	1
	250
	145
	30
	2900
	380


[bookmark: _Toc197954531][bookmark: _Toc212820484]Таблица 67– Характеристика дымовой трубы котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Ст. №
	Источник тепловой энергии
	Вид материала
	Диаметр, мм
	Высота ствола трубы, м
	Кол-во, шт.

	1
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	сборные ж/б конструкции, кирпич
	1500
	30
	1


[bookmark: _Toc197954532][bookmark: _Toc212820485]Таблица 68- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник тепловой энергии
	Тип, марка
	Кол-во,
шт.
	Частота вращения, об/мин
	Производительность тыс. м3/ч
	Полное давление, Па
	Мощность, электродвигателя, кВт
	Напряжение, В

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	Дымосос
	ДН-11,2
	2
	1500
	28,7
	1013
	45
	380


[bookmark: _Toc197954533][bookmark: _Toc212820486]Таблица 69 - Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[bookmark: _Toc168748743]Источник тепловой энергии
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Износ, %
	Частота вращения, об/мин
	Подача, (м3/ч) 
	Параметры давления Па
	Мощность электродвигателя, В

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	Вентилятор ВДН-8
	2
	96
	1000
	10,2-10,3
	219
	380

	
	Вентилятор ВДН-8У
	2
	96
	100
	6970
	99
	380


[bookmark: _Toc197954534][bookmark: _Toc212820487]Таблица 70 – Перечень оборудования водоподготовки воды на котельной, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник теплоснабжения
	Наименование оборудования
	Тип (марка)
	Технические характеристики

	
	
	
	Кол-во, шт.
	Производительность,  м3/час
	Диаметр корпуса, мм
	Поверхность нагрева, м2

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	Установка для умягчения воды. Деаэратор вакуумный
	Na-катионитовый. ДА-25
	2
	25
	530х6
	2

	
	Пароводонагреватель
	ПП-1-32-7-2
	2
	6,48 (5,57)
	530
	32

	
	Водяной подогреватель
	14ост34-588
	2
	
	460
	31,2

	
	Na-катионитовый фильтр
	Д-155
	2
	50
	1500
	объем 2,52

	
	Na-катионитовый фильтр
	Д-100
	2
	50
	1000
	объем 1,6


[bookmark: _Toc195871268][bookmark: _Toc197265914][bookmark: _Toc197954535][bookmark: _Toc212820488]Таблица 71 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	V. м3
	К-во
	Время работы на резервуар

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	91
	2
	12


[bookmark: _Toc195871270][bookmark: _Toc197265915][bookmark: _Toc197954536][bookmark: _Toc212820489]Таблица 72 – Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Наименование ПУ
	Вид учета
	Место установки

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	Учет холодной воды на СН
	СВК-15-3 №9630555
	технический
	котельная


[bookmark: _Toc195871269][bookmark: _Toc197954537][bookmark: _Toc212820490]Таблица 73 – Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Центр электроснабжения
	Расчетный уровень напряжения
	Величина заявленной мощности, кВт

	
	подстанция
	основной
	резервный
	
	

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	ПС №36 35/10 кВ пос. Синеборск
	Ф 36-10 ТП 10/0,4кВ №2009 2ТМ-250кВА
	Ф 36-06 ТП 10/0,4кВ №2009 2ТМ-250кВА
Дизельная ЭД200-Т400-1РКМ1 -Передвижная
Дизельная АД100-Т400-1РПМ2 Стационарная
	НН
	499
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Котельная №24-12 с. Субботино размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2901013:29. Площадь земельного участка – 5654 кв.м). 
Категория земель: Земли населенного пункта.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Котель-ная».
Адрес: Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 19.
Согласно техническому паспорту «Котельная школы», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1979.
Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-12 с. Субботино на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.



[bookmark: _Toc197265909][bookmark: _Toc212820491]Таблица 74 – Состав и техническая характеристика основного оборудования котельной МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края[footnoteRef:14] [14:  Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС (технический паспорт котельной).] 

	Наименование источника, котлоагрегата
	Кол-во, ед.
	КПД, %
	Износ, %
	Мощность котла, Гкал/ч
	Вид топлива
	Режим работы котлоагрегата
	Время работы котлоагрегата, часов
	Год ввода в эксплуатацию 
(год последнего капремонта)
	Присоединенная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч

	Котельная №24-12 (с. Субботино, ул. Садовая, 19)

	КВр
	1
	82
	н/д
	1,64
	бурый уголь
	водогрейный
	нет данных
	2014
	2020-2023 гг.
0,8262 (0,8236+0,0026)
2024 г.
0,8595 (0,8569+0,0026)

	КВр
	1
	80
	н/д
	
	
	водогрейный
	нет данных
	2018
	

	КВр
	1
	80
	н/д
	
	
	водогрейный
	нет данных
	2015
	

	КВр
	1
	80
	н/д
	
	
	водогрейный
	нет данных
	2010
	

	КВр
	1
	80
	н/д
	
	
	водогрейный
	нет данных
	2015
	

	Итого
	5
	80,4
	
	1,64
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc197265910][bookmark: _Toc212820492]Таблица 75 - Характеристики насосного оборудования Котельной №24-12 с. Субботино, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Подача,
(м3/ч)
	Номинал. Напор, м
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения,
 об/мин
	Напряжение, В

	Подпиточный насос 
	№1 К 20/30
	1
	20
	30
	3,5
	2900
	380

	Сетевой насос 
	№1 К 80-50-200
	1
	50
	50
	15
	3000
	380

	Сетевой насос 
	№2 К 80-50-200
	1
	50
	50
	15
	3000
	380

	Сетевой насос 
	№3 К 80-50-200
	1
	50
	50
	15
	3000
	380


[bookmark: _Toc197265911][bookmark: _Toc212820493]Таблица 76– Характеристика дымовой трубы котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Ст. №
	Источник тепловой энергии
	Вид материала
	Диаметр, мм
	Высота ствола трубы, м
	Кол-во, шт.

	1
	Котельная №24-12 с. Субботино
	металл (сталь)
	720
	28
	1


[bookmark: _Toc197265912][bookmark: _Toc212820494]Таблица 77- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник тепловой энергии
	Тип, марка
	Кол-во,
шт.
	Частота вращения, об/мин
	Производительность тыс. м3/ч
	Полное давление, Па
	Мощность, электродвигателя, кВт
	Напряжение, В

	Котельная №24-12 с. Субботино
	Дымосос
	ДН-6,3
	1
	1000
	3,400
	435
	4
	380


[bookmark: _Toc197265913][bookmark: _Toc212820495]Таблица 78- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник тепловой энергии
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Износ, %
	Частота вращения, об/мин
	Подача, (м3/ч) 
	Параметры давления Па
	Мощность электродвигателя, В

	Котельная №24-12 с. Субботино
	Вентилятор ВЦ- 14-46-2
	2
	82
	1500
	570-1300
	270-305
	0,37


[bookmark: _Toc212820496]Таблица 79 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	V. м3
	К-во
	Время работы на резервуар

	Котельная №24-12 с. Субботино
	5
	1
	12


[bookmark: _Toc212820497]Таблица 80 – Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Наименование ПУ
	Вид учета
	Место установки

	Котельная №24-12 с. Субботино
	Учет холодной воды на СН
	Миномесс М СВХД
	технический
	котельная
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Котельная №24-14 (пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25) размещена в модуле, который размещен на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН кадастровый номер: 24:42:2403001:178. Площадь земельного участка 1 854 м2).
Категория земель: Земли поселения (земли населенных пунктов) 
Вид разрешенного использования: под строительство котельной на твердом топливе. 
Год ввода в эксплуатацию – 2011. Износ котельной на 01.01.2025 – 26%.
Режим работы: сезонная.
Источник тепловой энергии:
-по типу расположения: отдельно стоящая;
-по типу используемого топлива: уголь;
-по типу устанавливаемых котлов: водогрейные;
-по назначению тепловой нагрузки: отопительная.
Тепломеханическое решение котельной №24-14 
Котельная на 3 (трех) водогрейных котлах марки КВм-1,2КБ общей мощностью 3,096 Гкал/ч, КПД котлов в пределах 82%.
Трубопроводы в пределах котельной предусмотрены из стальных труб в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. 
Циркуляция теплоносителя в системе осуществляется насосами типа IPL50/175-7.5/2 (1 шт.); IL.65/170-11/2R (1 шт.); MHI 1604 3 (1 шт.), в количестве 3 шт. 
Отпуск тепла на нужды отопления из котельной осуществляется по закрытой схеме.
К системе теплоснабжения от котельной подключены:
-потребители второй категории, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч в жилых и общественных зданиях до 12оС.
Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-14 пгт Шушенское на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.
Котельная №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154) размещена в здании, которое размещено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН кадастровый номер: 24:42:2404008:22. Площадь земельного участка 19 227 м2).
Категория земель: Земли поселения (земли населенных пунктов) 
Вид разрешенного использования: для эксплуатации бойлерной.
Согласно техническому паспорту «Электрокотельная по ул. Ленина» год ввода в эксплуатацию – 1970. Износ котельной на 01.01.2025 – 100%.
Режим работы: круглогодичная.
Источник тепловой энергии:
-по типу расположения: отдельно стоящая;
-по типу используемого топлива: электрокотельная;
-по типу устанавливаемых котлов: водогрейные;
-по назначению тепловой нагрузки: отопительная.
Технологическая схема котельной №24-15 
Котельная на 14 (четырнадцати) электрических водогрейных котлах марки 150 КЭВ-10-16-8Р (8 котлов); 5Ц-2 КЭВ-10000/10 (6 котлов), включенных в замкнутый контур двухконтурной схемы открытой системы теплоснабжения от данного источника тепловой энергии. 
Общая мощность котлов 106 Гкал/ч, КПД котлов 98%. 
Котлы оборудованы сбросными клапанами, комплектом автоматики. Трубопроводы в пределах котельной предусмотрены из стальных труб в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. 
Подпитка производится из хозяйственно-питьевого водопровода. Для обработки подпиточной воды предусмотрена водоподготовительная установка производительностью 100 м3/ч. Циркуляция теплоносителя в системе осуществляется насосами в количестве 10 шт., марки 6НДВ-60 (6 шт.); ДЗ20, двигатели А-SI-280; СЭ1250-140/14сд-10х2/а12-5-4а; Д1250-65/а-355-х4; 200д-906/а-112-4.
Система теплоснабжения по способу подачи воды на ГВС открытая система: теплоноситель отбирается из подающего и обратного теплопроводов подается к водоразборным кранам горячего водоснабжения для использования потребителем.
Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-15 пгт Шушенское на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.
Котельная №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а) размещена на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН кадастровый номер: 24:42:2402006:1629. Площадь земельного участка 144 м2).
Категория земель: Земли поселения (земли населенных пунктов) 
Вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание.
Год ввода в эксплуатацию – 2020. Износ котельной на 01.01.2025 – 8%.
Режим работы: сезонная.
Источник тепловой энергии:
-по типу расположения: отдельно стоящая;
-по типу используемого топлива: угольная;
-по типу устанавливаемых котлов: водогрейные;
-по назначению тепловой нагрузки: отопительная.
Тепломеханическое решение котельной №24-16 
Котельная на 2 (двух) водогрейных котлах марки «Прометей» Автомат-800 общей мощностью 0,688 Гкал/ч, КПД котлов в пределах 90%.
Трубопроводы в пределах котельной предусмотрены из стальных труб в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. 
Циркуляция теплоносителя в системе осуществляется циркуляционными насосами контура теплоснабжения типа JPA 47PT-H «Grundfos» (2 шт.); насос подпиточный марки «Grundfos» в количестве 1 шт.; насос циркуляционный котлового контура марки «Grundfos» в количестве 1 шт. 
Отпуск тепла на нужды отопления из котельной осуществляется по закрытой схеме.
К системе теплоснабжения от котельных №24-15 и №24-16 подключены потребители второй категории, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч в жилых и общественных зданиях до 12оС.
Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-16 пгт Шушенское на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.
Котельная №2 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.24)
Год ввода в эксплуатацию – 1994. Год консервации объекта – 2020.
Котельная переведена в режим консервации оборудования на долгий срок.


[bookmark: _Toc198838894][bookmark: _Toc212820498]Таблица 81– Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края[footnoteRef:15] [15:  Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС.] 

	Наименование источника, котлоагрегата
	Кол-во, ед.
	КПД, %
	Износ, %
	Мощность котла, Гкал/ч
	Вид топлива
	Режим работы котлоагрегата
	Время работы котлоагрегата, часов
	Год ввода в эксплуатацию 
(год последнего капремонта)
	Присоединенная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч

	Котельная №24-14 (пгт Шушенское, квартал МКК, стр.25)

	КВм-1,2КБ
	1
	82
	26
	1,032
	бурый уголь
	водогрейный
	нет данных
	2010
	1,1544 (закрытая)

	КВм-1,2КБ
	1
	82
	26
	1,032
	
	водогрейный
	нет данных
	2010
	

	КВм-1,2КБ
	1
	82
	26
	1,032
	
	водогрейный
	нет данных
	2010
	

	Итого
	3
	82
	26
	3,096
	
	
	
	
	1,1544

	Котельная №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154)

	150 КЭВ-10-16-8Р
	1
	99
	77
	6,8
	Электроэнергия
	водогрейный
	нет данных
	1970/(2015)
	54,6529 (открытая)
(49,6449+4,8105+0,1975)

	150 КЭВ-10-16-8Р
	1
	99
	77
	6,8
	
	водогрейный
	нет данных
	1970/(2015)
	

	150 КЭВ-10-16-8Р
	1
	99
	77
	6,8
	
	водогрейный
	нет данных
	1970/(2015)
	

	150 КЭВ-10-16-8Р
	1
	99
	77
	6,8
	
	водогрейный
	нет данных
	1970/(2015)
	

	150 КЭВ-10-16-8Р
	1
	99
	77
	6,8
	
	водогрейный
	нет данных
	1970/(2015)
	

	150 КЭВ-10-16-8Р
	1
	99
	77
	6,8
	
	водогрейный
	нет данных
	1970/(2015)
	

	150 КЭВ-10-16-8Р
	1
	99
	77
	6,8
	
	водогрейный
	нет данных
	1970/(2015)
	

	150 КЭВ-10-16-8Р
	1
	99
	77
	6,8
	
	водогрейный
	нет данных
	1970/(2015)
	

	5Ц-2 КЭВ-10000/10
	1
	99
	66
	8,6
	
	водогрейный
	нет данных
	1989/(2015)
	

	5Ц-2 КЭВ-10000/10
	1
	99
	66
	8,6
	
	водогрейный
	нет данных
	1989/(2015)
	

	5Ц-2 КЭВ-10000/10
	1
	99
	66
	8,6
	
	водогрейный
	нет данных
	1989/(2015)
	

	5Ц-2 КЭВ-10000/10
	1
	99
	66
	8,6
	
	водогрейный
	нет данных
	1989/(2015)
	

	5Ц-2 КЭВ-10000/10
	1
	99
	66
	8,6
	
	водогрейный
	нет данных
	1989/(2015)
	

	5Ц-2 КЭВ-10000/10
	1
	99
	66
	8,6
	
	водогрейный
	нет данных
	1989/(2015)
	

	Итого
	14
	99
	74,3
	106
	
	
	
	
	54,6529

	Котельная №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а) (котельная в работе с 15.09.2020г.) 
	0,4141 (закрытая)

	«Прометей» Автомат-800
	1
	90
	4
	0,344
	бурый уголь
	водогрейный
	нет данных
	2020
	

	«Прометей» Автомат-800
	1
	90
	4
	0,344
	
	водогрейный
	нет данных
	2020
	

	Итого
	2
	90
	4
	0,688
	
	
	
	
	

	Котельная №2 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.24) (котельная с 15.09.2020г. находится в резерве)

	ЭПЗ-100
	1
	99
	72
	0,086
	электроэнергия
	водогрейный
	
	1994
	

	ЭПЗ-100
	1
	99
	72
	0,086
	электроэнергия
	водогрейный
	
	1994
	

	ЭПЗ-100
	1
	99
	72
	0,086
	
	водогрейный
	
	1994
	

	ЭПЗ-100
	1
	99
	72
	0,086
	
	водогрейный
	
	1994
	

	ИВН-1-100
	1
	99
	83
	0,086
	
	водогрейный
	
	1994
	

	ИВН-1-100
	1
	99
	83
	0,086
	
	водогрейный
	
	1994
	

	ИВН-1-100
	1
	99
	83
	0,086
	
	водогрейный
	
	1994
	

	Итого
	7
	99
	76,7
	0,602
	
	
	
	1994
	


[bookmark: _Toc198838895]Таблица 78 – Техническая характеристика котельного оборудования Электрокотельной №24-15 пгт Шушенское
	Наименование параметра
	5Ц2-КЭВ-10000/10
	150 КЭВ-10-16-8р

	-тип котла
	ЭК-9, 10, 11, 12
	ЭК-2, 8
	ЭК-1
	ЭК-3, 4, 5, 6, 7, 13, 14

	-потребляемая номинальная мощность
	МВт
	10
	8

	-теплопроизводительность номинальная
	Гкал/ч
	8,6
	6,8

	-номинальное напряжение 
	кВ
	10

	-номинальная токовая нагрузка
	А
	580
	440

	-диапазон регулирования
	%
	100-50

	-максимальная температура воды на входе в котел
	℃
	70

	-максимальная температура воды на выходе из котла
	℃
	130
	100
	150

	-минимальное рабочее давление в котле
	кгс/см2
	7
	2,5
	7

	-максимальное рабочее давление в котле
	кгс/см2
	10
	5,5
	10

	-максимальное давление при гидравлическом испытании котла
	кгс/см2
	12,5
	12,5

	-расход воды через котел
	расчетный
	м3/ч
	144
	113

	-удельное электросопротивление воды
	при 20℃
	Тыс.Ом.см
	4,0-15,0


[bookmark: _Toc198838896][bookmark: _Toc212820499]Таблица 82– Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Ст. №
	Котельная №
	Вид материала
	Диаметр, мм
	Высота ствола трубы, м
	Кол-во, шт.

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	металл (сталь)
	500
	30
	1

	1
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	Внутренний ствол выполнен из стали б-2,0 мм. Снаружи покрыты листами оцинкованной стали б=0,55 мм
	300
	10,55[footnoteRef:16] [16:  От уровня пола БМК.] 

	1

	2
	
	
	380
	10,55
	1



[bookmark: _Toc198838897][bookmark: _Toc212820500]Таблица 83 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Котельная №
	Тип, марка
	Кол-во,
шт.
	Частота вращения, об/мин
	Производительность тыс. м3/ч
	Полное давление, Па
	Мощность, электродвигателя, кВт
	Напряжение, В

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	Дымосос
	ВДН-6,3
	3
	1500
	5,102
	88
	5,5
	380

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	данные отсутствуют


[bookmark: _Toc198838898][bookmark: _Toc212820501][bookmark: _Toc125399858][bookmark: _Toc137049555][bookmark: _Toc137567391]Таблица 84 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Источник теплоснабжения
	ВПУ
	Тип (марка)
	Кол-во
	Производительность, м3/час
	Год установки

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	Деаэратор вакуумный
	ДСВ-200
	1
	200
	1984

	
	Водяной подогреватель
	МН-72-62
	2
	80-240
	1970

	
	Водяной подогреватель
	МН-72-62
	2
	80-240
	1970

	
	Н-катионовый фильтр
	Д-3000
	3
	180
	1978


[bookmark: _Toc198838899][bookmark: _Toc212820502]Таблица 85- Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Наименование
	Тип, марка
	Кол-во, шт.
	Подача,
(м3/ч)
	Номинальный. Напор, м
	Мощность электродвигателя, кВт
	Частота вращения,
об/мин
	Износ, %

	Котельная №24-14 (пгт Шушенское, квартал МКК, стр.25)

	Циркуляционный насос
	IPL50/175-7.5/2
	3
	45
	30
	7,5
	2900
	22

	Сетевой насос
	IL65/170-11/2R
	3
	45
	41
	11
	2900
	22

	Сетевой насос
	WILO MHI 1604 3+
	2
	10
	40
	2.2
	2900
	22

	Котельная №24-15(пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154)

	Подпиточный насос 
	6НДВ-60
	6
	28
	44
	55
	1500
	85

	Сетевой насос
	Д320; двигат.: A-SI-280 
	1
	320
	50
	75
	1450
	85

	Сетевой насос
	СЭ1250-140/14сд-10х2/ а12-5-4а
	1
	1250
	140
	630
	1500
	85

	Сетевой насос
	Д1250-65/а-355-х4
	1
	1250
	64
	315
	1500
	85

	Сетевой насос
	200д-906/ а-112-4
	1
	540
	-
	200
	1500
	85

	Котельная №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а) (котельная в работе с 15.09.2020г.) 

	Подпиточный насос 
	JPA 47PT-H «Grundfos»
	1
	Данные не представлены

	Циркуляционный насос
	«Grundfos»
	1
	

	Циркуляционный насос
	«Grundfos»
	2
	

	Котельная №2 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.24) (котельная с 15.09.2020г. находится в резерве)

	Сетевой насос
	КМ-100-80-160
	2
	100
	32
	15
	3000
	75



[bookmark: _Toc198838900][bookmark: _Toc212820503]Таблица 86– Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	V. м3
	К-во
	Время работы на резервуар

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	7
	Бак подпитки
	1
	12

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	1000
	Бак аккумулятор 
	2
	24

	
	100
	Бак аккумулятор 
	2
	24

	Котельная №2 пгт Шушенское
	1,5
	Бак подпитки
	1
	12


[bookmark: _Toc198838901][bookmark: _Toc212820504]Таблица 87– Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Центр электроснабжения
	Расчетный уровень напряжения
	Величина заявленной мощности, кВт

	
	подстанция
	основной
	резервный
	
	

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	ПС №31
110/10кВ
Шушенская городская 
	Ф 31-24 ТП 10/0,4 кВ 2ТМ-160 кВА
	Ф 31-19 ТП 10/0,4 кВ 2ТМ-160 кВА
	НН
	190

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	
	Точки подключения (18 ед.)
ЗРУ91 10 кВ Л-1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
ЗРУ-2 10 кВ Л-9, 11, 13, 19, 21, 23
ЗРУ-1 10 кВ Л-22 КЛ-10 кВ 1-ТСН
ЗРУ-1 10 кВ Л-11 КЛ-10 кВ 2-ТСН
ЗРУ-1 10 кВ Л-5 КЛ-10 кВ 1-Т
ЗРУ-1 10 кВ Л-6 КЛ-10 кВ 2-Т
	СН-2
	78132 кВт
126294,5 кВ*А

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	
	Ф 31-05 ТП 10/0,4 кВ №596 ТМ-250кВА Л-7
	Ф 31-12 ТП 10/0,4 кВ №598 ТМ-160 кВА Л-6
	НН
	30


[bookmark: _Toc198838902][bookmark: _Toc212820505]Таблица 88 – Наличие, приборов учета ХВ, тепловычислителя на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Наименование ПУ
	Вид учета
	Место установки

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	Тепловычислитель
	ВКТ-7
	89594
	11.07.2027
	технический
	котельная

	
	Расходомер
	ПРЭМ-100
	305972
	11.07.2027
	прямой трубопровод сетевой воды

	
	Расходомер
	ПРЭМ-100
	798675
	19.05.2027
	обратный трубопровод сетевой воды

	
	Комплект преобразователей
	ВЗЛЕТ ТПС
	801813
	11.07.2027
	прямой и обратный трубопровод сетевой воды

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	Тепловычислитель
	СПТ-961.2
	28951
	08.06.2027
	технический
	котельная

	
	Расходомер
	ЭТАЛОН-РМ-1К1Л-И
	17148
	24.06.2025
	прямой трубопровод сетевой воды

	
	Расходомер
	ЭТАЛОН-РМ-1К1Л-И
	17137
	24.06.2025
	обратный трубопровод сетевой воды

	
	Комплект преобразователей
	КТСПР-9514И
	015г/015х
	07.06.2024
	прямой и обратный трубопровод сетевой воды

	
	Преобразователи давления
	ПД 100-ДИ1,6
	42574180946007514
	07.06.2025
	прямой трубопровод сетевой воды

	
	Преобразователи давления
	ПД 100-ДИ1,6
	42218181146019561
	07.06.2025
	обратный трубопровод сетевой воды

	
	Расходомер
	ЭТАЛОН-РМ-1К1Л-И
	17171
	06.06.2026
	трубопровод ХПВ (подпитка)

	
	Термопреобразователь
	ТСП-9201
	485
	08.06.2025
	трубопровод ХПВ (подпитка)

	
	Преобразователь давления
	ПД-100-ДИ1,6
	42573181246028006
	07.06.2025
	трубопровод ХПВ (подпитка)

	
	Расходомер
	ЭТАЛОН-РМ-1К1Л-И
	17172
	06.06.2026
	трубопровод ХПВ

	
	Термопреобразователь
	ТСП-9201
	484
	08.06.2025
	трубопровод ХПВ

	
	Преобразователь давления
	ПД-100-ДИ1,6
	42573181246028003
	07.06.2024
	трубопровод ХПВ

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	Тепловычислитель
	Абакан 7КТ
	8880
	18.07.2027
	технический
	котельная

	
	Расходомер
	МФ-5.2.2. Dу 80
	080048018
	20.03.2024
	прямой трубопровод сетевой воды

	
	Расходомер
	МФ-5.2.2. Dу 80
	080166818
	20.03.2024
	обратный трубопровод сетевой воды

	
	Комплект преобразователей
	КТСП-Н
	38678
	08.12.2027
	прямой и обратный трубопровод сетевой воды

	
	Преобразователи давления
	СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М
	А628149
	08.11.2024
	прямой трубопровод сетевой воды

	
	Преобразователи давления
	СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М
	А628128
	08.11.2024
	обратный трубопровод сетевой воды

	
	Расходомер
	МФ-5.2.2. Dу 20
	020004219
	19.07.2027
	трубопровод ХПВ (подпитка)

	
	Термопреобразователь
	ТСП-Н
	9756
	09.09.2025
	трубопровод ХПВ (подпитка)

	
	Преобразователь давления
	СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М
	А628129
	08.11.2024
	трубопровод ХПВ (подпитка)




[bookmark: _Toc166866665][bookmark: _Toc212820102]2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования 
В системе теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Шушенского округа, теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют.
Оборудование котельной №24-13 с. Иджа работает только в режиме выработки тепловой энергии.
[bookmark: _Toc165990559][bookmark: _Toc212820506]Таблица 89 – Параметры установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы
	Источник
	Оборудование
	Стационарный №
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Котельная №24-13 (с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2)

	ВК
	КВр-0,4 (Барнаульский котельный завод)
	1
	нет данных

	ВК
	КВр-0,3 (Бийский котельный завод)
	2
	нет данных

	ВК
	КВр-0,3 (Бийский котельный завод)
	3
	нет данных 

	Итого
	0,91


При этом водогрейные котлы, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.
Сведения о наличии в технологической схеме котельной подогревателей сетевой воды источника и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки технический паспорт «Котельная школы» не содержит.
[bookmark: _Toc165990560][bookmark: _Toc212820507]Таблица 90 – Величина установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, Гкал/ч
	Наименование источника, котлоагрегата
	УТМ источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	01.01.2020 г.
	01.01.2021 г.
	01.01.2022 г.

	Котельная №24-13 с. Иджа
	0,91
	0,91
	0,91

	
	01.01.2023 г.
	01.01.2024 г.
	01.01.2025 г.

	
	0,91
	0,91
	0,91


По состоянию на 01.01.2025 г. установленная тепловая мощность источника тепловой энергии составляет 0,91 Гкал/ч. 
Оборудование котельных №24-01 пос. Ильичево, №24-02 пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный работает только в режиме выработки тепловой энергии.
[bookmark: _Toc198491444][bookmark: _Toc212820508]Таблица 91– Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы
	Источник
	Оборудование
	Стационарный №
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1)

	ВК
	КЭВ-6000/10 (г. Братск завод ТЗ и ЭК №3032)
	1
	5,18

	ВК
	КЭВ-6000/10 (г. Братск завод ТЗ и ЭК №3034)
	2
	5,18

	ВК
	КЭВ-6000/10 (г. Братск завод ТЗ и ЭК №3033)
	3
	5,18

	ВК
	КЭВ-6000/10 (г. Братск завод ТЗ и ЭК №4360)
	4
	5,18

	Итого
	20,72

	Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7)

	ВК
	КВр-0,1 (Барнаульский котельный завод)
	1
	н/д

	ВК
	КВр-0,2 (Бийский котельный завод)
	2
	н/д

	Итого
	0,27

	Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г)

	ВК
	КВр-0,3 (Бийский котельный завод)
	1
	н/д

	ВК
	КВр-0,3 (Бийский котельный завод)
	2
	н/д

	ВК
	КВр-0,3 (Бийский котельный завод)
	3
	н/д

	ВК
	КВр-0,8 (Барнаульский котельный завод)
	4
	н/д

	ВК
	КВр-0,3 (Бийский котельный завод)
	5
	н/д

	Итого
	
	
	2,07


При этом водогрейные котлы, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.
Информация о наличии в технологических схемах котельных подогревателей сетевой воды источников и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки приведена в таблицах в документе «Обосновывающие матери-алы к схеме теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского рай-она Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей тепло-снабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.002) пункт 2.1.1 Раздел 2.
По состоянию на 01.01.2025 г. совокупная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 23,06 Гкал/ч.
В системе теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют.
Оборудование котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево работает только в режиме выработки тепловой энергии.
[bookmark: _Toc196830158][bookmark: _Toc212820509]Таблица 92– Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы
	Источник
	Оборудование
	Стационарный №
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Котельная №24-04 (с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8)

	ВК
	КВр-0,3(Бийский котельный завод)
	1
	Нет данных

	ВК
	КВр-0,3(Бийский котельный завод)
	2
	Нет данных

	ВК
	КВр-0,3(Барнаульский котельный завод)
	3
	Нет данных

	Итого
	0,94

	Котельная №24-05 (с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8)

	ВК
	КВр-0,3(Бийский котельный завод)
	1
	Нет данных

	ВК
	КВр-0,3(Бийский котельный завод)
	2
	Нет данных

	ВК
	КВр-0,4(Барнаульский котельный завод)
	3
	Нет данных

	Итого
	1,05


При этом водогрейные котлы, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.
[bookmark: _Hlk196317354]Информация о наличии в технологических схемах котельных подогревателей сетевой воды источников и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки приведена в таблице 14 в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей тепло-снабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.002) пункт 2.1.1 Раздел 2.
По состоянию на 01.01.2025 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 1,99 Гкал/ч.
Оборудование котельных №24-06 и №24-07 с. Каптырево работает только в режиме выработки тепловой энергии.
[bookmark: _Toc197292627][bookmark: _Toc212820510]Таблица 93 – Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период 2020-2024 годы
	Источник
	Оборудование
	Стационарный №
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Котельная №24-06 (с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а)

	ВК
	КВр-0,4 (Барнаульский котельный завод)
	1
	0,34

	ВК
	КВр-0,4 (Барнаульский котельный завод)
	2
	0,4

	Итого
	0,74

	Котельная №24-07 (с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17)

	ВК
	КЕ-6,5-14С (Бийский котельный завод)
	3
	4,1

	ВК
	КЕ-6,5-14С (Бийский котельный завод)
	4
	4,1

	Итого
	8,2


При этом водогрейные котлы, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.
Информация о наличии в технологических схемах котельных подогревателей сетевой воды источников и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки приведена в таблице 15 в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.002) пункт 2.1.1 Раздел 2.
[bookmark: _Hlk197080771]По состоянию на 01.01.2025 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 8,94 Гкал/ч.
Оборудование котельных №24-08, №24-09 и №24-10 с. Сизая работает только в режиме выработки тепловой энергии.
[bookmark: _Toc196829177][bookmark: _Toc212820511]Таблица 94– Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы
	Источник
	Оборудование
	Стационарный №
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Котельная №24-08 (с. Сизая, ул. Енисейская, 9)[footnoteRef:17] [17:  Котельная №24-08 (с. Сизая, ул. Енисейская, 9) по окончанию отопительного периода 2022-2023 гг. выведена из эксплуатации в режим консервации] 


	ВК
	КВр (ПО «Энергоальянс»)
	1
	(в режиме консервации)

	ВК
	КВр (ООО КЗ «Арсенал»)
	2
	(в режиме консервации)

	Итого
	0,71

	Котельная №24-09 (с. Сизая, ул. Ленина, 40)

	ВК
	КВр (Бийский котельный завод)
	1
	0,12

	Итого
	0,12

	Котельная №24-10 (с. Сизая, ул. Ленина, 86 а)

	ВК
	КВм-0,63К (Кировский чугунно-литейный завод)
	1
	0,46

	ВК
	КВм-0,63К (Кировский чугунно-литейный завод)
	2
	0,46

	ВК
	КВм-0,63К (Кировский чугунно-литейный завод)
	3
	0,46

	ВК
	КВм-0,63К (Кировский чугунно-литейный завод)
	4
	0,46

	Итого
	
	
	1,84


При этом водогрейные котлы, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.
Информация о наличии в технологических схемах котельных подогревателей сетевой воды источников и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки приведена в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей тепло-снабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.002) пункт 2.1.1 Раздел 2.1 Часть 2.
По состоянию на 31.12.2023 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 1,96 Гкал/ч.
Оборудование котельной №24-11 пос. Синеборск работает только в режиме выработки тепловой энергии.
[bookmark: _Toc197265916][bookmark: _Toc197954538]

Таблица 91-1– Параметры установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы
	Источник
	Оборудование
	Стационарный №
	Установленная мощность, Гкал/ч

	
	
	
	Тепловая, Гкал/ч
	Паровая, т/ч

	Котельная №24-11 пос. Синеборск

	ВК
	КЕ-6,5-14С (Бийский котельный завод)
	1
	4,1
	6,5

	ВК
	КЕ-6,5-14С (Бийский котельный завод)
	2
	4,1
	6,5

	Итого
	9,20
	13,0


При этом паровые котлы, переведенные на водогрейный режим, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.
Информация о наличии в технологической схеме котельной подогревателей сетевой воды и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки в адрес Разработчика не представлена.
По состоянию на 01.01.2025 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 8,20 Гкал/ч
Оборудование котельной №24-12 с. Субботино работает только в режиме выработки тепловой энергии.
[bookmark: _Toc212820512]Таблица 95– Параметры установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы
	Источник
	Оборудование
	Стационарный №
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Котельная №24-12 с. Субботино

	ВК
	КВр (Бийский котельный завод)
	1
	данные в техническом паспорте не представлены

	ВК
	КВр (Бийский котельный завод)
	2
	данные в техническом паспорте не представлены

	ВК
	КВр (Бийский котельный завод)
	3
	данные в техническом паспорте не представлены

	ВК
	КВр (Бийский котельный завод)
	4
	данные в техническом паспорте не представлены

	ВК
	КВр (Бийский котельный завод)
	5
	данные в техническом паспорте не представлены

	Итого
	1,64


При этом водогрейные котлы, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.
Информация о наличии в технологической схеме котельной подогревателей сетевой воды и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки в адрес Разработчика не представлена.
По состоянию на 01.01.2025 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 1,64 Гкал/ч.
Оборудование котельных №24-14, №24-15, №24-16 пгт Шушенское работает только в режиме выработки тепловой энергии.
[bookmark: _Toc198838903][bookmark: _Toc212820513]Таблица 96 - Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы
	Источник
	Оборудование
	Стационарный номер
	Мощность котла, Гкал/ч

	Котельная №24-14 (пгт Шушенское, квартал МКК, стр.25)

	ВК
	КВм-1,2КБ (Бийский котельный завод)
	1
	1,032

	ВК
	КВм-1,2КБ (Бийский котельный завод)
	2
	1,032

	ВК
	КВм-1,2КБ (Бийский котельный завод)
	3
	1,032

	Итого
	
	
	3,096

	Котельная №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154)

	ВК
	150 КЭВ-10-16-8Р (завод ТЗ и ЭК г.Братск)
	1
	6,8

	ВК
	150 КЭВ-10-16-8Р
	3
	6,8

	ВК
	150 КЭВ-10-16-8Р
	4
	6,8

	ВК
	150 КЭВ-10-16-8Р
	5
	6,8

	ВК
	150 КЭВ-10-16-8Р
	6
	6,8

	ВК
	150 КЭВ-10-16-8Р
	7
	6,8

	ВК
	150 КЭВ-10-16-8Р
	13
	6,8

	ВК
	150 КЭВ-10-16-8Р
	14
	6,8

	ВК
	5Ц-2 КЭВ-10000/10 (завод СТЭМИ г. Братск)
	2
	8,6

	ВК
	5Ц-2 КЭВ-10000/10 (завод СТЭМИ г. Братск)
	8
	8,6

	ВК
	5Ц-2 КЭВ-10000/10 (завод СТЭМИ г. Братск)
	9
	8,6

	ВК
	5Ц-2 КЭВ-10000/10 (завод СТЭМИ г. Братск)
	10
	8,6

	ВК
	5Ц-2 КЭВ-10000/10 (завод СТЭМИ г. Братск)
	11
	8,6

	ВК
	5Ц-2 КЭВ-10000/10 (завод СТЭМИ г. Братск)
	12
	8,6

	Итого
	
	
	106

	Котельная №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а) (котельная в работе с 15.09.2020г.)

	ВК
	«Прометей» Автомат-800
	1
	0,344

	ВК
	«Прометей» Автомат-800
	2
	0,344

	Итого
	
	
	0,688

	Котельная №2 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.24) (котельная с 15.09.2020г. находится в резерве)

	ВК
	ЭПЗ-100 (Пятигорский станкоремонтный завод)
	1
	0,086

	ВК
	ЭПЗ-100 (Пятигорский станкоремонтный завод)
	2
	0,086

	ВК
	ЭПЗ-100 (Пятигорский станкоремонтный завод)
	3
	0,086

	ВК
	ЭПЗ-100 (Пятигорский станкоремонтный завод)
	4
	0,086

	ВК
	ИВН-1-100 (ИЧП «Саянэлектро» п. Черемушки Красноярский край)
	5
	0,086

	ВК
	ИВН-1-100 (ИЧП «Саянэлектро» п. Черемушки Красноярский край)
	6
	0,086

	ВК
	ИВН-1-100 (ИЧП «Саянэлектро» п. Черемушки Красноярский край)
	7
	0,086

	Итого
	
	
	0,602


При этом водогрейные котлы, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.
Информация о наличии в технологических схемах котельных подогревателей сетевой воды источников и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки приведена в таблицах в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.002) пункт 2.1.1 Раздел 2.
По состоянию на 01.01.2025 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 110,386 Гкал/ч.
[bookmark: _Toc166866666][bookmark: _Toc212820103]2.1.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельной
Параметры располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края в отсутствии ограничений тепловой мощности приравнены к значениям установленной тепловой мощности.
[bookmark: _Toc166866667][bookmark: _Toc212820104]2.1.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии 
Собственные нужды котельной — это количество тепловой энергии, расходуемое в котельной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на ХВП, на хозяйственно-бытовые нужды и на прочие технологические нужды.
Расход тепла на собственные нужды котельной определяется расчетным или опытным путем (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий»). 
Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:
-потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;
-расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;
-расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;
-расход теплоты на бытовые нужды персонала;
-прочие.
При расчетах собственные нужды котлов отнесены к статье нужд котельной, при этом принимается к.п.д. котла ʺбруттоʺ.
Доля теплоты на собственные нужды котельной определяется по формуле: Kсн = Qсн/Qвыр.
Для источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края доля теплоты на собственные нужды котельной приведена в таблице ниже.
«Тепловая мощность ʺнеттоʺ теплоисточника» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности ʺнеттоʺ по источникам МУП ШТЭС приведены в таблице ниже. 
[bookmark: _Toc165990561][bookmark: _Toc212820514]Таблица 97 – Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности ʺнеттоʺ по источнику МУП ШТЭС в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края
	Наименование источника
	Выработка, Гкал
	Собственные нужды, Гкал
	УТМ, Гкал/ч
	СН, Гкал/ч (%)
	РТМ ʺнеттоʺ, Гкал/ч

	2020 г.

	Котельная №24-13 с. Иджа
	720,204
	25,27
	0,91
	0,0041 (0,49%)
	0,906

	2021 г.

	Котельная №24-13 с. Иджа
	754,735
	25,79
	0,91
	0,0041 (0,49%)
	0,906

	2022 г.

	Котельная №24-13 с. Иджа
	765,376
	25,79
	0,91
	0,0041 (0,49%)
	0,906

	2023 г.

	Котельная №24-13 с. Иджа
	745,62
	25,79
	0,91
	0,0041 (0,49%)
	0,906

	2024 г.

	Котельная №24-13 с. Иджа
	656,427
	17,096
	0,91
	0,0041 (0,49%)
	0,906

	[bookmark: _Toc166866668]2020 г.

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	11653,6
	320,910
	20,72
	0,036 (0,18%)
	20,684

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	181,742
	8,920
	0,27
	0,002 (0,74%)
	0,268

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	1732,295
	95,880
	2,07
	0,017 (0,82)
	2,053

	2021 г.

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	12124,46
	320,910
	20,72
	0,036 (0,18%)
	20,684

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	198,655
	9100
	0,27
	0,002 (0,74%)
	0,268

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	1732,931
	95,880
	2,07
	0,017 (0,82)
	2,053

	2022 г.

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	11976,84
	320,910
	20,72
	0,036 (0,18%)
	20,684

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	200,753
	9,100
	0,27
	0,002 (0,74%)
	0,268

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	1730,115
	95,880
	2,07
	0,017 (0,82)
	2,053

	2023 г.

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	11957,38
	320,91
	20,72
	0,036 (0,18%)
	20,684

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	213,813
	9,100
	0,27
	0,002 (0,74%)
	0,268

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	1713,535
	95,880
	2,07
	0,017 (0,82)
	2,053

	2024 г.

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	12,331,9
	142,0
	20,72
	0,0260 (0,13%)
	20,694

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	184,829
	4,477
	0,27
	0,0011 (0,41%)
	0,269

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	1460,732
	59,891
	2,07
	0,0209 (1,01%)
	2,049

	2020 г.

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	498,901
	40,700
	0,94
	0,007 (0,80%)
	0,933

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	619,010
	64,920
	1,05
	0,012 (1,14%)
	1,038

	2021 г.

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	696,792
	41,530
	0,94
	0,007 (0,80%)
	0,933

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	653,410
	64,920
	1,05
	0,012 (1,14%)
	1,038

	2022 г.

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	710,632
	41,530
	0,94
	0,007 (0,80%)
	0,933

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	693,258
	66,240
	1,05
	0,012 (1,14%)
	1,038

	2023 г.

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	1045,161
	41,530
	0,94
	0,007 (0,80%)
	0,933

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	660,615
	66,240
	1,05
	0,012 (1,14%)
	1,038

	2024 г.

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	690,002
	19,362
	0,94
	0,007 (0,80%)
	0,933

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	655,496
	22,890
	1,05
	0,012 (1,14%)
	1,038

	2020 г.

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	354,130
	14,080
	0,74
	0,0058 (0,78%)
	0,7342

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	7091,210
	337,010
	8,2
	0,1354 (1,65%)
	8,0646

	Котельная с. Шунеры, ул. К. Маркса
	90,987
	8,500
	0,62
	0,0035 (0,57%)
	0,6065

	2021 г.

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	370,529
	14,080
	0,74
	0,0025 (0,34%)
	0,7375

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	7475,377
	337,010
	8,2
	0,1181 (1,44%)
	8,0819

	Котельная с. Шунеры, ул. К. Маркса
	56,550
	5,120
	0,62
	0,0035 (0,57%)
	0,6065

	2022 г.

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	401,370
	14,080
	0,74
	0,0025 (0,34%)
	0,7375

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	7505,558
	337,010
	8,2
	0,1181 (1,44%)
	8,0819

	2023 г.

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	304,621
	14,080
	0,74
	0,0025 (0,34%)
	0,7375

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	7257,276
	337,010
	8,2
	0,1181 (1,44%)
	8,0819

	2024 г.

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	241,819
	9,535
	0,74
	0,0025 (0,34%)
	0,7375

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	6929,648
	384,753
	8,2
	0,1181 (1,44%)
	8,0819

	2020 г.
	
	
	
	
	

	Котельная №24-08 с. Сизая
	284,177
	34,120
	0,71
	0,010 (1,4%)
	0,700

	Котельная №24-09 с. Сизая
	130,783
	8,520
	0,12
	0,0008 (0,67%)
	0,119

	Котельная №24-10 с. Сизая
	1591,621
	78,920
	1,84
	0,0147 (0,76%)
	1,825

	2021 г.
	
	
	
	
	

	Котельная №24-08 с. Сизая
	289,845
	34,120
	0,71
	0,010 (1,4%)
	0,700

	Котельная №24-09 с. Сизая
	151,696
	8,700
	0,12
	0,0008 (0,67%)
	0,119

	Котельная №24-10 с. Сизая
	1549,475
	80,530
	1,84
	0,0147 (0,76%)
	1,825

	2022 г.
	
	
	
	
	

	Котельная №24-08 с. Сизая
	292,068
	34,120
	0,71
	0,010 (1,4%)
	0,700

	Котельная №24-09 с. Сизая
	138,466
	8,700
	0,12
	0,0008 (0,67%)
	0,119

	Котельная №24-10 с. Сизая
	1603,339
	80,530
	1,84
	0,0147 (0,76%)
	1,825

	2023 г.
	
	
	
	
	

	Котельная №24-08 с. Сизая
	187,593
	20,130
	0,71
	0,010 (1,4%)
	0,700

	Котельная №24-09 с. Сизая
	167,878
	8,700
	0,12
	0,0008 (0,67%)
	0,119

	Котельная №24-10 с. Сизая
	1409,109
	80,530
	1,84
	0,0147 (0,76%)
	1,825

	2024 г.
	
	
	
	
	

	Котельная №24-09 с. Сизая
	143,599
	2,851
	0,12
	0,0008 (0,67%)
	0,119

	Котельная №24-10 с. Сизая
	1314,991
	47,683
	1,84
	0,0147 (0,76%)
	1,825

	2020 г.

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	9685,257
	330,900
	8,20
	0,1123 (1,37%)
	8,0877

	2021 г.

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	10230,118
	330,900
	8,20
	0,1123 (1,37%)
	8,0877

	2022 г.

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	10121,941
	330,900
	8,20
	0,1123 (1,37%)
	8,0877

	2023 г.

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	10225,277
	330,900
	8,20
	0,1123 (1,37%)
	8,0877

	2024 г.

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	9739,413
	406,005
	8,20
	0,1123 (1,37%)
	8,0877

	2020 г.

	Котельная №24-12 с. Субботино
	2331,094
	114,450
	1,64
	0,0217 (1,33%)
	1,6183

	Котельная д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а
	53,208
	5,940
	0,15
	0,0025 (1,67%)
	0,1475

	2021 г.

	Котельная №24-12 с. Субботино
	2485,264
	114,450
	1,64
	0,0217 (1,33%)
	1,6183

	Котельная д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а
	26,302
	2,900
	0,15
	0,0025 (1,67%)
	0,1475

	2022 г.

	Котельная №24-12 с. Субботино
	2533,212
	114,450
	1,64
	0,0217 (1,33%)
	1,6183

	2023 г.

	Котельная №24-12 с. Субботино
	2261,655
	114,450
	1,64
	0,0217 (1,33%)
	1,6183

	2024 г.

	Котельная №24-12 с. Субботино
	2059,391
	65,330
	1,64
	0,0113 (0,69%)
	1,6287

	2020 г.

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	3571,050
	107,220
	3,096
	0,0116 (0,37%)
	3,084

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	126721,844
	2446,620
	106,0
	0,1188 (0,11%)
	105,881

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	Работа в тестируемом режиме
	0,688
	0,0052 (0,76%)
	0,683

	2021 г.

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	4107,730
	107,220
	3,096
	0,0116 (0,37%)
	3,084

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	136473,834
	2446,620
	106,0
	0,1188 (0,11%)
	105,881

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	Работа в тестируемом режиме
	0,688
	0,0052 (0,76%)
	0,683

	2022 г.

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	4143,840
	107,220
	3,096
	0,0116 (0,37%)
	3,084

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	138567,800
	2418,060
	106,0
	0,1188 (0,11%)
	105,881

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	1358,914
	36,640
	0,688
	0,0052 (0,76%)
	0,683

	2023 г.

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	3955,200
	107,220
	3,096
	0,0116 (0,37%)
	3,084

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	131494,830
	2418,060
	106,0
	0,1188 (0,11%)
	105,881

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	1301,325
	36,640
	0,688
	0,0052 (0,76%)
	0,683

	2024 г.

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	4114,045
	51,505
	3,096
	0,0116 (0,37%)
	3,084

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	135560,095
	947,043
	106,0
	0,1188 (0,11%)
	105,881

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	1248,480
	24,694
	0,688
	0,0052 (0,76%)
	0,683


[bookmark: _Toc212820105]2.1.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Сведения о годах ввода в эксплуатацию по каждому котлоагрегату котельных приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 
[bookmark: _Toc212820515]Таблица 98 – Сроки ввода  в эксплуатацию, годы освидетельствования , продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 
	Котельная
	Тип (марка) котла
	Год ввода или год проведения капитального ремонта
	Возраст на 01.01.2025, лет
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта
	Год продления ресурса
	Мероприятия по продлению ресурса

	Котельная №24-13 с. Иджа
	КВр-0,4
	2012/-
	12
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	
	КВр-0,3
	2017/-
	7
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	
	КВр-0,3
	2009/-
	15
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	КЭВ-6000/10
	1976/2015
	48/10
	Информация не предоставлена

	
	КЭВ-6000/10
	1976/2015
	48/10
	Информация не предоставлена

	
	КЭВ-6000/10
	1976/2015
	48/10
	Информация не предоставлена

	
	КЭВ-6000/10
	1976/2015
	48/10
	Информация не предоставлена

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	КВр-0,1
	2011
	13
	Информация не предоставлена

	
	КВр-0,2
	2007
	17
	Информация не предоставлена

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	КВр-0,3
	2014
	10
	Информация не предоставлена

	
	КВр-0,3
	2014
	10
	Информация не предоставлена

	
	КВр-0,3
	2014
	10
	Информация не предоставлена

	
	КВр-0,3
	2018
	6
	Информация не предоставлена

	
	КВр-0,3
	2014
	10
	Информация не предоставлена

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	КВр-0,3
	2005/-
	19
	Информация не предоставлена

	
	КВр-0,3
	2005/-
	19
	Информация не предоставлена

	
	КВр-0,3
	2011/-
	13
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	КВр-0,3
	1995/-
	29
	Информация не предоставлена

	
	КВр-0,3
	2012/-
	12
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	
	КВр-0,4
	1995/-
	29
	Информация не предоставлена

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	КВр-0,3
	2012/-
	12
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	
	КВр-0,4
	2017/-
	7
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	КЕ-6,5-14С
	1991/-
	33
	02.09.2024
	10.07.2028 г.
	Эксплуатацию осуществлять на разрешенных параметрах (рабочее давление в барабане 1,3 МПа (13 кгс/см2), температура насыщенного пара Т=191,6℃

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	КЕ-6,5-14С
	1991/-
	33
	02.09.2024
	10.07.2028 г.
	

	Котельная №24-08 с. Сизая
	КВр
	2012/-
	11
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	
	КВр
	2019/-
	4
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	Котельная №24-09 с. Сизая
	КВр
	2019/-
	4
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	Котельная №24-10 с. Сизая
	КВм-0,63К
	1998/-
	25
	Информация не предоставлена

	
	КВм-0,63К
	1998/-
	25
	Информация не предоставлена

	
	КВм-0,63К
	1998/-
	25
	Информация не предоставлена

	
	КВм-0,63К
	1998/-
	25
	Информация не предоставлена

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	КЕ-6,5-14С
Зав.№1592
	1984/-
	40
	15.09.2022
	07.07.2026 г.
	Эксплуатацию осуществлять на разрешенных параметрах -давление 0,7 МПа (7,0 кгс/см2), температура насыщенного пара: Т=164,9℃

	
	КЕ-6,5-14С
Зав. №1511
	1984/-
	40
	02.09.2024
	22.08.2025 г.
	

	Котельная №24-12 с. Субботино
	КВр
	2014
	10
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	
	КВр
	2018
	6
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	
	КВр
	2015
	9
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	
	КВр
	2010
	14
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	
	КВр
	2015
	9
	Нормативный срок эксплуатации не выработан

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	КВм-1,2КБ
	2010
	14
	-

	
	КВм-1,2КБ
	2010
	14
	-

	
	КВм-1,2КБ
	2010
	14
	-

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	150 КЭВ-10-16-8Р
	1970
	54
	Информация не предоставлена

	
	150 КЭВ-10-16-8Р
	1970
	54
	Информация не предоставлена

	
	150 КЭВ-10-16-8Р
	1970
	54
	Информация не предоставлена

	
	150 КЭВ-10-16-8Р
	1970
	54
	Информация не предоставлена

	
	150 КЭВ-10-16-8Р
	1970
	54
	Информация не предоставлена

	
	150 КЭВ-10-16-8Р
	1970
	54
	Информация не предоставлена

	
	150 КЭВ-10-16-8Р
	1970
	54
	Информация не предоставлена

	
	150 КЭВ-10-16-8Р
	1970
	54
	Информация не предоставлена

	
	5Ц-2 КЭВ-10000/10
	1989
	35
	Информация не предоставлена

	
	5Ц-2 КЭВ-10000/10
	1989
	35
	Информация не предоставлена

	
	5Ц-2 КЭВ-10000/10
	1989
	35
	Информация не предоставлена

	
	5Ц-2 КЭВ-10000/10
	1989
	35
	Информация не предоставлена

	
	5Ц-2 КЭВ-10000/10
	1989
	35
	Информация не предоставлена

	
	5Ц-2 КЭВ-10000/10
	1989
	35
	Информация не предоставлена

	Котельная №24-16 пгт Шушен-ское
	«Прометей» Автомат-800
	2020
	3
	-

	
	«Прометей» Автомат-800
	2020
	3
	-

	Котельная №2 пгт Шушенское
	ЭПЗ-100
	1994
	29
	Оборудование на консервации на длительный срок

	
	ЭПЗ-100
	1994
	29
	

	
	ЭПЗ-100
	1994
	29
	

	
	ЭПЗ-100
	1994
	29
	

	
	ИВН-1-100
	1994
	29
	

	
	ИВН-1-100
	1994
	29
	

	
	ИВН-1-100
	1994
	29
	


В отсутствии сроков эксплуатации котлов (Технический паспорт «Котельная школы» не содержит сведения по срокам эксплуатации) срок эксплуатации котла КВр для производственных котельных при соблюдении правил эксплуатации составляет до15 лет.
Степень нормативного износа двух котлоагрегатов, установленных на котельной №24-13 с. Иджа, не истек и составляет порядка 86% и 53%.
Котел №3 (КВр-0,3), потребует проведение мероприятий по определению и прогнозированию ресурса дальнейшей безопасной эксплуатации, в целях продления сроков службы котельного оборудования. 
Оценка технического состояния теплогенерирующего оборудования согласно Актам технического обследования, свидетельствует о малонадежном состоянии котлоагрегатов источника тепловой энергии. Помимо этого, котлы уже не отвечают существующим стандартам по экологичности и энергоэффективности.
Степень нормативного износа всех четырех котлоагрегатов, установленных на котельной №24-01 пос. Ильичево, с учетом проведения капитального ремонта составила порядка 69%.
Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-01 пос. Ильичево составляет 48 лет, что превышает нормативный в 2,4 раза. 
Степень нормативного износа котлоагрегатов, установленных на котельной №24-02 пос. Алтан, составила порядка 75%.
Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-02 пос. Алтан составляет 15 лет, что равно нормативному. 
Степень нормативного износа котлоагрегатов, установленных на котельной 24-03 пос. Зарничный, составила порядка 62,1%.
Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-03 пос. Зарничный составляет 15 лет, что не превышает нормативный. 
Оценка технического состояния теплогенерирующего оборудования согласно актам технического обследования, проведенным в 2019 г., свидетельствует о малонадежном состоянии котлоагрегатов источника тепловой энергии. Помимо этого, котлы уже не отвечают существующим стандартам по экологичности и энергоэффективности. Степень нормативного износа всех трех котлоагрегатов, установленных на котельной №24-04 с. Казанцево, составила порядка 97%.
Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-04 с. Казанцево составляет 17 лет, что превышает нормативный в 1,13 раза. 
Степень нормативного износа котлоагрегатов, установленных на котельной №24-05 с. Казанцево, составила порядка 91%.
Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-05 с. Казанцево составляет 23 лет, что превышает нормативный в 1,53 раза. 
До настоящего времени котельное оборудование, установленное на источниках тепловой энергии, за исключением котлоагрегата №3 на Котельной №24-04 с. Казанцево и котлоагрегата №3 на Котельной №24-05 с. Казанцево, отработало расчетный срок службы.
[bookmark: _Hlk196318778]Оценка технического состояния теплогенерирующего оборудования согласно актам технического обследования, проведенным в 2019 г., свидетельствует о малонадежном состоянии котлоагрегатов источника тепловой энергии. Помимо этого, котлы уже не отвечают существующим стандартам по экологичности и энергоэффективности.
Степень нормативного износа всех двух котлоагрегатов, установленных на котельной №24-08 с. Сизая, составила порядка 70%.
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов по котельной №24-08 с. Сизая составляет 8 лет, что превышает нормативный срок. 
Степень нормативного износа котлоагрегата, установленного на котельной №24-09 с. Сизая, составила порядка 26,3%.
Средневзвешенный срок службы котла по котельной №24-09 с. Сизая составляет 4 года, что не превышает нормативный. 
Степень нормативного износа котлоагрегатов, установленных на котельной 24-10 с. Сизая, составила порядка 100%.
Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-10 с. Сизая составляет 25 лет, что превышает нормативный в 2,5 раза. 
До настоящего времени котельное оборудование, установленное на источниках тепловой энергии, за исключением котельной №24-10, не отработало расчетный срок службы.
Оценка технического состояния теплогенерирующего оборудования согласно актам технического обследования, проведенным в 2019 г., свидетельствует о малонадежном состоянии котлоагрегатов источника тепловой энергии. Помимо этого, котлы уже не отвечают существующим стандартам по экологичности и энергоэффективности.
Оценка технического состояния теплогенерирующего оборудования согласно актам технического обследования, проведенным в 2019 г., свидетельствует о малонадежном состоянии котлоагрегатов источника тепловой энергии. Помимо этого, котлы уже не отвечают существующим стандартам по экологичности и энергоэффективности.
В 2024 году МУП ШТЭС получило у ООО «ДИ ЭКС-ЭНЕРГО-ГПМ» заключения экспертизы промышленной безопасности:
-№К-002/2022 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: котел КЕ-6,5/14С заводской №1592, учетный №245-кх. Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности – котел КЕ-6,5/14С заводской номер №1592, учетный №245-кх соответствует требованиям промышленной безопасности. Срок дальнейшей безопасной эксплуатации до 07.07.2026 г. включительно;
В 2024 году МУП ШТЭС получило у ООО «НТЦ ПБ СибЭО» заключения экспертизы промышленной безопасности:
-№Э12-ТУ-013-2024 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: котел КЕ-6,5/14С заводской №1511, учетный №247-кх, стационарный №3. Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности – котел КЕ-6,5/14С заводской номер №1511, учетный №247-кх, стационарный №3 соответствует требованиям промышленной безопасности. Срок дальнейшей безопасной эксплуатации по 22.08.2025 г. включительно.
В отсутствии сроков эксплуатации котлов (Технический паспорт «Ко-тельная школы» не содержит сведения по срокам эксплуатации) срок эксплуатации котла КВр для производственных котельных при соблюдении правил эксплуатации составляет до15 лет.
Степень нормативного износа всех пяти котлоагрегатов, установленных на котельной №24-12 с. Субботино, с учетом проведения капитального ремонта составила порядка 66%.
Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-12 с. Субботино составляет 9,6 лет, что не превышает нормативный 15 лет. 
Оценка технического состояния теплогенерирующего оборудования согласно Актам технического обследования, свидетельствует о малонадежном состоянии котлоагрегатов источника тепловой энергии. Помимо этого, котлы уже не отвечают существующим стандартам по экологичности и энергоэффективности.
Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-14 пгт Шушенское составляет 14 лет, что превышает нормативный.
Степень нормативного износа всех трех котлоагрегатов, установленных на котельной №24-14 пгт Шушенское, составила порядка 26%.
Оценка технического состояния теплогенерирующего оборудования согласно актам технического обследования, проведенным в 2019 г., свидетельствует о малонадежном состоянии котлоагрегатов котельной №24-14 пгт Шушенское. Помимо этого, котлы уже не отвечают существующим стандартам по экологичности и энергоэффективности.
Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-15 пгт Шушенское составляет 45,86 лет, что превышает нормативный в 1,6 раза. 
Степень нормативного износа котлоагрегатов, установленных на котельной №24-15 пгт Шушенское, с учетом проведения капитального ремонта составила порядка 74,3%.

[bookmark: _Toc166866669][bookmark: _Toc212820106]2.1.6. Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
В системе теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края, теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.
[bookmark: _Toc166866670][bookmark: _Toc212820107]2.1.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Способ регулирования отпуска тепловой энергии котельной №24-13 с. Иджа в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводах потребителей местным количественным регулированием.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен на Котельной №24-02 пос. Алтан наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям
Способ регулирования отпуска тепловой энергии Котельных №24-01 пос. Ильичево и №24-03 пос. Зарничный в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводах потребителей местным количественным регулированием.
Однако, фактически изменяется расход воды в тепловой сети вследствие присоединения и отключения потребителей, а главным образом колебаний нагрузки горячего водоснабжения из-за переменной температуры сетевой воды, суточных и недельных колебаний в разборе горячей воды.
[bookmark: _Hlk196318919]Способ регулирования отпуска тепловой энергии Котельной №24-04 с. Казанцево в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводе Абонента местным количественным регулированием.
Однако, фактически изменяется расход воды в тепловой сети вследствие колебаний нагрузки горячего водоснабжения из-за переменной температуры сетевой воды, суточных и недельных колебаний в разборе горячей воды.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг.  качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен на Котельной №24-05 с. Казанцево наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
[bookmark: _Hlk198069250]Способ регулирования отпуска тепловой энергии в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг.  качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен на Котельной №24-06 с. Каптырево наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии Котельной №24-07 с. Каптырево в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводах потребителей местным количественным регулированием.
Однако, фактически изменяется расход воды в тепловой сети вследствие присоединения и отключения потребителей, а главным образом колебаний нагрузки горячего водоснабжения из-за переменной температуры сетевой воды, суточных и недельных колебаний в разборе горячей воды.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии Котельной №24-10 с. Сизая в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводе Абонента местным количественным регулированием.
Однако, фактически изменяется расход воды в тепловой сети вследствие колебаний нагрузки горячего водоснабжения из-за переменной температуры сетевой воды, суточных и недельных колебаний в разборе горячей воды.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг.  качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен на Котельной №24-09 с. Сизая наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии Котельной №24-11 пос. Синеборск в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводах потребителей местным количественным регулированием.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии Котельной №24-12 с. Субботино в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводах потребителей местным количественным регулированием.
Однако, фактически изменяется расход воды в тепловой сети вследствие присоединения и отключения потребителей, а главным образом колебаний нагрузки горячего водоснабжения из-за переменной температуры сетевой воды, суточных и недельных колебаний в разборе горячей воды.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии в период с 2020-2024 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен на котельных №24-14 и №24-16 наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. Температурный график приведен ниже.
[bookmark: _Toc137399837][bookmark: _Toc198838907][bookmark: _Toc212820516]Таблица 99 - График регулирования теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха на котельных №24-14 (пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25) и №24-16 (пгт Шушенское ул. Дзержинского, стр.24а) МУП ШТЭС на территории поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Температура наружного воздуха, °С
	Температура сетевой воды в прямом трубопроводе, Т1
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Т2
	Температура прямой сетевой воды при скорости ветра, Т1

	8
	60
	51,2
	60
	60
	60

	7
	60
	51,0
	60
	60
	60

	6
	60
	50,8
	60
	60
	60

	5
	60
	50,7
	60
	60
	60

	4
	60
	50,5
	60
	60
	60

	3
	60
	50,3
	60
	60
	60

	2
	60
	50,0
	60
	60
	60

	1
	60
	49,9
	60
	60
	60

	0
	60
	49,7
	60
	60
	60

	-1
	60,8
	50,2
	63,2
	67,5
	69,9

	-2
	61,5
	50,5
	64,0
	68,3
	70,7

	-3
	62,1
	50,9
	64,6
	68,9
	71,4

	-4
	62,8
	51,3
	65,3
	69,7
	72,2

	-5
	63,4
	51,6
	65,9
	70,4
	72,9

	-6
	64,0
	51,7
	66,6
	71,0
	73,6

	-7
	64,6
	52,1
	67,2
	71,7
	74,3

	-8
	65,4
	52,5
	68,0
	72,6
	75,2

	-9
	66,0
	52,8
	68,6
	73,3
	75,9

	-10
	66,0
	53,1
	69,3
	73,9
	76,6

	-11
	67,2
	53,4
	69,9
	74,6
	77,3

	-12
	67,8
	53,7
	70,5
	75,3
	78,0

	-13
	68,4
	53,9
	71,1
	75,9
	78,7

	-14
	69,0
	54,3
	71,8
	76,6
	79,4

	-15
	69,6
	54,5
	72,4
	77,3
	80,0

	-16
	70,2
	54,8
	73,0
	77,9
	80,7

	-17
	70,8
	55,2
	73,6
	78,6
	81,4

	-18
	71,4
	55,5
	74,3
	79,3
	82,1

	-19
	72,0
	55,7
	74,6
	79,9
	82,6

	-20
	73,1
	56,4
	75,8
	81,2
	84,0

	-21
	74,2
	57,2
	76,9
	82,5
	85,3

	-22
	75,4
	57,9
	78,1
	83,8
	88,7

	-23
	76,5
	58,6
	79,3
	85,1
	88,0

	-24
	77,6
	59,3
	80,5
	86,4
	89,4

	-25
	78,8
	60,0
	81,7
	87,6
	90,7

	-26
	79,8
	60,7
	82,8
	88,9
	92,1

	-27
	80,9
	61,4
	84,0
	90,2
	93,4

	-28
	82,0
	62,0
	85,1
	91,5
	94,7

	-29
	83,1
	62,7
	86,1
	92,7
	95,0

	-30
	84,4
	63,4
	87,5
	94
	95

	-31
	85,3
	64,1
	88,6
	95
	95

	-32
	86,4
	64,8
	89,8
	95
	95

	-33
	87,5
	65,4
	90,9
	95
	95

	-34
	88,6
	66,1
	92,1
	95
	95

	-35
	89,7
	66,8
	93,2
	95
	95

	-36
	90,8
	67,5
	94,3
	95
	95

	-37
	91,9
	68,1
	95
	95
	95

	-38
	92,9
	68,8
	95
	95
	95

	-39
	94
	69,4
	95
	95
	95

	-40
	95
	70
	95
	95
	95


[bookmark: _Toc137399785]Рисунок 9 - Диаграмма - Температурный график теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха на котельных №24-14 (пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25) и №24-16 (пгт Шушенское ул. Дзержинского, стр.24а) МУП ШТЭС на территории поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	


Для системы теплоснабжения от Котельной №24-15 пгт Шушенское принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Утвержден температурный график 140/70℃ со срезкой на 110ºС при температуре наружного воздуха -23℃ при качественном регулировании зависимых систем теплоснабжения. Расчетная температура наружного воздуха -40℃. Снижение температуры в подающей магистрали позволяет исключить перетопы и снизить потери в тепловых сетях. Возможность подачи теплоносителя с более низкими, чем это требуется по не срезанному температурному графику температурами, обусловлена тем, что однократный воздухообмен, который учитывается при расчете тепловых потерь зданий, в сильные морозы не комфортен. 
Температурный график приведен ниже.
[bookmark: _Toc137399836][bookmark: _Toc198838908][bookmark: _Toc212820517][bookmark: _Toc107084217]Таблица 100 - График регулирования теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха на котельной №24-15 (пгт. Шушенское ул. Ленина, стр.154) МУП ШТЭС на территории поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края 
	Температура наружного воздуха, °С
	Температура сетевой воды в прямом трубопроводе, Т1
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Т2
	Температура прямой сетевой воды при скорости ветра, Т1

	
	
	
	5м/с
	10м/с
	15м/с

	8
	65
	44,8
	65
	65
	65

	7
	65
	44,4
	65
	65
	65

	6
	65
	44,1
	65
	65
	65

	5
	65
	43,7
	65
	65
	65

	4
	65
	43,3
	65
	65
	65

	3
	65
	42,9
	65
	65
	65

	2
	65
	42,4
	65
	65
	65

	1
	65
	42,1
	65
	65
	65

	0
	65,1
	41,8
	67,4
	69,6
	71,9

	-1
	67,1
	42,6
	69,5
	71,8
	74,2

	-2
	69,1
	43,4
	71,5
	74,0
	76,5

	-3
	71,1
	44,2
	73,6
	76,2
	78,7

	-4
	73,0
	45,0
	75,7
	78,3
	81,0

	-5
	75,0
	45,8
	77,7
	80,5
	83,2

	-6
	76,9
	46,6
	79,8
	82,6
	85,5

	-7
	78,9
	47,4
	81,8
	84,8
	87,7

	-8
	80,8
	48,1
	83,8
	86,9
	89,9

	-9
	82,7
	48,9
	85,9
	89,0
	92,1

	-10
	84,6
	49,6
	87,9
	91,1
	94,3

	-11
	86,6
	50,4
	89,9
	93,2
	96,5

	-12
	88,5
	51,1
	91,9
	95,3
	98,7

	-13
	90,4
	51,9
	93,9
	97,4
	100,9

	-14
	92,3
	52,6
	95,9
	99,5
	103,1

	-15
	94,1
	53,3
	97,9
	101,6
	105,3

	-16
	96,0
	54,0
	99,8
	103,6
	107,4

	-17
	97,9
	54,7
	101,8
	105,7
	110,0

	-18
	99,8
	55,5
	103,8
	107,8
	110,0

	-19
	101,7
	56,2
	105,7
	110,0
	110,0

	-20
	103,5
	56,9
	107,7
	110,0
	110,0

	-21
	105,4
	57,5
	110,0
	110,0
	110,0

	-22
	107,2
	58,2
	110,0
	110,0
	110,0

	-23
	110,0
	58,9
	110,0
	110,0
	110,0

	-24
	110,0
	59,6
	110,0
	110,0
	110,0

	-25
	110,0
	60,3
	110,0
	110,0
	110,0

	-26
	110,0
	60,9
	110,0
	110,0
	110,0

	-27
	110,0
	60,7
	110,0
	110,0
	110,0

	-28
	110,0
	60,4
	110,0
	110,0
	110,0

	-29
	110,0
	60,1
	110,0
	110,0
	110,0

	-30
	110,0
	59,5
	110,0
	110,0
	110,0

	-31
	110,0
	59,0
	110,0
	110,0
	110,0

	-32
	110,0
	58,6
	110,0
	110,0
	110,0

	-33
	110,0
	58,2
	110,0
	110,0
	110,0

	-34
	110,0
	57,7
	110,0
	110,0
	110,0

	-35
	110,0
	57,3
	110,0
	110,0
	110,0

	-36
	110,0
	57,1
	110,0
	110,0
	110,0

	-37
	110,0
	56,1
	110,0
	110,0
	110,0

	-38
	110,0
	56,3
	110,0
	110,0
	110,0

	-39
	110,0
	55,9
	110,0
	110,0
	110,0

	-40
	110,0
	55,5
	110,0
	110,0
	110,0


[bookmark: _Toc137399784]Рисунок 10 – Диаграмма – Температурный график теплоносителя в зависимости от наружного воздуха на котельной №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154) МУП «ШТЭС» на территории поселка городского типа Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	


[bookmark: _Toc166866671][bookmark: _Toc212820108]2.1.8. Среднегодовая загрузка оборудования 
Окончание отопительного сезона 2019-2020 гг. с 12 мая 2020 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 06.05.2022 г. №71-р.
Начало отопительного сезона 2020-2021 гг. с 16 сентября 2020 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 08.09.2020 г. №110-р.
Окончание отопительного сезона 2020-2021 гг. с 17 мая 2021 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 29.04.2022 г. №76-р.
Начало отопительного сезона 2021-2022 гг. с 18 сентября 2021 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 02.09.2021 г. №182-р.
Окончание отопительного сезона 2021-2022 гг. с 16 мая 2022 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 29.04.2022 г. №101-р.
Начало отопительного сезона 2022-2023 гг. с 19 сентября 2022 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 15.09.2022 г. №225-р.
Окончание отопительного сезона 2022-2023 гг. с 16 мая 2023 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 13.05.2023 г. №95-р.
Начало отопительного сезона 2023-2024 гг. с 20 сентября 2023 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 13.09.2023 г. №202-р.
Окончание отопительного сезона 2023-2024 гг. с 15 мая 2024 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 13.05.2024 г. №85-р.
Начало отопительного сезона 2024-2025 гг. с 17 сентября 2024 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 10.09.2024 г. №184-р.
Среднегодовая загрузка оборудования котельной МУП ШТЭС приведена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc165990563][bookmark: _Toc212820518]Таблица 101– Среднегодовая загрузка оборудования котельной МУП ШТЭС за 2020-2024 годы в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края
	Источник теплоснабжения 
	Среднегодовая загрузка оборудования, %

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Котельная №24-13 с. Иджа
	13,74
	14,22
	14,67
	14,46
	12,44

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	6,68
	6,95
	6,86
	6,85
	7,07

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	11,69
	12,62
	12,97
	14,28
	11,79

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	14,53
	14,36
	14,57
	14,62
	12,15

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	9,2
	12,9
	13,2
	20,1
	12,6

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	10,3
	10,8
	11,5
	11,4
	11,1

	Котельная с. Шунеры, ул. К. Маркса, 16
	2,56
	2,80
	Снята с баланса с 01.06 2021 г.

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	8,32
	8,59
	9,5
	7,2
	5,63

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	15,02
	15,64
	16,0
	15,6
	14,55

	Котельная №24-08 с. Сизая
	
	7,1
	7,2
	7,9
	

	Котельная №24-09 с. Сизая
	
	23,2
	20,1
	25,2
	

	Котельная №24-10 с. Сизая
	
	14,7
	15,2
	13,5
	

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	20,51
	21,40
	21,52
	21,93
	20,91

	Котельная №24-12 с. Субботино
	24,68
	25,99
	26,93
	24,25
	21,62

	Котельная д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а
	6,16
	5,38
	
	
	

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	20,03
	22,75
	23,34
	22,00
	28,44

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	14,20
	15,29
	15,52
	14,73
	15,19

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	-
	34,44
	32,57
	32,10


Число часов использования установленной тепловой мощности (ЧЧИУТМ) и среднегодовая загрузка (КИУМ) котельной не превышает 25% и указывает на избыточную тепловую мощность котельной.



[bookmark: _Toc212820519][bookmark: _Toc165990564]Таблица 102 – Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2020 год
	Наименование источника, котлоагрегата
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч
	Число часов работы источника теплоснабжения в год, ч
	Степень загруженности
оборудования, %

	Котельная №24-13 с. Иджа
	0,91
	720,204
	791
	5760 (240)
	13,74

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	20,72
	11653,600
	562
	8424
	6,68

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	0,27
	181,742
	673
	5760
	11,69

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	2,07
	1732,295
	837
	5760
	14,53

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	0,94
	498,901
	531
	5760 (240)
	9,2

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	1,05
	619,010
	590
	5760 (240)
	10,3

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	0,74
	354,130
	479
	5760 (240)
	8,32

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	8,2
	7091,210
	865
	5760 (240)
	15,02

	Котельная с. Шунеры, ул. Победы
	0,62
	90,987
	147
	5760 (240)
	2,56

	Котельная №24-08 с. Сизая
	0,71
	284,177
	400
	5760
	6,95

	Котельная №24-09 с. Сизая
	0,12
	130,783
	1090
	5760
	18,93

	Котельная №24-10 с. Сизая
	1,84
	1591,621
	865
	5760
	15,02

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	8,2
	9685,958
	1182
	5760 (240)
	20,51

	Котельная №24-12 с. Субботино
	1,64
	2331,094
	1422
	5760 (240)
	24,68

	Котельная д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а
	0,15
	53,208
	355
	5760 (240)
	6,16

	Котельная №24-14 с. Шушенское (МКК)
	3,096
	3571,050
	1154
	5760
	20,03

	Котельная №24-15 с. Шушенское (ЭК)
	106
	126721,844
	1196
	8424
	14,20

	Котельная №24-16 с. Шушенское (БМК)
	Котельная работала в тестовом режиме



[bookmark: _Toc212820520]Таблица 103 – Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2021 год
	Наименование источника, котлоагрегата
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч
	Число часов работы источника теплоснабжения в год, ч
	Степень загруженности
оборудования, %

	Котельная №24-13 с. Иджа
	0,91
	754,735
	829
	5832 (243)
	14,22

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	20,72
	12124,460
	585
	8424
	6,95

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	0,27
	198,655
	736
	5832
	12,62

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	2,07
	1732,931
	837
	5832
	14,36

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	0,94
	696,792
	741
	5736
	12,9

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	1,05
	653,41
	622
	5736
	10,8

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	0,74
	370,529
	501
	5832 (243)
	8,59

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	8,2
	7475,377
	912
	5832 (243)
	15,64

	Котельная с. Шунеры, ул. Победы
	0,62
	56,550
	91
	3264 (136)
	2,80

	Котельная №24-08 с. Сизая
	0,71
	289,845
	408
	5736
	7,1

	Котельная №24-09 с. Сизая
	0,12
	151,696
	1264
	5448
	23,2

	Котельная №24-10 с. Сизая
	1,84
	1549,475
	842
	5736
	14,7

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	8,2
	10230,118
	1248
	5832 (243)
	21,40

	Котельная №24-12 с. Субботино
	1,64
	2485,264
	1515
	5832 (243)
	25,99

	Котельная д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а
	0,15
	26,302
	175
	3264 (136)
	5,38

	Котельная №24-14 с. Шушенское (МКК)
	3,096
	4107,73
	1327
	5832
	22,75

	Котельная №24-15 с. Шушенское (ЭК)
	106
	136473,834
	1287
	8424
	15,29

	Котельная №24-16 с. Шушенское (БМК)
	Котельная работала в тестовом режиме



[bookmark: _Toc212820521]Таблица 104 – Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2022 год
	Наименование источника, котлоагрегата
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч
	Число часов работы источника теплоснабжения в год, ч
	Степень загруженности
оборудования, %

	Котельная №24-13 с. Иджа
	0,91
	765,376
	841
	5736 (239)
	14,67

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	20,72
	11976,80
	578
	8424
	6,86

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	0,27
	200,80
	744
	5736
	12,97

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	2,07
	1730,10
	836
	5736
	14,57

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	0,94
	710,632
	756
	5736
	13,2

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	1,05
	693,258
	660
	5736
	11,5

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	0,74
	401,37
	542
	5736 (239)
	9,5

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	8,2
	7505,558
	915
	5736 (239)
	16,0

	Котельная №24-08 с. Сизая
	0,71
	292,068
	411
	5736
	7,2

	Котельная №24-09 с. Сизая
	0,12
	138,466
	1154
	5736
	20,1

	Котельная №24-10 с. Сизая
	1,84
	1603,339
	871
	5736
	15,2

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	8,2
	10121,941
	1234
	5736 (239)
	21,52

	Котельная №24-12 с. Субботино
	1,64
	2533,212
	1545
	5736 (239)
	26,93

	Котельная №24-14 с. Шушенское (МКК)
	3,096
	4143,840
	1338
	5736
	23,34

	Котельная №24-15 с. Шушенское (ЭК)
	106
	138567,800
	1307
	8424
	15,52

	Котельная №24-16 с. Шушенское (БМК)
	0,688
	1358,914
	1975
	5736
	34,44



[bookmark: _Toc212820522]Таблица 105 – Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2023 год
	Наименование источника, котлоагрегата
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч
	Число часов работы источника теплоснабжения в год, ч
	Степень загруженности
оборудования, %

	Котельная №24-13 с. Иджа
	0,91
	745,62
	819
	5664 (236)
	14,46

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	20,72
	11957,38
	577
	8424
	6,85

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	0,27
	213,813
	792
	5544
	14,28

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	2,07
	1713,535
	828
	5664
	14,62

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	0,94
	1045,161
	1112
	5544
	20,1

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	1,05
	660,615
	629
	5520
	11,4

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	0,74
	304,621
	412
	5688 (237)
	7,2

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	8,2
	7257,276
	885
	5688 (237)
	15,6

	Котельная №24-08 с. Сизая
	0,71
	187,593
	264
	3336
	7,9

	Котельная №24-09 с. Сизая
	0,12
	167,878
	1399
	5544
	25,2

	Котельная №24-10 с. Сизая
	1,84
	1409,109
	766
	5688
	13,5

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	8,2
	10225,277
	1247
	5688 (237)
	21,93

	Котельная №24-12 с. Субботино
	1,64
	2261,655
	1379
	5688 (237)
	24,25

	Котельная №24-14 с. Шушенское (МКК)
	3,096
	3955,200
	1278
	5808
	22,00

	Котельная №24-15 с. Шушенское (ЭК)
	106
	131494,830
	1241
	8424
	14,73

	Котельная №24-16 с. Шушенское (БМК)
	0,688
	1301,325
	1891
	5808
	32,57



[bookmark: _Toc212820523]Таблица 106– Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2024 год
	Наименование источника, котлоагрегата
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч
	Число часов работы источника теплоснабжения в год, ч/дней
	Степень загруженности
оборудования, %

	Котельная №24-13 с. Иджа
	0,91
	656,427
	722
	5808 (242)
	12,44

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	20,72
	12331,9
	595
	8424
	7,07

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	0,27
	184,829
	685
	5808
	11,79

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	2,07
	1460,732
	706
	5808
	12,15

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	0,94
	690,002
	734
	5808
	12,6

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	1,05
	655,496
	624
	5640
	11,1

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	0,74
	241,819
	327
	5808 (242)
	5,63

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	8,2
	6929,648
	845
	5808 (242)
	14,55

	Котельная №24-08 с. Сизая
	0,71
	В режиме консервации

	Котельная №24-09 с. Сизая
	0,12
	143,599
	1197
	5448
	21,97

	Котельная №24-10 с. Сизая
	1,84
	1314,991
	715
	5808
	12,31

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	8,2
	9956,268
	1214
	5808 (242)
	20,91

	Котельная №24-12 с. Субботино
	1,64
	2059,391
	1256
	5808 (242)
	21,62

	Котельная №24-14 с. Шушенское (МКК)
	3,096
	4114,045
	1652
	5808
	28,44

	Котельная №24-15 с. Шушенское (ЭК)
	106
	135560,095
	1279
	8424
	15,19

	Котельная №24-16 с. Шушенское (БМК)
	0,688
	1282,480
	1864
	5808
	32,10




[bookmark: _Toc166866672][bookmark: _Toc212820109]2.1.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
По котельной №24-13 с. Иджа №24-02 пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный №24-04 и №24-05 с. Казанцево№24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а №24-12 с. Субботино учет тепла, отпущенного в тепловые сети, ведется расчетным способом, исходя из объема потребления условного топлива. 
Котельная №24-01 пос. Ильичево оборудована узлом учета тепловой энергии (Тепловычислитель СПТ-961.2). (Срок очередной поверки – 06.06.2026 г.).
Все источники тепловой энергии рп. Шушенское оборудованы узлами учета тепловой энергии.
[bookmark: _Toc137567393][bookmark: _Toc198838915][bookmark: _Toc212820524]Таблица 107– Приборы учета тепловой энергии на источниках в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Источник тепловой энергии
	Тип тепло вычислителя
	Дата следующего освидетельствования ПУ

	Котельная №24-14 пгт Шушенское 
	ВКТ-7 №89594
	11.07.2027

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	СПТ-961.2 №28951
	08.06.2027

	Котельная №24-16 пгт Шушенское 
	Абакан 7 КТ №8880
	18.07.2027

	Котельная №2 пгт Шушенское 
	-
	-


Котельная №24-13 с. Иджа пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный №24-01 пос. Ильичево №24-04 и №24-05 с. Казанцево №24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а №24-12 с. Субботино №24-14 рп. Шушенское №24-15 рп. Шушенское №24-16 рп. Шушенское Котельная №2 пгт Шушенскоеоснащены приборами учета, фиксирующими значение расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах
[bookmark: _Toc166866673][bookmark: _Toc212820110]2.1.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Аварии и инциденты на котельной №24-13 с. Иджа пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный №24-01 пос. Ильичево №24-04 и №24-05 с. Казанцево №24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а №24-12 с. Субботино №24-14 рп. Шушенское №24-15 рп. Шушенское №24-16 рп. Шушенское Котельная №2 пгт Шушенское,  приводящие к отключению теплоснабжения потребителей, в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. не зафиксированы[footnoteRef:18].  [18:  Информация приведена в соответствии с статистическими данными за соответствующий период (форма 4.11 «Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям»), размещенной на портале ЕАИС https://ri.regportal-tariff.ru Красноярский край) и (форма 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»), предоставленной МУП ШТЭС Разработчику.] 

Обслуживающим персоналом ежегодно в межотопительный период проводятся планово-предупредительные и ремонтно-восстановительные работы по подготовке к отопительному сезону, что подтверждено ежегодными актами промывки и гидравлических испытаний котлов.
[bookmark: _Toc166866674][bookmark: _Toc212820111]2.1.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Согласно письму от 02.04.2025 г. в период 2020-2024 гг. в адрес МУП ШТЭС не поступало предписаний со стороны надзорных органов об ограничении эксплуатации оборудования источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc166866675][bookmark: _Toc212820112]2.1.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
В системе теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. 
[bookmark: _Toc166866676][bookmark: _Toc212820113]2.1.13. Описание изменений в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии 
Параметры технических характеристик основного оборудования котельной котельная №24-13 с. Иджа пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный №24-01 пос. Ильичево №24-04 и №24-05 с. Казанцево №24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а №24-12 с. Субботино №24-14 рп. Шушенское №24-15 рп. Шушенское №24-16 рп. Шушенское Котельная №2 пгт Шушенское за предшествующий актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения период не изменилась.
-выведена из эксплуатации в целях ликвидации в конце отопительного сезона 2020-2021 гг. и ликвидирована в 2022 г. Котельная по ул. Ленина д. Ленск с установленной мощностью 0,15 Гкал/ч. 


[bookmark: _Toc80075714][bookmark: _Toc122343150][bookmark: _Toc166866677][bookmark: _Toc65678209]
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[bookmark: _Toc212820114]ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ 
[bookmark: _Toc65678210][bookmark: _Toc18580409][bookmark: _Toc122343151]Ниже в таблице приведена адресная привязка системы централизованного теплоснабжения к источнику тепловой энергии (котельная №24-13 с. Иджа пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный №24-01 пос. Ильичево №24-04 и №24-05 с. Казанцево №24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а №24-12 с. Субботино №24-14 рп. Шушенское №24-15 рп. Шушенское №24-16 рп. Шушенское Котельная №2 пгт Шушенское), эксплуатируемому МУП ШТЭС в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края.
[bookmark: _Toc165990568][bookmark: _Toc212820525]Таблица 108 – Адресная привязка системы централизованного теплоснабжения к источнику тепловой энергии, эксплуатируемому МУП ШТЭС в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края
	Наименование источника
	Номер СЦТ 
	Адрес источника

	Котельная № 24-13 с. Иджа
	СЦТ №03
	с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2

	[bookmark: _Toc166866678]Котельная №24-01 пос. Ильичево
	СЦТ №18
	пос. Ильичево, ул. Дачная, д 1

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	СЦТ №01
	пос. Алтан, ул. Школьная, д 7

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	СЦТ №02
	пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	СЦТ №04
	с. Казанцево, ул. Енисейская, д 8

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	СЦТ №05
	с. Казанцево, ул. Ленина, д 8

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	СЦТ №06
	с. Каптырево, ул. Малая, д 19а

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	СЦТ №07
	с. Каптырево, ул. Мира, д 17

	Котельная № 24-08 с. Сизая
	СЦТ №10 (до 26.12.2023 г.)
	с. Сизая, ул. Енисейская, стр. 9

	Котельная № 24-09 с. Сизая
	СЦТ №11
	с. Сизая, ул. Ленина стр. 40

	Котельная № 24-10 с. Сизая
	СЦТ №12
	с. Сизая, ул. Ленина, стр.86а

	Котельная № 24-11 пос. Синеборск
	СЦТ №13
	пос. Синеборск ул. Ленина, д 43

	Котельная № 24-12
	СЦТ №14
	с. Субботино ул. Садовая, д 19

	Котельная СДК
	-
	д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	СЦТ №17
	пгт. Шушенское, квартал МКК, стр. 25

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	СЦТ №09/1
	пгт. Шушенское, ул. Ленина, стр. 154

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	СЦТ №09/2
	пгт Шушенское ул. Дзержинского стр. 24а

	Котельная №2 пгт Шушенское
	Отключена от СЦТ
	пгт Шушенское ул. Дзержинского стр. 24


[bookmark: _Toc212820115]3.1. Тепловые сети МУП ШТЭС и сооружения на них
Теплоснабжение части общественно-делового застройки Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края, осуществляется от источника (котельная №24-13 с. Иджа пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный №24-01 пос. Ильичево №24-04 и №24-05 с. Казанцево №24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а №24-12 с. Субботино №24-14 рп. Шушенское №24-15 рп. Шушенское №24-16 рп. Шушенское Котельная №2 пгт Шушенское), эксплуатируемого МУП ШТЭС. Сети централизованного теплоснабжения переданы Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Шушенского округа по договору №4 от 06.09.2019 г. о закреплении и использовании муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным предприятием Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» МУП ШТЭС.
Общая протяженность тепловых сетей системы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края в двухтрубном исполнении составляет 78,550 км. (в том числе ГВС – 0,00 м):
Время работы тепловой сети от источника тепловой энергии МУП ШТЭС (Котельная №24-13 с. Иджа, №24-02 пос. Алтан, №24-03 пос. Зарничный, Котельная №24-04 с. Казанцево, №24-05 с. Казанцево, №24-06 с. Каптырево, №24-07 с. Каптырево, Котельная №24-10 с. Сизая, №24-09 с. Сизая, №24-08 с. Сизая, 24-11 пос. Синеборск, 24-12 с. Субботино, №24-14 и №24-16 пгт Шушенское,), где тепловая энергия вырабатывается в целях отопления с отбором теплоносителя в целях предоставления горячей воды ограничено отопительным сезоном, в межотопительный сезон горячее водоснабжение отсутствует.
Время работы тепловой сети от Котельной №24-15 пгт Шушенское и №24-01 пос. Ильичево, где тепловая энергия вырабатывается в целях отопления и ГВС (открытая система теплоснабжения) круглогодичное.
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-13 с. Иджа – 1978. 
Трубопроводы выполнены из стали. 
Работы по замене ветхих тепловых сетей, путем нового строительства трубопроводов, в период 2020-2024 гг. не проводились.
Нормативный ресурс эксплуатации на начало разработки Схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края выработан.
Нормативный срок эксплуатации превышен фактически в 1,8 раза.
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-01 пос. Ильичево – 1976. Трубопроводы выполнены из стали. 
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-02 пос. Алтан – 1970. Трубопроводы выполнены из стали.
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-03 пос. Зарничный – 1973. Трубопроводы выполнены из стали.
Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево выработан и превышен фактически в 1,92 раза.
Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан выработан и превышен фактически в 2,16 раза.
Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный выработан и превышен фактически в 2,04 раза.
Работы по замене ветхих тепловых сетей, путем нового строительства трубопроводов, в период 2020-2024 гг. МУП ШТЭС проводило:
-в 2022 г. – 0,110 км (в СЦТ-18 от котельной №24-01 пос. Ильичево);
-в 2023 г. – 0,020 км (в СЦТ-02 от котельной №24-03 пос. Зарничный)
-в 2023 г. – 0,010 км (в СЦТ-18 от котельной №24-01 пос. Ильичево);
-в 2023 г. – 0,070 км (в СЦТ-02 от котельной №24-03 пос. Зарничный);
-в 2024 г. – 0,080 км (в СЦТ-18 от котельной №24-01 пос. Ильичево).
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-04 с. Казанцево– 1963. Трубопроводы выполнены из стали. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 г. составил 61 лет, что говорит о том, что нормативный срок эксплуатации превышен фактически в 2,4 раза. 
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-05 с. Казанцево– 1983. Трубопроводы выполнены из стали. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2024 г. составил 41 лет, что говорит о том, что нормативный срок эксплуатации превышен фактически в 1,6 раза.
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-06 с. Каптырево– 1981. Трубопроводы выполнены из стали. 
[bookmark: _Hlk197085604]Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-07 с. Каптырево– 1991. Трубопроводы выполнены из стали. Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево выработан и превышен фактически в 1,7 раза.
Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево выработан и превышен фактически в 1,3 раза.
Работы по замене ветхих тепловых сетей, путем нового строительства трубопроводов, в период 2020-2024 гг. МУП ШТЭС проводило:
-в 2022 г. – 0,120 км (в СЦТ-07 от котельной №24-07);
-в 2023 г. – 0,060 км (в СЦТ-07 от котельной №24-07);
-в 2024 г. – 0,020 км (в СЦТ -07 от котельной №24-07).
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-08 с. Сизая – 1983. Трубопроводы выполнены из стали. Способ прокладки трубопровода: в земле в непроходимых каналах из железобетонных конструкций. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 г. составил 41 лет, что говорит о том, что нормативный срок эксплуатации превышен фактически в 1,64 раза. 
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-09 с. Сизая – 1991. Трубопроводы выполнены из стали. Способ прокладки трубопровода: наружная прокладка бесканальным способ. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 г. составил 33 лет, что говорит о том, что нормативный срок эксплуатации превышен фактически в 1,32 раза.
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-10 с. Сизая – 1998. Трубопроводы выполнены из стали. Способ прокладки трубопровода: в земле в непроходимых каналах из железобетонных конструкций. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 г. составил 26 лет, что говорит о том, что нормативный срок эксплуатации фактически истек.
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от котельной №24-11 пос. Синеборск – 1984. Трубопроводы выполнены из стали. Способ прокладки – подземный в непроходимых каналах из железобетонных конструкций, за исключением надземного участка тепловой сети от ТК-6 до насосной станции (Dус=200/150 обшей протяженностью 20 м в 2-х трубном исполнении). Трубопроводы выполнены из стали. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 год составил 40 лет, срок эксплуатации сетей превысил нормативный в 1,6 раза.
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-12 с. Субботино – 1979. Трубопроводы выполнены из стали. Способ прокладки – подземный в непроходимых каналах из железобетонных конструкций.
Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино выработан и превышен фактически в 1,8 раза.
Тепловые сети от котельной по ул. Ленина д. Ленск, общей протяженностью в 2-х трубном исполнении 40м выведены из эксплуатации и демонтированы в 2022 г.
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от котельной №24-14 пгт Шушенское, кв. МКК, стр. 25 – 2010. Трубопроводы выполнены из стали. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 г. составил 14 лет, нормативный срок эксплуатации не превышен.
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от котельная №24-15 пгт Шушенское (ул. Ленина, стр. 154) – 1970. Трубопроводы выполнены из стали. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 г. составил 54 лет, что говорит о том, что нормативный срок эксплуатации превышен фактически в 2,12 раза.
Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей, которые были переподключены с котельной №2 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24 на котельную №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а – 1994. Трубопроводы выполнены из стали. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 г. составил 30 лет, что говорит о том, что нормативный срок эксплуатации превышен фактически в 1,16 раза.
[bookmark: _Toc212820526]Таблица 109 – Эксплуатационный срок службы тепловых сетей МУП ШТЭС за 2020-2024 годы в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края.
	Источник теплоснабжения 
	Износ, %
	Эксплуатационный срок службы, лет

	Тепловые сети СЦТ №03 с. Иджа
	100
	на 01.01.2020 г.
	на 01.01.2021 г.
	на 01.01.2022 г.

	
	
	41
	42
	43

	
	
	на 01.01.2023 г.
	на 01.01.2024 г.
	на 01.01.2025 г.

	
	
	44
	45
	46

	Тепловые сети СЦТ №18 пос. Ильичево
	100
	на 01.01.2020 г.
	на 01.01.2021 г.
	на 01.01.2022 г.

	
	
	43
	44
	45

	
	
	на 01.01.2023 г.
	на 01.01.2024 г.
	на 01.01.2025 г.

	
	
	46
	47
	48

	Тепловые сети СЦТ №01 пос. Алтан
	100
	на 01.01.2020 г.
	на 01.01.2021 г.
	на 01.01.2022 г.

	
	
	49
	50
	51

	
	
	на 01.01.2023 г.
	на 01.01.2024 г.
	на 01.01.2025 г.

	
	
	52
	53
	54

	Тепловые сети СЦТ №02 пос. Зарничный
	
	на 01.01.2020 г.
	на 01.01.2021 г.
	на 01.01.2022 г.

	
	
	46
	47
	48

	
	
	на 01.01.2023 г.
	на 01.01.2024 г.
	на 01.01.2025 г.

	
	
	49
	50
	51

	Тепловые сети СЦТ №04 с. Казанцево
	100
	на 01.01.2020 г.
	на 01.01.2021 г.
	на 01.01.2022 г.

	
	
	56
	57
	58

	
	
	на 01.01.2023 г.
	на 01.01.2024 г.
	на 01.01.2025 г.

	
	
	59
	60
	61

	Тепловые сети СЦТ №05 с. Казанцево
	100
	на 01.01.2020 г.
	на 01.01.2021 г.
	на 01.01.2022 г.

	
	
	36
	37
	38

	
	
	на 01.01.2023 г.
	на 01.01.2024 г.
	на 01.01.2025 г.

	
	
	39
	40
	41

	Тепловые сети СЦТ №06 с. Каптырево
	100
	на 01.01.2020 г.
	на 01.01.2021 г.
	на 01.01.2022 г.

	
	
	39
	40
	41

	
	
	на 01.01.2023 г.
	на 01.01.2024 г.
	на 01.01.2025 г.

	
	
	42
	43
	44

	Тепловые сети СЦТ №07 с. Каптырево
	100
	на 01.01.2020 г.
	на 01.01.2021 г.
	на 01.01.2022 г.

	
	
	29
	30
	31

	
	
	на 01.01.2023 г.
	на 01.01.2024 г.
	на 01.01.2025 г.

	
	
	32
	33
	34

	Тепловые сети СЦТ №10 с. Сизая
	100
	на 01.01.2020 г.
	на 01.01.2021 г.
	на 01.01.2022 г.

	
	
	36
	37
	38

	
	
	на 01.01.2023 г.
	на 01.01.2024 г.
	на 01.01.2025 г.

	
	
	39
	40
	41

	Тепловые сети СЦТ №11 с. Сизая
	100
	на 01.01.2020 г.
	на 01.01.2021 г.
	на 01.01.2022 г.

	
	
	28
	29
	30

	
	
	на 01.01.2023 г.
	на 01.01.2024 г.
	на 01.01.2025 г.

	
	
	31
	32
	33

	Тепловые сети СЦТ №12 с. Сизая
	100
	на 01.01.2020 г.
	на 01.01.2021 г.
	на 01.01.2022 г.

	
	
	21
	22
	23

	
	
	на 01.01.2023 г.
	на 01.01.2024 г.
	на 01.01.2025 г.

	
	
	24
	25
	26

	Тепловые сети СЦТ №13 пос. Синеборск
	100
	на 01.01.2020 г.
	на 01.01.2021 г.
	на 01.01.2022 г.

	
	
	35
	36
	37

	
	
	на 01.01.2023 г.
	на 01.01.2024 г.
	на 01.01.2025 г.

	
	
	38
	39
	40

	Тепловые сети СЦТ №14 с. Субботино
	100
	на 01.01.2020 г.
	на 01.01.2021 г.
	на 01.01.2022 г.

	
	
	40
	41
	42

	
	
	на 01.01.2023 г.
	на 01.01.2024 г.
	на 01.01.2025 г.

	
	
	43
	44
	45

	Тепловые сети от котельной СДК
д. Ленск
	100
	на 01.01.2020 г.
	на 01.01.2021 г.
	на 01.01.2022 г.

	
	
	39
	40
	41



[bookmark: _Toc166866679][bookmark: _Toc212820116]3.1.1. Описание структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Структура тепловых сетей от котельной №24-13 (с. Иджа) осуществляется по тепловыводу 2Ду=108 мм. 
Далее по распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает на вводы ОКС потребителя – инфраструктура общественно-деловой застройки, которая размещена по ул. Советская, Молодежная, Большая. 
Схема тепловых сетей –тупиковая, характеризуется:
-уменьшением диаметров трубопровода с 108 мм до 89 мм (ТК-2) до ввода в ОКС (СДК);
-уменьшением диаметров трубопровода с 89 мм до 40 мм (ТК-3) до ввода в ОКС (ФАП). 
Основной недостаток – отсутствие резервирования.
Структура тепловых сетей от Котельной №24-01 (пос. Ильичево) осуществляется по тепловыводу 2Ду=273 мм. По распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю – инфраструктура социальной застройки, которая сосредоточена по ул. Московская и районы жилой застройки, размещенная по улицам Весенняя, Гагарина, Кирова, Малышева, Московская, Мостовая, Северная. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей от Котельной №24-02 (пос. Алтан) осуществляется по тепловыводу и далее по распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю - инфраструктура социальной застройки. Схема включения тепловых сетей – тупиковая.
Структура тепловых сетей от Котельной №24-03 (пос. Зарничный) осуществляется по тепловыводу 2Ду=219 мм. По распределительных тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю – инфраструктура социальной застройки (Участковая больница по ул. Весенняя, 2, школа по ул. Комсомольская, 16; дом культуры по ул. Ленина, 2а) и район блочной жилой застройки по ул. Ленина (№№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11). Схема включения тепловых сетей –тупиковая.
[bookmark: _Hlk197085957]Структура тепловых сетей от котельной №24-046 с. Каптырево осуществляется по тепловыводу 2Ду=57 мм. Далее по распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю ( участковая больница КГБУЗ «Шушенская РБ» орпуса и хозяйственные постройки, размещенные на земельном участке кадастровый номер 24:42:2801001:143 по адресу с. Каптырево, ул. Большая, 124). Схема включения тепловых сетей – тупиковая и характеризуется:
-уменьшением диаметра с 57 мм до 32 мм (ТК-2) до ввода в ОКС (здание Пищеблока);
-увеличением диаметра с 57 мм до 25 мм (ТК-1) до ввода в ОКС (здание гаража).
Основной недостаток – отсутствие резервирования.
Структура тепловых сетей от Котельной №24-07 с. Каптырево осуществляется по тепловыводу 2Ду=200 мм. По тепловыводу и далее по распределительным тепловым сетям (проложенным по улицам Ленина, Мира, Школьная, Весенняя, Дорожная, З. Космодемьянская, Зеленая, Капкова, С. Лазо, Островского, Пионерская, Полевая) теплоноситель поступает к потребителям – жилая и общественно-деловая застройки. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей от Котельной №24-09 (с. Сизая) осуществляется по тепловыводам 2Ду=50 мм. Теплоноситель поступает к потребителю – инфраструктура социальной застройки (МБУ Районный дом культуры – подразделение СДК с. Сизая). Схема включения тепловых сетей –тупиковая. Система теплоснабжения закрытая.
Структура тепловых сетей от Котельной №24-10 (с. Сизая) осуществляется по тепловыводам 2Ду=150 мм и 2Ду=150 мм (ГВС). По распределительных тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю – инфраструктура социальной застройки (МБОУ Московская СОШ имени Ивана Ярыгина, МКУ «Администрация Сизинского сельсовета», КГБУ «Музей-заповедник Шушенское» по ул. Ленина 86а). Схема включения тепловых сетей –тупиковая. Деарированная вода поступает в бак-аккумулятор, из которого насосами горячего водоснабжения направляется в тепловые сети ГВС и далее направляется непосредственно в водоразборные краны потребителя горячей воды (МБОУ Московская СОШ имени Ивана Ярыгина) Система теплоснабжения открытая четырехтрубная.
Структура тепловых сетей котельной 24-11 пос. Синеборск осуществляется по одному тепловыводу: 2Ду=219 мм. 
Далее по распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю – инфраструктура общественно-деловой и социальной застройки, которая сосредоточена по ул. Ленина, Школьная, Октябрьская, Мира и жилой застройки, размещенной по ул. Ленина, Мира, Октябрьская, Первомайская, Школьная; пер. Новый, Садовый; 1-й и 2-й микрорайоны. Схема включения тепловых сетей –тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной 24-12 (с. Субботино) осуществляется по двум тепловыводам: 2Ду=108 мм, 2Ду=219 мм. Схема включения тепловых сетей – тупиковая и характеризуется:
Далее по распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю – инфраструктура социальной застройки, которая сосредоточена по ул. Ленина, Крупской, Садовая и жилой застройки, размещенной по ул. Крупской, Ленина. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая и характеризуется:
-уменьшением диаметра с 108 мм (ТК-0) до 57 мм (ТК-0-2) и далее до 45 мм до ввода ОКС (здание Гаража);
-уменьшением диаметра с 108 мм (ТК-0) до 57 мм (ТК-1-1) и далее до 45 мм (ТК-1-2). Увеличением диаметра трубопровода от ТК-1-2 до вводов в ОКС (блочная 2-х квартирная жилая застройка) с 45 мм до 57 мм;
-уменьшением диаметра 219 мм (ТК-1) до 57 мм (ТК-3-1) и далее до ввода в ОКС (ИЖС);
-уменьшением диаметра 219 мм (ТК-1) до 159 мм (ТК-2) - 114 мм до ввода в ОКС (здание общеобразовательного учреждения и здание здравоохранения);
-уменьшение диаметра 219 мм (ТК-1) до 89 мм (ТК-2) и далее до ввода (ТК-4-1) в ОКС (здание дошкольного образовательного учреждения);
-уменьшением диаметра 89 мм (ТК-1) до 57 мм и далее до 32 мм (ТК-5) до ввода в ОКС (блочная застройка).
Структура тепловых сетей Котельной №24-14 (пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25) осуществляется по тепловыводу 2Ду=159 мм. По распределительных тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям – объект социальной застройки (МБДОУ Детский сад № 6 «Василек» квартал МКК, 22) и район одно-двухэтажной многоквартирной жилой застройки (Квартал МКК дома №№1, 1 корпус А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,23). Схема включения тепловых сетей –тупиковая.
Структура тепловых сетей Котельной №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154) осуществляется по тепловыводу 2Ду=530 мм. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая. По распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям – жилая и общественно-деловую застройки, сосредоточенные: 
-по улицам: Тельмана, Л.М. Рудаковой, Пионерская, Энергетиков, Школьная, Чехова, Фрунзе, Светлая, Сахарова, Садовая, Пушкина, Полукольцевая, Победа, Первомайская. Партизанская, Павлова, Горького, Кирова, Луговая, Ленина, Кржижановского, Комсомольская, Октябрьская, Новая, Молодежная, Мичурина, Мира, Ванеева, Боткина, Заповедная, Есенина, 
-по переулкам: Светлый, Октябрьский, Летний, Большой, 
-по микрорайонам: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 
-по кварталам: Строителей, ПТФ, СХТ. 
Структура тепловых сетей котельной №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а) осуществляется по тепловыводу 2Ду=108 мм и далее по распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям – жилая застройка (жилые дома по улицам: Дзержинского (№№15, 17, 19, 20, 22, 24), Калинина (№№13, 18), Пролетарская (№№31, 33, 35). Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.
[bookmark: _Toc166866680][bookmark: _Toc212820117]3.1.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Карты (схемы) тепловых сетей, эксплуатируемых МУП ШТЭС разработаны на бумажном носителе (планшет) с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от источника тепловой энергии до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети. 
[bookmark: _Toc102416538][bookmark: _Toc106714708][bookmark: _Toc106715343]Рисунок 11 – Схема тепловых сетей от Котельной №24-13 с. Иджа, ул.Советская, стр.12 б.2 
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	Рисунок 12 – Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №№24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №18 [image: ]
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[bookmark: _Toc106714709][bookmark: _Toc106715344][bookmark: _Toc102416537]Рисунок 13 – Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №№24-03 пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №02
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[bookmark: _Toc106714710][bookmark: _Toc106715345]Рисунок 14 – Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №№24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №01 
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Рисунок 15 – Планшет с приведенными схематично участками магистральной и распределительной тепловой сети от котельной №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №04
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Рисунок 16 – Планшет с приведенным схематичным участком тепловой сети от котельной №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр.8 до единственного потребителя, который присоединен к тепловой сети СЦТ №05
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[bookmark: _Hlk197087238][bookmark: _Hlk198222619]Рисунок 17 – Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр.17 до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №07 
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Рисунок 18 – Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр.19а до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №06 
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Рисунок 19 – Схема тепловых сетей от Котельной №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, 40 
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Рисунок 20 – Схема тепловых сетей от Котельной №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, 86 а 
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Рисунок 21 – Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43 до каждого из потребителей, которые присоединены в тепловой сети СЦТ №13
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Рисунок 22 – Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, 19 до каждого из потребителей, которые присоединены в тепловой сети СЦТ №24-14
	[image: ]
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	Рисунок 23 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-14 пгт Шушенское, МКК, стр. 25 до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №17[image: ]



Рисунок 24 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, ул.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№1
	[image: ]



Рисунок 25 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, ул.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№2
	[image: ]



Рисунок 26 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, ул.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№3
	[image: ]



Рисунок 27 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, кл.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№4
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Рисунок 28 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, ул.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№4-1
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Рисунок 29 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, ул.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№5
	[image: ]



Рисунок 3 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, ул.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№6
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Рисунок 31 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, ул.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№7
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Рисунок 4 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-16 пгт Шушенское, ул.Дзержинского, стр. 24а  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/2
	[image: ]
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[bookmark: _Toc166866681][bookmark: _Toc195103678][bookmark: _Toc212820118][bookmark: _Toc104151664][bookmark: _Toc106714753][bookmark: _Toc136857754]3.1.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключаемых к таким участкам
[bookmark: _Toc212820527][bookmark: _Hlk195692806]Таблица 110 – Технические характеристики тепловой сети от котельной №24-13 с. Иджа в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Трубопровод тепловой сети: подающий (п); обратный – (о)
	Тип прокладки
	Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки)
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Удельный объем трубопроводов, Vi, м3/км
	Объем трубопроводов, V, м3
	Материальная характеристика, М, м2
	Доля м по типу прокладки или конструкции изоляции от М всей сети

	
	
	
	наружный dн
	условный dус
	
	
	
	
	

	п
	подземная канальная
	1978
	108
	100
	17,0
	8,0
	0,13345
	1,836
	3,11

	о
	подземная канальная
	1978
	108
	100
	17,0
	8,0
	0,13345
	1,836
	3,11

	п
	подземная канальная
	1978
	108
	100
	66,0
	8,0
	0,51810
	7,128
	12,09

	о
	подземная канальная
	1978
	108
	100
	66,0
	8,0
	0,51810
	7,128
	12,09

	п
	подземная канальная
	1978
	108
	100
	134,0
	8,0
	1,05190
	14,472
	24,54

	о
	подземная канальная
	1978
	108
	100
	134,0
	8,0
	1,05190
	14,472
	24,54

	п
	подземная канальная
	1978
	89
	80
	27,0
	5,3
	0,14252
	2,403
	4,95

	о
	подземная канальная
	1978
	89
	80
	27,0
	5,3
	0,14252
	2,403
	4,95

	п
	подземная канальная
	1978
	40
	45
	21,0
	1,3
	0,02638
	0,945
	3,85

	о
	подземная канальная
	1978
	40
	45
	21,0
	1,3
	0,02638
	0,945
	3,85

	п
	подземная канальная
	1978
	89
	80
	8,0
	5,3
	0,04223
	0,712
	1,47

	о
	подземная канальная
	1978
	89
	80
	8,0
	5,3
	0,04223
	0,712
	1,47

	Итого по надземной прокладке-
	подающий трубопровод
	-
	-
	-
	-
	-

	
	обратный трубопровод
	-
	-
	-
	-
	-

	
	всего
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого подземная бесканальная прокладка
	подающий трубопровод
	-
	-
	-
	-
	-

	
	обратный трубопровод
	-
	-
	-
	-
	-

	
	всего
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого подземная канальная прокладка
	подающий трубопровод
	273,0
	
	1,914
	27,496
	50

	
	обратный трубопровод
	273,0
	
	1,914
	27,496
	50

	
	всего
	546,0
	
	3,829
	54,992
	100

	ВСЕГО
	546,0
	
	3,829
	54,992
	100


[bookmark: _Toc198491456]

[bookmark: _Toc212820528]Таблица 111– Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-01 пос. Ильичево в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей 
	Протяженность участка по трассе, м
	Наружный диаметр труб, Ду,мм
	Толщина стенки
	Материальная характеристика, кв.м
	Объем, м3

	
	подающей линии
	обратной линии
	подающей линии
	обратной линии
	подающая
	обратная
	подающая
	обратная
	Всего
	подающая
	обратная
	Всего

	Электрокотельная
	ТК1
	61
	61
	273
	273
	7
	7
	16,653
	16,653
	33,306
	3,2122
	3,2122
	6,4243

	ТК1
	ТК-2
	5,8
	5,8
	273
	273
	7
	7
	1,5834
	1,5834
	3,1668
	0,3054
	0,3054
	0,6108

	ТК2
	ТК-2-01
	120
	120
	219
	219
	6
	6
	26,28
	26,28
	52,56
	4,0364
	4,0364
	8,0728

	ТК-2-01
	ТК-2-02
	40
	40
	108
	108
	4
	4
	4,56
	4,56
	9,12
	0,3140
	0,3140
	0,6280

	ТК-2-02
	ТК-2-03
	251
	251
	108
	108
	4
	4
	27,108
	27,108
	54,216
	1,9704
	1,9704
	3,9407

	ТК-2-03
	ТК-2-04
	73
	73
	108
	108
	4
	4
	8,322
	8,322
	16,644
	0,5731
	0,5731
	1,1461

	ТК-2-04
	ТК-2-04-1
	70
	70
	76
	76
	3
	3
	5,32
	5,32
	10,64
	0,2616
	0,2616
	0,5232

	ТК-2-04-1
	ТК-2-05
	42
	42
	108
	108
	4
	4
	4,536
	4,536
	9,072
	0,3297
	0,3297
	0,6594

	ТК-2-05
	ТК-2-06
	83
	83
	108
	108
	4
	4
	8,964
	8,964
	17,928
	0,6516
	0,6516
	1,3031

	ТК-2-06
	ТК-2-07
	153
	153
	108
	108
	4
	4
	16,524
	16,524
	33,048
	1,2011
	1,2011
	2,4021

	ТК-2
	ТК-2-11
	64
	64
	219
	219
	6
	6
	14,016
	14,016
	28,032
	2,1527
	2,1527
	4,3055

	ТК-2-11
	ТК-2-12
	59
	59
	219
	219
	6
	6
	12,921
	12,921
	25,842
	1,9846
	1,9846
	3,9691

	ТК2
	ТК-3
	231
	231
	219
	219
	6
	6
	50,589
	50,589
	101,178
	7,7700
	7,7700
	15,5400

	ТК-3
	ТК-4
	28,5
	28,5
	219
	219
	6
	6
	6,2415
	6,2415
	12,483
	0,9586
	0,9586
	1,9173

	ТК-4
	ТК-5
	32
	32
	219
	219
	6
	6
	7,008
	7,008
	14,016
	1,0764
	1,0764
	2,1527

	ТК5
	ТК-6
	39
	39
	219
	219
	6
	6
	8,541
	8,541
	17,082
	1,3118
	1,3118
	2,6236

	ТК-6
	ТК-7
	98
	98
	219
	219
	6
	6
	21,462
	21,462
	42,924
	3,2964
	3,2964
	6,5927

	ТК-7
	ТК-8
	120
	120
	219
	219
	6
	6
	26,28
	26,28
	52,56
	4,0364
	4,0364
	8,0728

	ТК-8
	ТК-9
	38
	38
	219
	219
	6
	6
	8,322
	8,322
	16,644
	1,2782
	1,2782
	2,5564

	ТК-9
	ТК-10
	86
	86
	219
	219
	6
	6
	18,834
	18,834
	37,668
	2,8927
	2,8927
	5,7855

	ТК-10
	ТК-40
	72
	72
	219
	219
	6
	6
	15,768
	15,768
	31,536
	2,4218
	2,4218
	4,8437

	ТК-10
	ТК-40
	72
	72
	108
	108
	4
	4
	8,208
	8,208
	16,416
	0,5652
	0,5652
	1,1304

	ТК-10
	ТК-40
	72
	72
	76
	76
	3
	3
	5,472
	5,472
	10,944
	0,2691
	0,2691
	0,5382

	ТК-40
	ТК-41
	50
	50
	133
	133
	4
	4
	6,25
	6,25
	12,5
	0,6133
	0,6133
	1,2266

	ТК-40
	ТК-41
	50
	50
	89
	89
	3,5
	3,5
	4,45
	4,45
	8,9
	0,2639
	0,2639
	0,5278

	ТК-40
	ТК-41
	50
	50
	57
	57
	3
	3
	2,85
	2,85
	5,7
	0,0981
	0,0981
	0,1963

	ТК-41
	ТК-42
	54
	54
	133
	133
	4
	4
	6,75
	6,75
	13,5
	0,6623
	0,6623
	1,3247

	ТК-41
	ТК-42
	54
	54
	76
	76
	3
	3
	4,104
	4,104
	8,208
	0,2018
	0,2018
	0,4036

	ТК-41
	ТК-42
	54
	54
	76
	76
	3
	3
	3,672
	3,672
	7,344
	0,2018
	0,2018
	0,4036

	ТК-42
	ТК-43
	36
	36
	219
	219
	6
	6
	7,884
	7,884
	15,768
	1,2109
	1,2109
	2,4218

	ТК-42
	ТК-43
	36
	36
	76
	76
	3
	3
	2,736
	2,736
	5,472
	0,1345
	0,1345
	0,2691

	ТК-42
	ТК-43
	36
	36
	38
	38
	2,5
	2,5
	1,368
	1,368
	2,736
	0,0308
	0,0308
	0,0616

	ТК-43
	ТК-44
	64
	64
	219
	219
	6
	6
	14,016
	14,016
	28,032
	2,1527
	2,1527
	4,3055

	ТК-43
	ТК-44
	64
	64
	76
	76
	3
	3
	4,864
	4,864
	9,728
	0,2392
	0,2392
	0,4784

	ТК-43
	ТК-44
	64
	64
	38
	38
	2,5
	2,5
	2,176
	2,176
	4,352
	0,0547
	0,0547
	0,1094

	ТК-44
	ТК-45
	34
	34
	219
	219
	6
	6
	7,446
	7,446
	14,892
	1,1436
	1,1436
	2,2873

	ТК-44
	ТК-45
	34
	34
	57
	57
	3
	3
	1,938
	1,938
	3,876
	0,0667
	0,0667
	0,1335

	ТК-44
	ТК-45
	34
	34
	38
	38
	2,5
	2,5
	1,292
	1,292
	2,584
	0,0291
	0,0291
	0,0581

	ТК-45
	ТК-46
	32
	32
	159
	159
	4,5
	4,5
	5,088
	5,088
	10,176
	0,5652
	0,5652
	1,1304

	ТК-46
	ТК-50
	32
	32
	89
	89
	3,5
	3,5
	2,848
	2,848
	5,696
	0,1689
	0,1689
	0,3378

	ТК-50
	ТК-51
	44
	44
	89
	89
	3,5
	3,5
	3,916
	3,916
	7,832
	0,2322
	0,2322
	0,4645

	ТК-51
	ТК-52
	41
	41
	89
	89
	3,5
	3,5
	3,649
	3,649
	7,298
	0,2164
	0,2164
	0,4328

	ТК-52
	ТК-53
	44
	44
	89
	89
	3,5
	3,5
	3,916
	3,916
	7,832
	0,2322
	0,2322
	0,4645

	ТК-53
	ТК-54
	40
	40
	76
	76
	3
	3
	3,04
	3,04
	6,08
	0,1495
	0,1495
	0,2990

	ТК-53
	ТК-54
	40
	40
	45
	45
	2,5
	2,5
	1,68
	1,68
	3,36
	0,0502
	0,0502
	0,1005

	ТК-53
	ТК-54
	40
	40
	38
	38
	2,5
	2,5
	1,52
	1,52
	3,04
	0,0342
	0,0342
	0,0684

	ТК-54
	ТК-56
	68
	68
	76
	76
	3
	3
	5,168
	5,168
	10,336
	0,2541
	0,2541
	0,5083

	ТК-54
	ТК-56
	68
	68
	57
	57
	3
	3
	3,876
	3,876
	7,752
	0,1335
	0,1335
	0,2669

	ТК-54
	ТК-56
	68
	68
	57
	57
	3
	3
	3,876
	3,876
	7,752
	0,1335
	0,1335
	0,2669

	ТК-54
	ТК-55
	54
	54
	76
	76
	3
	3
	4,104
	4,104
	8,208
	0,2018
	0,2018
	0,4036

	ТК-54
	ТК-55
	54
	54
	38
	38
	2,5
	2,5
	2,052
	2,052
	4,104
	0,0462
	0,0462
	0,0923

	ТК-54
	ТК-55
	54
	54
	38
	38
	2,5
	2,5
	2,052
	2,052
	4,104
	0,0462
	0,0462
	0,0923

	ТК-56
	ТК-57
	183
	183
	57
	57
	3
	3
	10,431
	10,431
	20,862
	0,3591
	0,3591
	0,7183

	ТК-57
	ТК-60
	375,7
	375,7
	57
	57
	3
	3
	20,007
	20,007
	40,014
	0,7373
	0,7373
	1,4746

	ТК-10
	ТК-11
	61
	61
	159
	159
	4,5
	4,5
	9,699
	9,699
	19,398
	1,0774
	1,0774
	2,1548

	ТК-11
	ТК-12
	86
	86
	159
	159
	4,5
	4,5
	13,674
	13,674
	27,348
	1,5190
	1,5190
	3,0380

	ТК-12
	ТК-13
	90
	90
	159
	159
	4,5
	4,5
	14,31
	14,31
	28,62
	1,5896
	1,5896
	3,1793

	ТК-13
	ТК-14
	40
	40
	159
	159
	4,5
	4,5
	6,36
	6,36
	12,72
	0,7065
	0,7065
	1,4130

	ТК-14
	ТК-15
	80
	80
	133
	133
	4
	4
	10,64
	10,64
	21,28
	0,9813
	0,9813
	1,9625

	ТК-15
	ТК-16
	146
	146
	133
	133
	4
	4
	19,418
	19,418
	38,836
	1,7908
	1,7908
	3,5816

	ТК-16
	ТК-17
	54
	54
	133
	133
	4
	4
	7,182
	7,182
	14,364
	0,6623
	0,6623
	1,3247

	ТК-17
	ТК-18
	61
	61
	108
	108
	4
	4
	6,588
	6,588
	13,176
	0,4789
	0,4789
	0,9577

	ТК-18
	ТК-19
	45
	45
	108
	108
	4
	4
	4,86
	4,86
	9,72
	0,3533
	0,3533
	0,7065

	ТК-19
	ТК-20
	85
	85
	76
	76
	3
	3
	6,46
	6,46
	12,92
	0,3177
	0,3177
	0,6354

	ТК-19
	ТК-20
	85
	85
	45
	45
	2,5
	2,5
	4,08
	4,08
	8,16
	0,1068
	0,1068
	0,2135

	ТК-19
	ТК-20
	85
	85
	38
	38
	2,5
	2,5
	2,89
	2,89
	5,78
	0,0727
	0,0727
	0,1453

	ТК-20
	ТК-21
	39
	39
	76
	76
	3
	3
	2,964
	2,964
	5,928
	0,1458
	0,1458
	0,2915

	ТК-20
	ТК-21
	39
	39
	38
	38
	2,5
	2,5
	1,482
	1,482
	2,964
	0,0333
	0,0333
	0,0667

	ТК-20
	ТК-21
	39
	39
	32
	32
	2,5
	2,5
	1,248
	1,248
	2,496
	0,0223
	0,0223
	0,0446

	ТК-21
	ТК-22
	52
	52
	76
	76
	3
	3
	3,952
	3,952
	7,904
	0,1943
	0,1943
	0,3887

	ТК-21
	ТК-22
	52
	52
	38
	38
	2,5
	2,5
	1,976
	1,976
	3,952
	0,0445
	0,0445
	0,0889

	ТК-21
	ТК-22
	52
	52
	32
	32
	2,5
	2,5
	1,664
	1,664
	3,328
	0,0298
	0,0298
	0,0595

	ТК-22
	ТК-23
	71
	71
	76
	76
	3
	3
	5,396
	5,396
	10,792
	0,2654
	0,2654
	0,5307

	ТК-23
	ТК-24
	34
	34
	76
	76
	3
	3
	2,584
	2,584
	5,168
	0,1271
	0,1271
	0,2541

	ТК-22
	ТК-22-1
	1
	1
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,048
	0,048
	0,096
	0,0013
	0,0013
	0,0025

	ТК-24
	ТК-25
	31
	31
	76
	76
	3
	3
	2,356
	2,356
	4,712
	0,1159
	0,1159
	0,2317

	ТК-25
	ТК-26
	46
	46
	76
	76
	3
	3
	3,496
	3,496
	6,992
	0,1719
	0,1719
	0,3438

	ТК-26
	ТК-27
	58
	58
	76
	76
	3
	3
	4,408
	4,408
	8,816
	0,2168
	0,2168
	0,4335

	ТК-27
	ТК-28
	44
	44
	76
	76
	3
	3
	3,344
	3,344
	6,688
	0,1644
	0,1644
	0,3289

	ТК-28
	ТК-29
	1
	1
	76
	76
	3
	3
	0,076
	0,076
	0,152
	0,0037
	0,0037
	0,0075

	ТК-29
	ТК-30
	58
	58
	76
	76
	3
	3
	4,408
	4,408
	8,816
	0,2168
	0,2168
	0,4335

	ТК-30
	ТК-31
	45
	45
	76
	76
	3
	3
	3,42
	3,42
	6,84
	0,1682
	0,1682
	0,3364

	ТК-31
	ТК-32
	54
	54
	76
	76
	3
	3
	4,104
	4,104
	8,208
	0,2018
	0,2018
	0,4036

	ТК-6
	ТК-63
	15
	15
	76
	76
	3
	3
	1,14
	1,14
	2,28
	0,0561
	0,0561
	0,1121

	ТК-6
	ТК-63
	15
	15
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,63
	0,63
	1,26
	0,0188
	0,0188
	0,0377

	ТК-6
	ТК-63
	15
	15
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,63
	0,63
	1,26
	0,0188
	0,0188
	0,0377

	ТК-63
	ТК-64
	54
	54
	57
	57
	3
	3
	3,078
	3,078
	6,156
	0,1060
	0,1060
	0,2120

	ТК-63
	ТК-64
	54
	54
	45
	45
	2,5
	2,5
	2,592
	2,592
	5,184
	0,0678
	0,0678
	0,1356

	ТК-63
	ТК-64
	54
	54
	45
	45
	2,5
	2,5
	2,268
	2,268
	4,536
	0,0678
	0,0678
	0,1356

	ТК-64
	ТК-65
	19
	19
	57
	57
	3
	3
	1,083
	1,083
	2,166
	0,0373
	0,0373
	0,0746

	ТК-64
	ТК-65
	19
	19
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,912
	0,912
	1,824
	0,0239
	0,0239
	0,0477

	ТК-64
	ТК-65
	19
	19
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,798
	0,798
	1,596
	0,0239
	0,0239
	0,0477

	ТК-65
	ТК-66
	11
	11
	57
	57
	3
	3
	0,627
	0,627
	1,254
	0,0216
	0,0216
	0,0432

	ТК-65
	ТК-66
	11
	11
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,528
	0,528
	1,056
	0,0138
	0,0138
	0,0276

	ТК-65
	ТК-66
	11
	11
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,462
	0,462
	0,924
	0,0138
	0,0138
	0,0276

	ТК-66
	ТК-67
	15
	15
	57
	57
	3
	3
	0,855
	0,855
	1,71
	0,0294
	0,0294
	0,0589

	ТК-66
	ТК-67
	15
	15
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,72
	0,72
	1,44
	0,0188
	0,0188
	0,0377

	ТК-66
	ТК-67
	15
	15
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,63
	0,63
	1,26
	0,0188
	0,0188
	0,0377

	ТК-67
	ТК-68
	7
	7
	57
	57
	3
	3
	0,399
	0,399
	0,798
	0,0137
	0,0137
	0,0275

	ТК-67
	ТК-68
	7
	7
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,336
	0,336
	0,672
	0,0088
	0,0088
	0,0176

	ТК-67
	ТК-68
	7
	7
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,294
	0,294
	0,588
	0,0088
	0,0088
	0,0176

	ТК-68
	ТК-69
	54
	54
	38
	38
	2,5
	2,5
	2,052
	2,052
	4,104
	0,0462
	0,0462
	0,0923

	ТК-68
	ТК-69
	54
	54
	32
	32
	2,5
	2,5
	1,35
	1,35
	2,7
	0,0309
	0,0309
	0,0618

	ТК-68
	ТК-69
	54
	54
	32
	32
	2,5
	2,5
	1,35
	1,35
	2,7
	0,0309
	0,0309
	0,0618

	ТК-3
	ТК-3-01
	85
	85
	57
	57
	3
	3
	4,845
	4,845
	9,69
	0,1668
	0,1668
	0,3336

	ТК-3-01
	ТК-3-03
	65
	65
	57
	57
	3
	3
	3,705
	3,705
	7,41
	0,1276
	0,1276
	0,2551

	ТК-6
	ТК-61
	42
	42
	89
	89
	3,5
	3,5
	3,738
	3,738
	7,476
	0,2217
	0,2217
	0,4434

	ТК-61
	ТК-61-1
	22
	22
	57
	57
	3
	3
	1,254
	1,254
	2,508
	0,0432
	0,0432
	0,0864

	ТК-61
	ТК-62
	14
	14
	76
	76
	3
	3
	1,064
	1,064
	2,128
	0,0523
	0,0523
	0,1046

	ТК-7
	ТК-41
	56
	56
	89
	89
	3,5
	3,5
	4,984
	4,984
	9,968
	0,2956
	0,2956
	0,5912

	ТК-7
	ТК-41
	56
	56
	57
	57
	3
	3
	3,192
	3,192
	6,384
	0,1099
	0,1099
	0,2198

	ТК-7
	ТК-41
	56
	56
	32
	32
	2,5
	2,5
	1,792
	1,792
	3,584
	0,0320
	0,0320
	0,0641

	ТК-7
	ТК-75
	34
	34
	57
	57
	3
	3
	1,938
	1,938
	3,876
	0,0667
	0,0667
	0,1335

	ТК-75
	ТК-76
	34
	34
	57
	57
	3
	3
	1,938
	1,938
	3,876
	0,0667
	0,0667
	0,1335

	ТК-7
	ТК-71
	40
	40
	76
	76
	3
	3
	2,72
	2,72
	5,44
	0,1495
	0,1495
	0,2990

	ТК-71
	ТК-72
	60
	60
	76
	76
	3
	3
	4,08
	4,08
	8,16
	0,2242
	0,2242
	0,4485

	ТК-8
	ТК-81
	18
	18
	76
	76
	3
	3
	1,368
	1,368
	2,736
	0,0673
	0,0673
	0,1345

	ТК-81
	ТК-82
	58
	58
	76
	76
	3
	3
	4,408
	4,408
	8,816
	0,2168
	0,2168
	0,4335

	ТК-82
	ТК-83
	65
	65
	57
	57
	3
	3
	3,705
	3,705
	7,41
	0,1276
	0,1276
	0,2551

	ТК-40
	ТК-40-1
	47
	47
	108
	108
	4
	4
	5,076
	5,076
	10,152
	0,3690
	0,3690
	0,7379

	ТК-40
	ТК-40-2
	18
	18
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,756
	0,756
	1,512
	0,0226
	0,0226
	0,0452

	ТК-54
	ТК-54-1
	4
	4
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,192
	0,192
	0,384
	0,0050
	0,0050
	0,0100

	ТК-46
	ТК-47
	47
	47
	108
	108
	4
	4
	5,076
	5,076
	10,152
	0,3690
	0,3690
	0,7379

	ТК-47
	ТК-4
	54
	54
	76
	76
	3
	3
	4,104
	4,104
	8,208
	0,2018
	0,2018
	0,4036

	ТК-4
	ТК-49
	130
	130
	76
	76
	3
	3
	9,88
	9,88
	19,76
	0,4859
	0,4859
	0,9717

	 
	7026
	7026
	
	 
	 
	 
	718,168
	718,168
	1436,336
	69,410
	69,410
	138,819
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[bookmark: _Toc212820529]Таблица 112- Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-02 пос. Алтан в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей 
	Протяженность участка по трассе, м
	Наружный диаметр труб, Ду,мм
	Толщина стенки
	Материальная характеристика, кв.м
	Объем, м3

	
	подающей линии
	обратной линии
	подающей линии
	обратной линии
	подающая
	обратная
	подающая
	обратная
	Всего
	подающая
	обратная
	Всего

	Котельная
	ТК
	40
	40
	89
	89
	3,5
	3,5
	3,56
	3,56
	7,12
	0,2111
	0,2111
	0,4222

	ТК
	Школа
	38
	38
	57
	57
	3,5
	3,5
	2,166
	2,166
	4,332
	0,0745
	0,0745
	0,1491

	Итого
	78
	78
	
	
	
	
	5,726
	5,726
	11,452
	0,2857
	0,28576
	0,5714




[bookmark: _Toc106714755][bookmark: _Toc136857756][bookmark: _Toc198491458][bookmark: _Toc212820530]Таблица 113 - Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-03 пос. Зарничный в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей 
	Наружный диаметр труб, Ду,мм
	Протяженность участка по трассе, м
	Толщина стенки
	Материальная характеристика, кв.м
	Объем, м3

	
	подающей линии
	обратной линии
	подающей линии
	обратной линии
	подающая
	обратная
	подающая
	обратная
	Всего
	подающая
	обратная
	Всего

	Котельная
	ТК-1
	159
	159
	24
	24
	4,5
	4,5
	3,816
	3,816
	7,632
	0,4239
	0,4239
	0,8478

	ТК-1
	ТК-2
	159
	159
	75
	75
	4,5
	4,5
	11,925
	11,925
	23,85
	1,3247
	1,3247
	2,6494

	ТК-2
	ТК-3
	159
	159
	50
	50
	4,5
	4,5
	7,95
	7,95
	15,9
	0,8831
	0,8831
	1,7663

	ТК-3
	ТК-3-1
	89
	89
	45
	45
	3,5
	3,5
	4,005
	4,005
	8,01
	0,2375
	0,2375
	0,4751

	ТК-3-1
	ТК-3-2
	89
	89
	73
	73
	3,5
	3,5
	6,497
	6,497
	12,994
	0,3853
	0,3853
	0,7706

	ТК-3-2
	ТК-3-3
	76
	76
	146
	146
	3,5
	3,5
	11,096
	11,096
	22,192
	0,5457
	0,5457
	1,0913

	ТК-3-3
	ФАП
	38
	38
	20
	20
	2,5
	2,5
	0,76
	0,76
	1,52
	0,0171
	0,0171
	0,0342

	ТК-3-3
	ТК-6-1
	57
	57
	12
	12
	3,5
	3,5
	0,684
	0,684
	1,368
	0,0236
	0,0236
	0,0471

	ТК-6-1
	ТК-6-2
	57
	57
	30
	30
	3,5
	3,5
	1,71
	1,71
	3,42
	0,0589
	0,0589
	0,1178

	ТК-6-2
	ТК-6-3
	57
	57
	20
	20
	3,5
	3,5
	1,14
	1,14
	2,28
	0,0393
	0,0393
	0,0785

	ТК-6-3
	Школа/Д.сад
	57
	57
	15
	15
	3,5
	3,5
	0,855
	0,855
	1,71
	0,0294
	0,0294
	0,0589

	ТК-3
	ТК-4
	159
	159
	60
	60
	4,5
	4,5
	9,54
	9,54
	19,08
	1,0598
	1,0598
	2,1195

	ТК-4
	ТК-5
	159
	159
	122
	122
	4,5
	4,5
	19,398
	19,398
	38,796
	2,1548
	2,1548
	4,3097

	ТК-5
	СДК
	76
	76
	30
	30
	3,5
	3,5
	2,28
	2,28
	4,56
	0,1121
	0,1121
	0,2242

	ТК-5
	ТК-6
	133
	133
	103
	103
	4
	4
	13,699
	13,699
	27,398
	1,2634
	1,2634
	2,5267

	ТК-6
	ТК-7
	108
	108
	25
	25
	4
	4
	2,7
	2,7
	5,4
	0,1963
	0,1963
	0,3925

	ТК-7
	зд.1
	38
	38
	27
	27
	2,5
	2,5
	1,026
	1,026
	2,052
	0,0231
	0,0231
	0,0462

	ТК-7
	ТК-8
	108
	108
	45
	45
	4
	4
	4,86
	4,86
	9,72
	0,3533
	0,3533
	0,7065

	ТК-8
	зд.3
	57
	57
	23
	23
	3,5
	3,5
	1,311
	1,311
	2,622
	0,0451
	0,0451
	0,0903

	ТК-8
	ТК-9
	108
	108
	30
	30
	4
	4
	3,24
	3,24
	6,48
	0,2355
	0,2355
	0,4710

	ТК-9
	зд.2
	57
	57
	10
	10
	3,5
	3,5
	0,57
	0,57
	1,14
	0,0196
	0,0196
	0,0393

	ТК-9
	зд.5
	57
	57
	34
	34
	3,5
	3,5
	1,938
	1,938
	3,876
	0,0667
	0,0667
	0,1335

	ТК-9
	ТК-10
	108
	108
	43
	43
	4
	4
	4,644
	4,644
	9,288
	0,3376
	0,3376
	0,6751

	ТК-10
	зд.4
	57
	57
	10
	10
	3,5
	3,5
	0,57
	0,57
	1,14
	0,0196
	0,0196
	0,0393

	ТК-10
	зд.7
	38
	38
	38
	38
	3,5
	3,5
	1,444
	1,444
	2,888
	0,0325
	0,0325
	0,0650

	ТК-10
	ТК-11
	108
	108
	46
	46
	4
	4
	4,968
	4,968
	9,936
	0,3611
	0,3611
	0,7222

	ТК-11
	зд.6
	57
	57
	10
	10
	3,5
	3,5
	0,57
	0,57
	1,14
	0,0196
	0,0196
	0,0393

	ТК-11
	зд.9
	38
	38
	40
	40
	3,5
	3,5
	1,52
	1,52
	3,04
	0,0342
	0,0342
	0,0684

	ТК-11
	ТК-12
	89
	89
	38
	38
	3,5
	3,5
	3,382
	3,382
	6,764
	0,2006
	0,2006
	0,4012

	ТК-12
	зд.8
	57
	57
	10
	10
	3,5
	3,5
	0,57
	0,57
	1,14
	0,0196
	0,0196
	0,0393

	ТК-12
	зд.11
	57
	39
	39
	39
	3,5
	3,5
	2,223
	1,521
	3,744
	0,0765
	0,0765
	0,1531

	ТК-12
	ТК-13
	89
	89
	35
	35
	3,5
	3,5
	3,115
	3,115
	6,23
	0,1847
	0,1847
	0,3695

	ТК-13
	зд.10
	57
	57
	10
	10
	3,5
	3,5
	0,57
	0,57
	1,14
	0,0196
	0,0196
	0,0393

	Итого
	
	-
	-
	1338
	1338
	121,5
	121,5
	134,576
	133,874
	268,45
	10,8037
	10,8037
	21,6075




[bookmark: _Toc196830171][bookmark: _Toc212820531][bookmark: _Toc197292639]Таблица 114 – Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Наименование участка трассы
	Подающая труба
	Обратная труба
	Толщина стенки
	ГОСТ и группа трубы
	Номер сертификата трубы
	Объем трубы, (м3)

	от 
	до
	наружный диаметр (мм)
	длина (м)
	наружный диаметр (мм)
	длина (м)
	подающая (мм)
	обратная (мм)
	подающая
	обратная
	подающая
	обратная
	подающая
	обратная

	Котельная
	 ТК-1
	114
	7
	114
	7
	4,0
	4,0
	ГОСТ 8732-78
	ГОСТ 8732-78
	–
	–
	0,0617
	0,0617

	 ТК-1
	ТК-2
	114
	150
	114
	150
	4,0
	4,0
	ГОСТ 8732-78
	ГОСТ 8732-78
	–
	–
	1,3230
	1,3230

	 ТК-1
	СДК
	76
	119
	76
	119
	3,5
	3,5
	ГОСТ 8732-78
	ГОСТ 8732-78
	–
	–
	0,4447
	0,4447

	 ТК-2
	Детсад №1
	57
	15
	57
	15
	3,5
	3,5
	ГОСТ 8732-78
	ГОСТ 8732-78
	–
	–
	0,0294
	0,0294

	 ТК-2
	Детсад №2
	57
	30
	57
	30
	3,5
	3,5
	ГОСТ 8732-78
	ГОСТ 8732-78
	–
	–
	0,0589
	0,0589

	 ТК-2
	Кухня
	57
	25
	57
	25
	3,5
	3,5
	ГОСТ 8732-78
	ГОСТ 8732-78
	–
	–
	0,0491
	0,0491


[bookmark: _Toc196830176][bookmark: _Toc212820532]Таблица 115 - Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-05 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы
	Подающая труба
	Обратная труба
	Толщина стенки
	ГОСТ и группа трубы
	Номер сертификата трубы
	Объем трубы, (м3)

	от 
	до
	наружный диаметр (мм)
	длина (м)
	наружный диаметр (мм)
	длина (м)
	подающая (мм)
	обратная (мм)
	подающая
	обратная
	подающая
	обратная
	подающая
	обратная

	Котельная
	Школа
	108
	50
	108
	50
	4
	4
	ГОСТ 8732-78
	ГОСТ 8732-78
	–
	–
	0,3925
	0,3925



[bookmark: _Toc197292640][bookmark: _Toc212820533][bookmark: _Toc196829189]Таблица 116 – Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-06 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Наименование участка трассы
	Подающая труба
	Обратная труба
	Толщина стенки
	ГОСТ и группа трубы
	Номер сертификата трубы
	Объем трубы, (м3)

	от 
	до
	наружный диаметр (мм)
	длина (м)
	наружный диаметр (мм)
	длина (м)
	подающая (мм)
	обратная (мм)
	подающая
	обратная
	подающая
	обратная
	подающая
	обратная

	Котельная
	Угол поворота
	57
	15
	57
	15
	3,5
	3,5
	ГОСТ 8732-78
	ГОСТ 8732-78
	–
	–
	0,0294
	0,0294

	Угол поворота
	ТК-1
	57
	22
	57
	22
	3,5
	3,5
	ГОСТ 8732-78
	ГОСТ 8732-78
	–
	–
	0,0432
	0,0432

	ТК-1
	Больница
	57
	10
	57
	10
	3,5
	3,5
	ГОСТ 8732-78
	ГОСТ 8732-78
	–
	–
	0,0196
	0,0196

	ТК-1
	ТК-2
	57
	42
	57
	42
	3,5
	3,5
	ГОСТ 8732-78
	ГОСТ 8732-78
	–
	–
	0,0824
	0,0824

	ТК-2
	Пищеблок
	32
	23
	32
	23
	2,5
	2,5
	ГОСТ 8732-78
	ГОСТ 8732-78
	–
	–
	0,0132
	0,0132

	ТК-2
	Гараж
	25
	2
	25
	2
	2,5
	2,5
	ГОСТ 8732-78
	ГОСТ 8732-78
	–
	–
	0,0006
	0,0006

	Итого
	
	114
	
	114
	
	
	
	
	
	
	0,1885
	0,1885


[bookmark: _Toc197292645][bookmark: _Toc212820534]Таблица 117 - Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	[bookmark: _Toc104574455]Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей 
	Трубопровод
	Толщина стенки
	Материальная характеристика, кв.м
	Всего материальная характеристика, м2
	Объем, м3
	Всего объем, м3

	
	подающий
	обратный
	
	
	
	
	

	
	Dнар, мм
	L, м
	Dнар, мм
	L, м
	подающая
	обратная
	подающая
	обратная
	
	подающая
	обратная
	

	Котельная
	ТК-1
	219
	108
	219
	108
	6
	6
	23,652
	23,652
	47,304
	3,632738
	3,632738
	7,265476

	ТК-1
	ТК-1-1
	133
	139
	133
	139
	4
	4
	18,487
	18,487
	36,974
	1,704921
	1,704921
	3,409843

	ТК-1-1
	Ж.Д. №1
	38
	6
	38
	6
	2,5
	2,5
	0,228
	0,228
	0,456
	0,005129
	0,005129
	0,010258

	ТК-1-1
	Ж.Д. №2
	32
	16
	32
	16
	2,5
	2,5
	0,512
	0,512
	1,024
	0,009156
	0,009156
	0,018312

	ТК-1-1
	ТК-1-2
	133
	77
	133
	77
	4
	4
	10,241
	10,241
	20,482
	0,944453
	0,944453
	1,888906

	ТК-1-2
	Ж.Д. №3
	38
	16
	38
	16
	2,5
	2,5
	0,608
	0,608
	1,216
	0,013677
	0,013677
	0,027355

	ТК-1-2
	Ж.Д. №4
	38
	6
	38
	6
	2,5
	2,5
	0,228
	0,228
	0,456
	0,005129
	0,005129
	0,010258

	ТК-1-2
	ТК-1-3
	133
	21
	133
	21
	4
	4
	2,793
	2,793
	5,586
	0,257578
	0,257578
	0,515156

	ТК-1-3
	ТК-1-4
	108
	34
	108
	34
	4
	4
	3,672
	3,672
	7,344
	0,2669
	0,2669
	0,5338

	ТК-1-4
	Ж.Д. №6
	38
	11
	38
	11
	2,5
	2,5
	0,418
	0,418
	0,836
	0,009403
	0,009403
	0,018807

	ТК-1-4
	Ж.Д. №7
	38
	11
	38
	11
	2,5
	2,5
	0,418
	0,418
	0,836
	0,009403
	0,009403
	0,018807

	ТК-1
	ТК-1А
	219
	108
	219
	108
	6
	6
	23,652
	23,652
	47,304
	3,632738
	3,632738
	7,265476

	ТК-1А
	ТК-1Б
	219
	106
	219
	106
	6
	6
	23,214
	23,214
	46,428
	3,565465
	3,565465
	7,130930

	ТК-1Б
	ТК-2
	219
	65
	219
	65
	6
	6
	14,235
	14,235
	28,47
	2,186370
	2,186370
	4,372740

	ТК-2
	Угол поворота №1
	76
	97
	76
	97
	3,5
	3,5
	7,372
	7,372
	14,744
	0,362526
	0,362526
	0,725052

	ТК-2
	ТК-3
	219
	64
	219
	64
	6
	6
	14,016
	14,016
	28,032
	2,152733
	2,152733
	4,305467

	ТК-3
	ТК-4
	219
	65
	219
	65
	6
	6
	14,235
	14,235
	28,47
	2,186370
	2,186370
	4,372740

	ТК-4
	ТК-5
	219
	60
	219
	60
	6
	6
	13,14
	13,14
	26,28
	2,018187
	2,018187
	4,036375

	ТК-5
	ТК-6
	219
	60
	219
	60
	6
	6
	13,14
	13,14
	26,28
	2,018187
	2,018187
	4,036375

	ТК-6
	ТК-6-1
	108
	229
	108
	229
	4
	4
	24,732
	24,732
	49,464
	1,79765
	1,79765
	3,5953

	ТК-6-1
	ТК-6-2
	108
	54
	108
	54
	4
	4
	5,832
	5,832
	11,664
	0,4239
	0,4239
	0,8478

	ТК-6-2
	Пож. депо
	108
	54
	108
	54
	4
	4
	5,832
	5,832
	11,664
	0,4239
	0,4239
	0,8478

	Пожарное депо
	Гараж МУП "Водоканала"
	57
	72
	57
	72
	3,5
	3,5
	4,104
	4,104
	8,208
	0,1413
	0,1413
	0,2826

	ТК-6
	ТК-7
	159
	24
	159
	24
	4,5
	4,5
	3,816
	3,816
	7,632
	0,4239
	0,4239
	0,8478

	ТК-7
	Ж.Д. №2
	133
	37
	133
	37
	4
	4
	4,921
	4,921
	9,842
	0,453828
	0,453828
	0,907656

	ТК-7
	ТК-8
	159
	71
	159
	71
	4,5
	4,5
	11,289
	11,289
	22,578
	1,254037
	1,254037
	2,508075

	ТК-8
	ТК-9
	159
	74
	159
	74
	4,5
	4,5
	11,766
	11,766
	23,532
	1,307025
	1,307025
	2,61405

	ТК-9
	ТК-9-1
	57
	31
	57
	31
	3,5
	3,5
	1,767
	1,767
	3,534
	0,060837
	0,060837
	0,121675

	ТК-9-1
	Угол поворота №2
	45
	14
	45
	14
	2,5
	2,5
	0,63
	0,63
	1,26
	0,017584
	0,017584
	0,035168

	ТК-9-1
	ТК-9-2
	57
	64
	57
	64
	3,5
	3,5
	3,648
	3,648
	7,296
	0,1256
	0,1256
	0,2512

	ТК-9-2
	Угол поворота №3
	45
	14
	45
	14
	2,5
	2,5
	0,63
	0,63
	1,26
	0,017584
	0,017584
	0,035168

	ТК-9-2
	Угол поворота №4
	45
	11
	45
	11
	2,5
	2,5
	0,495
	0,495
	0,99
	0,013816
	0,013816
	0,027632

	ТК-9-2
	ТК-9-3
	57
	60
	57
	60
	3,5
	3,5
	3,42
	3,42
	6,84
	0,11775
	0,11775
	0,2355

	ТК-9-3
	Угол поворота №5
	45
	14
	45
	14
	2,5
	2,5
	0,63
	0,63
	1,26
	0,017584
	0,017584
	0,035168

	ТК-9-3
	Ж.Д. №14
	45
	11
	45
	11
	2,5
	2,5
	0,495
	0,495
	0,99
	0,013816
	0,013816
	0,027632

	ТК-9-3
	ТК-9-4
	57
	57
	57
	57
	3,5
	3,5
	3,249
	3,249
	6,498
	0,111862
	0,111862
	0,223725

	ТК-9-4
	Ж.Д. №13
	45
	14
	45
	14
	2,5
	2,5
	0,63
	0,63
	1,26
	0,017584
	0,017584
	0,035168

	ТК-9
	Ж.Д. №1
	45
	29
	45
	29
	2,5
	2,5
	1,305
	1,305
	2,61
	0,036424
	0,036424
	0,072848

	ТК-9
	ТК-10
	159
	64
	159
	64
	4,5
	4,5
	10,176
	10,176
	20,352
	1,1304
	1,1304
	2,2608

	ТК-10
	Ж.Д. №3
	45
	19
	45
	19
	2,5
	2,5
	0,855
	0,855
	1,71
	0,023864
	0,023864
	0,047728

	ТК-10
	Ж.Д. №14
	57
	37
	57
	37
	3,5
	3,5
	2,109
	2,109
	4,218
	0,072612
	0,072612
	0,145225

	ТК-10
	ТК-11
	159
	54
	159
	54
	4,5
	4,5
	8,586
	8,586
	17,172
	0,953775
	0,953775
	1,90755

	ТК-11
	Угол поворота №6
	45
	19
	45
	19
	2,5
	2,5
	0,855
	0,855
	1,71
	0,023864
	0,023864
	0,047728

	ТК-11
	ТК-12
	159
	41
	159
	41
	4,5
	4,5
	6,519
	6,519
	13,038
	0,724162
	0,724162
	1,448325

	ТК-12
	ТК-12-2
	76
	50
	76
	50
	3,5
	3,5
	3,8
	3,8
	7,6
	0,186869
	0,186869
	0,373738

	ТК-12-2
	Угол поворота №7
	45
	11
	45
	11
	2,5
	2,5
	0,495
	0,495
	0,99
	0,013816
	0,013816
	0,027632

	ТК-12-2
	ТК-12-3
	76
	85
	76
	85
	3,5
	3,5
	6,46
	6,46
	12,92
	0,317677
	0,317677
	0,635355

	ТК-12-3
	Ж.Д. №26
	45
	44
	45
	44
	2,5
	2,5
	1,98
	1,98
	3,96
	0,055264
	0,055264
	0,110528

	ТК-12-3
	ТК-12-4
	76
	22
	76
	22
	3,5
	3,5
	1,672
	1,672
	3,344
	0,082222
	0,082222
	0,164444

	ТК-12-4
	Ж.Д. №3
	45
	12
	45
	12
	2,5
	2,5
	0,54
	0,54
	1,08
	0,015072
	0,015072
	0,030144

	ТК-12-4
	Ж.Д. №4
	45
	12
	45
	12
	2,5
	2,5
	0,54
	0,54
	1,08
	0,015072
	0,015072
	0,030144

	ТК-12-4
	Угол поворота №8
	57
	40
	57
	40
	3,5
	3,5
	2,28
	2,28
	4,56
	0,0785
	0,0785
	0,157

	Угол поворота №8
	Ж.Д. №2
	45
	12
	45
	12
	2,5
	2,5
	0,54
	0,54
	1,08
	0,015072
	0,015072
	0,030144

	Угол поворота №8
	Ж.Д. №1
	45
	12
	45
	12
	2,5
	2,5
	0,54
	0,54
	1,08
	0,015072
	0,015072
	0,030144

	ТК-12-3
	ТК-12-5
	76
	52
	76
	52
	3,5
	3,5
	3,952
	3,952
	7,904
	0,194344
	0,194344
	0,388688

	ТК-12-5
	Угол поворота №9
	45
	11
	45
	11
	2,5
	2,5
	0,495
	0,495
	0,99
	0,013816
	0,013816
	0,027632

	ТК-12-5
	ТК-12-6
	76
	79
	76
	79
	3,5
	3,5
	6,004
	6,004
	12,008
	0,295253
	0,295253
	0,590506

	ТК-12-6
	Угол поворота №10
	45
	11
	45
	11
	2,5
	2,5
	0,495
	0,495
	0,99
	0,013816
	0,013816
	0,027632

	ТК-12
	ТК-12-1
	57
	103
	57
	103
	3,5
	3,5
	5,871
	5,871
	11,742
	0,202137
	0,202137
	0,404275

	ТК-12-1
	Ж.Д. №4
	45
	10
	45
	10
	2,5
	2,5
	0,45
	0,45
	0,9
	0,01256
	0,01256
	0,02512

	ТК-12-1
	Ж.Д. №6
	45
	19
	45
	19
	2,5
	2,5
	0,855
	0,855
	1,71
	0,023864
	0,023864
	0,047728

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ТК-12
	ТК-13
	133
	49
	133
	49
	4
	4
	6,517
	6,517
	13,034
	0,601015
	0,601015
	1,202031

	ТК-13
	Ж.Д. №20
	45
	16
	45
	16
	2,5
	2,5
	0,72
	0,72
	1,44
	0,020096
	0,020096
	0,040192

	ТК-13
	ТК-14
	133
	46
	133
	46
	4
	4
	6,118
	6,118
	12,236
	0,564218
	0,564218
	1,128437

	ТК-14
	Угол поворота №11
	45
	42
	45
	42
	2,5
	2,5
	1,89
	1,89
	3,78
	0,052752
	0,052752
	0,105504

	ТК-14
	ТК-15
	133
	42
	133
	42
	4
	4
	5,586
	5,586
	11,172
	0,515156
	0,515156
	1,030312

	ТК-15
	Ж.Д. №13
	45
	26
	45
	26
	2,5
	2,5
	1,17
	1,17
	2,34
	0,032656
	0,032656
	0,065312

	ТК-15
	ТК-15-1
	76
	112
	76
	112
	3,5
	3,5
	8,512
	8,512
	17,024
	0,418587
	0,418587
	0,837174

	ТК-15-1
	Угол поворота №12
	45
	52
	45
	52
	2,5
	2,5
	2,34
	2,34
	4,68
	0,065312
	0,065312
	0,130624

	ТК-15-1
	Угол поворота №13
	45
	37
	45
	37
	2,5
	2,5
	1,665
	1,665
	3,33
	0,046472
	0,046472
	0,092944

	ТК-15-1
	ТК-15-2
	57
	70
	57
	70
	3,5
	3,5
	3,99
	3,99
	7,98
	0,137375
	0,137375
	0,27475

	ТК-15-2
	Угол поворота №14
	45
	37
	45
	37
	2,5
	2,5
	1,665
	1,665
	3,33
	0,046472
	0,046472
	0,092944

	ТК-15-2
	ТК-15-3
	57
	40
	57
	40
	3,5
	3,5
	2,28
	2,28
	4,56
	0,0785
	0,0785
	0,157

	ТК-15-3
	Ж.Д. №10
	38
	17
	38
	17
	2,5
	2,5
	0,646
	0,646
	1,292
	0,014532
	0,014532
	0,029065

	ТК-15-3
	ТК-15-4
	38
	127
	38
	127
	2,5
	2,5
	4,826
	4,826
	9,652
	0,108567
	0,108567
	0,217135

	ТК-15
	ТК-16
	133
	44
	133
	44
	4
	4
	5,852
	5,852
	11,704
	0,539687
	0,539687
	1,079375

	ТК-16
	Ж.Д. №11
	45
	9
	45
	9
	2,5
	2,5
	0,405
	0,405
	0,81
	0,011304
	0,011304
	0,022608

	ТК-16
	Угол поворота №15
	45
	42
	45
	42
	2,5
	2,5
	1,89
	1,89
	3,78
	0,052752
	0,052752
	0,105504

	ТК-16
	ТК-17
	133
	64
	133
	64
	4
	4
	8,512
	8,512
	17,024
	0,785
	0,785
	1,57

	ТК-17
	Угол поворота №16
	45
	26
	45
	26
	2,5
	2,5
	1,17
	1,17
	2,34
	0,032656
	0,032656
	0,065312

	ТК-17
	Угол поворота №17
	45
	38
	45
	38
	2,5
	2,5
	1,71
	1,71
	3,42
	0,047728
	0,047728
	0,095456

	ТК-17
	ТК-18
	133
	34
	133
	34
	4
	4
	4,522
	4,522
	9,044
	0,417031
	0,417031
	0,834062

	ТК-18
	ТК-18-1
	57
	25
	57
	25
	3,5
	3,5
	1,425
	1,425
	2,85
	0,049062
	0,049062
	0,098125

	ТК-18-1
	ТК-18-2
	57
	17
	57
	17
	3,5
	3,5
	0,969
	0,969
	1,938
	0,033362
	0,033362
	0,066725

	ТК-18-2
	Ж.Д. №2
	45
	17
	45
	17
	2,5
	2,5
	0,765
	0,765
	1,53
	0,021352
	0,021352
	0,042704

	ТК-18-2
	ТК-18-3
	57
	44
	57
	44
	3,5
	3,5
	2,508
	2,508
	5,016
	0,08635
	0,08635
	0,1727

	ТК-18-3
	Ж.Д. №1
	45
	17
	45
	17
	2,5
	2,5
	0,765
	0,765
	1,53
	0,021352
	0,021352
	0,042704

	ТК-18-3
	Ж.Д. №4
	45
	17
	45
	17
	2,5
	2,5
	0,765
	0,765
	1,53
	0,021352
	0,021352
	0,042704

	ТК-18-3
	ТК-18-4
	57
	43
	57
	43
	3,5
	3,5
	2,451
	2,451
	4,902
	0,084387
	0,084387
	0,168775

	ТК-18-4
	Угол поворота №18
	45
	37
	45
	37
	2,5
	2,5
	1,665
	1,665
	3,33
	0,046472
	0,046472
	0,092944

	ТК-18
	ТК-19
	133
	26
	133
	26
	4
	4
	3,458
	3,458
	6,916
	0,318906
	0,318906
	0,637812

	ТК-19
	ТК-19-1
	89
	96
	89
	96
	3,5
	3,5
	8,544
	8,544
	17,088
	0,506720
	0,506720
	1,013441

	ТК-19-1
	Угол поворота №19
	57
	37
	57
	37
	3,5
	3,5
	2,109
	2,109
	4,218
	0,072612
	0,072612
	0,145225

	ТК-19-1
	Угол поворота №20
	57
	37
	57
	37
	3,5
	3,5
	2,109
	2,109
	4,218
	0,072612
	0,072612
	0,145225

	ТК-19-1
	ТК-19-2
	89
	52
	89
	52
	3,5
	3,5
	4,628
	4,628
	9,256
	0,274473
	0,274473
	0,548947

	ТК-19-2
	Ж.Д. №5
	38
	27
	38
	27
	2,5
	2,5
	1,026
	1,026
	2,052
	0,023081
	0,023081
	0,046162

	ТК-19-2
	Ж.Д. №6
	38
	27
	38
	27
	2,5
	2,5
	1,026
	1,026
	2,052
	0,023081
	0,023081
	0,046162

	ТК-19
	ТК-20
	89
	63
	89
	63
	3,5
	3,5
	5,607
	5,607
	11,214
	0,332535
	0,332535
	0,665070

	ТК-20
	ТК-21
	89
	55
	89
	55
	3,5
	3,5
	4,895
	4,895
	9,79
	0,290308
	0,290308
	0,580617

	ТК-21
	ТК-21-1
	89
	70
	89
	70
	3,5
	3,5
	6,23
	6,23
	12,46
	0,369483
	0,369483
	0,738967

	ТК-21-1
	Угол поворота №21
	57
	37
	57
	37
	3,5
	3,5
	2,109
	2,109
	4,218
	0,072612
	0,072612
	0,145225

	ТК-21-1
	Угол поворота №22
	57
	37
	57
	37
	3,5
	3,5
	2,109
	2,109
	4,218
	0,072612
	0,072612
	0,145225

	ТК-21-1
	ТК-21-2
	89
	50
	89
	50
	3,5
	3,5
	4,45
	4,45
	8,9
	0,263917
	0,263917
	0,527834

	ТК-21-2
	Ж.Д. №5
	38
	27
	38
	27
	2,5
	2,5
	1,026
	1,026
	2,052
	0,023081
	0,023081
	0,046162

	ТК-21-2
	Ж.Д. №6
	38
	27
	38
	27
	2,5
	2,5
	1,026
	1,026
	2,052
	0,023081
	0,023081
	0,046162

	ТК-21
	ТК-22
	89
	58
	89
	58
	3,5
	3,5
	5,162
	5,162
	10,324
	0,306143
	0,306143
	0,612287

	ТК-22
	Ж.Д. №6
	57
	21
	57
	21
	3,5
	3,5
	1,197
	1,197
	2,394
	0,041212
	0,041212
	0,082425

	ТК-22
	ТК-23
	89
	57
	89
	57
	3,5
	3,5
	5,073
	5,073
	10,146
	0,300865
	0,300865
	0,601730

	ТК-23
	Ж.Д. №3
	57
	37
	57
	37
	3,5
	3,5
	2,109
	2,109
	4,218
	0,072612
	0,072612
	0,145225

	ТК-6
	ТК-26
	219
	77
	219
	77
	6
	6
	16,863
	16,863
	33,726
	2,590007
	2,590007
	5,180015

	ТК-26
	ТК-27
	219
	56
	219
	56
	6
	6
	12,264
	12,264
	24,528
	1,883642
	1,883642
	3,767284

	ТК-27
	ТК-28
	219
	87
	219
	87
	6
	6
	19,053
	19,053
	38,106
	2,926372
	2,926372
	5,852744

	ТК-28
	Оздоровительный центра
	57
	12
	57
	12
	3,5
	3,5
	0,684
	0,684
	1,368
	0,02355
	0,02355
	0,0471

	ТК-28
	ТК-29
	219
	87
	219
	87
	6
	6
	19,053
	19,053
	38,106
	2,926372
	2,926372
	5,852744

	ТК-29
	ТК-30
	219
	90
	219
	90
	6
	6
	19,71
	19,71
	39,42
	3,027281
	3,027281
	6,054563

	ТК-30
	ТК-30-1
	57
	71
	57
	71
	3,5
	3,5
	4,047
	4,047
	8,094
	0,139337
	0,139337
	0,278675

	ТК-30-1
	Школа искусств
	38
	6
	38
	6
	2,5
	2,5
	0,228
	0,228
	0,456
	0,005129
	0,005129
	0,010258

	ТК-30
	ТК-31
	133
	90
	133
	90
	4
	4
	11,97
	11,97
	23,94
	1,103906
	1,103906
	2,207812

	ТК-31
	ТК-32
	108
	310
	108
	310
	4
	4
	33,48
	33,48
	66,96
	2,4335
	2,4335
	4,867

	ТК-32
	ТК-32-1
	89
	113
	89
	113
	3,5
	3,5
	10,057
	10,057
	20,114
	0,596452
	0,596452
	1,192904

	ТК-32-1
	Начальная школа
	76
	90
	76
	90
	3,5
	3,5
	6,84
	6,84
	13,68
	0,336364
	0,336364
	0,672729

	ТК-32-1
	Средняя школа
	108
	69
	108
	69
	4
	4
	7,452
	7,452
	14,904
	0,54165
	0,54165
	1,0833

	ТК-32
	ТК-32-2
	89
	40
	89
	40
	3,5
	3,5
	3,56
	3,56
	7,12
	0,211133
	0,211133
	0,422267

	ТК-32-2
	Детский сад
	89
	43
	89
	43
	3,5
	3,5
	3,827
	3,827
	7,654
	0,226968
	0,226968
	0,453937

	Итого
	
	6092
	
	6092
	
	
	655,801
	655,801
	1311,602
	63,61934
	63,61934
	127,23869



[bookmark: _Toc212820535]Таблица 118 – Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-08 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Трубопровод тепловой сети: подающий (п); обратный – (о)
	Тип прокладки
	Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки)
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Удельный объем трубопроводов, Vi, м3/км
	Объем трубопроводов, V, м3
	Материальная характеристика, М, м2
	Доля м по типу прокладки или конструкции изоляции от М всей сети

	
	
	
	наружный dн
	условный dус
	
	
	
	
	

	п
	подземная канальная
	1983
	76
	70
	24,0
	3,9
	0,089697
	1,824
	12,40

	о
	подземная канальная
	1983
	76
	70
	24,0
	3,9
	0,089697
	1,824
	12,40

	п
	подземная канальная
	1983
	76
	70
	35,0
	3,9
	0,130808
	2,66
	18,09

	о
	подземная канальная
	1983
	76
	70
	35,0
	3,9
	0,130808
	2,66
	18,09

	п
	подземная канальная
	1983
	32
	25
	23,5
	0,6
	0,012471
	0,752
	12,14

	о
	подземная канальная
	1983
	32
	25
	23,5
	0,6
	0,012471
	0,752
	12,14

	п
	подземная канальная
	1983
	76
	70
	26,0
	3,9
	0,097172
	1,976
	13,44

	о
	подземная канальная
	1983
	76
	70
	26,0
	3,9
	0,097172
	1,976
	13,44

	п
	подземная канальная
	1983
	57
	50
	5,0
	1,4
	0,009813
	0,285
	2,58

	о
	подземная канальная
	1983
	57
	50
	5,0
	1,4
	0,009813
	0,285
	2,58

	п
	подземная канальная
	1983
	57
	50
	47,0
	1,4
	0,092238
	2,679
	24,29

	о
	подземная канальная
	1983
	57
	50
	47,0
	1,4
	0,092238
	2,679
	24,29

	п
	подземная канальная
	1983
	32
	25
	13,0
	0,6
	0,006899
	0,416
	6,72

	о
	подземная канальная
	1983
	32
	25
	13,0
	0,6
	0,006899
	0,416
	6,72

	п
	подземная канальная
	1983
	25
	20
	20,0
	0,6
	0,006280
	0,5
	10,34

	о
	подземная канальная
	1983
	25
	20
	20,0
	0,6
	0,006280
	0,5
	10,34

	Итого по надземной прокладке-
	подающий трубопровод
	-
	-
	-
	-
	-

	
	обратный трубопровод
	-
	-
	-
	-
	-

	
	всего
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого подземная бесканальная прокладка
	подающий трубопровод
	-
	-
	-
	-
	-

	
	обратный трубопровод
	-
	-
	-
	-
	-

	
	всего
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого подземная канальная прокладка
	подающий трубопровод
	193,5
	
	0,445
	11,092
	50

	
	обратный трубопровод
	193,5
	
	0,445
	11,092
	50

	
	всего
	387,0
	
	0,891
	22,184
	100

	ВСЕГО
	387,0
	
	0,891
	22,184
	100


[bookmark: _Toc196829195][bookmark: _Toc212820536][bookmark: _Toc197954551]Таблица 119 - Технические характеристики тепловой сети (ГВС) от Котельной №24-10 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Трубопровод тепловой сети: подающий (п); обратный – (о)
	Тип прокладки
	Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки)
	Диаметр, мм
	Длина участка, м
	Удельный объем трубопроводов, Vi, м3/км
	Объем трубопроводов, V, м3
	Материальная характеристика, М, м2
	Доля м по типу прокладки или конструкции изоляции от М всей сети

	
	
	
	наружный dн
	условный dус
	
	
	
	
	

	п
	подземная канальная
	1998
	159
	150
	29,3
	18,0
	0,54903
	4,659
	19,77

	о
	подземная канальная
	1998
	159
	150
	29,3
	18,0
	0,54903
	4,659
	19,77

	п
	подземная канальная
	1998
	159
	150
	99,66
	18,0
	3,73589
	15,846
	67,24

	о
	подземная канальная
	1998
	159
	150
	99,66
	18,0
	3,73589
	15,846
	67,24

	п
	подземная канальная
	1998
	108
	100
	19,25
	8,0
	0,32689
	2,079
	12,99

	о
	подземная канальная
	1998
	108
	100
	19,25
	8,0
	0,32689
	2,079
	12,99

	Итого подземная канальная прокладка
	подающий трубопровод
	148,21
	
	0,274
	22,584
	50

	
	обратный трубопровод
	148,21
	
	0,274
	22,584
	50

	
	всего
	296,42
	
	0,549
	45,168
	100

	ВСЕГО
	296,42
	
	0,549
	45,168
	100



[bookmark: _Toc212820537]Таблица 120 – Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка (района) эксплуатации тепловой сети
	Участок тепловой сети
	Толщина стенки, мм
	Материальная характеристика
	Объем трубопровода

	
	подающий
	обратный
	
	подающий
	обратный
	всего
	подающий
	обратный
	всего

	от
	до
	Dн, мм
	L, м
	Dн, мм
	L, м
	п
	о
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	куб. м
	куб. м
	куб. м

	 ЦК
	 ТК-1
	219
	7
	159
	7
	6
	6
	1,533
	1,113
	2,646
	0,2355
	0,1236
	0,3591

	 ТК-1
	 ТК-2
	219
	226
	219
	226
	6
	6
	49,494
	49,494
	98,988
	7,6018
	7,6018
	15,2037

	 ТК-2
	 ТК-3
	219
	78
	219
	78
	6
	6
	17,082
	17,082
	34,164
	2,6236
	2,6236
	5,2473

	 ТК-3
	 ТК-4
	219
	414
	219
	414
	6
	6
	90,666
	90,666
	181,332
	13,9255
	13,9255
	27,8510

	 ТК-4
	 ТК-5
	219
	64
	219
	64
	6
	6
	14,016
	14,016
	28,032
	2,1527
	2,1527
	4,3055

	 ТК-5
	 ТК-6
	219
	70
	219
	70
	6
	6
	15,33
	15,33
	30,66
	2,3546
	2,3546
	4,7091

	 ТК-6
	 ТК-7
	219
	362
	159
	362
	6
	6
	79,278
	57,558
	136,836
	12,1764
	12,1764
	24,3528

	 ТК-6
	 ТК-6-1
	57
	100
	57
	100
	4
	4
	5,7
	5,7
	11,4
	0,1963
	0,1963
	0,3925

	ТК-6-1
	Общежитие
	57
	2
	57
	2
	4
	4
	0,114
	0,114
	0,228
	0,0039
	0,0039
	0,0079

	 ТК-6А-1
	ТК-6А-2 (МКД)
	89
	120
	89
	120
	4,5
	4,5
	10,68
	10,68
	21,36
	0,6334
	0,6334
	1,2668

	 ТК-7
	 ТК-7-1
	45
	30
	45
	30
	3
	3
	1,35
	1,35
	2,7
	0,0377
	0,0377
	0,0754

	 ТК-7-1
	 Гараж
	45
	112
	45
	112
	3
	3
	5,04
	5,04
	10,08
	0,1407
	0,1407
	0,2813

	 ТК-7-1
	 Автогараж
	45
	10
	45
	10
	3
	3
	0,45
	0,45
	0,9
	0,0126
	0,0126
	0,0251

	 ТК-7
	ТК-8
	219
	130
	159
	130
	6
	6
	28,47
	20,67
	49,14
	4,3727
	2,2961
	6,6689

	 ТК-8
	 ТК-9-А
	108
	49
	108
	49
	4,5
	4,5
	5,292
	5,292
	10,584
	0,3847
	0,3847
	0,7693

	 ТК-9-А
	 Гараж
	108
	26
	108
	26
	4,5
	4,5
	2,808
	2,808
	5,616
	0,2041
	0,2041
	0,4082

	 Гараж
	 ТК-8-А
	108
	30
	108
	30
	4,5
	4,5
	3,24
	3,24
	6,48
	0,2355
	0,2355
	0,4710

	 ТК-8-А
	 ТК-8-Б
	108
	25
	108
	25
	4,5
	4,5
	2,7
	2,7
	5,4
	0,1963
	0,1963
	0,3925

	 ТК-8-А
	 Времянка 1
	32
	7
	32
	7
	3
	3
	0,224
	0,224
	0,448
	0,0040
	0,0040
	0,0080

	 ТК-8-А
	 Времянка 2
	32
	4
	32
	4
	3
	3
	0,128
	0,128
	0,256
	0,0023
	0,0023
	0,0046

	 ТК-8-Б
	 Времянка
	32
	28
	32
	28
	3
	3
	0,896
	0,896
	1,792
	0,0160
	0,0160
	0,0320

	 ТК-8-Б
	 ТК-8-1
	108
	82
	108
	82
	4,5
	4,5
	8,856
	8,856
	17,712
	0,6437
	0,6437
	1,2874

	 ТК-8-1
	 Здание 41
	57
	5
	57
	5
	4
	4
	0,285
	0,285
	0,57
	0,0098
	0,0098
	0,0196

	 ТК-8-1
	 Здание 43А
	57
	57
	57
	57
	4
	4
	3,249
	3,249
	6,498
	0,1119
	0,1119
	0,2237

	 ТК-8-1
	 Здание 43
	108
	10
	108
	10
	4,5
	4,5
	1,08
	1,08
	2,16
	0,0785
	0,0785
	0,1570

	 ТК-8-1
	 СДК
	89
	60
	89
	60
	4,5
	4,5
	5,34
	5,34
	10,68
	0,3167
	0,3167
	0,6334

	ТК-8-2
	Здание 26-1
	38
	29
	38
	29
	4
	4
	1,102
	1,102
	2,204
	0,0248
	0,0248
	0,0496

	 ТК-9А
	 ТК-9
	159
	100
	159
	100
	6
	6
	15,9
	15,9
	31,8
	1,7663
	1,7663
	3,5325

	 ТК-9
	ТК-10
	159
	30
	159
	30
	6
	6
	4,77
	4,77
	9,54
	0,5299
	0,5299
	1,0598

	 ТК-10
	 Здание 3
	32
	7
	32
	7
	3
	3
	0,224
	0,224
	0,448
	0,0040
	0,0040
	0,0080

	 ТК-10
	 Здание 4
	32
	20
	32
	20
	3
	3
	0,64
	0,64
	1,28
	0,0114
	0,0114
	0,0229

	 ТК-10
	 ТК-11
	159
	15
	159
	15
	6
	6
	2,385
	2,385
	4,77
	0,2649
	0,2649
	0,5299

	 ТК-11
	 Здание 1
	32
	7
	32
	7
	3
	3
	0,224
	0,224
	0,448
	0,0040
	0,0040
	0,0080

	 ТК-11
	 Здание 2
	32
	20
	32
	20
	3
	3
	0,64
	0,64
	1,28
	0,0114
	0,0114
	0,0229

	 ТК-11
	 ТК-12
	159
	53
	159
	53
	6
	6
	8,427
	8,427
	16,854
	0,9361
	0,9361
	1,8722

	 ТК-12
	 ТК-13
	159
	28
	159
	28
	6
	6
	4,452
	4,452
	8,904
	0,4946
	0,4946
	0,9891

	 ТК-13
	 Здание 16
	32
	7
	32
	7
	3
	3
	0,224
	0,224
	0,448
	0,0040
	0,0040
	0,0080

	 ТК-13
	 Здание 14
	32
	48
	32
	48
	3
	3
	1,536
	1,536
	3,072
	0,0275
	0,0275
	0,0549

	ввод в здание 14
	 Времянка
	32
	5
	32
	5
	3
	3
	0,16
	0,16
	0,32
	0,0029
	0,0029
	0,0057

	 ТК-13
	 ТК-14
	159
	21
	159
	21
	6
	6
	3,339
	3,339
	6,678
	0,3709
	0,3709
	0,7418

	 ТК-14
	 Здание 18
	32
	7
	32
	7
	3
	3
	0,224
	0,224
	0,448
	0,0040
	0,0040
	0,0080

	 ТК-14
	 глухая врезка
	159
	10
	159
	10
	6
	6
	1,59
	1,59
	3,18
	0,1766
	0,1766
	0,3533

	 глухая врезка
	 ТК-15
	159
	15
	159
	15
	6
	6
	2,385
	2,385
	4,77
	0,2649
	0,2649
	0,5299

	 глухая врезка
	 ТК-33
	159
	75
	159
	75
	6
	6
	11,925
	11,925
	23,85
	1,3247
	1,3247
	2,6494

	 ТК-15
	 ТК-16
	108
	30
	108
	30
	4,5
	4,5
	3,24
	3,24
	6,48
	0,2355
	0,2355
	0,4710

	 ТК-16
	 ТК-17
	108
	30
	108
	30
	4,5
	4,5
	3,24
	3,24
	6,48
	0,2355
	0,2355
	0,4710

	 ТК-16
	 Здание 13
	45
	10
	45
	10
	3
	3
	0,45
	0,45
	0,9
	0,0126
	0,0126
	0,0251

	 ТК-17
	 ТК-18
	108
	30
	108
	30
	4,5
	4,5
	3,24
	3,24
	6,48
	0,2355
	0,2355
	0,4710

	 ТК-17
	 Здание 15
	45
	10
	45
	10
	3
	3
	0,45
	0,45
	0,9
	0,0126
	0,0126
	0,0251

	 ТК-18
	 Здание 17
	45
	10
	45
	10
	3
	3
	0,45
	0,45
	0,9
	0,0126
	0,0126
	0,0251

	 ТК-18
	 ТК-18-1
	45
	12
	45
	12
	3
	3
	0,54
	0,54
	1,08
	0,0151
	0,0151
	0,0301

	 ТК-18-1
	 Здание 24
	45
	5
	45
	5
	3
	3
	0,225
	0,225
	0,45
	0,0063
	0,0063
	0,0126

	 ТК-18-1
	 Здание 26
	45
	13
	45
	13
	3
	3
	0,585
	0,585
	1,17
	0,0163
	0,0163
	0,0327

	 ТК-18
	 ТК-19
	108
	30
	108
	30
	4,5
	4,5
	3,24
	3,24
	6,48
	0,2355
	0,2355
	0,4710

	 ТК-19
	 Здание. 19
	32
	10
	32
	10
	3
	3
	0,32
	0,32
	0,64
	0,0057
	0,0057
	0,0114

	 ТК-19
	 ТК-20
	108
	20
	108
	20
	4,5
	4,5
	2,16
	2,16
	4,32
	0,1570
	0,1570
	0,3140

	 ТК-20
	 Контора
	57
	45
	57
	45
	4
	4
	2,565
	2,565
	5,13
	0,0883
	0,0883
	0,1766

	 Контора
	 ТК-20-1
	45
	11
	45
	11
	3
	3
	0,495
	0,495
	0,99
	0,0138
	0,0138
	0,0276

	 ТК-20-1
	 Гараж
	38
	10
	38
	10
	4
	4
	0,38
	0,38
	0,76
	0,0085
	0,0085
	0,0171

	 ТК-20-1
	 ТК-20-2
	38
	40
	38
	40
	4
	4
	1,52
	1,52
	3,04
	0,0342
	0,0342
	0,0684

	 ТК-20-2
	 Здание 33
	32
	5
	32
	5
	3
	3
	0,16
	0,16
	0,32
	0,0029
	0,0029
	0,0057

	 ТК-20-2
	 Здание 35
	45
	25
	45
	25
	3
	3
	1,125
	1,125
	2,25
	0,0314
	0,0314
	0,0628

	ТК-20-2
	времянка
	32
	8
	32
	8
	3
	3
	0,256
	0,256
	0,512
	0,0046
	0,0046
	0,0092

	 ТК-20
	 ТК-21
	89
	23
	89
	23
	4,5
	4,5
	2,047
	2,047
	4,094
	0,1214
	0,1214
	0,2428

	 ТК-21
	Магазин КТП
	57
	80
	57
	80
	4,5
	4,5
	4,56
	4,56
	9,12
	0,1570
	0,1570
	0,3140

	 ТК-21
	 ТК-22
	89
	53
	89
	53
	4,5
	4,5
	4,717
	4,717
	9,434
	0,2798
	0,2798
	0,5595

	 ТК-22
	 ТК-22-1
	38
	55
	38
	55
	4
	4
	2,09
	2,09
	4,18
	0,0470
	0,0470
	0,0940

	 ТК-22-1
	Столовая
	38
	2
	38
	2
	4
	4
	0,076
	0,076
	0,152
	0,0017
	0,0017
	0,0034

	 ТК-22-1
	 Здание 16
	38
	22
	38
	22
	4
	4
	0,836
	0,836
	1,672
	0,0188
	0,0188
	0,0376

	 ТК-22
	 ТК-23
	89
	30
	89
	30
	4,5
	4,5
	2,67
	2,67
	5,34
	0,1584
	0,1584
	0,3167

	 ТК-23
	 ТК-25
	89
	55
	89
	55
	4,5
	4,5
	4,895
	4,895
	9,79
	0,2903
	0,2903
	0,5806

	 ТК-25
	 ТК-26
	89
	19
	89
	19
	4,5
	4,5
	1,691
	1,691
	3,382
	0,1003
	0,1003
	0,2006

	 ТК-26
	 ТК-27
	89
	19
	89
	19
	4,5
	4,5
	1,691
	1,691
	3,382
	0,1003
	0,1003
	0,2006

	 ТК-27
	 ТК-28
	89
	25
	89
	25
	4,5
	4,5
	2,225
	2,225
	4,45
	0,1320
	0,1320
	0,2639

	  ТК-28
	 Здание 3
	57
	70
	57
	70
	4
	4
	3,99
	3,99
	7,98
	0,1374
	0,1374
	0,2748

	 ТК-28
	 ТК-29
	89
	19
	89
	19
	4,5
	4,5
	1,691
	1,691
	3,382
	0,1003
	0,1003
	0,2006

	 ТК-29
	 Здание 2
	45
	19
	45
	19
	3
	3
	0,855
	0,855
	1,71
	0,0239
	0,0239
	0,0477

	 ТК-29
	 Здание 4
	38
	19
	38
	19
	4
	4
	0,722
	0,722
	1,444
	0,0162
	0,0162
	0,0325

	 ТК-29
	 ТК-30
	57
	24
	57
	24
	4
	4
	1,368
	1,368
	2,736
	0,0471
	0,0471
	0,0942

	 ТК-30
	 Здание 6
	38
	10
	38
	10
	4
	4
	0,38
	0,38
	0,76
	0,0085
	0,0085
	0,0171

	 ТК-30
	 ТК-31
	57
	36
	57
	36
	4
	4
	2,052
	2,052
	4,104
	0,0707
	0,0707
	0,1413

	 ТК-31
	 Здание 8
	38
	7
	38
	7
	4
	4
	0,266
	0,266
	0,532
	0,0060
	0,0060
	0,0120

	 ТК-31
	 ТК-32
	38
	42
	38
	42
	4
	4
	1,596
	1,596
	3,192
	0,0359
	0,0359
	0,0718

	 ТК-32
	 глухая врезка
	38
	25
	38
	25
	4
	4
	0,95
	0,95
	1,9
	0,0214
	0,0214
	0,0427

	 глухая врезка
	 Здание 1
	38
	30
	38
	30
	4
	4
	1,14
	1,14
	2,28
	0,0256
	0,0256
	0,0513

	 ТК-33
	 ТК-33-1
	45
	64
	45
	64
	4
	4
	2,88
	2,88
	5,76
	0,0804
	0,0804
	0,1608

	 ТК-33-1
	Тур.клуб
	38
	7
	38
	7
	4
	4
	0,266
	0,266
	0,532
	0,0060
	0,0060
	0,0120

	 ТК-33-1
	 Администрация
	45
	72
	45
	72
	4
	4
	3,24
	3,24
	6,48
	0,0904
	0,0904
	0,1809

	 ТК-33
	 ТК-34
	159
	20
	159
	20
	6
	6
	3,18
	3,18
	6,36
	0,3533
	0,3533
	0,7065

	 ТК-34
	 ТК-41
	159
	8
	159
	8
	6
	6
	1,272
	1,272
	2,544
	0,1413
	0,1413
	0,2826

	 ТК-41
	 АТС
	45
	80
	45
	80
	4
	4
	3,6
	3,6
	7,2
	0,1005
	0,1005
	0,2010

	 ТК-41
	 Здание 1А
	45
	70
	45
	70
	4
	4
	3,15
	3,15
	6,3
	0,0879
	0,0879
	0,1758

	 ТК-41
	 ТК-41А
	159
	71
	159
	71
	6
	6
	11,289
	11,289
	22,578
	1,2540
	1,2540
	2,5081

	 ТК-41А
	 ТК-35
	108
	16
	108
	16
	5
	5
	1,728
	1,728
	3,456
	0,1256
	0,1256
	0,2512

	 ТК-35
	 Школа
	89
	82
	89
	82
	4,5
	4,5
	7,298
	7,298
	14,596
	0,4328
	0,4328
	0,8656

	 ТК-35
	 ТК-36
	108
	59
	108
	59
	5
	5
	6,372
	6,372
	12,744
	0,4632
	0,4632
	0,9263

	 ТК-36
	 ТК-37
	133
	42
	133
	42
	6
	6
	5,586
	5,586
	11,172
	0,5152
	0,5152
	1,0303

	 ТК-37
	 Здание 3
	59
	5
	59
	5
	4
	4
	0,295
	0,295
	0,59
	0,0098
	0,0098
	0,0196

	 ТК-37
	 Здание 1
	59
	7
	59
	7
	4
	4
	0,413
	0,413
	0,826
	0,0137
	0,0137
	0,0275

	 ТК-36
	 ТК-36-1
	76
	17
	76
	17
	4,5
	4,5
	1,292
	1,292
	2,584
	0,0635
	0,0635
	0,1271

	 ТК-36-1
	 Здание 6
	38
	8
	38
	8
	3
	3
	0,304
	0,304
	0,608
	0,0068
	0,0068
	0,0137

	 ТК-36-1
	 ТК-36-2
	76
	40
	76
	40
	4,5
	4,5
	3,04
	3,04
	6,08
	0,1495
	0,1495
	0,2990

	 ТК-36-2
	 Здание 4
	38
	8
	38
	8
	3
	3
	0,304
	0,304
	0,608
	0,0068
	0,0068
	0,0137

	 ТК-36-2
	 ТК-36-3
	76
	38
	76
	38
	4,5
	4,5
	2,888
	2,888
	5,776
	0,1420
	0,1420
	0,2840

	 ТК-36-3
	 Здание 2
	38
	8
	38
	8
	3
	3
	0,304
	0,304
	0,608
	0,0068
	0,0068
	0,0137

	 ТК-36-3
	 ТК-36-4
	76
	22
	76
	22
	4,5
	4,5
	1,672
	1,672
	3,344
	0,0822
	0,0822
	0,1644

	 ТК-36-4
	 Здание 19
	38
	101
	38
	101
	3
	3
	3,838
	3,838
	7,676
	0,0863
	0,0863
	0,1727

	 Здание19
	 Времянка
	32
	6
	32
	6
	3
	3
	0,192
	0,192
	0,384
	0,0034
	0,0034
	0,0069

	ТК-36-4
	Здание 15
	38
	36
	38
	36
	3
	3
	1,368
	1,368
	2,736
	0,0308
	0,0308
	0,0616

	ТК-36-4
	Здание 8-1
	38
	60
	38
	60
	3
	3
	2,28
	2,28
	4,56
	0,0513
	0,0513
	0,1026

	 ТК-41А
	 ТК-42
	159
	64
	159
	64
	6
	6
	10,176
	10,176
	20,352
	1,1304
	1,1304
	2,2608

	 ТК-42
	 Здание 5
	38
	51
	38
	51
	3
	3
	1,938
	1,938
	3,876
	0,0436
	0,0436
	0,0872

	 Здание 5
	Времянка
	38
	5
	38
	5
	3
	3
	0,19
	0,19
	0,38
	0,0043
	0,0043
	0,0085

	 ТК-42
	 ТК-43
	159
	95
	159
	95
	6
	6
	15,105
	15,105
	30,21
	1,6779
	1,6779
	3,3559

	 ТК-43
	 ТК-44
	159
	58
	159
	58
	6
	6
	9,222
	9,222
	18,444
	1,0244
	1,0244
	2,0489

	 ТК-43
	 ТК-38
	108
	10
	108
	10
	5
	5
	1,08
	1,08
	2,16
	0,0785
	0,0785
	0,1570

	 ТК-38
	 Детский сад
	89
	16
	89
	16
	4,5
	4,5
	1,424
	1,424
	2,848
	0,0845
	0,0845
	0,1689

	 ТК-38
	 ТК-39
	108
	58
	108
	58
	5
	5
	6,264
	6,264
	12,528
	0,4553
	0,4553
	0,9106

	 ТК-39
	 ТК-44
	159
	10
	159
	10
	6
	6
	1,59
	1,59
	3,18
	0,1766
	0,1766
	0,3533

	 ТК-39
	 Здание 7
	38
	40
	38
	40
	3
	3
	1,52
	1,52
	3,04
	0,0342
	0,0342
	0,0684

	 ТК-44
	 ТК-44-1
	133
	15
	133
	15
	6
	6
	1,995
	1,995
	3,99
	0,1840
	0,1840
	0,3680

	 ТК-44-1
	 Здание 8
	45
	7
	45
	7
	3,5
	3,5
	0,315
	0,315
	0,63
	0,0088
	0,0088
	0,0176

	 ТК-44-1
	 Здание 9
	38
	23
	38
	23
	3
	3
	0,874
	0,874
	1,748
	0,0197
	0,0197
	0,0393

	 ТК-44-1
	 ТК-44-2
	133
	45
	133
	45
	6
	6
	5,985
	5,985
	11,97
	0,5520
	0,5520
	1,1039

	 ТК-44-2
	 Здание 10
	45
	7
	45
	7
	3,5
	3,5
	0,315
	0,315
	0,63
	0,0088
	0,0088
	0,0176

	 ТК-44-2
	 Здание 11
	38
	23
	38
	23
	3
	3
	0,874
	0,874
	1,748
	0,0197
	0,0197
	0,0393

	 ТК-44-2
	 ТК-44-3
	133
	50
	133
	50
	6
	6
	6,65
	6,65
	13,3
	0,6133
	0,6133
	1,2266

	 ТК-44-3
	 Здание 18
	57
	35
	57
	35
	4
	4
	1,995
	1,995
	3,99
	0,0687
	0,0687
	0,1374

	 Здание 18
	Баня
	38
	15
	38
	15
	3,5
	3,5
	0,57
	0,57
	1,14
	0,0128
	0,0128
	0,0256

	 ТК-44-3
	 ТК-44-4
	133
	30
	133
	30
	6
	6
	3,99
	3,99
	7,98
	0,3680
	0,3680
	0,7359

	 ТК-44-4
	 Здание 20
	38
	10
	38
	10
	3,5
	3,5
	0,38
	0,38
	0,76
	0,0085
	0,0085
	0,0171

	 ТК-44-4
	 ТК-44-5
	133
	40
	133
	40
	6
	6
	5,32
	5,32
	10,64
	0,4906
	0,4906
	0,9813

	 ТК-44-5
	 Здание 22
	45
	15
	45
	15
	3,5
	3,5
	0,675
	0,675
	1,35
	0,0188
	0,0188
	0,0377

	 ТК-44-5
	 ТК-44-6
	108
	36
	108
	36
	5
	5
	3,888
	3,888
	7,776
	0,2826
	0,2826
	0,5652

	 ТК-44-6
	 глухая врезка
	38
	25
	38
	25
	3,5
	3,5
	0,95
	0,95
	1,9
	0,0214
	0,0214
	0,0427

	 глухая врезка
	 Здание 24
	38
	5
	38
	5
	3,5
	3,5
	0,19
	0,19
	0,38
	0,0043
	0,0043
	0,0085

	 глухая врезка
	 Здание 26
	45
	68
	45
	68
	3,5
	3,5
	3,06
	3,06
	6,12
	0,0854
	0,0854
	0,1708

	 ТК-44-6
	 глухая врезка-2
	38
	32
	38
	32
	3,5
	3,5
	1,216
	1,216
	2,432
	0,0274
	0,0274
	0,0547

	 глухая врезка-2
	 Здание 7
	38
	10
	38
	10
	3,5
	3,5
	0,38
	0,38
	0,76
	0,0085
	0,0085
	0,0171

	 глухая врезка-2
	 Здание 9
	38
	8
	38
	8
	3,5
	3,5
	0,304
	0,304
	0,608
	0,0068
	0,0068
	0,0137

	 ТК-44-6
	 ТК-44-7
	108
	60
	108
	60
	5
	5
	6,48
	6,48
	12,96
	0,4710
	0,4710
	0,9420

	 ТК-44-7
	 глухая врезка
	32
	27
	32
	27
	3
	3
	0,864
	0,864
	1,728
	0,0155
	0,0155
	0,0309

	 глухая врезка
	 Здание 28
	32
	21
	32
	21
	3
	3
	0,672
	0,672
	1,344
	0,0120
	0,0120
	0,0240

	 ТК-44-7
	 Здание 11
	45
	20
	45
	20
	3,5
	3,5
	0,9
	0,9
	1,8
	0,0251
	0,0251
	0,0502

	 ТК-44-7
	 Здание 13
	38
	25
	38
	25
	3,5
	3,5
	0,95
	0,95
	1,9
	0,0214
	0,0214
	0,0427

	 ТК-44-7
	 ТК-44-8
	89
	77
	89
	77
	4,5
	4,5
	6,853
	6,853
	13,706
	0,4064
	0,4064
	0,8129

	 ТК-44-8
	 Здание 32
	38
	17
	38
	17
	3,5
	3,5
	0,646
	0,646
	1,292
	0,0145
	0,0145
	0,0291

	 ТК-44-8
	 Здание 34
	38
	46
	38
	46
	3,5
	3,5
	1,748
	1,748
	3,496
	0,0393
	0,0393
	0,0786

	 ТК-44-8
	 Здание 15
	32
	18
	32
	18
	3
	3
	0,576
	0,576
	1,152
	0,0103
	0,0103
	0,0206

	 ТК-39
	 ТК-45
	159
	40
	159
	40
	6
	6
	6,36
	6,36
	12,72
	0,7065
	0,7065
	1,4130

	 ТК-45
	 Здание 5
	38
	31
	38
	31
	3,5
	3,5
	1,178
	1,178
	2,356
	0,0265
	0,0265
	0,0530

	 ТК-45
	 ТК-46
	159
	35
	159
	35
	6
	6
	5,565
	5,565
	11,13
	0,6182
	0,6182
	1,2364

	 ТК-46
	 Здание 4
	38
	14
	38
	14
	3,5
	3,5
	0,532
	0,532
	1,064
	0,0120
	0,0120
	0,0239

	 ТК-46
	ТК-47
	159
	40
	159
	40
	6
	6
	6,36
	6,36
	12,72
	0,7065
	0,7065
	1,4130

	 ТК-47
	 Здание 1
	57
	15
	57
	15
	4
	4
	0,855
	0,855
	1,71
	0,0294
	0,0294
	0,0589

	 ТК-47
	 Здание 2
	38
	12
	38
	12
	3,5
	3,5
	0,456
	0,456
	0,912
	0,0103
	0,0103
	0,0205

	 ТК-47
	ТК-48
	159
	40
	159
	40
	6
	6
	6,36
	6,36
	12,72
	0,7065
	0,7065
	1,4130

	 ТК-48
	 Здание 1а
	32
	45
	32
	45
	3
	3
	1,44
	1,44
	2,88
	0,0258
	0,0258
	0,0515

	 Здание1а
	Времянка
	32
	10
	32
	10
	3
	3
	0,32
	0,32
	0,64
	0,0057
	0,0057
	0,0114

	 ТК-48
	 Здание 3
	57
	7
	57
	7
	4
	4
	0,399
	0,399
	0,798
	0,0137
	0,0137
	0,0275

	 ТК-48
	 ТК-49
	159
	42
	159
	42
	6
	6
	6,678
	6,678
	13,356
	0,7418
	0,7418
	1,4837

	 ТК-49
	 ТК-49-А
	76
	88
	76
	88
	4,5
	4,5
	6,688
	6,688
	13,376
	0,3289
	0,3289
	0,6578

	 ТК-49-А
	 Стационар
	76
	30
	76
	30
	4,5
	4,5
	2,28
	2,28
	4,56
	0,1121
	0,1121
	0,2242

	 ТК-49-А
	 Котельная
	76
	5
	76
	5
	4,5
	4,5
	0,38
	0,38
	0,76
	0,0187
	0,0187
	0,0374

	 ТК-49-А
	 Пищеблок
	57
	22
	57
	22
	4
	4
	1,254
	1,254
	2,508
	0,0432
	0,0432
	0,0864

	 Пищеблок
	 ТК-49-Б
	57
	20
	57
	20
	4
	4
	1,14
	1,14
	2,28
	0,0393
	0,0393
	0,0785

	 ТК-49-Б
	 Амбулатория
	57
	28
	57
	28
	4
	4
	1,596
	1,596
	3,192
	0,0550
	0,0550
	0,1099

	 ТК-49-Б
	 Гараж
	57
	21
	57
	21
	4
	4
	1,197
	1,197
	2,394
	0,0412
	0,0412
	0,0824

	 ТК-49
	 ТК-49-1
	159
	104
	159
	104
	6
	6
	16,536
	16,536
	33,072
	1,8369
	1,8369
	3,6738

	 ТК-49-1
	 ТК-49-2
	159
	108
	159
	108
	6
	6
	17,172
	17,172
	34,344
	1,9076
	1,9076
	3,8151

	 ТК-49-2
	 ТК-49-3
	159
	52
	159
	52
	6
	6
	8,268
	8,268
	16,536
	0,9185
	0,9185
	1,8369

	 ТК-49-2
	 Здание 2А
	32
	8
	32
	8
	3
	3
	0,256
	0,256
	0,512
	0,0046
	0,0046
	0,0092

	 ТК-49-2
	 Времянка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	 ТК-49-3
	 ТК-49-4
	159
	96
	159
	96
	6
	6
	15,264
	15,264
	30,528
	1,6956
	1,6956
	3,3912

	 ТК-49-4
	 ТК-49-5
	159
	34
	159
	34
	6
	6
	5,406
	5,406
	10,812
	0,6005
	0,6005
	1,2011

	 ТК-49-5
	 ТК-50
	108
	46
	108
	46
	5
	5
	4,968
	4,968
	9,936
	0,3611
	0,3611
	0,7222

	 ТК-50
	 ТК-50-1
	57
	92
	57
	92
	4
	4
	5,244
	5,244
	10,488
	0,1806
	0,1806
	0,3611

	 ТК-50-1
	 Здание 9
	45
	64
	45
	64
	4
	4
	2,88
	2,88
	5,76
	0,0804
	0,0804
	0,1608

	 ТК-50-1
	 ТК-50-2
	45
	18
	45
	18
	3,5
	3,5
	0,81
	0,81
	1,62
	0,0226
	0,0226
	0,0452

	 ТК-50-2
	 Здание 7
	45
	22
	45
	22
	4
	4
	0,99
	0,99
	1,98
	0,0276
	0,0276
	0,0553

	 Здание 7
	 Времянка
	32
	15
	32
	15
	3
	3
	0,48
	0,48
	0,96
	0,0086
	0,0086
	0,0172

	 ТК-50-2
	 Здание 8
	45
	22
	45
	22
	3,5
	3,5
	0,99
	0,99
	1,98
	0,0276
	0,0276
	0,0553

	 ТК-50
	ТК-51
	108
	44
	108
	44
	6
	6
	4,752
	4,752
	9,504
	0,3454
	0,3454
	0,6908

	 ТК-51
	до угла поворота
	45
	10
	45
	10
	4
	4
	0,45
	0,45
	0,9
	0,0126
	0,0126
	0,0251

	от угла поворота
	 Здание 6
	38
	16
	38
	16
	4
	4
	0,608
	0,608
	1,216
	0,0137
	0,0137
	0,0274

	 ТК-51
	 ТК-51-1
	108
	35
	108
	35
	5
	5
	3,78
	3,78
	7,56
	0,2748
	0,2748
	0,5495

	 ТК-51-1
	 Здание 5
	38
	10
	38
	10
	4
	4
	0,38
	0,38
	0,76
	0,0085
	0,0085
	0,0171

	 ТК-51-1
	 ТК-52
	108
	40
	108
	40
	5
	5
	4,32
	4,32
	8,64
	0,3140
	0,3140
	0,6280

	 ТК-52
	 Здание 4
	45
	48
	45
	48
	4
	4
	2,16
	2,16
	4,32
	0,0603
	0,0603
	0,1206

	 ТК-52
	 ТК-52-1
	89
	91
	89
	91
	4,5
	4,5
	8,099
	8,099
	16,198
	0,4803
	0,4803
	0,9607

	 ТК-52-1
	 Здание 1
	38
	40
	38
	40
	3,5
	3,5
	1,52
	1,52
	3,04
	0,0342
	0,0342
	0,0684

	 ТК-52-1
	 Здание 2
	38
	35
	38
	35
	4
	4
	1,33
	1,33
	2,66
	0,0299
	0,0299
	0,0598

	 ТК-52-1
	 Здание 3
	38
	46
	38
	46
	4
	4
	1,748
	1,748
	3,496
	0,0393
	0,0393
	0,0786

	 ТК-52
	 ТК-53
	76
	50
	76
	50
	4,5
	4,5
	3,8
	3,8
	7,6
	0,1869
	0,1869
	0,3737

	 ТК-53
	 ТК-53-1
	89
	36
	89
	36
	4,5
	4,5
	3,204
	3,204
	6,408
	0,1900
	0,1900
	0,3800

	 ТК-53-1
	 Здание 2
	89
	8
	89
	8
	4,5
	4,5
	0,712
	0,712
	1,424
	0,0422
	0,0422
	0,0845

	 ТК-53-1
	 Здание 3
	76
	16
	76
	16
	4
	4
	1,216
	1,216
	2,432
	0,0598
	0,0598
	0,1196

	 ТК-53-1
	 Времянка
	32
	2
	32
	2
	3
	3
	0,064
	0,064
	0,128
	0,0011
	0,0011
	0,0023

	Итого 
	 
	 
	7560
	 
	7560
	 
	 
	825,217
	795,277
	1620,494
	85,0026
	82,8142
	167,8168
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[bookmark: _Toc212820538]Таблица 121– Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-12 с. Субботино в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей 
	Протяженность участка по трассе, м
	Наружный диаметр труб, Ду,мм
	Толщина стенки
	Материальная характеристика, кв.м
	Объем, м3

	
	подающей линии
	обратной линии
	подающей линии
	обратной линии
	подающая
	обратная
	подающая
	обратная
	Всего
	подающая
	обратная
	Всего

	Котельная
	 ТК-0
	19
	19
	108
	108
	4
	4
	2,052
	2,052
	4,104
	0,14915
	0,14915
	0,2983

	 ТК-0
	 ТК-0-1
	144
	144
	57
	57
	3,5
	3,5
	8,208
	8,208
	16,416
	0,2826
	0,2826
	0,5652

	 ТК-0-1
	 ТК-0-2
	24
	24
	57
	57
	3,5
	3,5
	1,368
	1,368
	2,736
	0,0471
	0,0471
	0,0942

	 ТК-0-2
	гараж
	24
	24
	45
	45
	2,5
	2,5
	1,08
	1,08
	2,16
	0,030144
	0,030144
	0,060288

	 ТК-0
	ТК-1-1
	30
	30
	57
	57
	3,5
	3,5
	1,71
	1,71
	3,42
	0,058875
	0,058875
	0,11775

	ТК-1-1
	глухая врезка 1
	92
	92
	45
	45
	2,5
	2,5
	4,14
	4,14
	8,28
	0,115552
	0,115552
	0,231104

	глухая врезка 1
	глухая врезка 2
	10
	10
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,45
	0,45
	0,9
	0,01256
	0,01256
	0,02512

	глухая врезка 2
	ж. дом 23
	0,2
	0,2
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,009
	0,009
	0,018
	0,0002512
	0,0002512
	0,0005024

	глухая врезка 2
	ж. дом 23
	14,2
	14,2
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,639
	0,639
	1,278
	0,0178352
	0,0178352
	0,0356704

	глухая врезка 1
	ТК-1-2
	11
	11
	45
	45
	2,5
	2,5
	0,495
	0,495
	0,99
	0,013816
	0,013816
	0,027632

	ТК-1-2
	глухая врезка 3
	23
	23
	57
	57
	3,5
	3,5
	1,311
	1,311
	2,622
	0,0451375
	0,0451375
	0,090275

	глухая врезка 3
	ж. дом 21
	8
	8
	57
	57
	3,5
	3,5
	0,456
	0,456
	0,912
	0,0157
	0,0157
	0,0314

	глухая врезка 3
	ж. дом 21
	21
	21
	57
	57
	3,5
	3,5
	1,197
	1,197
	2,394
	0,0412125
	0,0412125
	0,082425

	Котельная
	 ТК-1
	43
	43
	219
	219
	6
	6
	9,417
	9,417
	18,834
	1,446368
	1,446368
	2,892736

	 ТК-1
	 ТК-3-1
	121
	121
	57
	57
	3,5
	3,5
	6,897
	6,897
	13,794
	0,2374625
	0,2374625
	0,474925

	 ТК-3-1
	ж. дом 24
	11
	11
	57
	57
	3,5
	3,5
	0,627
	0,627
	1,254
	0,0215875
	0,0215875
	0,043175

	 ТК-1
	 ТК-2
	24
	24
	219
	219
	6
	6
	5,256
	5,256
	10,512
	0,8072752
	0,8072752
	1,6145503

	 ТК-2
	ж. дом 20
	27
	27
	32
	32
	2,5
	2,5
	0,864
	0,864
	1,728
	0,0154512
	0,0154512
	0,0309023

	 ТК-2
	ж.дом.22
	4
	4
	32
	32
	2,5
	2,5
	0,128
	0,128
	0,256
	0,0022891
	0,0022891
	0,0045781

	 ТК-2
	угол поворота
	76
	76
	159
	159
	4,5
	4,5
	12,084
	12,084
	24,168
	1,34235
	1,34235
	2,6847

	угол поворота
	Школа
	10
	10
	114
	114
	4
	4
	1,14
	1,14
	2,28
	0,0882026
	0,0882026
	0,1764052

	ТК-2
	ТК-3
	176
	176
	89
	89
	3,5
	3,5
	15,664
	15,664
	31,328
	0,9289878
	0,9289878
	1,8579757

	ТК-3
	ТК-Л26
	45
	45
	89
	89
	3,5
	3,5
	4,005
	4,005
	8,01
	0,2375253
	0,2375253
	0,4750506

	ТК-Л26
	ж. дом 26
	5
	5
	38
	38
	2,5
	2,5
	0,19
	0,19
	0,38
	0,0042743
	0,0042743
	0,0085487

	ТК-Л26
	ТК-Л24
	20
	20
	89
	89
	3,5
	3,5
	1,78
	1,78
	3,56
	0,1055668
	0,1055668
	0,2111336

	ТК-Л24
	ТК-4
	45
	45
	89
	89
	3,5
	3,5
	4,005
	4,005
	8,01
	0,2375253
	0,2375253
	0,4750506

	ТК-Л24
	ж.дом 24
	5
	5
	32
	32
	2,5
	2,5
	0,16
	0,16
	0,32
	0,0028613
	0,0028613
	0,0057227

	ТК-4
	СДК
	30
	30
	89
	89
	3,5
	3,5
	2,67
	2,67
	5,34
	0,1583502
	0,1583502
	0,3167004

	СДК
	угол поворота
	96
	96
	57
	57
	3,5
	3,5
	5,472
	5,472
	10,944
	0,1884
	0,1884
	0,3768

	угол поворота
	ТК-5
	2
	2
	32
	32
	2,5
	2,5
	0,064
	0,064
	0,128
	0,0011445
	0,0011445
	0,0022891

	ТК-4
	ТК-4-1
	48
	48
	89
	89
	3,5
	3,5
	4,272
	4,272
	8,544
	0,2533603
	0,2533603
	0,5067206

	ТК-4-1
	Дет.сад
	35
	35
	89
	89
	3,5
	3,5
	3,115
	3,115
	6,23
	0,1847419
	0,1847419
	0,3694838

	Итого
	 
	1243,4
	1243,4
	 
	 
	 
	 
	100,925
	100,925
	201,85
	7,0936572
	7,0936572
	14,187314


[bookmark: _Toc198838917][bookmark: _Toc212820539]Таблица 122- Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-14 кв. МКК поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей 
	Наружный диаметр труб, Ду,мм
	Протяженность участка по трассе, м
	Толщина стенки
	Материальная характеристика, кв.м
	Объем, м3

	
	подающей линии
	обратной линии
	подающей линии
	обратной линии
	подающая
	обратная
	подающая
	обратная
	Всего
	подающая
	обратная
	Всего

	Тепловые сети СЦТ №09/2 от котельной по ул. Дзержинского, стр. 24а пгт Шушенское
	159
	159
	876
	876
	4,5
	4,5
	139,284
	139,284
	278,568
	15,47
	15,47
	30,94

	
	108
	108
	231
	231
	4
	4
	24,948
	24,948
	49,896
	1,81
	1,81
	3,63

	
	89
	89
	209
	209
	3,5
	3,5
	18,601
	18,601
	37,202
	1,10
	1,10
	2,21

	
	76
	76
	184
	184
	3
	3
	13,984
	13,984
	27,968
	0,71
	0,71
	1,42

	
	57
	57
	360
	360
	3
	3
	20,52
	20,52
	41,04
	0,74
	0,74
	1,47

	
	40
	40
	81
	81
	3,5
	3,5
	3,24
	3,24
	6,48
	0,07
	0,07
	0,14

	
	32
	32
	271
	271
	2,5
	2,5
	8,672
	8,672
	17,344
	0,16
	0,16
	0,31

	
	25
	25
	12
	12
	2
	2
	0,3
	0,3
	0,6
	0,00
	0,00
	0,01

	Итого
	
	
	2224
	2224
	
	
	229,549
	229,549
	459,098
	20,06
	20,06
	40,12


[bookmark: _Toc198838918][bookmark: _Toc212820540]Таблица 123- Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-15 по ул. Ленина, стр. 154 поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей 
	Наружный диаметр труб, Ду,мм
	Протяженность участка по трассе, м
	Толщина стенки
	Материальная характеристика, кв.м
	Объем, м3

	
	подающей линии
	обратной линии
	подающей линии
	обратной линии
	подающая
	обратная
	подающая
	обратная
	Всего
	подающая
	обратная
	Всего

	Тепловые сети СЦТ №09/1 от котельной по ул. Ленина, стр. 154 пгт Шушенское
	530
	530
	2200
	2200
	8
	8
	1166
	1166
	2332
	456,27
	456,27
	912,53

	
	325
	325
	1100
	1100
	8
	8
	357,5
	357,5
	715
	82,45
	82,45
	164,90

	
	219
	219
	4600
	4600
	6
	6
	1007,4
	1007,4
	2014,8
	154,73
	154,73
	309,46

	
	159
	159
	3796
	3796
	4,5
	4,5
	603,564
	603,564
	1207,128
	67,05
	67,05
	134,09

	
	133
	133
	2882
	2882
	4
	4
	383,306
	383,306
	766,612
	35,35
	35,35
	70,70

	
	114
	114
	165
	165
	4,5
	4,5
	18,81
	18,81
	37,62
	1,43
	1,43
	2,86

	
	108
	108
	6153
	6153
	4
	4
	664,524
	664,524
	1329,048
	48,30
	48,30
	96,60

	
	89
	89
	6133
	6133
	3,5
	3,5
	545,837
	545,837
	1091,674
	32,37
	32,37
	64,74

	
	76
	76
	5125
	5125
	3
	3
	389,5
	389,5
	779
	19,71
	19,71
	39,43

	
	57
	57
	10816
	10816
	3
	3
	616,512
	616,512
	1233,024
	22,08
	22,08
	44,17

	
	40
	40
	1800
	1800
	3,5
	3,5
	72
	72
	144
	1,54
	1,54
	3,08

	
	32
	32
	4492
	4492
	2,5
	2,5
	143,744
	143,744
	287,488
	2,57
	2,57
	5,14

	
	25
	25
	1905
	1905
	2
	2
	47,625
	47,625
	95,25
	0,66
	0,66
	1,32

	Итого
	
	
	51167
	51167
	
	
	6016,322
	6016,322
	12032,644
	924,51
	924,51
	1849,01


[bookmark: _Toc198838919][bookmark: _Toc212820541]Таблица 124- Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-16 по ул. Дзержинского поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей 
	Наружный диаметр труб, Ду,мм
	Протяженность участка по трассе, м
	Толщина стенки
	Материальная характеристика, кв.м
	Объем, м3

	
	подающей линии
	обратной линии
	подающей линии
	обратной линии
	подающая
	обратная
	подающая
	обратная
	Всего
	подающая
	обратная
	Всего

	Тепловые сети СЦТ №09/2 от котельной по ул. Дзержинского, стр. 24а пгт Шушенское
	159
	159
	5
	5
	4,5
	4,5
	0,795
	0,795
	1,59
	0,09
	0,09
	0,18

	
	108
	108
	191
	191
	4
	4
	20,628
	20,628
	41,256
	1,50
	1,50
	3,00

	
	76
	76
	90
	90
	3
	3
	6,84
	6,84
	13,68
	0,35
	0,35
	0,69

	
	57
	57
	144
	144
	3
	3
	8,208
	8,208
	16,416
	0,29
	0,29
	0,59

	
	32
	32
	92
	92
	2,5
	2,5
	2,944
	2,944
	5,888
	0,05
	0,05
	0,11

	
	25
	25
	14
	14
	2
	2
	0,35
	0,35
	0,7
	0,00
	0,00
	0,01

	Итого
	
	
	536
	536
	
	
	39,765
	39,765
	79,53
	2,29
	2,29
	4,57
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[bookmark: _Toc102416438][bookmark: _Toc132735104][bookmark: _Toc212820542][bookmark: _Hlk195692840]Таблица 125 – Характеристика тепловой изоляции участков тепловых сетей от котельной №24-13 с. Иджа в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы (номер камеры)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина тепловой изоляции, (мм)
	Наружное покрытие
	Материал антикоррозионного покрытия

	от 
	до
	
	
	материал
	толщина (мм)
	

	Котельная
	 ТК-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-1
	Школа
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-1
	ТК-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	грунтовка ГФ

	 ТК-2
	ТК-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-3
	ФАП
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-3
	СДК
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик


[bookmark: _Toc104151666][bookmark: _Toc106714757][bookmark: _Toc136857758][bookmark: _Toc198491460][bookmark: _Toc212820543][bookmark: _Toc102416439][bookmark: _Toc132735105]Таблица 126 – Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-03 в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы (номер камеры)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина тепловой изоляции, (мм)
	Наружное покрытие
	Материал антикоррозионного покрытия

	от 
	до
	
	
	материал
	толщина (мм)
	

	Котельная
	ТК-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1
	ТК-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-2
	ТК-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-3
	ТК-3-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-3-1
	ТК-3-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-3-2
	ТК-3-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-3-3
	ФАП
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-3-3
	ТК-6-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-6-1
	ТК-6-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-6-2
	ТК-6-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-6-3
	Школа/Д.сад
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-3
	ТК-4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-4
	ТК-5
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-5
	СДК
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-5
	ТК-6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-6
	ТК-6-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-6
	ТК-7
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-7
	зд.1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-7
	ТК-8
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-8
	зд.3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-8
	ТК-9
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9
	зд.2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9
	зд.5
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9
	ТК-10
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-10
	зд.4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-10
	зд.7
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-10
	ТК-11
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-11
	зд.6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-11
	зд.9
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-11
	ТК-12
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12
	зд.8
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12
	зд.11
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12
	ТК-13
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-13
	зд.10
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик


[bookmark: _Toc196830173][bookmark: _Toc212820544]Таблица 127 – Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы (номер камеры)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина тепловой изоляции, (мм)
	Наружное покрытие
	Материал антикоррозионного покрытия

	от 
	до
	
	
	материал
	толщина (мм)
	

	Котельная
	 ТК-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-1
	ТК-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-1
	СДК
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	Краска сурик

	 ТК-2
	Детсад стр. №1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-2
	Детсад стр. №2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-2
	Кухня
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик


[bookmark: _Toc197292647][bookmark: _Toc212820545]Таблица 128 - Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы (номер камеры)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина тепловой изоляции, (мм)
	Наружное покрытие
	Материал антикоррозионного покрытия

	от 
	до
	
	
	материал
	толщина (мм)
	

	Котельная
	ТК-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1
	ТК-1-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1-1
	Ж.Д. №1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1-1
	Ж.Д. №2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1-1
	ТК-1-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1-2
	Ж.Д. №3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1-2
	Ж.Д. №4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1-2
	ТК-1-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,5
	краска сурик

	ТК-1-3
	ТК-1-4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1-4
	Ж.Д. №6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1-4
	Ж.Д. №7
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1
	ТК-1А
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1А
	ТК-1Б
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1Б
	ТК-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-2
	Угол поворота №1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-2
	ТК-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-3
	ТК-4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-4
	ТК-5
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-5
	ТК-6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-6
	ТК-6-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-6-1
	ТК-6-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-6-2
	Пож. депо
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	Пож. депо
	Гаража "Водоканала"
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-6
	ТК-7
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-7
	Ж.Д. №2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-7
	ТК-8
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-8
	ТК-9
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9
	ТК-9-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9-1
	Угол поворота №2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9-1
	ТК-9-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9-2
	Угол поворота №3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9-2
	Угол поворота №4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9-2
	ТК-9-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9-3
	Угол поворота №5
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9-3
	Ж.Д. №14
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9-3
	ТК-9-4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9-4
	Ж.Д. №13
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9
	Ж.Д. №1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-9
	ТК-10
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-10
	Ж.Д. №3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-10
	Ж.Д. №14
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-10
	ТК-11
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-11
	Угол поворота №6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-11
	ТК-12
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12
	ТК-12-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12-2
	Угол поворота №7
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12-2
	ТК-12-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12-3
	Ж.Д. №26
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12-3
	ТК-12-4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12-4
	Ж.Д. №3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12-4
	Ж.Д. №4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12-4
	Угол поворота №8
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	Угол поворота №8
	Ж.Д. №2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	Угол поворота №8
	Ж.Д. №1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12-3
	ТК-12-5
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12-5
	Угол поворота №9
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12-5
	ТК-12-6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12-6
	Угол поворота №10
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12
	ТК-12-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12-1
	Ж.Д. №4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12-1
	Ж.Д. №6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-12
	ТК-13
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-13
	Ж.Д. №20
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-13
	ТК-14
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-14
	Угол поворота №11
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-14
	ТК-15
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-15
	Ж.Д. №13
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-15
	ТК-15-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-15-1
	Угол поворота №12
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-15-1
	Угол поворота №13
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-15-1
	ТК-15-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-15-2
	Угол поворота №14
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-15-2
	ТК-15-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-15-3
	Ж.Д. №10
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-15-3
	ТК-15-4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-15
	ТК-16
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-16
	Ж.Д. №11
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-16
	Угол поворота №15
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-16
	ТК-17
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-17
	Угол поворота №16
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-17
	Угол поворота №17
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-17
	ТК-18
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-18
	ТК-18-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-18-1
	ТК-18-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-18-2
	Ж.Д. №2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-18-2
	ТК-18-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-18-3
	Ж.Д. №1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-18-3
	Ж.Д. №4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-18-3
	ТК-18-4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-18-4
	Угол поворота №18
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-18
	ТК-19
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-19
	ТК-19-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-19-1
	Угол поворота №19
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-19-1
	Угол поворота №20
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-19-1
	ТК-19-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-19-2
	Ж.Д. №5
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-19-2
	Ж.Д. №6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-19
	ТК-20
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-20
	ТК-21
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-21
	ТК-21-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-21-1
	Угол поворота №21
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-21-1
	Угол поворота №22
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-21-1
	ТК-21-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-21-2
	Ж.Д. №5
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-21-2
	Ж.Д. №6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-21
	ТК-22
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-22
	Ж.Д. №6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-22
	ТК-23
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-23
	Ж.Д. №3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-6
	ТК-26
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-26
	ТК-27
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-27
	ТК-28
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-28
	Оздор. центра
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-28
	ТК-29
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-29
	ТК-30
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-30
	ТК-30-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-30-1
	Школы искусств
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-30
	ТК-31
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-31
	ТК-32
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-32
	ТК-32-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-32-1
	Начальной школы
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-32-1
	Средней школы
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-32
	ТК-32-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-32-2
	д/с
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик


[bookmark: _Toc196829190][bookmark: _Toc212820546]Таблица 129 – Характеристика тепловой изоляции участков тепловых сетей от котельной №24-08 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы (номер камеры)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина тепловой изоляции, (мм)
	Наружное покрытие
	Материал антикоррозионного покрытия

	от 
	до
	
	
	материал
	толщина (мм)
	

	Котельная
	до угла поворота
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	от угла поворота
	ТК-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1
	амбулатория
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	Краска сурик

	ТК-1
	ТК-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-2
	Стационар
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-2
	ТК-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-3
	хоз.корпус
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-3
	гараж
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик


[bookmark: _Toc102416442][bookmark: _Toc132735109][bookmark: _Toc196829196]

[bookmark: _Toc212820547]Таблица 130 – Характеристика тепловой изоляции участков тепловых сетей от Котельной №24-10 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы (номер камеры)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина тепловой изоляции, (мм)
	Наружное покрытие
	Материал антикоррозионного покрытия

	от 
	до
	
	
	материал
	толщина (мм)
	

	Котельная
	ТК-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1
	Школа
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1
	Вспомогательный корпус
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	Краска сурик


[bookmark: _Toc197954553][bookmark: _Toc212820548]Таблица 131 – Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы (номер камеры)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина тепловой изоляции, (мм)
	Наружное покрытие
	Материал антикоррозионного покрытия

	от 
	до
	
	
	материал
	толщина (мм)
	

	 ЦК
	 ТК-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-1
	 ТК-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-2
	 ТК-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-3
	 ТК-4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-4
	 ТК-5
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-5
	 ТК-6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-6
	 ТК-7
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,5
	краска сурик

	 ТК-6
	 ТК-6-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-6-1
	Общежитие
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-6А-1
	ТК-6А-2 (МКД)
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-7
	 ТК-7-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-7-1
	 Гараж
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-7-1
	 Автогараж
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-7
	ТК-8
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-8
	 ТК-9-А
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-9-А
	 Гараж
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 Гараж
	 ТК-8-А
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-8-А
	 ТК-8-Б
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-8-А
	 Времянка 1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-8-А
	 Времянка 2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-8-Б
	 Времянка
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-8-Б
	 ТК-8-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-8-1
	 Здание 41
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-8-1
	 Здание 43А
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-8-1
	 Здание 43
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-8-1
	 СДК
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-8-2
	Здание 26-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-9А
	 ТК-9
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-9
	ТК-10
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-10
	 Здание 3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-10
	 Здание 4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-10
	 ТК-11
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-11
	 Здание 1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-11
	 Здание 3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-11
	 ТК-12
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-12
	 ТК-13
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-13
	 Здание 16
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-13
	 Здание 14
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ввод в здание 14
	 Времянка
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-13
	 ТК-14
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-14
	 Здание 18
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-14
	 глухая врезка
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 глухая врезка
	 ТК-15
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 глухая врезка
	 ТК-33
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-15
	 ТК-16
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-16
	 ТК-17
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-16
	 Здание 13
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-17
	 ТК-18
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-17
	 Здание 15
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-18
	 Здание 17
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-18
	 ТК-18-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-18-1
	 Здание 24
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-18-1
	 Здание 26
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-18
	 ТК-19
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-19
	 Здание. 19
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-19
	 ТК-20
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-20
	 Контора
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 Контора
	 ТК-20-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-20-1
	 Гараж
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-20-1
	 ТК-20-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-20-2
	 Здание 33
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-20-2
	 Здание 35
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-20-2
	времянка
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-20
	 ТК-21
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-21
	Магазин КТП
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-21
	 ТК-22
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-22
	 ТК-22-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-22-1
	Столовая
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-22-1
	 Здание 16
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-22
	 ТК-23
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-23
	 ТК-25
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-25
	 ТК-26
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-26
	 ТК-27
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-27
	 ТК-28
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	  ТК-28
	 Здание 3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-28
	 ТК-29
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-29
	 Здание 2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-29
	 Здание 4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-29
	 ТК-30
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-30
	 Здание 6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-30
	 ТК-31
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-31
	 Здание 8
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-31
	 ТК-32
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-32
	 глухая врезка
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 глухая врезка
	 Здание 1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-33
	 ТК-33-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-33-1
	Тур.клуб
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-33-1
	 Администрация
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-33
	 ТК-34
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-34
	 ТК-41
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-41
	 АТС
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-41
	 Здание 1А
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-41
	 ТК-41А
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-41А
	 ТК-35
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-35
	 Школа
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-35
	 ТК-36
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-36
	 ТК-37
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-37
	 Здание 3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-37
	 Здание 1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-36
	 ТК-36-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-36-1
	 Здание 6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-36-1
	 ТК-36-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-36-2
	 Здание 4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-36-2
	 ТК-36-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-36-3
	 Здание 2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-36-3
	 ТК-36-4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-36-4
	 Здание 19
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 Здание19
	 Времянка
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-36-4
	Здание 15
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-36-4
	Здание 8-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-41А
	 ТК-42
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-42
	 Здание 5
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 Здание 5
	Времянка
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-42
	 ТК-43
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-43
	 ТК-44
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-43
	 ТК-38
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-38
	 Детский сад
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-38
	 ТК-39
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-39
	 ТК-44
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-39
	 Здание 7
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44
	 ТК-44-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-1
	 Здание 8
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-1
	 Здание 9
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-1
	 ТК-44-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-2
	 Здание 10
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-2
	 Здание 11
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-2
	 ТК-44-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-3
	 Здание 18
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 Здание 18
	Баня
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-3
	 ТК-44-4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-4
	 Здание 20
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-4
	 ТК-44-5
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-5
	 Здание 22
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-5
	 ТК-44-6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-6
	 глухая врезка
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 глухая врезка
	 Здание 24
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 глухая врезка
	 Здание 26
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-6
	 глухая врезка-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 глухая врезка-2
	 Здание 7
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 глухая врезка-2
	 Здание 9
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-6
	 ТК-44-7
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-7
	 глухая врезка
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 глухая врезка
	 Здание 28
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 глухая врезка
	 Здание 30
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-7
	 Здание 11
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-7
	 Здание 13
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-7
	 ТК-44-8
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-8
	 Здание 32
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-8
	 Здание 34
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-44-8
	 Здание 15
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-39
	 ТК-45
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-45
	 Здание 5
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-45
	 ТК-46
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-46
	 Здание 3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-46
	 Здание 4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-46
	ТК-47
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-47
	 Здание 1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-47
	 Здание 2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-47
	ТК-48
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-48
	 Здание 1а
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 Здание1а
	Времянка
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-48
	 Здание 3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-48
	 ТК-49
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-49
	 ТК-49-А
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-49-А
	 Стационар
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-49-А
	 Котельная
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-49-А
	 Пищеблок
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 Пищеблок
	 ТК-49-Б
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-49-Б
	 Амбулатория
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-49-Б
	 Гараж
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-49
	 ТК-49-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-49-1
	 ТК-49-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-49-2
	 ТК-49-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-49-2
	 Здание 2А
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-49-2
	 Времянка
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-49-3
	 ТК-49-4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-49-4
	 ТК-49-5
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-49-5
	 ТК-50
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-50
	 ТК-50-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-50-1
	 Здание 9
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-50-1
	 ТК-50-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-50-2
	 Здание 7
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 Здание 7
	 Времянка
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-50-2
	 Здание 8
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-50
	ТК-51
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-51
	до угла поворота
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	от угла поворота
	 Здание 6
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-51
	 ТК-51-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-51-1
	 Здание 5
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-51-1
	 ТК-52
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-52
	 Здание 4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-52
	 ТК-52-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-52-1
	 Здание 1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-52-1
	 Здание 2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-52-1
	 Здание 3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-52
	 ТК-53
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-53
	 ТК-53-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-53-1
	 Здание 2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-53-1
	 Здание 3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-53-1
	 Времянка
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик


[bookmark: _Toc197265931][bookmark: _Toc212820549]Таблица 132 – Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-12 с. Субботино в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[bookmark: _Toc104151667][bookmark: _Toc106714758]Наименование участка трассы (номер камеры)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина тепловой изоляции, (мм)
	Наружное покрытие
	Материал антикоррозионного покрытия

	от 
	до
	
	
	материал
	толщина (мм)
	

	Котельная
	 ТК-0
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-0
	 ТК-0-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-0-1
	 ТК-0-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-0-2
	Гараж
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-0
	ТК-1-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1-1
	глухая врезка 1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	глухая врезка 1
	глухая врезка 2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	глухая врезка 2
	ЖД № 23
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,5
	краска сурик

	глухая врезка 2
	ЖД № 23
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	глухая врезка 1
	ТК-1-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-1-2
	глухая врезка 3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	глухая врезка 3
	ЖД № 21
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	глухая врезка 3
	ЖД № 21
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	Котельная
	 ТК-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-1
	 ТК-3-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-3-1
	ЖД № 24
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-1
	 ТК-2
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-2
	ЖД № 20
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-2
	ЖД №22
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	 ТК-2
	угол поворота
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	угол поворота
	Школа
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-2
	ТК-3
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-3
	ТК-Л26
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-Л26
	ЖД № 26
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-Л26
	ТК-Л24
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-Л24
	ТК-4
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-Л24
	ЖД № 24
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-4
	СДК
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	СДК
	угол поворота
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	угол поворота
	ТК-5
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-4
	ТК-4-1
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик

	ТК-4-1
	Детский сад
	маты минераловатные
	50
	стеклоткань
	1,0
	краска сурик




[bookmark: _Toc212820550]Таблица 133 – Характеристика каналов по участкам тепловых сетей от котельной №24-13 с. Иджа в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы
	Тип канала (или номер чертежа)
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция покрытия
	Длина (м)

	от 
	до
	
	высота
	ширина
	
	
	

	Котельная
	 ТК-1
	непроходной
	600
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	 ТК-1
	Школа
	непроходной
	600
	600
	100
	ж/б плита
	1,0

	 ТК-1
	 ТК-2
	непроходной
	600
	600
	120
	ж/б плита
	6,0

	 ТК-2
	 ТК-3
	непроходной
	600
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	 ТК-3
	ФАП
	непроходной
	450
	620
	100
	ж/б плита
	1,0

	 ТК-3
	СДК
	непроходной
	325
	325
	8
	ст. труба
	3,0


[bookmark: _Toc104151665][bookmark: _Toc106714756][bookmark: _Toc136857757][bookmark: _Toc198491459][bookmark: _Toc212820551]Таблица 134 – Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-03, в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы
	Тип канала (или номер чертежа)
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция покрытия
	Длина (м)

	от
	до
	
	высота
	ширина
	
	
	

	Котельная
	ТК-1
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1
	ТК-2
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-2
	ТК-3
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-3
	ТК-3-1
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-3-1
	ТК-3-2
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-3-2
	ТК-3-3
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-3-3
	ФАП
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-3-3
	ТК-6-1
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-6-1
	ТК-6-2
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-6-2
	ТК-6-3
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-6-3
	Школа/Д.сад
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-3
	ТК-4
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-4
	ТК-5
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-5
	СДК
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-5
	ТК-6
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-6
	ТК-6-1
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-6
	ТК-7
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-7
	зд.1
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-7
	ТК-8
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-8
	зд.3
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-8
	ТК-9
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9
	зд.2
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9
	зд.5
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9
	ТК-10
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-10
	зд.4
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-10
	зд.7
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-10
	ТК-11
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-11
	зд.6
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-11
	зд.9
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-11
	ТК-12
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12
	зд.8
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12
	зд.11
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12
	ТК-13
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-13
	зд.10
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0



[bookmark: _Toc102416440][bookmark: _Toc132735106][bookmark: _Toc212820552]Таблица 135 – Неподвижные опоры в канале на участках тепловых сетей от котельной №24-13 с. Иджа в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Номера камер, между которыми размещен канал
	Привязка к камере N
	Конструкция
	Примечание

	
	
	
	

	Котельная
	 ТК-1
	 ТК-1
	швеллер
	–

	 ТК-1
	 ТК-2
	 ТК-2
	швеллер
	–

	 ТК-2
	 ТК-3
	 ТК-3
	швеллер
	–


[bookmark: _Toc136857759][bookmark: _Toc196830174][bookmark: _Toc212820553]Таблица 136 – Технические характеристика Неподвижные опоры в канале на участках тепловых сетей от Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Номера камер, между которыми размещен канал
	Привязка к камере N
	Конструкция
	Примечание

	
	
	
	

	Котельная
	 ТК-1
	 ТК-1
	швеллер
	–

	 ТК-1
	ТК-2
	 ТК-1
	швеллер
	–

	 ТК-1
	СДК
	 ТК-
	швеллер
	–

	 ТК-2
	Детсад стр. №1
	 ТК-2
	швеллер
	–

	 ТК-2
	Детсад стр. №2
	 ТК-2
	швеллер
	–

	 ТК-2
	Кухня
	 ТК-2
	швеллер
	–


[bookmark: _Toc105002548][bookmark: _Toc137027773][bookmark: _Toc197292642][bookmark: _Toc212820554]Таблица 137 – Технические характеристики неподвижных опор в каналах на участках тепловых сетей от Котельной №24-06 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Номера камер, между которыми размещен канал
	Привязка к камере N
	Конструкция
	Примечание

	
	
	
	

	Котельная
	Угол поворота
	 ТК-1
	швеллер
	–

	Угол поворота
	ТК-1
	 ТК-1
	швеллер
	–

	ТК-1
	Больница
	 ТК-1
	швеллер
	–

	ТК-1
	ТК-2
	 ТК-1
	швеллер
	–

	ТК-2
	Пищеблок
	 ТК-2
	швеллер
	–

	ТК-2
	Гараж
	 ТК-2
	швеллер
	–


[bookmark: _Toc102416443][bookmark: _Toc132735110][bookmark: _Toc196829197][bookmark: _Toc212820555]Таблица 138 – Неподвижные опоры в канале на участках тепловых сетей от Котельной №24-10 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Номера камер, между которыми размещен канал
	Привязка к камере N
	Конструкция
	Примечание

	
	
	
	

	Котельная
	ТК-1
	 ТК-1
	швеллер
	–

	ТК-1
	Школа
	 ТК-1
	швеллер
	–

	ТК-1
	Вспомогательный корпус
	 ТК-1
	швеллер
	–

	Котельная
	ТК-1
	 ТК-1
	швеллер
	–


[bookmark: _Toc196829192][bookmark: _Toc212820556]Таблица 139– Неподвижные опоры в канале на участках тепловых сетей от котельной №24-08 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Номера камер, между которыми размещен канал
	Привязка к камере N
	Конструкция
	Примечание

	
	
	
	

	Котельная
	до угла поворота
	 ТК-1
	швеллер
	–

	от угла поворота
	ТК-1
	 ТК-1
	швеллер
	–

	ТК-1
	амбулатория
	 ТК-1
	швеллер
	–

	ТК-1
	ТК-2
	 ТК-1
	швеллер
	–

	ТК-2
	Стационар
	 ТК-2
	швеллер
	–

	ТК-2
	ТК-3
	 ТК-2
	швеллер
	–

	ТК-3
	хоз.корпус
	 ТК-3
	швеллер
	–

	ТК-3
	гараж
	 ТК-3
	швеллер
	–



[bookmark: _Toc196830172][bookmark: _Toc212820557]Таблица 140 – Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы
	Тип канала (или номер чертежа)
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция покрытия
	Длина (м)

	от 
	до
	
	высота
	ширина
	
	
	

	Котельная
	 ТК-1
	непроходной
	500
	1000
	120
	ж/б плита
	3,0

	 ТК-1
	ТК-2
	непроходной
	500
	1000
	120
	ж/б плита
	3,0

	 ТК-1
	СДК
	непроходной
	500
	1000
	120
	ж/б плита
	3,0

	 ТК-2
	Детсад стр. №1
	непроходной
	500
	1000
	120
	ж/б плита
	3,0

	 ТК-2
	Детсад стр. №2
	непроходной
	500
	1000
	120
	ж/б плита
	3,0

	 ТК-2
	Кухня
	непроходной
	500
	1000
	120
	ж/б плита
	3,0


[bookmark: _Toc197292646][bookmark: _Toc212820558]Таблица 141 - Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы
	Тип канала (или номер чертежа)
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция покрытия
	Длина (м)

	от 
	до
	
	высота
	ширина
	
	
	

	Котельная
	ТК-1
	непроходной
	600
	980
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1
	ТК-1-1
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1-1
	Ж.Д. №1
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1-1
	Ж.Д. №2
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1-1
	ТК-1-2
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1-2
	Ж.Д. №3
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1-2
	Ж.Д. №4
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1-2
	ТК-1-3
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1-3
	ТК-1-4
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1-4
	Ж.Д. №6
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1-4
	Ж.Д. №7
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1
	ТК-1А
	непроходной
	600
	980
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1А
	ТК-1Б
	непроходной
	600
	980
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1Б
	ТК-2
	непроходной
	600
	980
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-2
	Угол поворота №1
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-2
	ТК-3
	непроходной
	600
	980
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-3
	ТК-4
	непроходной
	600
	980
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-4
	ТК-5
	непроходной
	600
	980
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-5
	ТК-6
	непроходной
	600
	980
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-6
	ТК-6-1
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-6-1
	ТК-6-2
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-6-2
	Пож. депо
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	Пож. депо
	Гараж "Водоканала"
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-6
	ТК-7
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-7
	Ж.Д. №2
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-7
	ТК-8
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-8
	ТК-9
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9
	ТК-9-1
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9-1
	Угол поворота №2
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9-1
	ТК-9-2
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9-2
	Угол поворота №3
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9-2
	Угол поворота №4
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9-2
	ТК-9-3
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9-3
	Угол поворота №5
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9-3
	Ж.Д. №14
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9-3
	ТК-9-4
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9-4
	Ж.Д. №13
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9
	Ж.Д. №1
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9
	ТК-10
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-10
	Ж.Д. №3
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-10
	Ж.Д. №14
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-10
	ТК-11
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-11
	Угол поворота №6
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-11
	ТК-12
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12
	ТК-12-2
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12-2
	Угол поворота №7
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12-2
	ТК-12-3
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12-3
	Ж.Д. №26
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12-3
	ТК-12-4
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12-4
	Ж.Д. №3
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12-4
	Ж.Д. №4
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12-4
	Угол поворота №8
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	Угол поворота №8
	Ж.Д. №2
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	Угол поворота №8
	Ж.Д. №1
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12-3
	ТК-12-5
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12-5
	Угол поворота №9
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12-5
	ТК-12-6
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12-6
	Угол поворота №10
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12
	ТК-12-1
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12-1
	Ж.Д. №4
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12-1
	Ж.Д. №6
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12
	ТК-13
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-13
	Ж.Д. №20
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-13
	ТК-14
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-14
	Угол поворота №11
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-14
	ТК-15
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-15
	Ж.Д. №13
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-15
	ТК-15-1
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-15-1
	Угол поворота №12
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-15-1
	Угол поворота №13
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-15-1
	ТК-15-2
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-15-2
	Угол поворота №14
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-15-2
	ТК-15-3
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-15-3
	Ж.Д. №10
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-15-3
	ТК-15-4
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-15
	ТК-16
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-16
	Ж.Д. №11
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-16
	Угол поворота №15
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-16
	ТК-17
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-17
	Угол поворота №16
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-17
	Угол поворота №17
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-17
	ТК-18
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-18
	ТК-18-1
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-18-1
	ТК-18-2
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-18-2
	Ж.Д. №2
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-18-2
	ТК-18-3
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-18-3
	Ж.Д. №1
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-18-3
	Ж.Д. №4
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-18-3
	ТК-18-4
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-18-4
	Угол поворота №18
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-18
	ТК-19
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-19
	ТК-19-1
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-19-1
	Угол поворота №19
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-19-1
	Угол поворота №20
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-19-1
	ТК-19-2
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-19-2
	Ж.Д. №5
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-19-2
	Ж.Д. №6
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-19
	ТК-20
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-20
	ТК-21
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-21
	ТК-21-1
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-21-1
	Угол поворота №21
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-21-1
	Угол поворота №22
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-21-1
	ТК-21-2
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-21-2
	Ж.Д. №5
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-21-2
	Ж.Д. №6
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-21
	ТК-22
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-22
	Ж.Д. №6
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-22
	ТК-23
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-23
	Ж.Д. №3
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-6
	ТК-26
	непроходной
	600
	980
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-26
	ТК-27
	непроходной
	600
	980
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-27
	ТК-28
	непроходной
	600
	980
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-28
	Оздоровительный центр
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-28
	ТК-29
	непроходной
	600
	980
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-29
	ТК-30
	непроходной
	600
	980
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-30
	ТК-30-1
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-30-1
	Школа искусств
	непроходной
	300
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-30
	ТК-31
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-31
	ТК-32
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-32
	ТК-32-1
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-32-1
	Начальная школа
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-32-1
	Средняя школа
	непроходной
	600
	600
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-32
	ТК-32-2
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0

	ТК-32-2
	Детский сад
	непроходной
	450
	620
	50
	ж/б плита
	3,0


[bookmark: _Toc196829191][bookmark: _Toc212820559]Таблица 142 – Характеристика каналов по участкам тепловых сетей от котельной №24-08 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы
	Тип канала (или номер чертежа)
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция покрытия
	Длина (м)

	от 
	до
	
	высота
	ширина
	
	
	

	Котельная
	до угла поворота
	непроходной
	500
	1000
	120
	ж/б плита
	3,0

	от угла поворота
	ТК-1
	непроходной
	500
	1000
	120
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1
	амбулатория
	непроходной
	500
	1000
	120
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1
	ТК-2
	непроходной
	500
	1000
	120
	ж/б плита
	3,0

	ТК-2
	Стационар
	непроходной
	500
	1000
	120
	ж/б плита
	3,0

	ТК-2
	ТК-3
	непроходной
	500
	1000
	120
	ж/б плита
	3,0

	ТК-3
	хоз.корпус
	непроходной
	500
	1000
	120
	ж/б плита
	3,0

	ТК-3
	гараж
	непроходной
	500
	1000
	120
	ж/б плита
	3,0


[bookmark: _Toc197954552][bookmark: _Toc212820560]Таблица 143 – Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-11 посСинеборск, в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы
	Тип канала (или номер чертежа)
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция покрытия
	Длина (м)

	от 
	до
	
	высота
	ширина
	
	
	

	ЦК
	ТК-1
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1
	ТК-2
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-2
	ТК-3
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-3
	ТК-4
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-4
	ТК-5
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-5
	ТК-6
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-6
	ТК-7
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-6
	ТК-6-1
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-6-1
	Общежитие
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-6А-1
	ТК-6А-2"строение"
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-7
	ТК-7-1
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-7-1
	Гараж
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-7-1
	Автогараж
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-7
	ТК-8
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-8
	ТК-9-А
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9-А
	Гараж
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	Гараж
	ТК-8-А
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-8-А
	ТК-8-Б
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-8-А
	Времянка 1
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-8-А
	Времянка 2
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-8-Б
	Времянка
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-8-Б
	ТК-8-1
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-8-1
	Здание 41
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-8-1
	Здание 43А
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-8-1
	Здание 43
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-8-1
	СДК
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-8-2
	Здание 26-1
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9А
	ТК-9
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-9
	ТК-10
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-10
	Здание 3
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-10
	Здание 4
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-10
	ТК-11
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-11
	Здание 1
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-11
	Здание 3
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-11
	ТК-12
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-12
	ТК-13
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-13
	Здание 16
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-13
	Здание 14
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ввод в здание 14
	Времянка
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-13
	ТК-14
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-14
	Здание 18
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-14
	глухая врезка
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	глухая врезка
	ТК-15
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	глухая врезка
	ТК-33
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-15
	ТК-16
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-16
	ТК-17
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-16
	Здание 13
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-17
	ТК-18
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-17
	Здание 15
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-18
	Здание 17
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-18
	ТК-18-1
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-18-1
	Здание 24
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-18-1
	Здание 26
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-18
	ТК-19
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-19
	Здание. 19
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-19
	ТК-20
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-20
	Контора
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	Контора
	ТК-20-1
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-20-1
	Гараж
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-20-1
	ТК-20-2
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-20-2
	Здание 33
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-20-2
	Здание 35
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-20-2
	времянка
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-20
	ТК-21
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-21
	Магазин КТП
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-21
	ТК-22
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-22
	ТК-22-1
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-22-1
	Столовая
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-22-1
	Здание 16
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-22
	ТК-23
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-23
	ТК-25
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-25
	ТК-26
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-26
	ТК-27
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-27
	ТК-28
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-28
	Здание 3
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-28
	ТК-29
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-29
	Здание 2
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-29
	Здание 4
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-29
	ТК-30
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-30
	Здание 6
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-30
	ТК-31
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-31
	Здание 8
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-31
	ТК-32
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-32
	глухая врезка
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	глухая врезка
	Здание 1
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-33
	ТК-33-1
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-33-1
	Туристический клуб
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-33-1
	Администрация
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-33
	ТК-34
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-34
	ТК-41
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-41
	АТС
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-41
	Здание 1А
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-41
	ТК-41А
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-41А
	ТК-35
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-35
	Школа
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-35
	ТК-36
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-36
	ТК-37
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-37
	Здание 3
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-37
	Здание 1
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-36
	ТК-36-1
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-36-1
	Здание 6
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-36-1
	ТК-36-2
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-36-2
	Здание 4
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-36-2
	ТК-36-3
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-36-3
	Здание 2
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-36-3
	ТК-36-4
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-36-4
	Здание 19
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	Здание19
	Времянка
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-36-4
	Здание 15
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-36-4
	Здание 8-1
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-41А
	ТК-42
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-42
	Здание 5
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	Здание 5
	Времянка
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-42
	ТК-43
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-43
	ТК-44
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-43
	ТК-38
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-38
	Детский сад
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-38
	ТК-39
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-39
	ТК-44
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-39
	Здание 7
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44
	ТК-44-1
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-1
	Здание 8
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-1
	Здание 9
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-1
	ТК-44-2
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-2
	Здание 10
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-2
	Здание 11
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-2
	ТК-44-3
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-3
	Здание 18
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	Здание 18
	Баня
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-3
	ТК-44-4
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-4
	Здание 20
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-4
	ТК-44-5
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-5
	Здание 22
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-5
	ТК-44-6
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-6
	глухая врезка
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	глухая врезка
	Здание 24
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	глухая врезка
	Здание 26
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-6
	глухая врезка-2
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	глухая врезка-2
	Здание 7
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	глухая врезка-2
	Здание 9
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-6
	ТК-44-7
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-7
	глухая врезка
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	глухая врезка
	Здание 28
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	глухая врезка
	Здание 30
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-7
	Здание 11
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-7
	Здание 13
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-7
	ТК-44-8
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-8
	Здание 32
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-8
	Здание 34
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-44-8
	Здание 15
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-39
	ТК-45
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-45
	Здание 5
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-45
	ТК-46
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-46
	Здание 3
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-46
	Здание 4
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-46
	ТК-47
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-47
	Здание 1
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-47
	Здание 2
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-47
	ТК-48
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-48
	Здание 1а
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	Здание1а
	Времянка
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-48
	Здание 3
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-48
	ТК-49
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-49
	ТК-49-А
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-49-А
	Стационар
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-49-А
	Котельная
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-49-А
	Пищеблок
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	Пищеблок
	ТК-49-Б
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-49-Б
	Амбулатория
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-49-Б
	Гараж
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-49
	ТК-49-1
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-49-1
	ТК-49-2
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-49-2
	ТК-49-3
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-49-2
	Здание 2А
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-49-2
	Времянка
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-49-3
	ТК-49-4
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-49-4
	ТК-49-5
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-49-5
	ТК-50
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-50
	ТК-50-1
	непроходной
	450
	900
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-50-1
	Здание 9
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-50-1
	ТК-50-2
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-50-2
	Здание 7
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	Здание 7
	Времянка
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-50-2
	Здание 8
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-50
	ТК-51
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-51
	до угла поворота
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	от угла поворота
	Здание 6
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-51
	ТК-51-1
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-51-1
	Здание 5
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-51-1
	ТК-52
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-52
	Здание 4
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-52
	ТК-52-1
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-52-1
	Здание 1
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-52-1
	Здание 2
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-52-1
	Здание 3
	непроходной
	600
	1200
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-52
	ТК-53
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-53
	ТК-53-1
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-53-1
	Здание 2
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-53-1
	Здание 3
	непроходной
	450
	600
	100
	ж/б плита
	3,0

	ТК-53-1
	Времянка
	непроходной
	300
	600
	100
	ж/б плита
	3,0


[bookmark: _Toc197265930][bookmark: _Toc212820561]Таблица 144 – Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-12 с. Субботино, в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование участка трассы
	Тип канала (или номер чертежа)
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция покрытия
	Длина, (м)

	от 
	до
	
	высота
	ширина
	
	
	

	Котельная
	 ТК-0
	непроходной
	600
	620
	110
	ж/б плита
	3,0

	 ТК-0
	 ТК-0-1
	бесканальный
	
	
	
	
	

	 ТК-0-1
	 ТК-0-2
	непроходной
	
	
	
	
	

	 ТК-0-2
	Гараж
	бесканальный
	
	
	
	
	

	 ТК-0
	ТК-1-1
	непроходной
	325
	325
	8
	стальная труба
	3,0

	ТК-1-1
	глухая врезка 1
	бесканальный
	
	
	
	
	

	глухая врезка 1
	глухая врезка 2
	бесканальный
	
	
	
	
	

	глухая врезка 2
	ЖД № 23
	бесканальный
	
	
	
	
	

	глухая врезка 2
	ЖД № 23
	бесканальный
	
	
	
	
	

	глухая врезка 1
	ТК-1-2
	непроходной
	450
	620
	80
	ж/б плита
	3,0

	ТК-1-2
	глухая врезка 3
	непроходной
	450
	620
	80
	ж/б плита
	1,5

	глухая врезка 3
	ЖД № 21
	непроходной
	450
	620
	80
	ж/б плита
	1,5

	глухая врезка 3
	ЖД № 21
	непроходной
	450
	620
	80
	ж/б плита
	1,5

	Котельная
	 ТК-1
	непроходной
	600
	980
	110
	ж/б плита
	3,0

	 ТК-1
	 ТК-3-1
	непроходной
	300
	300
	60
	ж/б плита
	3,0

	 ТК-3-1
	ЖД № 24
	бесканальный
	
	
	
	
	

	 ТК-1
	 ТК-2
	непроходной
	600
	980
	110
	ж/б плита
	3,0

	 ТК-2
	ЖД № 20
	непроходной
	300
	300
	60
	ж/б плита
	3,0

	 ТК-2
	ЖД №22
	непроходной
	300
	300
	60
	ж/б плита
	3,0

	 ТК-2
	угол поворота
	непроходной
	600
	980
	110
	ж/б плита
	3,0

	угол поворота
	Школа
	непроходной
	600
	980
	110
	ж/б плита
	3,0

	ТК-2
	ТК-3
	непроходной
	600
	980
	110
	ж/б плита
	3,0

	ТК-3
	ТК-Л26
	непроходной
	620
	450
	80
	ж/б плита
	1,5

	ТК-Л26
	ЖД № 26
	непроходной
	300
	300
	2,5
	Доска обрезная
	3,0

	ТК-Л26
	ТК-Л24
	непроходной
	620
	450
	80
	ж/б плита
	1,5

	ТК-Л24
	ТК-4
	непроходной
	620
	450
	80
	ж/б плита
	1,5

	ТК-Л24
	ЖД № 24
	непроходной
	300
	300
	2,5
	Доска обрезная
	3,0

	ТК-4
	СДК
	непроходной
	620
	450
	80
	ж/б плита
	1,5

	СДК
	угол поворота
	непроходной
	300
	300
	60
	ж/б плита
	3,0

	угол поворота
	ТК-5
	непроходной
	300
	300
	60
	ж/б плита
	3,0

	ТК-4
	ТК-4-1
	непроходной
	620
	450
	80
	ж/б плита
	1,5

	ТК-4-1
	Детский сад
	непроходной
	620
	450
	80
	ж/б плита
	1,5



Суммарная протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе МУП ШТЭС, на 01.01.2025 г. составляет 179,079 км в однотрубном исполнении; материальная характеристика – 54,992 м2. 
[bookmark: _Toc165990597][bookmark: _Toc212820562]Таблица 145 – Показатели протяженности и материальной характеристики, объемов трубопроводов тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Номер СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Длина тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) по состоянию на 31.12.2024 г., м
	Материальная характеристика по состоянию на 31.12.2024 г., м2
	Объем трубопроводов по состоянию на 31.12.2024 г., м3

	№03
	Котельная №24-13 с. Иджа
	273
	54,992
	3,829

	СЦТ №18
	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	7026
	1436,336
	138,819

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	78
	11,452
	0,5714

	СЦТ №02
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	1338
	268,45
	21,6075

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	346
	61,864
	3,9338

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	50
	10,800
	0,7850

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	114
	11,718
	0,3709

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	6092
	1311,602
	127,2387

	СЦТ №11
	Котельная №24-09 с. Сизая
	5
	0,570
	0,019

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 с. Сизая (отопление)
	148,21
	45,168
	0,549

	
	Котельная №24-10 с. Сизая (ГВС)
	148,21
	45,168
	0,549

	СЦТ №13
	Котельная №24-11 
пос. Синеборск
	7,560
	1620,494
	167,82

	СЦТ №14
	Котельная №24-12 с. Субботино
	1243,4
	201,85
	14,1873

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	2224
	459,098
	40,12

	СЦТ №09/1
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	51167
	12032,644
	1849,01

	СЦТ №09/2
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	536
	79,53
	4,57


[bookmark: _Toc212820119][bookmark: _Toc166866682]Технические характеристика тепловых систем были уточнены по данным предоставленным МУП ШТЭС 
[bookmark: _Toc212820120]3.1.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №03 с. Иджа сельского поселения смонтированы стальные задвижки. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). 
Общее количество секционной и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельная №24-13 с. Иджа составляет – 16 шт.
В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях сельского поселения смонтированы стальные задвижки. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). 
Информация по общему количеству секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево – не предоставлена.
Информация по общему количеству секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан – не предоставлена.
Общее количество секционной и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №03 от котельной №24-03 пос. Зарничный - 76 ед.
[bookmark: _Toc104574459][bookmark: _Toc198491464][bookmark: _Toc212820563]Таблица 146 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от Котельной №24-03 пос. Зарничный в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Тип
	Задвижки / краны шаровые

	
	условный диаметр (мм)
	количество (шт.)

	
	
	стальных
	стальных

	
	
	
	с ручным приводом
	с электроприводом
	с гидроприводом

	Запорная арматура
	32
	6
	6
	–
	–

	
	50
	22
	22
	-
	-

	
	80
	4
	4
	-
	-

	
	100
	6
	6
	-
	-

	Дренажная арматура
	20
	22
	22
	-
	-

	
	25
	8
	8
	-
	-

	
	32
	2
	2
	-
	-

	Воздушники
	20
	4
	4
	-
	-

	
	25
	2
	2
	-
	-


В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ поселения смонтированы стальные задвижки. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). 
Общее количество секционной и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельная №24-04 с. Казанцево - 8 ед.
[bookmark: _Toc196830178][bookmark: _Toc212820564]Таблица 147 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Номер камеры
	Задвижки / краны шаровые

	
	условный диаметр (мм)
	количество (шт.)

	
	
	стальных
	стальных

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гидроприводом

	 ТК-1
	100
	2
	2
	–
	–

	 ТК-2
	50
	4
	4
	–
	–

	 ТК-2
	20
	2
	2
	–
	–


Информация по общему количеству секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельная №24-05 с. Казанцево – не предоставлена.
В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №06 и СЦТ №07 с. Каптырево сельского поселения смонтированы стальные задвижки. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). 
Информация по общему количеству секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельная №24-06 с. Каптырево – не предоставлена.
Общее количество секционной и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельная №24-07 с. Каптырево - 220 ед.
[bookmark: _Toc197292650][bookmark: _Toc212820565]Таблица 148 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Тип
	Задвижки / краны шаровые

	
	Dус (мм)
	количество (шт.)

	
	
	стальных
	стальных

	
	
	
	с ручным приводом
	с электроприводом
	с гидроприводом

	Задвижки
	25
	22
	22
	–
	–

	
	32
	34
	34
	–
	–

	
	40
	32
	32
	–
	–

	
	50
	34
	34
	-
	-

	
	80
	22
	22
	-
	-

	
	100
	10
	10
	-
	-

	
	150
	4
	4
	-
	-

	
	200
	2
	2
	-
	-

	Компенсаторы - сильфонные
	150
	2
	2
	-
	-

	Дренажная арматура
	25
	24
	24
	-
	-

	
	40
	2
	2
	-
	-

	
	80
	2
	2
	-
	-

	Воздушники
	25
	28
	28
	-
	-

	
	32
	2
	2
	-
	-


В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ поселения смонтированы стальные задвижки. Их количество определено исходя из протяженности распределительных тепловых сетей в четырехтрубном исчислении для СЦТ №12 и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). 
Общее количество секционной и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельная №24-10 с. Сизая составляет – 6 шт.
Общее количество секционной и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельная №24-08 с. Сизая составляет – 11 шт.
В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №13 пос. Синеборск смонтированы стальные задвижки, диско-поворотные затворы и шаровые краны. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). 
Общее количество секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельная №24-11 пос. Синеборск – 320 единиц.
[bookmark: _Toc197265934][bookmark: _Toc197954555][bookmark: _Toc212820566]Таблица 149 – Сводное количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Тип
	Задвижки / краны шаровые

	
	условный диаметр (мм)
	количество (шт.)

	
	
	стальных
	стальных

	
	
	
	с ручным приводом
	с электроприводом
	с гидроприводом

	Запорная арматура
	32
	12
	12
	-
	-

	
	40
	10
	10
	–
	–

	
	50
	20
	20
	-
	-

	
	76
	10
	10
	-
	-

	
	80
	20
	20
	-
	-

	
	100
	30
	30
	
	

	
	150
	70
	70
	-
	-

	
	200
	6
	6
	
	

	Дренажная арматура
	32
	4
	4
	-
	-

	
	50
	2
	2
	
	

	Воздушники
	20
	108
	108
	-
	-

	
	25
	10
	10
	
	

	
	32
	6
	6
	
	

	
	40
	6
	6
	
	

	
	50
	6
	6
	
	




[bookmark: _Toc197954556][bookmark: _Toc212820567]Таблица 150 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Номер камеры
	Задвижки / краны шаровые
	Компенсаторы
	Дренажная арматура
	Воздушники

	
	условный диаметр (мм)
	количество (шт.)
	условный диаметр (мм)
	количество (шт.)
	условный диаметр (мм)
	количество (шт.)
	условный диаметр (мм)
	количество (шт.)

	
	
	стальных
	стальных
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	с ручным 
приводом
	с электроприводом
	с гидроприводом
	
	
	
	
	
	

	ТК-1
	200
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	50
	2
	-
	-

	ТК-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-4
	200
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-5
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-6
	150
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	32
	2
	-
	-

	ТК-6-1
	76
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	32
	2
	-
	-

	ТК-6-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-6-3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-7
	50
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	2

	ТК-7-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-8
	200
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32
	2

	ТК-8-А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-8-Б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-8-1
	100
	8
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	8

	ТК-9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-9-А
	150
	6
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	4

	ТК-9-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-9-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-9-3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-9-4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-10
	150
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	4

	ТК-11
	150
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	4

	ТК-12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-13
	150
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	4

	ТК-14
	150
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-15
	100
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-16
	100
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-17
	100
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-18-1
	40
	6
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	6

	ТК-19
	100
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	2

	ТК-20
	100
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2
	

	ТК-20-1
	40
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-20-2
	32
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-21
	80
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-22
	80
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	4

	ТК-22-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-23
	80
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32
	2

	ТК-24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-25
	80
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-26
	80
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-27
	80
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-28
	80
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-29
	80
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-30
	50
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	4

	ТК-31
	50
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	4

	ТК-32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-33
	150
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-33-1
	40
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-34
	100
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-35
	50
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32
	2

	ТК-36
	32
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-36-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-36-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-36-3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-36-4
	32
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-37
	76
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	4

	ТК-38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-39
	150
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-41
	150
	6
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40
	2

	ТК-41-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-42
	150
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-43
	150
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	2

	ТК-44
	150
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-45
	150
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-46
	150
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	4

	ТК-47
	150
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	4

	ТК-48
	150
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	4

	ТК-49
	150
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40
	4

	ТК-49-А
	76
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	4

	ТК-49-Б
	50
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-49-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-49-2
	150
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	4

	ТК-49-3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-49-4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-49-5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-50
	100
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32
	2

	ТК-50-1
	50
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	4

	ТК-50-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-51
	150
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-51-1
	100
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2

	ТК-52
	150
	6
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	6

	ТК-52-1
	100
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	4

	ТК-53
	50
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТК-53-1
	32
	6
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	2



В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №14 с. Субботино смонтированы стальные задвижки, диско-поворотные затворы и шаровые краны. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). 
Общее количество секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельная №24-12 с. Субботино – 60 единиц.
[bookmark: _Toc212820568]Таблица 151 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от Котельной №24-12 с. Субботино в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Тип
	Задвижки / краны шаровые

	
	условный диаметр (мм)
	количество (шт.)

	
	
	стальных
	стальных

	
	
	
	с ручным приводом
	с электроприводом
	с гидроприводом

	Запорная арматура
	25
	6
	6
	-
	-

	
	32
	2
	2
	–
	–

	
	50
	16
	16
	-
	-

	
	76
	10
	10
	-
	-

	
	80
	6
	6
	-
	-

	
	150
	2
	2
	-
	-

	Дренажная арматура
	25
	6
	6
	-
	-

	Воздушники
	25
	12
	12
	-
	-


В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ поселения смонтированы стальные задвижки. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). 
Общее количество секционной и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское - 148 ед. 
Информация по общему количеству секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское – не предоставлена.
Информация по общему количеству секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №09/2 от №24-16 пгт Шушенское – не предоставлена.
[bookmark: _Toc166866683][bookmark: _Toc212820121]3.1.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.) требующих постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.
Количество тепловых камер на тепловых сетях от котельной №24-13 с. Иджа составляет – 3 шт.
Количество тепловых камер на тепловых сетях от Котельной №24-01 пос. Ильичево составило – 56 шт.
Количество тепловых камер на тепловых сетях от Котельной №24-02 пос. Алтан составило – 1 шт.
Количество тепловых камер на тепловых сетях от Котельной №24-03 пос. Зарничный составило – 13 шт.
Количество тепловых камер на тепловых сетях от Котельной №24-04 с. Казанцево составило – 2 шт.
Количество тепловых камер на тепловых сетях от Котельной №24-05 с. Казанцево составило – 0 шт.
Количество тепловых камер на тепловых сетях от котельной №24-06 с. Каптырево составило – 2 шт.
Количество тепловых камер на тепловых сетях от котельной №24-07 с. Каптырево составило – 65 шт.
Количество тепловых камер на тепловых сетях от котельной №24-08 с. Сизая составило – 3 шт.
Количество тепловых камер на тепловых сетях от котельной №24-10 с. Сизая составило – 1 шт.
Количество тепловых камер на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельной №24-11 пос. Синеборск составило – 87 шт. 
Количество тепловых камер на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельной №24-12 с. Субботино составило – 19 шт.
Количество тепловых камер на тепловых сетях от котельной №24-14 пгт Шушенское составило – 34 шт.
Информация по количеству тепловых камер на тепловых сетях от котельных №24-15 пгт Шушенское не представлено.
Количество тепловых камер на тепловых сетях от котельной №24-16 пгт Шушенское составило – 8 шт.
[bookmark: _Toc166866684][bookmark: _Toc212820122]3.1.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности 
Система теплоснабжения СЦТ №03 от котельной №24-13 с. Иджа Системы теплоснабжения СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево и СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный Система теплоснабжения СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское - открытая.
За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной (СЦТ №03 от котельной №24-13 с. Иджа Системы теплоснабжения СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево и СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный Система теплоснабжения СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС. 
Система теплоснабжения СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан ЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское СЦТ №9/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское – закрытая.
За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной (СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан ЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское СЦТ №9/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское) – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС.
[bookmark: _Toc166866685]За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-15 пгт Шушенское – качественное и осуществляется по графику 140/70℃ со срезкой на 110ºС на которой обеспечивается нормальный температурный режим в отапливаемых помещениях зданий, присоединенных к тепловой сети при температуре наружного воздуха -23℃, что связано с отбором теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения и протяженностью тепловых сетей системы. 
Согласно информации приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024 г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения. 
Таким образом, МУП ШТЭС не нарушает требования регламентированного законодательства, а именно п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (п. 84) , согласно которым температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не выше 75 ºС. 
[bookmark: _Toc212820123]Подача тепловой энергии на нужды отопления производится в требуемом количестве за счет увеличения расхода теплоносителя.3.1.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 
Фактические температурные режимы отпуска, согласно сменным журналам, соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.
[bookmark: _Toc166866686][bookmark: _Toc212820124]3.1.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей 
Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов.
Гидравлические режимы тепловых сетей, присоединённых к котельной №24-13 с. Иджа Системы теплоснабжения СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево и СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный Система теплоснабжения СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан ЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское СЦТ №9/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское, обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии.
Существующие гидравлические режимы в полной мере обеспечивают передачу теплоносителя до удаленных потребителей.
[bookmark: _Toc166866687][bookmark: _Toc212820125]3.1.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет 
Аварии, повлекшие за собой разрушения (повреждения) зданий, сооружений, водогрейных котлов, трубопроводов горячей воды, взрывы в топках котлов, работающих на твердом топливе, вызвавшие их остановку на ремонт которых продолжается более 36 часов, за последние 5 лет не зафиксированы.
[bookmark: _Toc166866688][bookmark: _Toc212820126]3.1.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет
В таблице приведены результаты мониторинга по количеству аварийных ситуаций и значение среднего времени, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 (пять) лет (период 2020-2024 гг.).
[bookmark: _Toc165990601][bookmark: _Toc169276454][bookmark: _Toc212820569]Таблица 152– Данные по количество аварий на тепловых сетях и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в период 2020 -2024 годы 
	Система теплоснабжения
	Наименование показателя

	
	Количество аварийных ситуаций на тепловых сетях, ед.
	Среднее время на восстановление участка тепловой сети, час

	СЦТ №03 от котельной №24-13 с. Иджа

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00

	[bookmark: _Toc166866689]СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00

	СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтен

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00

	СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00

	СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00

	СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00

	СЦТ №06
	
	

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00

	СЦТ №07
	
	

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00

	СЦТ №10 от котельной №24-08 с. Сизая

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00

	СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00

	СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00

	СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00

	СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00

	СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00

	СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское

	2020 г.
	0
	0,00

	2021 г.
	0
	0,00

	2022 г.
	0
	0,00

	2023 г.
	0
	0,00

	2024 г.
	0
	0,00


[bookmark: _Toc212820127]3.1.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях. 
Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков.
[bookmark: _Toc166866690][bookmark: _Toc212820128]3.1.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с РД 153-34.1-17.465-00 в части приложения 19, МДК 4-02.2001 с изменениями на 09 января 2001 года.
Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков.
В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.
Гидравлические испытания производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Сведения об установленном рабочем давлении трубопроводов МУП ШТЭС не представило. На предприятии МУП ШТЭС гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами. Такой метод позволяет более качественно выполнить опрессовку тепловой сети и запорной арматуры. На котельных (с количеством точек подключения менее 10) выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источников. 
Испытания на гидравлические потери МУП ШТЭС представлены за последние 3 года. Последний раз гидравлические испытания проводились в 2022 г., что подтверждено «Актом гидравлического испытания трубопроводов тепловых сетей котельной 24-13» от 05.07.2022 г.
Испытания на максимальную температуру теплоносителя при отрицательных температурах наружного воздуха МУП ШТЭС не проводились за последние 5 лет.
Определение тепловых потерь. Испытания на тепловые потери МУП ШТЭС не проводились за последние 5 лет. 
[bookmark: _Toc212820570]Таблица 153 – Объем финансирования за выполненные работы МУП ШТЭС в рамках производственных программ текущего и капитального ремонтов объектов (сооружений) теплоснабжения в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края[footnoteRef:19] [19:  Сводных данных, дифференцированных по системам теплоснабжения от источников тепловой энергии по составу работ МУП «ШТЭС» не предоставил.] 

	№ п/п
	Наименование котельной
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, тыс. руб.
	По плану (текущий. ремонт, капитальный. ремонт, ПП) / вне плана

	2020 год

	1
	Котельная №24-13 с. Иджа
	90,47
	капитальный и текущий ремонты

	2021 год

	1
	Котельная №24-13 с. Иджа
	426,44
	капитальный и текущий ремонты

	2022 год

	1
	Котельная №24-13 с. Иджа
	109,74
	капитальный и текущий ремонты

	2023 год

	1
	Котельная №24-13 с. Иджа
	1054,02
	капитальный и текущий ремонты

	2024 год

	1
	Котельная №24-13 с. Иджа
	688,26
	капитальный и текущий ремонты

	[bookmark: _Toc166866691]2020 год

	1
	Котельная №24-01 пос. Ильичевская
	808,59
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	215,10
	

	3
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	562,20
	

	2021 год

	1
	Котельная №24-01 пос. Ильичевская
	614,8
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	35,12
	

	3
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	1879,25
	

	2022 год

	1
	Котельная №24-01 пос. Ильичевская
	857,05
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	20,77
	

	3
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	457,0
	

	2023 год

	1
	Котельная №24-01 пос. Ильичевская
	391,94
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	29,52
	

	3
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	657,93
	

	2024 год

	1
	Котельная №24-01 пос. Ильичевская
	978,68
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	75,02
	

	3
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	3462,97
	

	2020 год

	1
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	45,80
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	36,65
	

	2021 год

	1
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	1156,50
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	171,88
	

	2022 год

	1
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	54,88
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	606,91
	

	2023 год

	1
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	732,09
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	104,74
	

	2024 год

	1
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	112,52
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	115,30
	

	2020 год

	1
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	8,85
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	1435,08
	

	2021 год

	1
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	205,93
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	1726,15
	

	2022 год

	1
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	256,10
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	1994,54
	

	2023 год

	1
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	107,49
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	1860,40
	

	2024 год

	1
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	413,64
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	3906,89
	

	2020 год

	1
	Котельная №24-08 с. Сизая
	6,87
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-09 с. Сизая
	0,00
	

	3
	Котельная №24-10 с. Сизая
	467,48
	

	2021 год

	1
	Котельная №24-08 с. Сизая
	46,47
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-09 с. Сизая
	18,24
	

	3
	Котельная №24-10 с. Сизая
	705,21
	

	2022 год

	1
	Котельная №24-08 с. Сизая
	33,70
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-09 с. Сизая
	0,00
	

	3
	Котельная №24-10 с. Сизая
	609,73
	

	2023 год

	1
	Котельная №24-08 с. Сизая
	8,47
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-09 с. Сизая
	8,22
	

	3
	Котельная №24-10 с. Сизая
	667,81
	

	2024 год

	1
	Котельная №24-09 с. Сизая
	25,53
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-10 с. Сизая
	526,49
	

	2020 год

	1
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	2034,59
	капитальный и текущий ремонты

	2021 год

	1
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	1473,66
	капитальный и текущий ремонты

	2022 год

	1
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	3454,70
	капитальный и текущий ремонты

	2023 год

	1
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	2076,05
	капитальный и текущий ремонты

	2024 год

	1
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	2110,50
	капитальный и текущий ремонты

	2020 год

	1
	Котельная №24-12 с. Субботино
	292,09
	капитальный и текущий ремонты

	2021 год

	1
	Котельная №24-12 с. Субботино
	6919,87
	капитальный и текущий ремонты

	2022 год

	1
	Котельная №24-12 с. Субботино
	608,12
	капитальный и текущий ремонты

	2023 год

	1
	Котельная №24-12 с. Субботино
	5019,29
	капитальный и текущий ремонты

	2024 год

	1
	Котельная №24-12 с. Субботино
	1316,14
	капитальный и текущий ремонты

	2020 год

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	595,02
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	5886,85
	

	3
	Котельная №2 пгт Шушенская
	
	

	2021 год

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	629,09
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	6919,87
	

	3
	Котельная №2 пгт Шушенская
	
	

	2022 год

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	414,18
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	5838,36
	

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенская
	
	

	2023 год

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	1094,37
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	11105,87
	

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенская
	
	

	2024 год

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	626,33
	капитальный и текущий ремонты

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	10935,00
	

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенская
	
	


[bookmark: _Toc212820129]3.1.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:
-потери и затраты теплоносителя;
-потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;
-удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;
-разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);
-расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.
Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:
-потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;
-потери и затраты теплоносителя;
-затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.
Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей) представляют комплекс показателей, предназначенных для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы системы теплоснабжения, в зависимости от номинальных и исходно-номинальных значений технико-экономических показателей его работы в абсолютном, удельном или относительном исчислении от нагрузки или других норм образующих показателей при фиксированных значениях внешних факторов. Внешние факторы обусловлены объективными обстоятельствами (в частности, температурой окружающей среды), оказывающими влияние на экономичность работы оборудования, значения которых не зависят от деятельности производственного персонала эксплуатирующей организации и подрядных ремонтных организаций. Фиксированные значения внешних факторов при разработке энергетических характеристик принимаются близкими к среднегодовым, а также методически обусловленными для выполнения соответствующих расчетов.
Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «потери сетевой воды» устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение тепловой энергии от источника до потребителей (в пределах балансовой принадлежности эксплуатирующей организации) от характеристик и режима работы системы теплоснабжения.
Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «тепловые потери» устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.
Режимные характеристики тепловых сетей, а именно энергетические характеристики по показателям «удельный расход сетевой воды» и «разность температур воды в подающем и обратном трубопроводах», устанавливают зависимости нормативных значений указанных показателей от температуры наружного воздуха, стабильные при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии.
Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии.
При этом нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии для водяных тепловых сетей с присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч и выше разрабатываются на основе утвержденных в установленном порядке нормативных энергетических характеристик.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 г. №24-о утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «ШТЭС» на 2019-2023 гг. в целом по Шушенскому району без дифференцирования по системам теплоснабжения от источников тепловой энергии. 
Внутренним правовым актом МУП «ШТЭС» на период 2019-2023 гг. нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденные Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о, были дифференцированы по системам централизованного теплоснабжения, эксплуатируемым предприятием.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 г. №170-н утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «ШТЭС» на 2024 г. дифференцировано по системам централизованного теплоснабжения, эксплуатируемым предприятием.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.01.2024 г. №1-н, о внесении изменений в приказ от 18.12.2023 г. №170-н скорректированы нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «ШТЭС» на 2024 г.
[bookmark: _Toc212820571]Таблица 154 – Значение величины нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП ШТЭС в границах Муниципульного округа Шушенского округа Красноярского края
	СЦТ 
	Наименование котельной
	Норматив технологических потерь при передаче теплоносителя (воды, м3)
	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал/год 

	
	
	2019-2023 гг.
	2024 г.
	2019-2023 гг.
	2024 г.

	№03
	Котельная №24-13 с. Иджа
	0,00
	61,97
	157,233
	142,24

	[bookmark: _Toc166866692]№18
	Котельная №24-01 пос. Ильичевская
	447,00
	3039,93
	6019,904
	5189,40

	№01
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	0,00
	8,43
	48,426
	34,47

	№02
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	0,00
	350,44
	802,578
	621,53,

	№04
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	0,00
	38,26
	200,461
	120,44

	№05
	Котельная №24-05 с. Казанцеал
	13,00
	12,72
	12,745
	27,12

	№06
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	0,00
	4,62
	43,718
	42,75

	№07
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	2041,00
	2023,22
	3572,43
	3208,05

	№10
	Котельная №24-08 с. Сизая
	0,00
	-
	79,861
	-

	№11
	Котельная №24-09 с. Сизая
	0,00
	0,22
	2,206
	1,96

	№12
	Котельная №24-10 с. Сизая
	78,00
	78,67
	72,605
	49,32

	№13
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	2725,60
	2725,60
	4953,655
	3955,45

	№14
	Котельная №24-12 с. Субботино
	79,00
	218,74
	642,191
	565,44

	№17
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	703,0
	645,16
	969,904
	890,30

	№09/1
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	44529,00
	41250,58[footnoteRef:20] [20:  Для потребителей от тепловых сетей котельных №24-15 и №24-15 пгт Шушенское принят единый тариф, в связи с чем потери теплоносителя и при передачи тепловой энергии приняты в целом без дифференцирования по системам тепловых сетей от каждого из источников.] 

	39466,465
	40963,79

	№09/2
	Котельная №24-16 пгт Шушенская
	85,00
	
	315,675
	


[bookmark: _Toc212820130]3.1.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Величина нормативных тепловых потерь теплоисточника приведена в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.003) пункт 3.2.13 Раздел 3.2 Часть 3. 
Фактические тепловых потерь теплоисточника представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc165990603][bookmark: _Toc212820572]Таблица 155 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Значение фактических показателя

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	СЦТ №03 от Котельной №24-13 с. Иджа

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	694,934
	728,945
	739,586
	719,83
	639,331

	Потери при передаче, Гкал
	154,088
	157,233
	157,233
	157,233
	142,240

	Потери при передаче, %
	22,17
	21,57
	21,26
	21,84
	22,25

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	540,846
	571,712
	582,353
	562,597
	497,091


[bookmark: _Toc212820573][bookmark: _Toc166866693]Таблица 156 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы
	Год разработки (актуализации)
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Примечание

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	СЦТ №03 от Котельной №24-13 с. Иджа

	2020 г.
	-
	-
	154,088
	154,088
	Приравнены к нормативным

	2021 г.
	-
	-
	157,233
	157,233
	

	2022 г.
	-
	-
	157,233
	157,233
	

	2023 г.
	-
	-
	157,233
	157,233
	

	2024 г.
	-
	-
	142,240
	142,240
	


[bookmark: _Toc198491468][bookmark: _Toc212820574]Таблица 157 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Значение фактических показателя

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	СЦТ №18 от Котельной №24-01 пос. Ильичево

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	11332,69
	11803,55
	11655,93
	11636,47
	12189,90

	Потери при передаче, Гкал
	1536,811
	1606,772
	1803,993
	1730,648
	2228,2

	Потери при передаче, %
	13,56
	13,61
	15,48
	14,87
	18,28

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	9795,879
	10196,778
	9851,937
	9905,822
	9961,7

	СЦТ №01 от Котельной №24-02 пос. Алтан

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	172,822
	189,555
	191,653
	204,713
	180,352

	Потери при передаче, Гкал
	47,457
	48,426
	48,426
	48,426
	34,470

	Потери при передаче, %
	27,46
	25,55
	25,27
	23,66
	19,12

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	125,365
	141,129
	143,227
	156,287
	145,882

	СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос. Зарничный

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	1636,415
	1637,051
	1634,235
	1617,655
	1400,841

	Потери при передаче, Гкал
	725,491
	746,043
	759,101
	731,3
	571,451

	Потери при передаче, %
	44,33
	45,57
	46,45
	45,21
	40,80

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	910,924
	891,008
	875,134
	886,355
	829,390


[bookmark: _Toc197292655][bookmark: _Toc198491469][bookmark: _Toc212820575][bookmark: _Hlk195184310]Таблица 158 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы
	Год разработки (актуализации)
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Примечание

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	СЦТ №18 от Котельной №24-01 пос. Ильичево

	2020 г.
	-
	-
	6019,904
	1536,811
	Фактические потери ниже нормативных

	2021 г.
	-
	-
	6019,904
	1606,772
	

	2022 г.
	-
	-
	6019,904
	1803,993
	

	2023 г.
	-
	-
	6019,904
	1730,648
	

	2024 г.
	-
	-
	5189,40
	2228,2
	

	СЦТ №01 от Котельной №24-02 пос. Алтан

	2020 г.
	-
	-
	47,457
	47,457
	Приравнены к нормативным

	2021 г.
	-
	-
	48,426
	48,426
	

	2022 г.
	-
	-
	48,426
	48,426
	

	2023 г.
	-
	-
	48,426
	48,426
	

	2024 г.
	-
	-
	34,47
	34,47
	

	СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос. Зарничный

	2020 г.
	-
	-
	802,578
	725,491
	Фактические потери ниже нормативных

	2021 г.
	-
	-
	802,578
	746,043
	

	2022 г.
	-
	-
	802,578
	759,101
	

	2023 г.
	-
	-
	802,578
	731,3
	

	2024 г.
	-
	-
	621,53
	571,451
	


[bookmark: _Toc196830182][bookmark: _Toc212820576]Таблица 159 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Значение показателей

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	СЦТ №04 от Котельной №24-04 с. Казанцево
	
	

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	458,201
	655,262
	669,102
	1003,631
	670,640

	Потери при передаче, Гкал
	196,452
	200,461
	200,461
	200,461
	120,440

	Потери при передаче, %
	42,87
	30,59
	29,96
	19,97
	17,96

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	261,749
	454,801
	468,641
	803,170
	550,200

	СЦТ №05 от Котельной №24-05 с. Казанцево
	
	

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	554,19
	588,49
	627,018
	594,375
	632,606

	Потери при передаче, Гкал
	12,590
	12,490
	12,745
	12,745
	27,12

	Потери при передаче, %
	2,27
	2,12
	2,03
	2,14
	4,29

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	541,600
	576,000
	614,273
	581,630
	605,486


[bookmark: _Toc196830183][bookmark: _Toc212820577][bookmark: _Hlk195262624][bookmark: _Hlk195262090]Таблица 160 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы
	[bookmark: _Hlk195262679]Год разработки (актуализации)
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Примечание

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	СЦТ №04 от Котельной №24-04 с. Казанцево

	2020 г.
	-
	-
	196,452
	196,452
	Приравнены к нормативным

	2021 г.
	-
	-
	200,461
	200,461
	

	2022 г.
	-
	-
	200,461
	200,461
	

	2023 г.
	-
	-
	200,461
	200,461
	

	2024 г.
	-
	-
	120,440
	120,440
	

	СЦТ №05 от Котельной №24-05 с. Казанцево

	2020 г.
	
	
	12,590
	12,590
	Приравнены к нормативным

	2021 г.
	
	
	12,490
	12,490
	

	2022 г.
	
	
	12,745
	12,745
	

	2023 г.
	
	
	12,745
	12,745
	

	2024 г.
	
	
	27,12
	27,12
	


[bookmark: _Toc197292654][bookmark: _Toc212820578]Таблица 161 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Значение фактических показателя

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	СЦТ №06 от Котельной №24-06 с. Каптырево
	
	

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	340,05
	356,449
	387,29
	290,541
	232,284

	Потери при передаче, Гкал
	43,718
	43,718
	43,718
	43,718
	42,750

	Потери при передаче, %
	12,86
	12,26
	11,29
	15,05
	18,41

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	296,332
	312,731
	343,572
	246,823
	189,530

	СЦТ №07 от Котельной №24-07 с. Каптырево
	
	

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	6754,2
	7138,367
	7168,548
	6920,266
	6544,895

	Потери при передаче, Гкал
	3163,36
	3316,545
	3389,895
	3281,412
	3012,619

	Потери при передаче, %
	46,84
	46,46
	47,29
	47,42
	46,03

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	3590,84
	3821,822
	3778,653
	3638,854
	3532,276


[bookmark: _Toc212820579]Таблица 162 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы
	Год разработки (актуализации)
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Примечание

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	СЦТ №06 от Котельной №24-06 с. Каптырево

	2020
	-
	-
	43,718
	43,718
	Приравнены к нормативным

	2021
	-
	-
	43,718
	43,718
	

	2022
	-
	-
	43,718
	43,718
	

	2023
	-
	-
	43,718
	43,718
	

	2024
	-
	-
	42,750
	42,750
	

	СЦТ №07 от Котельной №24-07 с. Каптырево

	2020
	
	
	3572,43
	3163,360
	Фактические потери ниже нормативных

	2021
	
	
	3572,43
	3316,545
	

	2022
	
	
	3572,43
	3389,895
	

	2023
	
	
	3572,43
	3281,412
	

	2024
	
	
	3208,05
	3012,619
	


[bookmark: _Toc196829202][bookmark: _Toc212820580]Таблица 163 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Значение фактических показателя

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	СЦТ №10 от Котельной №24-08 с. Сизая

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	250,057
	255,725
	257,948
	166,979
	В режиме консервации

	Потери при передаче, Гкал
	79,861
	79,861
	79,861
	47,118
	

	Потери при передаче, %
	31,9
	31,2
	31,0
	28,2
	

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	170,196
	175,864
	178,087
	120,345
	

	СЦТ №11 от Котельной №24-09 с. Сизая

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	122,263
	142,996
	129,766
	159,178
	140,748

	Потери при передаче, Гкал
	2,206
	2,206
	2,206
	2,206
	1,960

	Потери при передаче, %
	1,8
	1,5
	1,7
	1,4
	1,4

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	120,057
	140,790
	127,560
	156,972
	138,788

	СЦТ №12 от Котельной №24-10 с. Сизая

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	1512,701
	1468,945
	1522,809
	1328,579
	1267,308

	Потери при передаче, Гкал
	71,153
	72,605
	72,605
	72,605
	49,320

	Потери при передаче, %
	4,7
	4,9
	4,8
	5,5
	3,9

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1441,548
	1396,340
	1450,204
	1255,974
	1217,988


[bookmark: _Toc195793953][bookmark: _Toc196829203][bookmark: _Toc212820581]Таблица 164 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы
	Год разработки (актуализации)
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал/год
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал/год
	Примечание

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	СЦТ №10 от Котельной №24-08 с. Сизая 

	2020
	-
	-
	79,861
	79,861
	Приравнены к нормативным

	2021
	-
	-
	79,861
	79,861
	

	2022
	-
	-
	79,861
	79,861
	

	2023
	-
	-
	79,861
	47,118
	

	СЦТ №11 от Котельной №24-09 с. Сизая

	2020
	-
	-
	2,206
	2,206
	Приравнены к нормативным

	2021
	-
	-
	2,206
	2,206
	

	2022
	-
	-
	2,206
	2,206
	

	2023
	-
	-
	2,206
	2,206
	

	2024
	-
	-
	1,960
	1,960
	

	СЦТ №12 от Котельной №24-10 с. Сизая

	2020
	
	
	71,153
	71,153
	Приравнены к нормативным

	2021
	
	
	72,605
	72,605
	

	2022
	
	
	72,605
	72,605
	

	2023
	
	
	72,605
	72,605
	

	2024
	
	
	49,320
	49,320
	


[bookmark: _Toc195871298][bookmark: _Toc197265938][bookmark: _Toc197954560][bookmark: _Toc212820582]Таблица 165 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Значение фактических показателя

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	9354,357
	9899,218
	9791,041
	9894,377
	9333,408

	Потери при передаче, Гкал
	4019,958
	4164,514
	4227,123
	4155,878
	3490,624

	Потери при передаче, %
	42,97
	42,07
	43,17
	42,00
	37,40

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	5334,399
	5734,704
	5563,918
	5738,499
	5842,784


[bookmark: _Toc195871299][bookmark: _Toc197265939][bookmark: _Toc197954561][bookmark: _Toc212820583]Таблица 166 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы
	Год разработки (актуализации)
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Примечание

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск

	2020
	-
	-
	4953,655
	4019,958
	Ниже нормативных

	2021
	-
	-
	4953,655
	4164,514
	

	2022
	-
	-
	4953,655
	4227,123
	

	2023
	-
	-
	4953,655
	4155,878
	

	2024
	-
	-
	3955,45
	3490,624
	


[bookmark: _Toc195871300][bookmark: _Toc197265940][bookmark: _Toc197954562][bookmark: _Toc212820584]Таблица 167 – Оценка объемов тепловой энергии , отпущенной из тепловых сетей потребителям, по приборам учета тепловой энергии за период 2020-2024 годы
	Год разработки (актуализации)
	Объемы тепловой энергии, тыс. Гкал

	
	Всего отпущенные потребителям
	в том числе по приборам учета тепловой энергии
	Удельный вес тепловой энергии, отпущенной по приборам учета в общем объеме отпущенной потребителям, %

	СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск

	2020 г.
	5,3344
	0,6289
	11,79

	2021 г.
	5,7347
	0,7745
	13,51

	2022 г.
	5,5639
	0,6918
	12,43

	2023 г.
	5,7385
	0,6107
	10,64

	2024 г.
	5,843
	0,6742
	11,54


[bookmark: _Toc194080639][bookmark: _Toc195871301][bookmark: _Toc197265941][bookmark: _Toc197954563][bookmark: _Toc212820585]Таблица 168 – Сведения о наличии у абонентов коммерческого приборного учета тепловой энергии на СЦТ№13, эксплуатируемых МУП ШТЭС на территории Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатели
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	106
	106
	106
	105
	105

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	10
	10
	10
	16
	17

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	96
	96
	96
	89
	88

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	9,44
	9,44
	9,44
	15,24
	16,19


[bookmark: _Toc212820586]Таблица 169 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Значение фактических показателя

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино
	
	

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	2216,644
	2370,814
	2418,762
	2147,205
	1994,061

	Потери при передаче, Гкал
	605,759
	576,591
	642,097
	617,247
	561,552

	Потери при передаче, %
	
	
	
	
	

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1610,885
	1794,223
	1776,665
	1529,958
	1432,509

	СЦТ от Котельной СДК д. Ленск
	
	

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	47,268
	23,402
	Котельная и тепловые сети выведены из эксплуатации по окончанию отопительного сезона 2020-2021 гг. и ликвидированы (демонтированы) в 2022 г.

	Потери при передаче, Гкал
	13,817
	6,701
	

	Потери при передаче, %
	
	
	

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	33,451
	16,701
	


[bookmark: _Toc212820587]Таблица 170 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы
	Год разработки (актуализации)
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Примечание

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино

	2020
	-
	-
	642,91
	605,759
	Ниже нормативных

	2021
	-
	-
	642,91
	576,591
	

	2022
	-
	-
	642,91
	642,097
	

	2023
	-
	-
	642,91
	617,247
	

	2024
	-
	-
	565,44
	561,552
	

	СЦТ от Котельной СДК д. Ленск, ул. Ленина

	2020 г.
	-
	-
	13,817
	13,817
	Приравнены к нормативным

	2021 г.
	-
	-
	13,817
	6,701
	


[bookmark: _Toc212820588]Таблица 171 – Оценка объемов тепловой энергии , отпущенной из тепловых сетей потребителям, по приборам учета тепловой энергии за период 2020-2024 годы
	Год разработки (актуализации)
	Объемы тепловой энергии, тыс. Гкал

	
	Всего отпущенные потребителям
	в том числе по приборам учета тепловой энергии
	Удельный вес тепловой энергии, отпущенной по приборам учета в общем объеме отпущенной потребителям, %

	СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино

	2020 г.
	1,6109
	0,7387
	45,86

	2021 г.
	1,7942
	0,8440
	47,04

	2022 г.
	1,7767
	0,7288
	41,02

	2023 г.
	1,5295
	0,4934
	32,26

	2024 г.
	1,4325
	0,4726
	33,00

	СЦТ от Котельной СДК д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а

	2020 г.
	0,0334
	0,0000
	0,00

	2021 г.
	0,0167
	0,0000
	0,00


[bookmark: _Toc212820589][bookmark: _Toc198838925]Таблица 172 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Значение фактических показателя

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино
	
	

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	2216,644
	2370,814
	2418,762
	2147,205
	1994,061

	Потери при передаче, Гкал
	605,759
	576,591
	642,097
	617,247
	561,552

	Потери при передаче, %
	
	
	
	
	

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1610,885
	1794,223
	1776,665
	1529,958
	1432,509

	СЦТ от Котельной СДК д. Ленск
	
	

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	47,268
	23,402
	Котельная и тепловые сети выведены из эксплуатации по окончанию отопительного сезона 2020-2021 гг. и ликвидированы (демонтированы) в 2022 г.

	Потери при передаче, Гкал
	13,817
	6,701
	

	Потери при передаче, %
	
	
	

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	33,451
	16,701
	


[bookmark: _Toc212820590]Таблица 173 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы
	Год разработки (актуализации)
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Примечание

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино

	2020
	-
	-
	642,91
	605,759
	Ниже нормативных

	2021
	-
	-
	642,91
	576,591
	

	2022
	-
	-
	642,91
	642,097
	

	2023
	-
	-
	642,91
	617,247
	

	2024
	-
	-
	565,44
	561,552
	

	СЦТ от Котельной СДК д. Ленск, ул. Ленина

	2020 г.
	-
	-
	13,817
	13,817
	Приравнены к нормативным

	2021 г.
	-
	-
	13,817
	6,701
	


[bookmark: _Toc212820591]Таблица 174 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы
	Год разработки (актуализации)
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Примечание

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	СЦТ №17 от Котельной №24-14 пгт Шушенское

	2020 г.
	-
	-
	969,904
	63,178
	Фактические потери ниже нормативных

	2021 г.
	-
	-
	969,904
	598,285
	

	2022 г.
	-
	-
	969,904
	648,794
	

	2023 г.
	-
	-
	969,904
	426,014
	

	2024 г.
	-
	-
	890,30
	657,883
	

	СЦТ №09/1 от Котельной №24-15 пгт Шушенское

	2020 г.
	-
	-
	39466,465
	11885,945
	Фактические потери ниже нормативных

	2021 г.
	-
	-
	39466,465
	17391,274
	

	2022 г.
	-
	-
	39466,465
	21181,052
	

	2023 г.
	-
	-
	39466,465
	16938,184
	

	СЦТ №09/2 от Котельной №24-16 пгт Шушенское

	2022 г.
	-
	-
	315,675
	82,915
	Фактические потери ниже нормативных

	2023 г.
	-
	-
	315,675
	42,546
	

	СЦТ №09/ и СЦТ №09/2 от котельных №24-15 и №24-16 пгт Шушенское

	2024 г.
	-
	-
	40963,79
	20 458,822
	Фактические потери ниже нормативных


[bookmark: _Toc212820131]3.1.15. Описание наиболее распространенных типов присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
[bookmark: _Toc166866694]В зоне теплоснабжения от котельной №24-13 с. Иджа котельной №24-01 пос. Ильичево котельной №24-03 пос. Зарничный котельной №24-04 с. Казанцево котельной №24-07 с. Каптырево котельной №24-10 с. Сизая котельной №24-11 пос. Синеборск котельной №24-12 с. Субботино котельной, где система теплоснабжения открытая, по представленным данным можно сделать вывод, что выбор сделан в пользу зависимого присоединения систем теплоснабжения к тепловым сетям, когда для системы отопления требуется более низкая температура, чем в тепловой сети, а давление в точке присоединения ниже допустимого. Температура теплоносителя снижается смешением сетевой воды с обратной водой системы отопления. Это определяет график отпуска тепловой энергии потребителям 95-70 ºС.
[bookmark: _Hlk196395406][bookmark: _Hlk195184907][bookmark: _Hlk195263203]В зоне теплоснабжения от котельной №24-02 пос. Алтан ЦТ №05 котельной №24-05 с. Казанцево котельной №24-06 с. Каптырево котельной №24-09 с. Сизая котельной №24-14 пгт Шушенское котельной №24-16 пгт Шушенское все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС не осуществляется. Это определяет график отпуска тепловой энергии потребителям 95-70 ºС.
В зоне теплоснабжения Котельной №24-15 пгт Шушенское, где система теплоснабжения открытая, по представленным данным можно сделать вывод, что в поселении определяющий выбор сделан в пользу зависимого присоединения систем теплоснабжения к тепловым сетям, когда для системы отопления требуется более низкая температура, чем в тепловой сети, а давление в точке присоединения ниже допустимого. Температура теплоносителя снижается смешением сетевой воды с обратной водой системы отопления. С учетом отбора теплоносителя в целях горячего водоснабжения и значительной протяженностью сети до удаленных потребителей определен график отпуска тепловой сети потребителям 140/70℃ со срезкой на 110ºС при температуре наружного воздуха -23℃.
[bookmark: _Toc212820132]3.1.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенных из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Мероприятия по установке приборов учета не предусматриваются.
Объемы тепловой энергии, определенной по приборам учета, приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc212820592]Таблица 175 – Оценка объемов тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, по приборам учета тепловой энергии за период 2020-2024 годы
	Год разработки (актуализации)
	Объемы тепловой энергии, тыс. Гкал

	
	Всего отпущенные потребителям
	в том числе по приборам учета тепловой энергии
	Удельный вес тепловой энергии, отпущенной по приборам учета в общем объеме отпущенной потребителям, %

	СЦТ №03 от Котельной №24-13 с. Иджа

	2020 г.
	0,5408
	0,3361
	62,14

	2021 г.
	0,5717
	0,3423
	59,87

	2022 г.
	0,5824
	0,3761
	64,58

	2023 г.
	0,5626
	0,2991
	53,16

	2024 г.
	0,4971
	0,2462
	49,53

	СЦТ №18 от Котельной №24-01 пос. Ильичево

	2020 г.
	9,7959
	4,8125
	49,13

	2021 г.
	10,1968
	5,2411
	51,40

	2022 г.
	9,8519
	4,6911
	47,62

	2023 г.
	9,9058
	4,4754
	45,18

	2024 г.
	9,9617
	4,8344
	48,53

	СЦТ №01 от Котельной №24-02 пос. Алтан

	2020 г.
	0,1254
	0,0000
	0,00

	2021 г.
	0,1411
	0,0000
	0,00

	2022 г.
	0,1432
	0,0000
	0,00

	2023 г.
	0,1563
	0,0000
	0,00

	2024 г.
	0,1459
	0,0000
	0,00

	СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос. Зарничный

	2020 г.
	0,9109
	0,0000
	0,00

	2021 г.
	0,8910
	0,0088
	0,99

	2022 г.
	0,8751
	0,1079
	12,33

	2023 г.
	0,8863
	0,1120
	12,64

	2024 г.
	0,8294
	0,1100
	13,27

	СЦТ №04 от Котельной №24-04 с. Казанцево

	2020 г.
	0,2617
	0,2408
	92,01

	2021 г.
	0,4548
	0,4292
	94,37

	2022 г.
	0,4686
	0,3464
	73,92

	2023 г.
	0,8032
	0,6000
	74,71

	2024 г.
	0,5502
	0,5502
	100

	СЦТ №05 от Котельной №24-05 с. Казанцево

	2020 г.
	0,5416
	0,5416
	100

	2021 г.
	0,5760
	0,5760
	100

	2022 г.
	0,6143
	0,5387
	87,69

	2023 г.
	0,5816
	0,5658
	97,29

	2024 г.
	0,6054
	0,6050
	99,94

	СЦТ №06 от Котельной №24-06 с. Каптырево

	2020 г.
	0,2963
	0,1782
	60,14

	2021 г.
	0,3127
	0,2181
	69,75

	2022 г.
	0,3436
	0,2000
	58,21

	2023 г.
	0,2468
	0,1665
	67,47

	2024 г.
	0,1895
	0,0000
	0,00

	СЦТ №07 от Котельной №24-07 с. Каптырево

	2020 г.
	3,5908
	0,4140
	11,53

	2021 г.
	3,8218
	0,4108
	10,75

	2022 г.
	3,7787
	0,4130
	10,93

	2023 г.
	3,6389
	0,4120
	11,32

	2024 г.
	3,5323
	0,4349
	12,32

	СЦТ №10 от Котельной №24-08 с. Сизая

	2020
	0,1702
	0,000
	0,00

	2021
	0,1759
	0,000
	0,00

	2022
	0,1781
	0,023
	12,92

	2023
	0,1203
	0,115
	95,56

	СЦТ №11 от Котельной №24-09 с. Сизая

	2020
	0,1201
	0,000
	0,00

	2021
	0,1408
	0,000
	0,00

	2022
	0,1276
	0,000
	0,00

	2023
	0,1569
	0,000
	0,00

	2024
	0,1388
	0,000
	0,00

	СЦТ №12 от Котельной №24-10 с. Сизая

	2020
	1,441
	1,199
	83,21

	2021
	1,396
	1,396
	100,00

	2022
	1,450
	1,019
	70,70

	2023
	1,256
	0,949
	75,57

	2024
	1,218
	0,961
	78,90

	СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск

	2020 г.
	5,3344
	0,6289
	11,79

	2021 г.
	5,7347
	0,7745
	13,51

	2022 г.
	5,5639
	0,6918
	12,43

	2023 г.
	5,7385
	0,6107
	10,64

	2024 г.
	5,843
	0,6742
	11,54

	СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино

	2020 г.
	1,6109
	0,7387
	45,86

	2021 г.
	1,7942
	0,8440
	47,04

	2022 г.
	1,7767
	0,7288
	41,02

	2023 г.
	1,5295
	0,4934
	32,26

	2024 г.
	1,4325
	0,4726
	33,00

	СЦТ от Котельной СДК д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а

	2020 г.
	0,0334
	0,0000
	0,00

	2021 г.
	0,0167
	0,0000
	0,00

	СЦТ №17 от Котельной №24-14 пгт Шушенское

	2020 г.
	3,4007
	0,0198
	0,58

	2021 г.
	3,4022
	0,0286
	0,84

	2022 г.
	3,3878
	0,0255
	0,75

	2023 г.
	3,4220
	0,0265
	0,78

	2024 г.
	3,4047
	0,0298
	0,88

	СЦТ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №9/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское

	2020 г.
	112,3893
	24,5628
	21,85

	2021 г.
	116,6359
	22,7094
	19,47

	2022 г.
	116,2080
	33,1632
	28,54

	2023 г.
	113,3607
	33,9339
	29,94

	2024 г.
	115,4100
	35,0379
	30,36


Сведения по приборам учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc212820593]Таблица 176– Сведения о наличии у абонентов коммерческого приборного учета тепловой энергии на СЦТ№03, эксплуатируемой МУП ШТЭС на территории Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатели
	Котельная №24-13 с. Иджа

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	4
	4
	4
	4
	4

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	1
	2
	2
	3
	2

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	3
	2
	2
	1
	2

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	25
	50
	50
	75
	50

	[bookmark: _Toc166866695]СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево
	
	
	
	
	

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	83
	83
	83
	83
	83

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	33
	33
	36
	37
	37

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	50
	50
	47
	46
	46

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	39,75
	39,75
	43,37
	44,58
	44,58

	СЦТ №01 от Котельной №24-02 пос. Алтан
	
	
	
	
	

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	3
	3
	2
	2
	2

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	3
	3
	2
	2
	2

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос. Зарничный
	
	
	
	
	

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	14
	14
	14
	14
	14

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	13
	13
	13
	13
	13

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	4
	5
	5
	5
	5

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	2
	3
	3
	4
	4

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	3
	2
	2
	0
	0

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	50
	60
	60
	100
	100

	СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	0
	0
	0
	0
	0

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	100
	100
	100
	100
	100

	СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Капытрево
	
	
	
	
	

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	4
	4
	4
	3
	3

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	2
	2
	2
	3
	3

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	2
	2
	2
	-
	-

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	50
	50
	50
	100
	100

	СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево
	
	
	
	
	

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	91
	91
	91
	91
	91

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	4
	4
	4
	8
	8

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	87
	87
	87
	83
	83

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	4,39
	4,39
	4,39
	8,8
	8,8

	СЦТ №11 от Котельной №24-09 с. Сизая

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	0
	0
	0
	0
	0

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №12 от Котельной №24-10 с. Сизая

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	50
	50
	50
	50
	50

	СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	106
	106
	106
	105
	105

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	10
	10
	10
	16
	17

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	96
	96
	96
	89
	88

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	9,44
	9,44
	9,44
	15,24
	16,19

	Показатели
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	19
	19
	16
	16
	16

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	17
	17
	14
	14
	14

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	10,52
	10,52
	12,5
	12,5
	12,5

	СЦТ от Котельной СДК д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	2
	2
	Котельная выведена из эксплуатации на конец отопительного сезона 2020-2021 гг. Потребители отключены.

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	0
	0
	

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	2
	2
	

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	0
	0
	

	СЦТ №17 от Котельной №24-14 пгт Шушенское

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	25
	25
	25
	25
	25

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	23
	23
	23
	23
	23

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7

	СЦТ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское

	Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт.
	
	
	677
	677
	677

	Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт.
	
	
	307
	307
	307

	Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт.
	
	
	370
	370
	370

	Процент оснащенности ПУ ТЭ
	
	
	45,35
	45,35
	45,35


[bookmark: _Toc212820133]3.1.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
В зонах действия источников тепловой энергии МУП ШТЭС - функционирует оперативно-диспетчерская служба, отвечающая за диспетчеризацию поставок теплоносителя по теплосети; мониторинг поставки теплоносителя, оперативное руководство подключением и отключением потребителей, регистрацию заявок на устранение неисправностей системы, согласовывает отключение оборудования согласно графикам ремонта, выводит оборудование в ремонт согласно заявкам и графиков ремонтов.
Оперативно-диспетчерская служба МУП ШТЭС в своей работе использует телефонную, сотовую и радиосвязь.
Информацией о использовании в работе ОДС МУП ШТЭС программных комплексов, позволяющих хранить, отображать в режиме реального времени основные параметры теплоносителя (расход, давление, температура) с контрольных точек теплосети (тепловывода источника) Разработчик не обладает.
[bookmark: _Toc166866696][bookmark: _Toc212820134]3.1.18. Уровень автоматизации и обслуживания централизованных тепловых пунктов, насосных станций
Централизованные тепловые пункты в технологической системе теплоснабжения от котельной №24-13 с. Иджа №24-01 пос. Ильичево, №24-02 пос. Алтан, №24-03 пос. Зарничный №24-12 с. Субботино №24-04 и №24-05 с. Казанцево №24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск №24-14, №24-15 и №24-16 пгт Шушенское отсутствуют.
Система теплоснабжения от котельной №24-13 с. Иджа №24-01 пос. Ильичево, №24-02 пос. Алтан, №24-03 пос. Зарничный №24-12 с. Субботино №24-04 и №24-05 с. Казанцево №24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск №24-14, №24-15 и №24-16 пгт Шушенское насосными станциями не оборудована.
[bookmark: _Toc166866697][bookmark: _Toc212820135]3.1.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Непосредственно на трубопроводах тепловых сетей устройства, обеспечивающие их защиту от повышения давления сверх допустимого уровня и гидроударов, не предусмотрены.
В таблице ниже представлены сведения об оснащенности оборудования тепловых сетей и источника теплоснабжения в границах муниципального округа средствами защиты от повышения давления в сетевых трубопроводах.
[bookmark: _Toc212820594]Таблица 177– Сведения об оснащенности средствами защиты от повышения давления в сетевых трубопроводах на источнике тепловой энергии, эксплуатируемом МУП ШТЭС в границах Мунципального округа Шушенского округа Красноярского края
	Устройство защиты трубопроводов от повышения давления
	Место установки
	Избыточное давление
	Примечание

	Предохранительный клапан типа 17с28нж в количестве 2 шт. условным диаметром Ду50 мм 
	Котельная №24-13 с. Иджа
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов

	[bookmark: _Toc166866698]Устройство защиты трубопроводов от повышения давления
	Место установки
	Избыточное давление
	Примечание

	Предохранительных клапан типа 17с3бр1 в количестве 4 шт. условным диаметром Ду100 мм
	Котельная №24-01 
пос. Ильичево 
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов

	Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 2 шт. условным диаметром Ду85 мм
	Котельная №24-02 
пос. Алтан
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов

	Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 4 шт. условным диаметром Ду50 мм
	Котельная №24-03
пос. Зарничный
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов

	Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 3 шт. условным диаметром Ду50 мм
	Котельная №24-04 
с. Казанцево
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов

	Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 2 шт. условным диаметром Ду50 мм
	Котельная №24-05 
с. Казанцево
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов

	Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 3 шт. условным диаметром Ду50 мм
	Котельная №24-06 
с. Каптырево
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов

	Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 4 шт. условным диаметром Ду80 мм
	Котельная №24-07 
с. Каптырево
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов

	Предохранительный клапан типа 17с28нж в количестве 2 шт. условным диаметром Ду50 мм и латунный регулируемый в количестве 1 шт. условным диаметром Dу40 мм
	Котельная №24-08 
с. Сизая 
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов

	Предохранительных клапан латунный регулируемый в количестве 1 шт. условным диаметром Dу40 мм
	Котельная №24-09 
с. Сизая
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов

	Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 8 шт. условным диаметром Ду50 мм
	Котельная №24-10
с. Сизая
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов

	Предохранительный клапан типа 17с28нж в количестве 4 шт. условным диаметром Ду80 мм
	Котельная №24-11 
пос. Синеборск 
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всасывающие подпиточные насосы

	Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 2 шт. условным диаметром Ду50 мм
	Котельная №24-12 
с. Субботино 
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всасывающих подпиточных насосах

	Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 6 шт. условным диаметром Ду50 мм
	Котельная №24-14 пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов

	Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 14 шт. условным диаметром Ду50 мм
	Котельная №24-15 пгт Шушенское ул. Ленина, стр. 154
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов

	Предохранительных клапан типа 1832 Рн0,5-16 в количестве 7 шт. условным диаметром Ду25 мм
	Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	Данные не представлены
	При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов


[bookmark: _Toc212820136]3.2. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Бесхозяйные сети по данным администрации Шушенского округа Красноярского края в границах сельского поселения не выявлены.
[bookmark: _Toc166866699][bookmark: _Toc212820137]3.3. Данные энергетических характеристик тепловых сетей
Энергетические характеристики тепловых сетей составляются по следующим показателям: 
-потери сетевой воды, 
-тепловые потери, 
-удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей, 
-разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах), 
-удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.003) пункт 3.2.13 
[bookmark: _Toc165990605][bookmark: _Toc212820595]Таблица 178– Энергетические характеристики за 2020-2024 годы тепловых сетей систем теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель  
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	СЦТ №03 (Котельная №24-13 с. Иджа)

	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3))
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	61,97

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал)
	154,088
	157,233
	157,233
	157,233
	142,240

	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	54,992
	54,992
	54,992
	54,992
	54,992

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,1269

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2)
	2,8020
	2,859
	2,859
	2,859
	2,5866

	Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах
	25
	25
	25
	25
	25

	[bookmark: _Toc166866700]СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево

	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3))
	447,00
	447,00
	447,00
	447,00
	3039,03

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал)
	6019,904
	6019,904
	6019,904
	6019,904
	5189,40

	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	1436,336
	1436,336
	1436,336
	1436,336
	1436,336

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)
	0,3112
	0,3112
	0,3112
	0,3112
	2,12

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2)
	4,1912
	4,1912
	4,1912
	4,1912
	3,6130

	Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах
	25
	25
	25
	25
	25

	СЦТ №01 от Котельной №24-02 пос. Алтан

	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3))
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,43

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал)
	47,457
	48,426
	48,426
	48,426
	34,47

	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	11,452
	11,452
	11,452
	11,452
	11,452

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,71

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2)
	4,144
	4,2286
	4,2286
	4,2286
	3,0100

	Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах
	25
	25
	25
	25
	25

	СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос. Зарничный

	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3))
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350,44

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал)
	802,578
	802,578
	802,578
	802,578
	621,53

	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	268,45
	268,45
	268,45
	268,45
	268,45

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,3055

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2)
	2,9897
	2,9897
	2,9897
	2,9897
	2,3153

	Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах
	25
	25
	25
	25
	25

	СЦТ №04 (Котельная №24-04 с. Казанцево)

	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3))
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	38,26

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал)
	196,452
	200,461
	200,461
	200,461
	120,44

	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	50,380
	50,380
	50,380
	50,380
	61,864

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,619

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2)
	3,899
	3,979
	3,979
	3,979
	1,947

	Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах
	25
	25
	25
	25
	25

	СЦТ №05 (Котельная №24-05 с. Казанцево)

	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3))
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	12,72

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал)
	12,49
	12,49
	12,745
	12,745
	27,12

	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800
	10,800

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)
	1,204
	1,204
	1,204
	1,204
	1,178

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2)
	1,157
	1,157
	1,180
	1,180
	2,511

	Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах
	25
	25
	25
	25
	25

	СЦТ №06 (Котельная №24-06 с. Каптырево)

	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3))
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,62

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал)
	43,718
	43,718
	43,718
	43,718
	42,75

	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	9,772
	9,772
	9,772
	9,772
	11,718

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,3943

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2)
	4,4738
	4,4738
	4,4738
	4,4738
	3,6483

	Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах
	25
	25
	25
	25
	25

	СЦТ №07 (Котельная №24-07 с. Каптырево)

	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3))
	2041,00
	2041,00
	2041,00
	2041,00
	2023,22

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал)
	3572,430
	3572,430
	3572,430
	3572,430
	3208,05

	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	1311,602
	1311,602
	1311,602
	1311,602
	1311,602

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)
	1,5562
	1,5562
	1,5562
	1,5562
	1,5426

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2)
	2,7238
	2,7238
	2,7238
	2,7238
	2,4459

	Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах
	25
	25
	25
	25
	25

	СЦТ №10 от Котельной №24-08 с. Сизая

	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3))
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	В режиме консервации с последующей ликвидацией

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал)
	79,861
	79,861
	79,861
	47,118
	

	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	22,184
	22,184
	22,184
	22,184
	

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)
	0
	0
	0
	0
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2)
	3,6
	3,6
	3,6
	2,124
	

	Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах
	25
	25
	25
	25
	

	СЦТ №11 от Котельной №24-09 с. Сизая

	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3))
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал)
	2,206
	2,206
	2,206
	2,206
	1,960

	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2)
	3,870
	3,870
	3,870
	3,870
	3,439

	Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах
	25
	25
	25
	25
	25

	СЦТ №12 от Котельной №24-10 с. Сизая

	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3))
	78,0
	78,0
	78,0
	78,0
	78,67

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал)
	71,153
	72,605
	72,605
	72,605
	49,320

	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	90,336
	90,336
	90,336
	90,336
	90,336

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2)
	0,788
	0,804
	0,804
	0,804
	0,546

	Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах
	25
	25
	25
	25
	25





[bookmark: _Toc212820138]3.4. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них
Показатели технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них в границах муниципального округа за 2021 г. не изменились.
Показатели технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них в границах муниципального округа за 2022 г. не изменились.
Показатели технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них в границах муниципального округа за 2023 г. не изменились.
Показатели технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них в границах муниципального округа за 2024 г. не изменились.
В количестве секционной и запорно-регулирующей арматуры изменения отсутствуют.
[bookmark: _Toc49518542][bookmark: _Toc80075734][bookmark: _Toc122343173][bookmark: _Toc166866701][bookmark: _Toc212820139]ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc166866702][bookmark: _Toc212820140][bookmark: _Toc122343174]4.1. Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
На территории муниципального образования источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc166866703][bookmark: _Toc212820141]4.2. Зона действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk198029278]К зоне действия не промышленного теплоснабжения относится источник тепловой энергии, эксплуатируемые МУП ШТЭС в границах муниципального округа, обслуживающий потребителей административного, образовательного, лечебно-профилактического и культурно-бытового назначения.
Рисунок 33 – Зона действия источника тепловой энергии в Иджинском сельсовете Шушенского округа Красноярского края
	[image: ]


[bookmark: _Toc125399931][bookmark: _Hlk198030132]


Рисунок 34 – Источники тепловой энергии в Ильичевском сельсовете Шушенского округа Красноярского края
	[image: ]


Рисунок 35 – Источники тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[image: ]


Рисунок 36 – Источники тепловой энергии в Каптыревском сельсовете Шушенского округа Красноярского края
	[bookmark: _Hlk194484860][image: ]


Рисунок 37 – Источники тепловой энергии в Сизинском сельсовете Шушенского округа Красноярского края
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Рисунок 38 – Источник тепловой энергии в Синеборском сельсовете Шушенского округа Красноярского края
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Рисунок 39 – Источник тепловой энергии в Субботинском сельсовете Шушенского округа Красноярского края
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Рисунок 40 – Источники тепловой энергии в поселке Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	[image: ]


[bookmark: _Toc212820596]Таблица 179 – Величина эффективного радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС  в границах Муниципального окрга Шушенского округа Красноярского края[footnoteRef:21] [21:  Радиус эффективного теплоснабжения по котельным с подключенными тепловыми сетями, имеющими нулевую удельную стоимость материальной характеристики, не производится. Значение эффективного радиуса приведено исходя из данных на 01.01.2022 г., в виду непредоставления МУП ШТЭС данных по остаточной стоимости тепловых сетей на 01.01.2023 г.] 

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Значение радиуса теплоснабжения, км

	
	
	эффективного
	фактического

	1
	Котельная №24-13 с. Иджа
	-
	0,199

	2
	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	6,44
	

	3
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	-
	0,040

	4
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	-
	0,187

	5
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	-
	0,050

	6
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	-
	0,097

	7
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	11,24
	-

	8
	Котельная №24-08 с. Сизая
	-
	-

	9
	Котельная №24-09 с. Сизая
	-
	0,050

	10
	Котельная №24-10 с. Сизая
	3,15
	0,129

	11
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	8,58
	4,25

	12
	Котельная №24-12 с. Субботино
	-
	0,481

	13
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	1,59
	1,104

	14
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	6,22
	4,397

	15
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	0,171

	16
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	11,19
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[bookmark: _Toc121844860][bookmark: _Toc137116860][bookmark: _Toc212820597][bookmark: _Hlk198030207]Таблица 180– База данных для проведения расчета радиуса эффективности теплоснабжения источника тепловой энергии на территории Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника теплоснабжения
	Площадь зоны действия, км2
	Количество абонентов
	Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2
	Материальная характеристика (в однотрубном исполнении), кв.м
	Остаточная стоимость теплосети на 01.01.2025 г., руб.
	Тепловая нагрузка, всего Гкал/ч
	∆T
	[bookmark: _Hlk198029397]Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2
	Коэффициент (по ум=1)
	Удельная стоимость мат характеристики, руб./кв.м
	Rопт, км

	Котельная №24-13 с. Иджа
	0,025533
	4
	156,66
	54,992
	-
	0,2855
	25
	11,18
	1
	0
	-

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	2,50
	83
	33,20
	1436,336
	3 530 749,35
	4,505
	25
	1,80
	1
	2458,16
	6,44

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	0,004856
	3
	617,79
	11,452
	0,00
	0,0651
	25
	13,41
	1
	0,00
	-

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	2,00
	14
	7
	268,45
	558 379,93
	0,4016
	25
	0,20
	1
	2080,01
	11,19

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	0,01630
	2
	122,70
	61,864
	-
	0,2588
	25
	15,88
	1
	0
	-

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	0,02070
	1
	48,31
	10,800
	-
	0,3077
	25
	14,86
	1
	0
	-

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	0,0084
	1
	119,05
	9,772
	0,00
	0,0880
	25
	10,48
	1
	-
	-

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	0,470352
	91
	193,47
	1311,602
	382023,22
	1,8946
	25
	4,03
	1
	291,26
	11,24

	Котельная №24-08 с. Сизая (до 01.09.2023 г.)
	0,006350
	1
	314,96
	22,184
	-
	0,0778
	25
	12,25
	1
	0,00
	-

	Котельная №24-09 с. Сизая
	0,003389
	1
	295,07
	0,570
	-
	0,0694
	25
	20,48
	1
	0,00
	-

	Котельная №24-10 с. Сизая
	0,019921
	2
	102,90
	90,336
	279 383,16
	1,0451
	25
	53,77
	1
	3092,71
	3,15

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	7,47
	105
	14,06
	1620,49
	4 452 030,64
	2,6392
	25
	0,35
	1
	2747,33
	8,58

	Котельная №24-12 с. Субботино
	0,056947
	16
	280,70
	201,85
	0,00
	0,8595
	25
	15,08
	1
	-
	-



Зона действия СЦТ №03[footnoteRef:22] [22:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП «ШТЭС».] 

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-13 (с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2). 
Год ввода в эксплуатацию – 1978.
Износ котельной на 01.01.2024 – 100%.
Режим работы: сезонная.
Источник тепловой энергии и тепловые сети в рассматриваемой зоне находятся в эксплуатационной ответственности МУП ШТЭС:
-по типу расположения: отдельно стоящая;
-по типу используемого топлива: угольная;
-по типу устанавливаемых котлов: водогрейные;
-по назначению тепловой нагрузки: отопительная.
Сведения о земельном участке:
-земельный участок учтен. Кадастровый номер 24:42:3001001:195. Категория и виды разрешенного использования: Земли населенных пунктов для эксплуатации котельной;
-площадь земельного участка – 382 м2;
-адрес: Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2.
[bookmark: _Hlk198029577]Рисунок 41 – Зона действия СЦТ №03 на базе Котельной №24-13 с. Иджа, ул. Советская, д.12 б.2 в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[image: ][image: ]


[bookmark: _Hlk198029622][bookmark: _Toc166866704]Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу: с. Иджа, ул. Советская, 12 б/2 находится в пределах:
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 (кадастровый номер: 24:42:3001001:195) площадью 406 кв.м. В пределах участка размещено здание «Котельная» МУП ШТЭС;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12 б.1 (кадастровый номер: 24:42:3001001:194) площадью 406 кв.м. В пределах участка размещено здание «Гараж» Администрации муниципального образования;
Зона действия СЦТ №18[footnoteRef:23] [23:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1). 
Рисунок 42 – Зона действия СЦТ №18 на базе Котельной №24-01 пос. Ильичево в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[image: C:\Users\User\Desktop\СЦТ 18.PNG]


Зона Котельной №24-01 пос. Ильичево находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, пос. Ильичево, ул. Весенняя, стр. №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9; ул. Гагарина, стр. №6, №8, №10, №14, №16; ул. Кирова, стр. №7 кор. А, №9, №11, №22; ул. Малышева, стр. №7, №9; ул. Московская, стр. №1, №2, №3, №4, №8, №10, №12, №14, №17, №18, №20, №21, №22, №22А, №23, №26, №28, №30, №32, №34; ул. Мостовая, стр. №6, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №20, №22, №24, №26, №28; ул. Северная, стр. №1, №2, №3, №5, №6, №7; 
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичево, ул. Весенняя, 2). В пределах участка размещено учреждение здравоохранения структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичево, ул. Производственная, 7. В пределах участка размещено здание водоснабжающей организации МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичево, ул. Малышева, 3, два здания. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Журавушка»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено строение учреждения общего образования МБОУ Ильичевская школа;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Московская, 24 здание общеобразовательного учреждения – интернат;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Ильичевская ДШИ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Московская,5. В пределах участка размещено учреждения культуры филиал РМБУК «Шушенская библиотечная система»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Кирова, 10А. В пределах участка размещено Ильичевский ДК филиал МБУ «РЦК»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Производственная, 4. В пределах участка размещено пожарное депо КГКУ «ПО Красноярского края»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Московская, 7. В пределах участка размещено отделение почтовой связи АО «Почта России»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Московская, 10. В пределах участка размещено структурное подразделение предприятия МУП «ШТЭС».
Зона действия СЦТ №01[footnoteRef:24] [24:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, 7). 
Земельный участок (кадастровый номер 24:42:2702002:18).
Площадь земельного участка - 857 м2.
Зона действия Котельной №24-02 находится в пределах:
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2702002:12) по адресу Шушенский район, пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7. В пределах участка размещено здание учреждения общего образования МБДОУ «Золотой ключик»;
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2702002:19) по адресу Шушенский район, пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 6а. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Золотой ключик»;
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2702002:18) по адресу Шушенский район, пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7Б. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры МБУ «РЦК».
Рисунок 43 – Зона действия СЦТ №01 на базе Котельной №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, 7 в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[image: C:\Users\User\Desktop\Алтан СЦТ 1.PNG]


Зона действия СЦТ №02[footnoteRef:25] [25:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г). 
Земельный участок (кадастровый номер: 24:42:2703001:83). 
Площадь земельного участка 2 068 м2.
Зона действия Котельной №24-03 находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, пос. Зарничный, ул. Ленина стр. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №10, №11;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Зарничный, ул. Весенняя, 2. В пределах участка размещено структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Зарничный, ул. Комсомольская, стр. 16. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2А. В пределах участка расположено здание сельского дома культуры МБУ РЦК.
Рисунок 44 – Зона действия СЦТ №02 на базе Котельной №24-03 пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[image: C:\Users\User\Desktop\Зарничный СЦТ 2.PNG]


Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.
Зона действия СЦТ №04[footnoteRef:26] [26:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-04 (с. Казанцево, ул. Енисейская, 8). 
[bookmark: _Hlk198050169]Зона Котельной №24-04 с. Казанцево находится в пределах:
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601003:62) площадью 7 309 м2 по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Первомайская, 18а, два здания. В пределах участка размещены два корпуса учреждения дошкольного образования МБДОУ Казанцевский детский сад;
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601001:106) площадью 8 196 м2 по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 40. В пределах участка размещено Казанцевский сельский дом культуры филиал МБУ «РЦК».
Рисунок 45 – Зона действия СЦТ №04 на базе Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[image: C:\Users\User\Desktop\Снимок 1 Казанцево.PNG]


Зона действия СЦТ №05[footnoteRef:27] [27:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

[bookmark: _Hlk198050221]Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-05 (с. Казанцево, ул. Ленина, 8). 
Зона действия Котельной №24-05 находится в пределах:
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601001:48) по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 6. В пределах участка размещено здание учреждения общего образования МБОУ Казанцевская СОШ. Площадь участка 20 704 м2.


Рисунок 46 – Зона действия СЦТ №05 на базе Котельной №24-05 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[image: C:\Users\User\Desktop\Снимок 2 Казанцево.PNG]


Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.
Зона действия СЦТ №06[footnoteRef:28] [28:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии котельной №24-06 (с. Каптырево, ул. Малая, 19а). 
Зона действия котельной №24-06 с. Каптырево находится в пределах:
[bookmark: _Hlk197096881]-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2801001:142) площадью 170 м2 по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Малая, 19а. В пределах участка размещено здание котельной №24-06;
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2801001:143) площадью 8 189 м2 по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Большая, 112. В пределах участка размещены три корпуса участковой больницы КГБУЗ Шушенская РБ.
Площадь зоны действия составляет 8359 м2 (0,8359 га; 0,0084 км2). 


Рисунок 47 – Зона действия СЦТ №06 на базе Котельной №24-06 с. Каптыревов границах Каптыревскогосельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[image: C:\Users\User\Desktop\Зона 2406.PNG]


Зона действия СЦТ №07[footnoteRef:29] [29:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии котельной №24-07 (с. Каптырево, ул. Мира, 17). 
Зона действия котельной №24-07 находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Весенняя, №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Дорожная №№3, 5, 7; ул. З. Космодемьянской №№1, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Зеленая №№1, 2, 4, 6, 8; ул. К. Маркса №14; ул. Капкова №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. С. Лазо №№1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Ленина №№5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; ул. Мира №№2, 2а, 9, 11, 13, 15; ул. Островского №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Пионерская №№1, 2, 3, 4; ул. Победы №3; ул. Полевая №№1, 2, 3, 4, 7, 8 (земельные участки кадастровый номер 24:42:2801002:7; 8; 14; 24; 29; 32; 37; 38; 42; 185; 192; 193; 198; 201; 209; 212; 213; 221; 226; 230; 252; 258/2; 272; 276; 278; 282; 290; 291; 292; 297; 298; 301; 327; 335; 337; 339/1; 340; 348; 358; 362; 365; 366; 368; 370; 372; 373; 380; 388; 417; 419; 430; 450/2; 893; 903; 1554; 1556; 1565;),
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 1 (кадастровый номер 24:42:2801003:78). В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования. Площадь участка 5873,70 м2;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 2 (кадастровый номер 24:42:2801002:25). В пределах участка размещено здание отделения почты России. Площадь участка 540 м2;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Победы, 3а (кадастровый номер 24:42:2801002:204). В пределах участка размещено здание гаража администрации Каптыревского сельсовета.Площадь участка 84 м2;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 23 (кадастровый номер 24:42:2801002:203). В пределах участка размещено здание пожарного депо. Площадь 281,10 м2;
-земельный участок участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 15 (кадастровый номер 24:42:2801003:79). В пределах участка размещено пять строений учреждения общего образования. Площадь участка 39570,60 м2.
Площадь зоны действия составляет 470352 м2 м2 (47,0352 га; 0,470352 км2).
Рисунок 48 – Зона действия СЦТ №07 на базе Котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[image: ]


Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.
Зона действия СЦТ №10[footnoteRef:30] (до 01.09.2023 г.) [30:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП «ШТЭС».] 

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-08 (с. Сизая, ул. Енисейская, 9). 
Зона Котельной №24-08 с. Сизая находится в пределах:
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:58 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская). Площадь ЗУ – 1263 м2;
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:56 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская). Площадь ЗУ – 1258 м2;
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:801 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская). Площадь ЗУ – 3829 м2.
Рисунок 49 – Зона действия СЦТ №10 на базе Котельной №24-08 с. Сизая, ул. Енисейская, д.9 в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
	[image: ]


С момента окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. котельная №24-08 с. Сизая была выведена из эксплуатации для последующей ликвидации. Подключенные потребители переведены на индивидуальное отопление.
Зона действия СЦТ №11[footnoteRef:31] [31:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

[bookmark: _Hlk198058537]Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-09 (с. Сизая, ул. Ленина, 40). 
Зона действия Котельной №24-09 находится в пределах:
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:59 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, стр.40). Площадь ЗУ – 107 м2.
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:52 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, стр.40). Площадь ЗУ – 3 282 м2.


Рисунок 50 – Зона действия СЦТ №11 на базе Котельной №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, 40 в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[image: ][image: ]


Зона действия СЦТ №12[footnoteRef:32] [32:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

[bookmark: _Hlk198058687]Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-10 (с. Сизая, ул. Ленина, 86 а). 
Зона действия Котельной №24-10 находится в пределах:
- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101003:50 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, 86 а). Площадь ЗУ – 19 436 м2.
Рисунок 51 – Зона действия СЦТ №12 на базе Котельной №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, 86а в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[image: ]


Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.
Зона действия СЦТ №13[footnoteRef:33] [33:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

[bookmark: _Hlk197350120]Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-11 (пос. Синеборск, ул. Ленина, 43). 
Зона Котельной №24-11 пос. Синеборск находится в пределах земельных участков, на которых размещены:
[bookmark: _Hlk197962525]-ОКС жилищного фонда по следующим адресам: ул. Ленина №№ 1, 2а, 3, 14, 16, 19, 31, 33, 35, 41, 43, 43а; 1-й микрорайон №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2-й микрорайон №№2, 22; ул. Мира №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Набережная №19; ул. Октябрьская №№9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 32; пер. Новый №№1, 2, 3, 4, 6, 8; пер. Почтовый №3; пер. Садовый №№1, 2, 2а, 3, 4, 6; ул. Первомайская №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Песочная №1; ул. Школьная №№1а, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
[bookmark: _Hlk197962589]-ОКС (или нежилые помещения) общественно-деловой застройки: АО «Почта России» по ул. Октябрьская №9; МКУ Администрация Синеборского сельсовета по ул. Октябрьская №9 (административное здание, гараж, пожарный пост); ОАО «Ростелеком» по ул. Школьной №1в; МБОУ Синеборская СОШ по ул. Ленина, 23 (учебный корпус, гараж, туристический клуб «Урагус»); МБДОУ Детский сад «Солнышко» по ул. Мира №6; КГБУЗ «Шушенская ЦРБ» по ул. Ленина №1; МБУК РЦК по ул. Ленина №24; ИП Маслова Н.А. (Магазин по ул. Октябрьской, 27 и в районе ВБ); ЗАО «Сибирь-1» по ул. Ленина №29.


[bookmark: _Hlk197962679]Рисунок 52 – Зона действия СЦТ №13 на базе Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[image: ]


Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.
Зона действия СЦТ №14[footnoteRef:34] [34:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-12 (с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19). 
Зона действия котельной №24-12 с. Субботино находится в пределах:
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2901013:29) площадью 5 654 м2 по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19. В пределах участка размещено здание котельной №24-12;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 (кадастровый номер: 24:42:2901010:57) площадью 18 735 кв.м. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 б (кадастровый номер: 24:42: 2901010:58) площадью 2 745 кв.м. В пределах участка размещено здание ФАП - структурного подразделения МБУЗ «Шушенская ЦРБ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 41 (кадастровый номер: 24:42: 2901013:27) площадью 2 471 кв.м. В пределах участка размещено здание Администрации муниципального образования, а также два нежилых здания: (кадастровый номер: 24:42: 2901013:26) площадью 199 кв.м и (кадастровый номер: 24:42: 2901013:28) площадью 202 кв.м; 
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:27) площадью 5 005 кв.м. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:40) площадью 1 731 кв.м. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:28) площадью 90 кв.м. В пределах участка размещено здание почтового отделения АО «Почта России»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 24-1 (кадастровый номер: 24:42:2901009:19) площадью 744 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 24-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:62) площадью 900 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6 (кадастровый номер: 24:42:2901009:30) площадью 2 162 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901010:31) площадью 1 305 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельный участок по адресу: Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 21 (участок не поставлен на кадастровый учет). В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 22 (кадастровый номер: 24:42:2901010:32) площадью 1 561 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 23-1 (кадастровый номер: 24:42:2901013:30) площадью 1 463 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 23-2 (кадастровый номер: 24:42:2901013:24) площадью 4 177 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 24 (кадастровый номер: 24:42:2901010:16) площадью 2 536 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома.


Рисунок 53 – Зона действия СЦТ №14 на базе Котельной №24-12 с. Субботино в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[image: ] 


Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.
Зона действия СЦТ №17[footnoteRef:35] [35:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-14 (пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25). 


Рисунок 6 – Зона действия СЦТ №17 на базе Котельной №24-14 поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
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Зона Котельной №24-14 пгт Шушенское находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам: Шушенский район пгт. Шушенское квартал МКК стр. №№1, 1 корпус А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,23;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское квартал МКК стр. №22 МБДОУ Детский сад № 6 «Василек».
Зона действия СЦТ №09/1[footnoteRef:36] [36:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

[bookmark: _Hlk198573243]Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154). 


Рисунок 7 – Зона действия СЦТ №09/1 на базе Котельной №24-15 поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	[image: ]


Зона действия Котельной №24-15 находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, поселение Шушенское, 1-й микрорайон №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; 2-й микрорайон №№ 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; 2-й микрорайон №№3, 4, 5, 5а, 5б, 6а, 15, 18, 20, 21, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 35, 41, 54, 61; 3-й микpоpайон №№1, 2, 2а, 3, 10, 11, 12, 25, 34, 35; 3-й микрорайон №№3а, 5, 6, 7, 8, 9, 34а; 4-й микрорайон №№10, 10а, 17; 5-й микpоpайон №№3, 4, 5, 6, 17, 15, 16, 18, 22; 6-й микрорайон №№20, 23; 8-й микpоpайон №№ 23, 24, 25; ПТФ №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15; Строителей №№5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33; квартал Строителей №№3, 14; квартал Строителей №№3, 14; СХТ №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; квартал СХТ №17а; пер. Большой №22; Летний №№1, 2; пер. Октябрьский №№1, 1а, 2, 4; пер. Школьный №№3, 3-1; пер. Светлый №5; пер. Чехова №№1, 2, 3, 5, 7; ул. Барамзина №1; ул. Боткина №№1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 14; ул. Ванеева №№6, 7; ул. Гоpького №2-2; ул. Горького №17а; ул. Гоголя №№1б, 1в, 4, 6, 8а, 12, 13, 14а, 14б, 14в, 14в-2, 15, 17, 21, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51; ул. Есенина №№2, 6, 8, 10; ул. Заповедная №№1, 2, 3, 4, 5, 5-1, 6; ул. Комсомольская №№6, 12, 15, 42, 43, 44, 46, 48; ул. Кржижановского №№10, 14б, 14а, 20, 21, 22, 25; ул. Ленина №№70, 71, 71-1, 74, 76, 77, 77-2, 138, 140, 142, 142а, 142б, 142в, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 169; ул. Ленина №№64, 65, 67; ул. Луговая №№1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5-2, 6-1, 6-2, 7, 8, 8а, 10; ул. Мира №№11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 29-1, 29-2, 31, 33, 37, 39; ул. Мира №№2а, 9а; ул. Мичурина №61; ул. Молодежная №1 ул. Октябрьская №№5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25-2, 25,26, 27, 28, 29, 32, 32а, 33, 34, 35,36, 38, 42, 44, 51, 53, 53а1, 53а2, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 84, 86; ул. Павлова №№2, 3, 4, 5, 6, 6-2, 7; ул. Партизанская №№1, 1а, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а; Жилой дом ул. Первомайская №№48, 48а, 52а, 52б, 52в, 52б, 53, 55, 111а; ул. Первомайская №№2, 6, 46, 46а, 50; ул. Пионерская №№19а, 21а, 26, 32, 33, 34; ул. Пионерская №№7, 7а, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21б, 22, 26а; Жилой дом ул. Победы №№1б, 18, 20; ул. Полукольцевая №№1, 1а, 1б; Нежилые помещения ул. Полукольцевая №№1, 5, 15, 17, 19; ул. Пушкина №№2а, 2б, 3а, 7, 7-2, 9, 9-1, 9-2, 11, 13, 13-1, 17; ул. Пушкина №1; ул. Рудакова №№5, 7; ул. Садовая №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Сахарова №№1, 1-1, 1-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20-2; ул. Светлая №№1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 32, 34; ул. Тельмана №№1, 4, 6, 10, 19, 2, 29; ул. Фрунзе №№1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 70, 8, 85, 87, 89;  ул. Чехова №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-2, 8, 9, 10, 12, 12-2, 14, 16, 18; ул. Школьная №№2, 2-2, 4, 4-1; ул. Энергетиков №№1, 1а, 1б, 1в, 1в-2, 2, 3, 3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Новая №3а
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Вокзальная, 1; гараж, ул. Первомайская, 52. В пределах участка размещено Управление Судебного департамента в Красноярском крае;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 2. В пределах участка размещено Прокуратура Красноярского края;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 11, ГУ-Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Минусинске Красноярского края (межрайонное);
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Фрунзе, 10. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Полукольцевая, 2, Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шушенский»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Заповедная, 7. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Луговая, 9. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк "Шушенский бор»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, 2 микрорайон, д.34. В пределах участка размещено Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю (УФССП России по Красноярскому краю);
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Мира, 2. В пределах участка размещено Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр по Красноярскому краю»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 2. В пределах участка размещено Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Полукольцевая, 2. В пределах участка размещено Федеральное казенное учреждение "Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, дом 2. В пределах участка размещено Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Партизанская, 6 а. В пределах участка размещено Филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, д.34. В пределах участка размещено Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 мкр-н, дом 65 а. В пределах участка размещено Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия (пгт. Шушенское);
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Пионерская, 8. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Карамзина, 1 А. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение «Шушенский отдел ветеринарии»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, дом 21. В пределах участка размещено Красноярский край, краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Шушенского округа»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, дом 54. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шушенская районная больница»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, 65. В пределах участка размещено Краевое государственное автономное учреждение " Редакция газеты «Ленинская искра»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, 158. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение «Саяно-Шушенское лесничество»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Новая, 1. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Историко-этнографический музей - заповедник «Шушенское»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, кв. СХТ, 20. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Шушенский сельскохозяйственный колледж»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 113. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Шушенский детский дом»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения при Управлении социальной защиты населения администрации Шушенского округа»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, дом 67. В пределах участка размещено Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул Ленина, 64. В пределах участка размещено Администрация Шушенского округа; Администрация поселка Шушенское; Финансовое управление Администрации Шушенского округа Красноярского края;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Вокзальная 1. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (КГБУ "МФЦ");
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 микрорайон д.1а. В пределах участка размещено Управление образования администрации Шушенского округа;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Новая, 5. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шушенская детская школа искусств»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Мичурина, 27. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская средняя общеобразовательная школа №1;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Тельмана, 3. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 пгт. Шушенское;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 1 микрорайон, дом 7. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская начальная общеобразовательная школа;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Тельмана, дом 25. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 пгт. Шушенское;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 микрорайон, дом 30. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 4 «Звездочка»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 мкр-н, дом 45. В пределах участка размещено бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому и физическому развитию детей № 5 «Улыбка»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, кв. Строителей, дом 4. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно- эстетического направления развития воспитанников детский сад № 6 «Василек»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 мкр-н, 1. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования Шушенского округа»;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, 2 микрорайон, д. 4. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Факел»;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское,1 мкрн, дом 12. В пределах участка размещено Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система";
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Новая, д. 5. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр культуры»;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Вокзальная, дом 1. В пределах участка размещено Муниципальное учреждение Молодежный центр «Юг»;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. пгт. Шушенское, 2 микрорайон, дом 52 "б". В пределах участка размещено Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственная контора образовательных учреждений Шушенского округа»;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Первомайская, дом 2. В пределах участка размещено Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Шушенского округа»;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 19. В пределах участка размещено Акционерное общество «Краевое автотранспортное предприятие».
Зона действия СЦТ №09/2[footnoteRef:37] [37:  Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.] 

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а). 


Рисунок 8 – Зона действия СЦТ №09/2 на базе Котельной №24-16 поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
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Зона действия Котельной №24-16 находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам: Шушенский район пгт. Шушенское ул. Дзержинского №№15, 17, 19, 20, 22, 24; ул. Калинина №№13, 18; ул. Пролетарская №№33, 35 корп. 1, 35 корп. 2;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское ул. Дзержинского, стр. №24 РМБУК «ШБС».
Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.
[bookmark: _Toc212820142]4.3. Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии
Зона действия источника тепловой энергии МУП ШТЭС Иджинского сельсовета (СЦТ №03 от Котельной №24-13) за период, предшествующий базовому схемы теплоснабжения, осталась в прежних границах.
[bookmark: _Hlk197097670][bookmark: _Hlk198660234]Зона действия СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.
Зона действия СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.
Зона действия СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.
[bookmark: _Hlk196403599]Зона действия СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.
[bookmark: _Hlk197097530]Зона действия СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.
Зоны действия источников тепловой энергии МУП ШТЭС Каптыревского сельсовета за период 2020-2023 гг., предшествующий базовому схемы теплоснабжения менялись:
-уменьшилась зона действия СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево ул. Малая, 19а, в связи с отключением Абонента МБУ РЦК сельский дом культуры с. Каптырево. Данный ОКС до настоящего времени не эксплуатируется.
-увеличились зона действия СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, 17 в связи с подключением ИЖС.
[bookmark: _Hlk198231772]Зона действия СЦТ №06 от котельной №24-06 за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.
Зона действия СЦТ №07 от котельной №24-07 за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.
Зона действия СЦТ №10 от котельной №24-08 по ул. Енисейская, стр. 9, с. Сизая в связи с выводом источника тепловой энергии из эксплуатации в режим консервации и отключением потребителей от тепловой сети исключена из реестра зон действия источников тепловой энергии.
Зона действия СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.
Зона действия СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.
Зона действия СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.
За период 2020-2024 гг., предшествующий базовому схемы теплоснабжения по окончанию отопительного сезона 2020-2021 гг. зона деятельности котельной СДК д. Ленск была исключена из реестра зон действия источников тепловой энергии в связи с выводом источника из эксплуатации и дальнейшей ликвидацией в 2022 году.
Зона действия СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.
Зона действия СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.
Зона действия СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.
Зона действия СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

[bookmark: _Toc49518545][bookmark: _Toc18935920][bookmark: _Toc80075735][bookmark: _Toc122343176][bookmark: _Toc166866705][bookmark: _Toc212820143]ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc49518546][bookmark: _Toc18935921][bookmark: _Toc122343177][bookmark: _Toc166866706][bookmark: _Toc212820144]5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Потребление тепловой энергии в целях отопления и горячего водоснабжения определено расчетным способом с учетом следующих параметров:
-расчетная продолжительность отопительного периода 223 день[footnoteRef:38]; [38:  СП 131.13330.2020 Строительная климатология, актуализированная версия СНиП 23-01-99*. Данные приняты по Минусинску Красноярского края] 

-средняя скорость ветра 1,5 м/с;
-температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 41 °С.
[bookmark: _Toc49518547][bookmark: _Toc18935923][bookmark: _Toc122343178][bookmark: _Toc166866707]Централизованное теплопотребления организовано исключительно в населенном пункте с. Иджа сельского поселения. Данный населенный пункт является самым крупным в сельском поселении, в границах которого часть объектов общественно-деловой застройки являются потребителями тепловой энергии. 
В качестве условных расчетных элементов территориального деления в границах Иджинского сельсовета в рамках настоящей схемы теплоснабжения принимается территория населенных пунктов: с. Иджа и д. Труд.
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc125399932][bookmark: _Toc212820598]Таблица 181 – Значение договорных тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:39] [39:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч

	с. Иджа, потребители, в том числе
	0,2769
	0,0086
	0,2855 

	-население
	-
	-
	-

	-бюджетные организации
	0,2769
	0,0086
	0,2855 

	МКУ Администрация Иджинского СП
	0,0169
	0,0017
	0,0186

	КГБУЗ Шушенская РБ
	0,0137
	0,0063
	0,0200

	МБОУ МСОШ
	0,1610
	0,0000
	0,1610

	МБУ РДК
	0,0853
	0,0006
	0,0859 

	-прочие
	-
	-
	0,00

	д. Труд
	-
	-
	-

	В целом по МО Иджинский сельсовет, в том числе:
	0,2769
	0,0086
	0,2855 
	100

	-население
	0,0000
	0,0000
	0,00 
	0

	-бюджетные организации
	0,2769
	0,0086
	0,2855 
	100

	-прочие
	0,0000
	0,0000
	0,000 
	0


Минимальное значение теплопотребления пос. Алтан муниципального образования, обусловлено отсутствием подключенной жилой застройки. 
В качестве условных расчетных элементов территориального деления принимаются населенные пункты в границах Ильичевского сельсовета:
-территория населенного пункта пос. Ильичево;
-территория населенного пункта пос. Алтан;
-территория населенного пункта пос. Зарничный;
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc198491476][bookmark: _Toc212820599]Таблица 182 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:40] [40:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч
	Удельный вес нагрузки в общей, %

	потребители пос. Ильичево, в том числе
	4,1708
	0,2505
	4,4213
	90,5

	-население
	3,0620
	0,080
	3,1420
	

	-бюджетные организации
	0,9401
	0,1665
	1,1066
	

	КГБУЗ «Шушенская ЦРБ»
	0,066
	0,0029
	0,0689
	

	МБОУ ДОД «Ильичевская ДШИ»
	0,0657
	0,0021
	0,0678
	

	МБОУ Ильичевская СОШ
	0,333
	0,1216
	0,4546
	

	МБДОУ ДС №2 «Журавушка»
	0,1028
	0,0323
	0,1351
	

	МБОУ МУК
	0,1345
	0,0013
	0,1358
	

	КГКУ ПО КК
	0,039
	0,0037
	0,0427
	

	МБУ РЦК
	0,148
	0,0024
	0,1504
	

	МБУК «Шушенская библиотечная система»
	0,0131
	0,0002
	0,0133
	

	МКУ Администрация Ильичевского СП
	0,036
	 
	0,036
	

	МКУ Администрация Шушенского района
	0,0020
	
	0,0020
	

	-прочие
	0,1687
	0,004
	0,1727
	

	МУП Водоканал
	0,12
	0,004
	0,124
	

	АО Почта России
	0,0287
	
	0,0287
	

	ИП Соколова С.А.
	0,0200
	
	0,0200
	

	МУП ШТЭС (собственное потребление)
	0,0837
	
	0,0837
	

	потребители пос. Алтан, в том числе:
	0,0649
	
	0,0649
	1,3

	-население
	
	
	0
	

	-бюджетные организации
	0,0629
	
	0,0629
	

	МБДОУ ДС №2 «Журавушка»
	0,026
	
	0,026
	

	МБУ РЦК
	0,0369
	
	0,0369
	

	-прочие
	0,002
	
	0,002
	

	АО «Ростелеком»
	0,002
	
	0,002
	

	территория населенного пункта пос. Зарничный, в том числе:
	0,3986
	0,003
	0,4016
	8,2

	-население
	0,2202
	0,0027
	0,2229
	

	-бюджетные организации
	0,1784
	0,0003
	0,1787
	

	МБУ РЦК
	0,1078
	0,0003
	0,1081
	

	МБОУ Ильичевская СОШ
	0,0706
	
	0,0706
	

	-прочие
	
	
	
	

	В целом по МО Ильичевский сельсовет, в том числе:
	4,718
	0,2537
	4,9715
	100

	Внешние потребители
	4,6343
	0,2537
	4,8878
	

	-население
	3,2822
	0,0827
	3,3649
	67,7

	-бюджетные организации
	1,1814
	0,1668
	1,3484
	27,1

	-прочие
	0,1707
	0,004
	0,1747
	3,5

	МУП ШТЭС (собственное потребление)
	0,0837
	
	0,0837
	

	
	
	
	
	


Централизованное теплопотребления организовано в с. Казанцево муниципального образования. Данный населенный пункт является самым крупным в сельском поселении, в границах которого часть объектов социальной сферы, являются потребителями тепловой энергии. 
В качестве условного расчетного элемента территориального деления в границах Казанцевского сельсовета принимается в рамках настоящей схемы принимается исключительно территория населенного пункта с. Казанцево.
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc196830190][bookmark: _Toc212820600]Таблица 183 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:41] [41:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч

	с. Казанцево, в том числе
	0,5504
	0,0161
	0,5665
	100

	-население
	-
	-
	0,0000
	0

	-бюджетные организации
	0,5504
	0,0161
	0,5665
	100

	-прочие
	-
	-
	0,0000
	0

	Потребители СЦТ №04 с. Казанцево
	0,2427
	0,0161
	0,2588
	100

	-население
	0,0000
	0,0000
	0,000
	-

	-бюджетные организации, в том числе:
	0,2427
	0,0161
	0,2588
	100

	МБУ РЦК
	0,1310
	0,0000
	0,1310
	

	МБДОУ Казанцевский ДС 
	0,1117
	0,0161
	0,1278
	

	-прочие
	0,0000
	0,0000
	0,000
	-

	Потребители СЦТ №05 с. Казанцево
	0,3077
	0,0000
	0,3077
	100

	-население
	0,0000
	0,0000
	0,000
	-

	-бюджетные организации, в том числе:
	0,3077
	0,0000
	0,3077
	100

	МБОУ Казанцевская СОШ
	0,3077
	0,0000
	0,3077
	100

	-прочие
	0,0000
	0,0000
	0,000
	-

	В целом по МО Казанцевский сельсовет, в том числе:
	0,5504
	0,0161
	0,5665
	100

	-население
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0

	-бюджетные организации
	0,5504
	0,0161
	0,5665
	100

	-прочие
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0


Централизованное теплопотребления организовано в с. Каптырево муниципального образования. Данный населенный пункт является самым крупным в сельском поселении, в границах которого объекты социальной зоны, являются потребителями тепловой энергии. 
[bookmark: _Hlk197097974]В качестве условного расчетного элемента территориального деления в границах Каптыревского сельсовета в рамках настоящей схемы теплоснабжения принимается территория населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc197292662][bookmark: _Toc212820601]Таблица 184 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:42] [42:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч

	с. Каптырево, в том числе
	1,9074
	0,0752
	1,9826
	100

	-население
	1,2732
	0,0085
	1,2817
	64,65

	-бюджетные организации
	0,6164
	0,0667
	0,6831
	34,45

	-прочие
	0,0178
	
	0,0178
	0,90

	Потребители СЦТ №06 с. Капытрево
	0,088
	0,00
	0,088
	100

	-население
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	-бюджетные организации, в том числе:
	0,088
	0,00
	0,088
	100

	КГБУЗ Шушенская РБ
	0,088
	0,00
	0,088
	

	-прочие
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Потребители СЦТ №07 с. Капытрево
	1,8194
	0,0752
	1,8946
	100

	-население
	1,2732
	0,0085
	1,2817
	67,65

	-бюджетные организации, в том числе:
	0,5284
	0,0667
	0,5951
	31,41

	МКУ Пожарное депо Каптыревского сельсовета
	0,0060
	0,0008
	0,0068
	

	МУ Администрация Каптыревского сельсовета
	0,0056
	0,0010
	0,0066
	

	МБДОУ ДС Сказка с. Каптырево
	0,1090
	0,0099
	0,1189
	

	МБОУ Каптыревская СОШ
	0,4078
	0,0550
	0,4628
	

	-прочие, в том числе:
	0,0178
	0,00
	0,0178
	0,94

	ПАО Почта России отделение №662730
	0,0078
	0,00
	0,0078
	

	ПАО Ростелеком
	0,01
	0,00
	0,01
	

	с. Новопокровка
	-
	-
	-
	

	с. Саянск
	-
	-
	-
	

	с. Шунеры
	-
	-
	-
	

	пос. Синий Камень
	-
	-
	-
	

	пос. Шарып
	-
	-
	-
	

	В целом по МО Каптыревский сельсовет, в том числе:
	1,9074
	0,0752
	2,0086
	100

	-население
	1,2732
	0,0085
	1,2817
	64,65

	-бюджетные организации
	0,6164
	0,0667
	0,6831
	34,45

	-прочие
	0,0178
	0
	0,0178
	0,90


Централизованным теплоснабжением охвачен единственный населенный пункт муниципального образования – с. Сизая.
Данный населенный пункт является самым крупным в сельском поселении, именно объекты общественно-деловой, социальной зоны являющиеся потребителями тепловой энергии. 
В качестве условных расчетных элементов территориального деления в границах Сизинского сельсовета в рамках настоящей схемы теплоснабжения принимается территория населенного пункта с. Сизая.
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc196829210][bookmark: _Toc212820602]Таблица 185 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:43] [43:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч

	потребители с. Сизая в том числе[footnoteRef:44] [44:  Без учета нагрузки потребителей, подключенных к Котельной №24-08 с. Сизая, которая была выведена из эксплуатации после окончания отопительного периода 2022-2023 гг.] 

	1,0787
	0,0542
	1,1329

	-население
	0
	0
	0
	

	-бюджетные организации
	1,0484
	0,0452
	1,0936
	96,53

	-прочие
	0,0303
	0,009
	0,0393
	3,47

	Потребители СЦТ №11 с. Сизая
	0,0694
	0
	0,0694
	6,13

	-население
	-
	-
	-
	

	-бюджетные организации, в том числе:
	0,0694
	0
	0,0694
	100

	МБУ РДК
	0,0694
	0
	0,0694
	

	-прочие
	-
	-
	-
	

	Потребители СЦТ №12 с. Сизая
	1,0093
	0,0542
	1,0637
	93,89

	-население
	-
	-
	-
	

	-бюджетные организации, в том числе:
	0,979
	0,0452
	1,0242
	

	МБОУ МСОШ им.  И. Ярыгина
	0,9120
	0,0452
	0,9572
	

	МКУ Администрация Сизинского СП
	0,0469
	0
	0,0469
	

	КГБУК Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское
	0,0201
	0
	0,0201
	

	-прочие
	0,0303
	0,009
	0,0395
	

	МУП ШТЭС
	0,0303
	0,009
	0,0395
	

	В целом по МО Сизинский сельсовет, в том числе:
	
	
	

	-население
	0
	0
	0
	

	-бюджетные организации
	1,0484
	0,0452
	1,0936
	96,53

	-прочие
	0,0303
	0,009
	0,0393
	3,47


Централизованное теплоснабжение организовано в пос. Синеборск муниципального образования. Данный населенный пункт является самым крупным в сельском поселении, в границах которого часть объектов общественно-деловой, социальной застройки и жилищного фонда, являются потребителями тепловой энергии. 
Многоквартирный фонд представлен шестью домами, сведения о которых приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc197954568]

[bookmark: _Toc212820603]Таблица 186 – Перечень многоквартирных домов пос. Синеборск, подключенных к СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск
	Месторасположения
	Год ввода в эксплуатацию
	Общая площадь жилых помещений, кв.м
	К-во этажей
	К-во помещений
(жилых/нежилых)

	МКД по ул. Первомайская, д.1
	1967
	614,9
	2
	16/0

	МКД по ул. Первомайская, д.3
	1967
	609,3
	2
	16/0

	МКД по пер. Садовый, д.6
	2023
	1600,9
	3
	20/3

	МКД по ул. Ленина, д.41
	1984
	1930,6
	2
	18/0

	МКД по ул. Ленина, д.43
	1984
	863,2
	2
	18/0

	МКД по ул. Ленина, д.43а
	1984
	923,5
	2
	18/0


В качестве условного расчетного элемента территориального деления в границах Синеборского сельсовета в рамках настоящей схемы теплоснабжения принимается территория населенного пункта пос. Синеборск.
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc197954569][bookmark: _Toc212820604][bookmark: _Hlk197961541]Таблица 187 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента 
территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:45] [45:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч

	пос. Синеборск, в том числе
	2,4381
	0,2011
	2,6392

	-население
	1,4284
	0,0720
	1,5004

	-бюджетные организации
	0,8537
	0,1291
	0,9828

	-прочие
	0,1560
	
	0,1560

	потребители СЦТ №13 пос. Синеборск
	
	
	

	-население
	1,4284
	0,0720
	1,5004

	-бюджетные организации
	0,8537
	0,1291
	0,9828

	МБОУ Синеборская СОШ
	0,3280
	0,0297
	0,3577

	МБДОУ ДС Солнышко пос. Синеборск
	0,1147
	0,0104
	0,1251

	КГБУЗ Шушенская РБ
	0,0920
	0,0860
	0,1780

	МУ Администрация Шушенского района
	0,0500
	0
	0,0500

	МУ Администрация Синеборского сельсовета
	0,0500
	0,0010
	0,0510

	МКУ РЦК Сельский дом культуры пос. Синебоск
	0,2190
	0,0020
	0,2210

	-прочие
	0,1560
	
	0,1560

	ЗАО «Сибирь-1»
	0,1206
	
	0,1206

	ПАО Почта России отделение №662722
	0,0032
	
	0,0032

	ОАК «Ростелеком»
	0,0280
	
	0,028

	ИП Гатина А.Г.
	0,0013
	
	0,0013

	ИП Маслова Н.А.
	0,0014
	
	0,0014

	ООО «Здоровье»
	0,0015
	
	0,0015

	Всего по МО Синеборский сельсовет, в том числе
	2,4381
	0,2011
	2,6392
	100

	-население
	1,4284
	0,0720
	1,5004
	56,85

	-бюджетные организации
	0,8537
	0,1291
	0,9828
	37,24

	-прочие
	0,1560
	
	0,1560
	5,91


Централизованное теплопотребления на 01.01.2025 г. организовано в с. Субботино муниципального образования. Данный населенный пункт является самым крупным в сельском поселении, в границах которого часть объектов общественно-деловой, социальной застройки и жилищного фонда, являются потребителями тепловой энергии. 
В качестве условного расчетного элемента территориального деления в границах Субботинского сельсовета в рамках настоящей схемы теплоснабжения принимается территория населенных пунктов, входящих в состав сельско-го поселения.
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc197265946][bookmark: _Toc212820605]Таблица 188 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:46] [46:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч

	с. Субботино, в том числе
	0,8569
	0,00255
	0,85945

	-население
	0,1539
	0,0014
	0,1553

	-бюджетные организации
	0,691
	0,00115
	0,69215

	-прочие
	0,0120
	-
	0,0120

	потребители СЦТ №14 с. Субботино:
	0,8569
	0,00255
	0,85945

	-население
	0,1539
	0,0014
	0,1553

	-бюджетные организации
	0,691
	0,00115
	0,69215

	МУ Администрация Субботинского сельсовета
	0,0838
	0,00045
	0,08425

	МКУ РЦК Сельский дом культуры с. Субботино
	0,0927
	0,00070
	0,0934

	КГБУЗ Шушенская РБ
	0,0931
	-
	0,0931

	МБОУ Субботинская СОШ
	0,3129
	-
	0,3129

	МБДОУ ДС Дюймовочка с. Субботино
	0,1085
	-
	0,1085

	-прочие
	0,0120
	0,00
	0,0120

	ПАО Почта России отделение №662730
	0,0120
	-
	0,0120

	Всего по МО Субботинский сельсовет, в том числе
	0,8569
	0,00255
	0,85945 
	(100%)

	-население
	0,1539
	0,0014
	0,1553 
	(18,07%)

	-бюджетные организации
	0,691
	0,00115
	0,69215 
	(80,53%)

	-прочие
	0,00120
	0,000
	0,0120
	(1,40%)


Централизованным теплоснабжением в пгт Шушенское охвачены объекты общественно-деловой, социальной зоны, а также население, которое проживает как в МКД, так и в индивидуально-жилом секторе, и в домах блочной застройки.
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc198838931]

[bookmark: _Toc212820606]Таблица 189 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориального деления
	Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч[footnoteRef:47] [47:  С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.] 

	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, в эксплуатационной ответственности ТСО, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч
	Удельный вес нагрузки в общей, %

	пгт Шушенское, в том числе:
	
	
	
	
	

	-Котельная №24-14 
	1,1544
	0,0000
	
	1,1544
	2,05

	-население
	1,1118
	-
	
	1,1118
	

	-бюджетные организации
	0,0367
	-
	
	0,0367
	

	-прочие
	0,0059
	-
	
	0,0059
	

	Котельная №24-15 
	49,6449
	4,8105
	0,1975
	54,6529
	97,21

	-население
	30,1477
	2,0270
	0,0000
	32,1747
	

	-бюджетные организации
	12,080
	2,5980
	0,0730
	14,7510
	

	-прочие
	7,4172
	0,1855
	0,1245
	7,7272
	

	Собственные потребление МУП ШТЭС
	0,5324
	0,0020
	0,00
	0,5344
	

	Котельная №24-16 
	0,4141
	0,0000
	
	0,4141
	0,74

	-население
	0,4125
	-
	
	0,4125
	

	-бюджетные организации
	0,0016
	-
	
	0,0016
	

	-прочие
	0,0000
	-
	
	0,0000
	

	МО поселок Шушенское, в т.ч.:
	51,2134
	4,8105
	0,1975
	56,2214
	100

	-население
	31,672
	2,027
	0
	33,699
	59,94

	-бюджетные организации
	12,1183
	2,598
	0,0730
	14,7893
	26,31

	-прочие
	7,4231
	0,1855
	0,1245
	7,7331
	13,75

	Собственное потребление МУП ШТЭС
	0,5324
	0,002
	0
	0,5344
	

	С учетом потребления МУП ШТЭС
	51,7458
	4,8125
	0,1975
	56,7558
	


[bookmark: _Toc212820145]5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc49518548][bookmark: _Toc18935928][bookmark: _Toc122343179][bookmark: _Toc166866708]Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии в отсутствии данных на дату настоящей актуализации необходимо уточнить при последующей корректировке Схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края.
[bookmark: _Toc212820146]5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc122343180][bookmark: _Toc166866709]Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории муниципального образования по данным администрации Шушенского округа Красноярского края и теплоснабжающей организации МУП ШТЭС отсутствуют.
[bookmark: _Toc212820147]5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления муниципального образования, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопление, вентиляции и горячего водоснабжения по административным единицам. Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха за последние 3 (три) года.
Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха за последние 3 (три) года в периоды 2020-2022; 2021-2023; 2022-2024 гг. представлены в таблице ниже.
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[bookmark: _Toc165990607][bookmark: _Toc212820607]Таблица 190 – Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха за периоды 2020-2022; 2021-2023; 2022-2024 годы в Шушенском районе Красноярского края
	Период
	Температура наружного воздуха[footnoteRef:48] [48:  Данные приведены согласно сведений Справочно-информационного портала «Погода и климат» размещенных на портале www.pogodaiklimat.ru по данным метеорологической станции г. Минусинск (Красноярский край, Россия)] 

	Отклонения среднемесячных значений за 3 года от нормативных

	
	Норма
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	Среднемесячные за 2020-2022 гг.
	Среднемесячные за 2021-2023 гг.
	Среднемесячные за 2022-2024 гг.
	(2020-2022 гг.)
	 (2021-2023 гг.) 
	 (2022-2024 гг.) 

	январь
	-17,8
	-12,3
	-19,1
	-17,3
	-13,2
	-18,9
	-16,2
	-16,5
	-16,5
	1,6
	1,3
	1,3

	февраль
	-14,9
	-10,3
	-13,3
	-17,8
	-15,1
	-17,1
	-13,8
	-15,4
	-16,7
	1,1
	-0,5
	-1,8

	март
	-5,0
	-1,2
	-4,4
	-4,7
	-0,9
	-1,2
	-3,4
	-3,3
	-2,3
	1,6
	1,7
	2,7

	апрель
	5,0
	9
	3,9
	5,3
	1,2
	6,0
	6,1
	3,5
	4,2
	1,1
	-1,5
	-0,8

	май
	11,7
	14,6
	11,1
	14,9
	10,1
	13,4
	13,5
	12
	12,8
	1,8
	0,3
	1,1

	июнь
	18,0
	15,2
	16,0
	18,4
	18,9
	19,2
	16,5
	17,8
	18,8
	-1,5
	-0,2
	0,8

	июль
	20,2
	19,5
	20,0
	18,5
	20,5
	22,4
	19,3
	19,7
	20,5
	-0,9
	-0,5
	0,3

	август
	17,3
	18
	17,6
	16,3
	19,0
	19,3
	17,3
	17,6
	18,2
	0,0
	0,3
	0,9

	сентябрь
	10,1
	10,5
	9,7
	10,9
	11,6
	8,7
	10,4
	10,7
	10,4
	0,3
	0,6
	0,3

	октябрь
	2,6
	3,1
	2,5
	2,0
	4,5
	3,6
	2,5
	3
	3,4
	-0,1
	0,4
	0,8

	ноябрь
	-6,4
	-3,6
	-3,7
	-6,6
	-7,1
	-4,7
	-4,6
	-5,8
	-6,1
	1,8
	0,6
	0,3

	декабрь
	-14,2
	-13,5
	-10,9
	-19,4
	-16,6
	-14,0
	-14,6
	-15,6
	-16,7
	-0,4
	-1,4
	-2,5



Здесь следует отметить, что нижеуказанные плановые балансы потребления сформированы на основании заявленной потребителями тепловой энергии и горячей воды, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанные балансы:
-являлись вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);
-подлежали корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:
-минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности); 
-минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;
-безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;
-обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.
Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом потребителями поселения представлены ниже.
[bookmark: _Toc165990608][bookmark: _Toc212820608][bookmark: _Toc39324227][bookmark: _Toc122343181]Таблица 191 – Плановые и фактические значения полезного отпуска тепловой энергии за 2020-2024 годы, в том числе за отопительный период в каждом расчетном элементе территориального деления Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края
	Расчетный элемент муниципального образования
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	В том числе в отопительный период, Гкал/год

	2020 г.
	
	
	

	с. Иджа (СЦТ №03)
	698,32
	540,846
	540,846

	2021 г.
	
	
	

	с. Иджа (СЦТ №03)
	698,32
	571,712
	571,712

	2022 г.
	
	
	

	с. Иджа (СЦТ №03)
	698,32
	582,353
	582,353

	2023 г.
	
	
	

	с. Иджа (СЦТ №03)
	698,32
	562,597
	562,597

	2024 г.
	
	
	

	с. Иджа (СЦТ №03)
	564,97
	497,091
	497,091

	2025 г.
	
	
	

	с. Иджа (СЦТ №03)
	572,220
	-
	-

	2026 г.
	
	
	

	с. Иджа (СЦТ №03)
	547,347
	-
	-

	[bookmark: _Toc166866710]2020 г.
	
	
	

	пос. Ильичево (СЦТ №18)
	9065,31
	9795,878
	нет данных

	пос. Алтан (СЦТ №01)
	155,13
	125,365
	125,365

	пос. Зарничный (СЦТ №02)
	1066,45
	910,924
	910,924

	2021 г.
	
	
	

	пос. Ильичево (СЦТ №18)
	9065,31
	10196,778
	нет данных

	пос. Алтан (СЦТ №01)
	155,13
	141,129
	141,129

	пос. Зарничный (СЦТ №02)
	1066,45
	891,008
	891,008

	2022 г.
	
	
	

	пос. Ильичево (СЦТ №18)
	9065,31
	9851,937
	нет данных

	пос. Алтан (СЦТ №01)
	155,13
	143,227
	143,227

	пос. Зарничный (СЦТ №02)
	1066,45
	875,134
	875,134

	2023 г.
	
	
	

	пос. Ильичево (СЦТ №18)
	9065,31
	9905,822
	9643,340

	пос. Алтан (СЦТ №01)
	155,13
	156,287
	156,287

	пос. Зарничный (СЦТ №02)
	1066,45
	886,355
	886,355

	2024 г.
	
	
	

	пос. Ильичево (СЦТ №18)
	9948,198
	9961,692
	9698,706

	пос. Алтан (СЦТ №01)
	136,574
	145,882
	145,882

	пос. Зарничный (СЦТ №02)
	892,353
	829,390
	829,390

	2025 г.
	
	
	

	пос. Ильичево (СЦТ №18)
	9984,850
	
	

	пос. Алтан (СЦТ №01)
	146,880
	
	

	пос. Зарничный (СЦТ №02)
	884,170
	
	

	2026 г.
	
	
	

	пос. Ильичево (СЦТ №18)
	9906,484
	
	

	пос. Алтан (СЦТ №01)
	148,465
	
	

	пос. Зарничный (СЦТ №02)
	863,626
	
	

	2020 г.
	
	
	

	с. Казанцево (СЦТ №04)
	323,77
	261,749
	261,749

	с. Казанцево (СЦТ №05)
	735,04
	541,600
	541,600

	2021 г.
	
	
	

	с. Казанцево (СЦТ №04)
	323,77
	454,801
	454,801

	с. Казанцево (СЦТ №05)
	735,04
	576,000
	576,000

	2022 г.
	
	
	

	с. Казанцево (СЦТ №04)
	323,77
	468,641
	468,641

	с. Казанцево (СЦТ №05)
	735,04
	614,273
	614,273

	2023 г.
	
	
	

	с. Казанцево (СЦТ №04)
	323,77
	803,17
	803,17

	с. Казанцево (СЦТ №05)
	735,04
	581,63
	581,63

	2024 г.
	
	
	

	с. Казанцево (СЦТ №04)
	395,064
	550,200
	550,200

	с. Казанцево (СЦТ №05)
	577,291
	605,486
	605,486

	2025 г.
	
	
	

	с. Казанцево (СЦТ №04)
	529,091
	-
	-

	с. Казанцево (СЦТ №05)
	590,634
	-
	-

	2026 г.
	
	
	

	с. Казанцево (СЦТ №04)
	560,890
	-
	-

	с. Казанцево (СЦТ №05)
	600,463
	-
	-

	2020 г.
	4490,36
	3933,929
	3933,929

	с. Каптырево (СЦТ №06)
	300,77
	296,332
	296,332

	с. Каптырево (СЦТ №07)
	3833,74
	3590,840
	3590,840

	с. Шунеры (ИТЭ Школы)
	55,080
	46,757
	46,757

	2021 г.
	4490,36
	4164,472
	4164,472

	с. Каптырево (СЦТ №06)
	300,77
	312,731
	312,731

	с. Каптырево (СЦТ №07)
	3833,74
	3821,822
	3821,822

	с. Шунеры (ИТЭ Школы)
	55,080
	29,919
	29,919

	2022 г.
	4435,28
	4122,225
	4122,225

	с. Каптырево (СЦТ №06)
	300,77
	343,572
	343,572

	с. Каптырево (СЦТ №07)
	3833,74
	3778,658
	3778,658

	2023 г.
	4435,28
	3885,677
	3885,677

	с. Каптырево (СЦТ №06)
	300,77
	246,823
	246,823

	с. Каптырево (СЦТ №07)
	3833,74
	3638,854
	3638,854

	2024 г.
	4047,981
	3721,810
	3721,810

	с. Каптырево (СЦТ №06)
	317,545
	189,534
	189,534

	с. Каптырево (СЦТ №07)
	3730,438
	3532,276
	3532,276

	2025 г.
	3975,083
	
	

	с. Каптырево (СЦТ №06)
	228,640
	
	

	с. Каптырево (СЦТ №07)
	3746,443
	
	

	2026 г.
	3869,046
	
	

	с. Каптырево (СЦТ №06)
	219,118
	
	

	с. Каптырево (СЦТ №07)
	3649,928
	
	

	2020 г.

	с. Сизая (СЦТ №10
	223,16
	170,196
	170,196

	с. Сизая (СЦТ №11)
	156,54
	120,057
	120,057

	с. Сизая (СЦТ №12)
	1313,36
	1441,548
	1441,548

	2021 г.

	с. Сизая (СЦТ №10
	223,16
	175,864
	175,864

	с. Сизая (СЦТ №11)
	156,54
	140,790
	140,790

	с. Сизая (СЦТ №12)
	1313,36
	1396,340
	1396,340

	2022 г.

	с. Сизая (СЦТ №10
	223,16
	178,087
	178,087

	с. Сизая (СЦТ №11)
	156,54
	127,560
	127,560

	с. Сизая (СЦТ №12)
	1313,36
	1415,204
	1415,204

	2023 г.

	с. Сизая (СЦТ №10
	223,16
	120,345
	120,345

	с. Сизая (СЦТ №11)
	156,54
	156,972
	156,972

	с. Сизая (СЦТ №12)
	1313,36
	1255,974
	1255,974

	2024 г.

	с. Сизая (СЦТ №11)
	135,036
	1217,988
	1217,988

	с. Сизая (СЦТ №12)
	1545,136
	138,788
	138,788

	2025 г.

	с. Сизая (СЦТ №11)
	141,774
	-
	-

	с. Сизая (СЦТ №12)
	1367,506
	-
	-

	2026 г.

	с. Сизая (СЦТ №11)
	141,107
	-
	-

	с. Сизая (СЦТ №12)
	1308,055
	-
	-

	2020 г.
	
	
	

	пос. Синеборск (СЦТ №13)
	5534,34
	5334,399
	5334,399

	2021 г.
	
	
	

	пос. Синеборск (СЦТ №13)
	5534,34
	5734,704
	5734,704

	2022 г.
	
	
	

	пос. Синеборск (СЦТ №13)
	5534,34
	5563,918
	5563,918

	2023 г.
	
	
	

	пос. Синеборск (СЦТ №13)
	5534,34
	5738,499
	5738,499

	2024 г.
	
	
	

	пос. Синеборск (СЦТ №13)
	5534,34
	5842,784
	5842,784

	2025 г.
	
	
	

	пос. Синеборск (СЦТ №13)
	5679,040
	
	

	2026 г.
	
	
	

	пос. Синеборск (СЦТ №13)
	5715,067
	
	

	2020 г.
	1694,23
	1644,336
	1644,336

	с. Субботино (СЦТ №14)
	
	1610,885
	1610,885

	д. Ленск (Котельная СДК)
	
	33,451
	33,451

	2021 г.
	1694,23
	1810,924
	1810,924

	с. Субботино (СЦТ №14)
	
	1794,223
	1794,223

	д. Ленск (Котельная СДК)
	
	16,701
	16,701

	2022 г.
	1694,23
	1776,665
	1776,665

	с. Субботино (СЦТ №14)
	1694,23
	1776,665
	1776,665

	2023 г.
	1694,23
	1529,958
	1529,958

	с. Субботино (СЦТ №14)
	1694,23
	1529,958
	1529,958

	2024 г.
	1727,258
	1432,509
	1432,509

	с. Субботино (СЦТ №14)
	1727,258
	1432,509
	1432,509

	2025 г.
	
	
	

	с. Субботино (СЦТ №14)
	1700,280
	
	

	2026 г.
	
	
	

	с. Субботино (СЦТ №14)
	1579,711
	
	

	2020 г.
	
	
	

	СЦТ №17 от Котельной №24-14
	3394,339
	3400,652
	3400,652

	СЦТ №09/1 от Котельной №24-15
	115000,176
	112389,279
	нет данных

	2021 г.
	
	
	

	СЦТ №17 от Котельной №24-14
	3394,339
	3402,225
	3402,225

	СЦТ №09/1 от Котельной №24-15
	115000,176
	116635,94
	нет данных

	2022 г.
	
	
	

	СЦТ №17 от Котельной №24-14
	3394,339
	3387,826
	3387,826

	СЦТ №09/1 от Котельной №24-15
	115000,176
	114968,688
	нет данных

	СЦТ №09/2 от Котельной №24-16
	1241,408
	1239,359
	1239,359

	2023 г.
	
	
	

	СЦТ №17 от Котельной №24-14
	3394,339
	3421,966
	3421,966

	СЦТ №09/1 от Котельной №24-15
	115000,176
	112138,586
	нет данных

	СЦТ №09/2 от Котельной №24-16
	1241,408
	1222,139
	1222,139

	2024 г.
	
	
	

	СЦТ №17 от Котельной №24-14
	3396,901
	3404,657
	3404,657

	СЦТ №09/1 от Котельной №24-15
	113831,995
	114161,116
	нет данных

	СЦТ №09/2 от Котельной №24-16
	1245,760
	1248,900
	1248,900

	2025 г.
	
	
	

	СЦТ №17 от Котельной №24-14
	3 404,006
	
	

	СЦТ №09/1 от Котельной №24-15
	114 158,759
	
	

	СЦТ №09/2 от Котельной №24-16
	1 242,812
	
	

	2026 г.
	
	
	

	СЦТ №17 от Котельной №24-14
	3 404,816
	
	

	СЦТ №09/1 от Котельной №24-15
	113 748,813
	
	

	СЦТ №09/2 от Котельной №24-16
	1 244,116
	
	


[bookmark: _Toc212820148]5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. Устанавливаемые в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: 
-в отношении холодного и горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая); 
-в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования. 
Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства. При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Красноярского края утверждены Приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 №14-36н «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Красноярского края» (с изменениями от 29.12.2023 года). Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Шушенского округа (за исключением п. Ильичево Шушенского округа) на отопительный период, определенные расчетным методом приведены в Приложении №128 к Приказу от 04.12.2020 №14-36н (на территории поселка Ильичево), в Приложении №129 к Приказу от 04.12.2020 №14-36н), (с изменениями от 29.12.2023 года).
Приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 24.12.2021 №14-42н «О внесении изменений в приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 25.05.2021 №14-15н «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края» в приложении №21 приведены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Шушенского округа.
Приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 №14-38н «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Красноярского края» (с изменениями от 30.05.2022 года) в приложении №79 приведены нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Шушенского округа.
Приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 №14-37н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении), нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края» (с изменениями от 04.12.2023 года) утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении).
Приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 №14-41н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Красноярского края» (с изменениями на 21.12.2020 года) утверждены нормативы потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Красноярского края, определенные расчетным методом, которые приведены в таблице ниже.
Нормативы установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (с изменениями на 27.10.2023 года) и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», (с изменениями на 13.09.2022 года).
При установлении нормативов применялся расчетный метод. При этом учитывалась этажность зданий и год постройки. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению представляют собой потребление тепловой энергии на отопление жилых помещений за один месяц отопительного периода, отнесенное к общей площади всех помещений в многоквартирном или жилом доме. Продолжительность отопительного периода равна количеству календарных месяцев (для Шушенского округа составляет 9 месяцев), в том числе и неполных, в отопительном периоде. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды принимается равным нормативу потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях.
Правовые акты размещены в открытом доступе на официальном сайте Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (сайт: http://www.krskstate.ru/promtorg).
[bookmark: _Toc122343182][bookmark: _Toc166866711][bookmark: _Toc212820149]5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
В настоящее время фактические (расчетные) нагрузки потребителей приняты в соответствии с величиной договорных нагрузок, за исключением Абонентов, которые оборудованы узлами учета тепловой энергии. Доля тепловой нагрузки потребителей, оборудованных узлами учета в общей тепловой нагрузки потребителей, составляет по СЦТ №03 – 62,91% (0,1796 /0,2855), СЦТ №18 и СЦТ №02 соответственно 48,53% и 13,27%, СЦТ №04 и СЦТ №05 соответственно 80% и 100%, СЦТ №06 и СЦТ №07 соответственно 67,47% и 11,32%, СЦТ №11 и СЦТ №12 соответственно 0% и 91,88%, СЦТ №13 -11,54% (0,6742/5,843), СЦТ №14 47,24% (0,406/0,8595), по СЦТ №17 от котельной №24-14, СЦТ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №9/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское соответственно 0,88% и 30,36%. 

[bookmark: _Toc212820609][bookmark: _Toc125399937]Таблица 192 – Оценка значений фактической и договорной нагрузок на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края при расчетной температуре наружного воздуха 
	Наименование источника
	Часы работы источника. Отопительный период
	Часы работы источника. Межотопительный период
	Договорная нагрузка О и В, Гкал/ч
	Фактическая нагрузка О и В, Гкал/год
	Фактическая нагрузка О и В, Гкал/ч
	Приведенная фактическая нагрузка О и В, Гкал/ч
	Коэффициент
	Договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Фактическая нагрузка ГВС, Гкал/год
	Фактическая нагрузка ГВС (среднечасовая), Гкал/ч
	Приведенная фактическая нагрузка ГВС, Гкал/ч
	коэффициент
	Итого договорная нагрузка, Гкал/ч
	Приведенная фактическая
	Коэффициент

	2023 г.

	Котельная №24-13 с. Иджа
	5664
	0
	0,2769
	551,704
	0,0974
	0,2198
	0,7938
	0,0086
	10,893
	0,0031
	0,0043
	0,5000
	0,2855
	0,2241
	0,7850

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-13 с. Иджа
	5808
	0
	0,2769
	491,374
	0,0846
	0,1909
	0,6895
	0,0086
	5,716
	0,0016
	0,0023
	0,02675
	0,2855
	0,1932
	0,6767

	2023 год

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	5664
	2760
	4,1508
	9104,69
	1,6075
	3,6277
	0,8740
	0,2503
	801,14
	0,1585
	0,2146
	0,8574
	4,4011
	3,8423
	0,8730

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	5544
	-
	0,0649
	156,287
	0,0282
	0,0636
	0,9800
	-
	-
	-
	-
	
	0,0649
	0,0636
	0,9800

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	5664
	-
	0,3986
	872,81
	0,1541
	0,37478
	0,9402
	0,003
	13,544
	0,0040
	0,0054
	1,8000
	0,4016
	0,3802
	0,9467

	2024 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	5808
	2616
	4,2545
	9114,850
	1,5694
	3,5417
	0,8325
	0,2505
	846,833
	0,1675
	0,2269
	0,9058
	4,5050
	3,7686
	0,8365

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	5808
	
	0,0649
	145,882
	0,0252
	0,0567
	0,8737
	
	
	
	
	
	0,0649
	0,0567
	0,8737

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	5808
	
	0,3986
	822,169
	0,1416
	0,3198
	0,8023
	0,0030
	7,221
	0,0021
	0,0028
	0,9333
	0,4016
	0,3226
	0,8033

	2023 г.

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	5544
	-
	0,2427
	644,992
	0,1163
	0,2626
	1,0820
	0,0161
	21,838
	0,0066
	0,0089
	0,5528
	0,2588
	0,2715
	1,0491

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	5520
	-
	0,3077
	581,63
	0,1054
	0,2495
	0,8109
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3077
	0,25
	0,81

	2024 г.

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	5808
	-
	0,2427
	528,222
	0,0910
	0,2053
	0,8459
	0,0161
	21,978
	0,0063
	0,0085
	0,5280
	0,2588
	0,2138
	0,8262

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	5640
	-
	0,3077
	605,486
	0,1074
	0,2423
	0,7875
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3077
	0,2423
	0,7875

	2023 г.

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	5688
	-
	0,088
	246,82
	0,0434
	0,0979
	1,1125
	-
	 -
	 -
	 -
	 -
	0,0880
	0,0979
	1,1125

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	5688
	-
	1,8194
	3557,63
	0,6255
	1,4115
	0,7758
	0,0752
	81,22
	0,0238
	0,0322
	0,4282
	1,8946
	1,4437
	0,7620

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	5808
	-
	0,088
	189,534
	0,0327
	0,0736
	0,8364
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0880
	0,0736
	0,8364

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	5808
	-
	1,8194
	3454,523
	0,5948
	1,3423
	0,7378
	0,0752
	77,757
	0,0223
	0,0302
	0,4016
	1,8946
	1,4159
	0,7474

	2023 г.

	Котельная №24-08 с. Сизая[footnoteRef:49] [49:  Котельная №24-08 с. Сизая ул. Енисейская, д.9 выведена из эксплуатации в режим консервации.] 

	3336
	
	0,0778
	120,345
	0,0361
	0,0517
	0,6645
	
	
	
	
	
	0,0778
	0,0517
	0,6645

	Котельная №24-09 с. Сизая
	5544
	
	0,0694
	156,972
	0,0283
	0,0639
	0,9208
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0694
	0,0639
	0,9208

	Котельная №24-10 с. Сизая
	5688
	
	0,9907
	1189,85
	0,2092
	0,4721
	0,4765
	0,0452
	66,124
	0,0194
	0,0262
	0,5797
	1,0359
	0,4983
	0,4811

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-09 с. Сизая
	5448
	
	0,0694
	138,788
	0,0255
	0,0575
	0,8286
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0694
	0,0575
	0,8286

	Котельная №24-10 с. Сизая
	5808
	
	1,0093
	1144,543
	0,1971
	0,4447
	0,4406
	0,0542
	73,446
	0,0211
	0,0285
	0,5259
	1,0635
	0,4732
	0,4450

	2023 год

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	5688
	-
	2,4716
	5591,73
	0,9831
	2,2186
	0,8977
	0,1357
	146,77
	0,0430
	0,0582
	0,13535
	2,6073
	2,2768
	0,8733

	2024 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	5808
	
	2,438
	5709,963
	0,9832
	2,2187
	0,9101
	0,2010
	132,821
	0,0381
	0,0516
	0,2568
	2,6390
	2,2703
	0,8603

	2023 г.

	Котельная №24-12 с. Субботино
	5688
	-
	0,8236
	1525,177
	0,2682
	0,6051
	0,7347
	0,00255
	4,788
	0,0014
	0,0019
	0,7451
	0,8262
	0,6070
	0,7347

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-12 с. Субботино
	5808
	-
	0,8569
	1430,283
	0,2463
	0,5558
	0,6487
	0,00255
	2,226
	0,0006
	0,0009
	0,3530
	0,8595
	0,6496
	0,7558

	2023 год

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	5808
	
	1,1544
	3421,97
	0,5892
	1,3297
	1,1519
	
	
	
	
	
	1,1544
	1,3297
	1,1519

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	5808
	2616
	49,5252
	100416,71
	17,2894
	39,0188
	0,7879
	4,8023
	11699,87
	2,3148
	3,1344
	0,6527
	54,3275
	42,1532
	0,7759

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	5808
	
	0,3941
	1244,1
	0,2142
	0,4834
	1,1674
	
	
	
	
	
	0,4141
	0,4834
	1,1674

	2024 год

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	5808
	
	1,1544
	3404,657
	0,5862
	1,3229
	1,1460
	
	
	
	
	
	1,1544
	1,3229
	1,1460

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	5808
	2616
	49,6449
	101797,903
	17,5272
	39,5555
	0,7968
	4,8105
	11423,256
	2,2601
	3,0603
	
	54,4554
	42,6158
	0,7826

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	5808
	
	0,4141
	1248,850
	0,2150
	0,4853
	1,1719
	
	
	
	
	
	0,4141
	0,4853
	1,1719




[bookmark: _Toc166866712]Как видно, за рассмотренный период расчетная температура наружного воздуха не достигалась, а фактические тепловые нагрузки при их приведении к расчетной температуре наружного воздуха минус 40°C составляют:
-за 2023 год - 78,5% от договорной величины;
-за 2024 год – 67,7% от договорной величины.
-для котельной №24-04 с. Казанцево за 2024 год – 82,62% от договорной величины;
- для котельной №24-04 с. Казанцево за 2024 год – 78,75% от договорной величины;
-для котельной №24-06 с. Каптырево за 2024 год – 83,64% от договорной величины;
- для котельной №24-07 с. Каптырево за 2024 год – 74,74% от договорной величины;
-для котельной №24-09 с. Сизая за 2024 год – 82,86% от договорной величины;
- для котельной №24-10 с. Сизая за 2024 год – 44,50% от договорной величины;
- для котельной №24-11 пос. Синеборск – 86,03% от договорной величины;
- для котельной №24-12 с. Субботино – 75,58% от договорной величины
По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не значительно превышают фактическую максимально-часовую тепловую нагрузку, приведенную к расчетным условиям, без учета тепловых потерь на котельной №24-13 с. Иджа, на котельной №24-04 с. Казанцево, на котельной №24-05 с. Казанцево, на котельной №24-06 с. Каптырево, на котельной №24-07 с. Каптырево, котельной №24-10 с. Сизая, котельной №24-09 с. Сизая, котельной №24-11 пос. Синеборск, котельной №24-12 с. Субботино.
По предварительной оценке, приведенная расчетная (фактическая) нагрузка выше договорных на Котельной №24-14.
По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают приведенные расчетные (фактические) на Котельной №24-15.
По предварительной оценке, приведенная расчетная (фактическая) нагрузка выше договорных на Котельной №24-16.
Рекомендуется откорректировать договорные тепловые нагрузки в соответствии с требованиями Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утвержденные Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2010 N 16604).
[bookmark: _Toc212820150]5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в зоне действия котельной №24-13 с. Иджа:
-в 2023 г. зафиксировано изменений тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии:
увеличение договорной нагрузки тепловой энергии на ГВС в размере 0,0058 Гкал/ч (МБУЗ «Шушенская ЦРБ»);
снижение договорной нагрузки тепловой энергии на ГВС в размере 0,0001 Гкал/ч (МБУК СДК с. Иджа);
- в 2024 г. не зафиксировано изменений тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии.
За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края 
-2021 год, в результате уточнения теплоснабжающей организацией в адрес Разработчика договорных нагрузок потребителей тепловой энергии зафиксировано изменение тепловых нагрузок:
-на СЦТ №18 тепловая нагрузка увеличилась с 4,206 Гкал/ч в 2019 г. до 4,4013 Гкал/ч (за счет подключения жилого фонда);
-на СЦТ №01 тепловая нагрузка увеличилась 0,0646 Гкал/ч в 2019 г.; 2021 г. до 0,0649 Гкал/ч;
-на СЦТ №02 тепловая нагрузка уменьшилась с 0,4190 Гкал/ч в 2019 г до 0,4016 Гкал/ч (за счет отключения здания, где расположен ФАП).
-2024 год, изменений тепловой нагрузки потребителей зафиксировано:
-на СЦТ №18 тепловая нагрузка увеличилась с 4,4013 Гкал/ч до 4,4213 Гкал/ч (за счет подключения потребителя).
За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края 
-2023 год, в результате уточнения теплоснабжающей организацией в адрес Разработчика договорных нагрузок потребителей тепловой энергии зафиксировано изменение тепловых нагрузок СЦТ от обоих источников тепловой энергии:
-на СЦТ №04 тепловая нагрузка увеличилась с 0,1291 Гкал/ч в 2019 г. до 0,2588 Гкал/ч в 2023 г.;
-на СЦТ №05 тепловая нагрузка увеличилась с 0,2945 Гкал/ч в 2019 г. до 0,3077 Гкал/ч в 2023 г.
-2024 год, изменений тепловой нагрузки потребителей от котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево не зафиксировано.
За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края 
-2023 год, в результате уточнения теплоснабжающей организацией в адрес Разработчика договорных нагрузок потребителей тепловой энергии зафиксировано изменение тепловых нагрузок СЦТ от обоих источников тепловой энергии:
-на СЦТ №06 тепловая нагрузка уменьшилась с 0,1348 Гкал/ч в 2019 г. до 0,0880 Гкал/ч в 2021 г.;
-на СЦТ №07 тепловая нагрузка увеличилась с 1,8817 Гкал/ч в 2019 г. до 1,8946 Гкал/ч в 2021 г.
-2024 год, изменений тепловой нагрузки потребителей от котельных №24-06 и №24-07 с. Каптырево не зафиксировано.
За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края 
-2023 год, в результате уточнения теплоснабжающей организацией в адрес Разработчика договорных нагрузок потребителей тепловой энергии зафиксировано изменение тепловых нагрузок СЦТ от обоих источников тепловой энергии:
-на СЦТ №10 от котельной №24-08 с. Сизая тепловая нагрузка снизилась с 0,0778 Гкал/ч в 2020 г. до 0,00 Гкал/ч в 2023 г. Изменения значений тепловой нагрузки связано с исключением из зоны деятельности Котельной №24-08 (источник тепловой энергии выведен из эксплуатации в целях ликвидации, потребители отключены, переведены на индивидуальное отопление);
-на СЦТ №12 тепловая нагрузка увеличилась с 0,6808 Гкал/ч в 2020 г. до 1,0451 Гкал/ч в 2023 г.
-2024 год, изменений тепловой нагрузки потребителей зафиксировано на СЦТ №12 от котельных №24-10 с. Сизая с 1,0451 Гкал/ч до 1,0637 Гкал/ч (за счет увеличения тепловой нагрузки на собственное потребление МУП ШТЭС с 0,0209 Гкал/ч до 0,0395 Гкал/ч).
За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края зафиксированы изменения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, которые приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc197954573][bookmark: _Toc212820610]Таблица 193 – Мониторинг значения договорной тепловой нагрузки потребителей СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск за период 2020-2024 годы
	[bookmark: _Hlk197951586]
	Суммарная договорная тепловая нагрузка на ОиВ и ГВС

	Категория потребителей
	2019 г.
	2023 г.
	2024 г.

	-Население
	1,4477
	1,4356
	1,5004

	-Бюджетные организации
	0,8012
	1,0155
	0,9828

	-прочие
	0,1693
	0,1562
	0,1560

	Полная договорная нагрузка
	2,4182
	2,6073
	2,6392


Изменение тепловой нагрузки в течении периода действия схемы теплоснабжения происходили:
-в первую очередь за счет установки приборов учета на вводе ОКС;
-во-вторых за счет отключения и (или) подключения потребителей.
[bookmark: _Toc197954574][bookmark: _Toc212820611]Таблица 194 – Реестр ТУ на технологическое присоединение к СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск выполненные на 31.05.2024 год (жилой фонд)
	№ 
п/п
	Объект (Адрес)
	№ ТУ
	Дата ТУ
	Нагрузка на отопление, Гкал/час
	Нагрузка на ГВС (осуществляемое путем отбора теплоносителя)
	Точка подключения 
(Номер ТК)
	Источник тепловой энергии

	1
	КГКУ "Управление капитального строительства"; Строящийся Многоквартирный жилой дом в пос. Синеборск, пер. Садовый, д. 6
	73-ТС
	10.03.2022
	0,18723
	отсутствует
	на участке тепловой сети от ТК-6 до ТК-8 построить ТК-7
	Котельная №24-11 пос. Синеборск

	2
	Физическое лицо; жилое помещение ЖД по адресу: пос. Синеборск, ул. Ленина, дом 37, кв.1
	74-ТС
	16.05.2022
	0,0091
	отсутствует
	на участке тепловой сети от ТК 8-1 до «СДК» построить ТК-8-1-1
	Котельная №24-11 пос. Синеборск


За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края 
-2021 год, в связи с выводом из эксплуатации и последующей ликвидацией котельной СДК д. Ленск и отключением потребителей от тепловой сети аннулирована тепловая нагрузка в размере 0,0186 Гкал/ч;
-2021 год, зафиксировано изменение тепловой нагрузки СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино:
-отключение потребителя ГП КК Губернские аптеки (по ул. Садовая, 22) с тепловой нагрузкой 0,0038 Гкал/ч;
-2024 год, зафиксировано изменение тепловой нагрузки СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино:
-увеличение тепловой нагрузки с 0,0468 Гкал/ч до 0,0838 Гкал/ч (потребитель Администрация Субботинского сельсовета);
-отключение потребителя (ОАК Сберегательный банк РФ (отделение)) с тепловой нагрузкой 0,0037 Гкал/ч. 
За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в результате уточнения теплоснабжающей организацией в адрес Разработчика договорных нагрузок потребителей тепловой энергии зафиксировано изменение тепловых нагрузок СЦТ от всех источников тепловой энергии:
-в системе теплоснабжения (СЦТ №17) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-14 (пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25) суммарная тепловая нагрузка снизилась (2019 г. – 1,1707 Гкал/ч; 2023 г. – 1,1544 Гкал/ч). Тепловая нагрузка на 2024 год остается в размере значения 2023 г.;
-в системе теплоснабжения (СЦТ №09/1) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154) суммарная тепловая нагрузка выросла (2019 г. – 52,792 Гкал/ч; 2023 г. – 54,3272 Гкал/ч; 2024 г. – 55,1873 Гкал/ч);
-в системе теплоснабжения (СЦТ №09/2) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.24а) тепловая нагрузка снизилась (2019 г. – 0,4287 Гкал/ч; 2023 г. – 0,4141 Гкал/ч). Тепловая нагрузка на 2024 год остается в размере значения 2023 г.

[bookmark: _Toc122343183][bookmark: _Toc166866713][bookmark: _Toc212820151]ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
[bookmark: _Toc39324229][bookmark: _Toc18935973][bookmark: _Toc122343184][bookmark: _Toc166866714][bookmark: _Toc212820152]6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источников за период реализации схемы теплоснабжения Муниципального оруга Шушенского округа Красноярского края приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc165990610][bookmark: _Toc212820612]Таблица 195 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника тепловой энергии
	Месторасположения
	Период
	установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	ограничения, тепловой мощности Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	СН, Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч

	Котельная №24-13
	с. Иджа, ул. Советская, д 12 б.2
	2020 г.
	0,91
	отсутствуют
	0,91
	0,0041
	0,906

	
	
	2021 г.
	0,91
	отсутствуют
	0,91
	0,0041
	0,906

	
	
	2022 г.
	0,91
	отсутствуют
	0,91
	0,0041
	0,906

	
	
	2023 г.
	0,91
	отсутствуют
	0,91
	0,0041
	0,906

	
	
	2024 г.
	0,91
	отсутствуют
	0,91
	0,0041
	0,906


[bookmark: _Toc194080648][bookmark: _Toc197292666][bookmark: _Toc198491481][bookmark: _Toc212820613][bookmark: _Toc166866715]Таблица 196 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника тепловой энергии
	Месторасположения
	Период
	установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	ограничения, тепловой мощности Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	СН, Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч

	Котельная №24-01
	пос. Ильичево, ул. Дачная, 1
	2020 г.
	20,72
	отсутствуют
	20,72
	0,036
	20,6840

	
	
	2021 г.
	20,72
	отсутствуют
	20,72
	0,036
	20,6840

	
	
	2022 г.
	20,72
	отсутствуют
	20,72
	0,036
	20,6840

	
	
	2023 г.
	20,72
	отсутствуют
	20,72
	0,036
	20,6840

	
	
	2024 г.
	20,72
	отсутствуют
	20,72
	0,026
	20,6940

	Котельная №24-02
	пос. Алтан, ул. Школьная, 7
	2020 г.
	0,27
	отсутствуют
	0,27
	0,002
	0,2680

	
	
	2021 г.
	0,27
	отсутствуют
	0,27
	0,002
	0,2680

	
	
	2022 г.
	0,27
	отсутствуют
	0,27
	0,002
	0,2680

	
	
	2023 г.
	0,27
	отсутствуют
	0,27
	0,002
	0,2680

	
	
	2024 г.
	0,27
	отсутствуют
	0,27
	0,0011
	0,2689

	Котельная №24-03
	пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г
	2020 г.
	2,07
	отсутствуют
	2,07
	0,017
	2,0530

	
	
	2021 г.
	2,07
	отсутствуют
	2,07
	0,017
	2,0530

	
	
	2022 г.
	2,07
	отсутствуют
	2,07
	0,017
	2,0530

	
	
	2023 г.
	2,07
	отсутствуют
	2,07
	0,017
	2,0530

	
	
	2024 г.
	2,07
	отсутствуют
	2,07
	0,0209
	2,0530


[bookmark: _Toc196830194][bookmark: _Toc212820614]Таблица 197 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника тепловой энергии
	Месторасположения
	Период
	установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	ограничения, тепловой мощности Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	СН, Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч

	Котельная №24-04
	с. Казанцево, ул. Енисейская, д 8
	2020 г.
	0,94
	отсутствуют
	0,94
	0,007
	0,933

	
	
	2021 г.
	0,94
	отсутствуют
	0,94
	0,007
	0,933

	
	
	2022 г.
	0,94
	отсутствуют
	0,94
	0,007
	0,933

	
	
	2023 г.
	0,94
	отсутствуют
	0,94
	0,007
	0,933

	
	
	2024 г.
	0,94
	отсутствуют
	0,94
	0,007
	0,933

	Котельная №24-05
	с. Казанцево, ул. Ленина, д 8
	2020 г.
	1,05
	отсутствуют
	1,05
	0,012
	1,038

	
	
	2021 г.
	1,05
	отсутствуют
	1,05
	0,012
	1,038

	
	
	2022 г.
	1,05
	отсутствуют
	1,05
	0,012
	1,038

	
	
	2023 г.
	1,05
	отсутствуют
	1,05
	0,012
	1,038

	
	
	2024 г.
	1,05
	отсутствуют
	1,05
	0,012
	1,038


[bookmark: _Toc212820615]Таблица 198 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника тепловой энергии
	Месторасположения
	Период
	установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	ограничения, тепловой мощности Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	СН, Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч

	Котельная школы
	с. Шунеры, ул. К. Маркса
	2020 г.
	0,62
	отсутствуют
	0,62
	0,0035
	0,6065

	
	
	2021 г.
	0,62
	отсутствуют
	0,62
	0,0035
	0,6065

	Котельная №24-06
	с. Каптырево, ул. Малая, д 19а
	2020 г.
	0,74
	отсутствуют
	0,74
	0,0058
	0,7342

	
	
	2021 г.
	0,74
	отсутствуют
	0,74
	0,0025
	0,7375

	
	
	2022 г.
	0,74
	отсутствуют
	0,74
	0,0025
	0,7375

	
	
	2023 г.
	0,74
	отсутствуют
	0,74
	0,0025
	0,7375

	
	
	2024 г.
	0,74
	отсутствуют
	0,74
	0,0025
	0,7375

	Котельная №24-07
	с. Каптырево, ул. Мира, д 17
	2020 г.
	8,2
	отсутствуют
	8,2
	0,1354
	8,0646

	
	
	2021 г.
	8,2
	отсутствуют
	8,2
	0,1181
	8,0819

	
	
	2022 г.
	8,2
	отсутствуют
	8,2
	0,1181
	8,0819

	
	
	2023 г.
	8,2
	отсутствуют
	8,2
	0,1181
	8,0819

	
	
	2024 г.
	8,2
	отсутствуют
	8,2
	0,1181
	8,0819


[bookmark: _Toc195793964][bookmark: _Toc196829214][bookmark: _Toc212820616]Таблица 199 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника тепловой энергии
	Месторасположения
	Период
	установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	ограничения, тепловой мощности Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	СН, Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч

	Котельная №24-08
	с. Сизая, ул. Енисейская, стр. 9
	2020 г.
	0,71
	отсутствуют
	0,71
	0,010
	0,700

	
	
	2021 г.
	0,71
	отсутствуют
	0,71
	0,010
	0,700

	
	
	2022 г.
	0,71
	отсутствуют
	0,71
	0,010
	0,700

	
	
	2023 г.
	0,71
	отсутствуют
	0,71
	0,010
	0,700

	Котельная №24-09
	с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40
	2020 г.
	0,12
	отсутствуют
	0,12
	0,0036
	0,1164

	
	
	2021 г.
	0,12
	отсутствуют
	0,12
	0,0036
	0,1164

	
	
	2022 г.
	0,12
	отсутствуют
	0,12
	0,0036
	0,1164

	
	
	2023 г.
	0,12
	отсутствуют
	0,12
	0,0008
	0,1194

	
	
	2024 г.
	0,12
	отсутствуют
	0,12
	0,0008
	0,1194

	Котельная №24-10
	с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86 а
	2020 г.
	1,84
	отсутствуют
	1,84
	0,0318
	1,8082

	
	
	2021 г.
	1,84
	отсутствуют
	1,84
	0,0318
	1,8082

	
	
	2022 г.
	1,84
	отсутствуют
	1,84
	0,0318
	1,8082

	
	
	2023 г.
	1,84
	отсутствуют
	1,84
	0,0147
	1,8253

	
	
	2024 г.
	1,84
	отсутствуют
	1,84
	0,0147
	1,8253


[bookmark: _Toc195871310][bookmark: _Toc197265950][bookmark: _Toc197954575][bookmark: _Toc212820617]Таблица 200- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника тепловой энергии
	Месторасположения
	Период
	установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	ограничения, тепловой мощности Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	СН, Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч

	Котельная №24-11
	пос.  Синеборского, ул. Ленина, стр. 43
	2020 г.
	8,20
	отсутствуют
	8,20
	0,1337
	8,0663

	
	
	2021 г.
	8,20
	отсутствуют
	8,20
	0,1337
	8,0663

	
	
	2022 г.
	8,20
	отсутствуют
	8,20
	0,1337
	8,0663

	
	
	2023 г.
	8,20
	отсутствуют
	8,20
	0,1337
	8,0663

	
	
	2024 г.
	8,20
	отсутствуют
	8,20
	0,1123
	8,0877


[bookmark: _Toc212820618]Таблица 201- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника тепловой энергии
	Месторасположения
	Период
	установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	ограничения, тепловой мощности Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	СН, Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч

	Котельная СДК
	д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а
	2020 г.
	0,15
	отсутствуют
	0,15
	0,0025
	0,1475

	
	
	2021 г.
	0,15
	отсутствуют
	0,15
	0,0025
	0,1475

	Котельная №24-12
	с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19
	2020 г.
	1,64
	отсутствуют
	1,64
	0,0460
	1,5940

	
	
	2021 г.
	1,64
	отсутствуют
	1,64
	0,0217
	1,6183

	
	
	2022 г.
	1,64
	отсутствуют
	1,64
	0,0217
	1,6183

	
	
	2023 г.
	1,64
	отсутствуют
	1,64
	0,0217
	1,6183

	
	
	2024 г.
	1,64
	отсутствуют
	1,64
	0,0217
	1,6183


[bookmark: _Toc198838935][bookmark: _Toc212820619]Таблица 202- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника тепловой энергии
	Месторасположения
	Период
	установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	ограничения, тепловой мощности Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	СН, Гкал/ч
	располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч

	Котельная №24-14
	пгт Шушенское, МКК, стр. 25
	2020 г.
	3,096
	отсутствуют
	3,096
	0,01160
	3,0844

	
	
	2021 г.
	3,096
	отсутствуют
	3,096
	0,01160
	3,0844

	
	
	2022 г.
	3,096
	отсутствуют
	3,096
	0,01160
	3,0844

	
	
	2023 г.
	3,096
	отсутствуют
	3,096
	0,01160
	3,0844

	
	
	2024 г.
	3,096
	отсутствуют
	3,096
	0,01160
	3,0844

	Котельная №24-15
	пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	2020 г.
	106,0
	отсутствуют
	106,0
	0,1188
	105,8812

	
	
	2021 г.
	106,0
	отсутствуют
	106,0
	0,1188
	105,8812

	
	
	2022 г.
	106,0
	отсутствуют
	106,0
	0,1188
	105,8812

	
	
	2023 г.
	106,0
	отсутствуют
	106,0
	0,1188
	105,8812

	
	
	2024 г.
	106,0
	отсутствуют
	106,0
	0,1188
	105,8812

	Котельная №24-16
	пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	2020 г.
	0,688
	отсутствуют
	0,688
	0,00523
	0,6828

	
	
	2021 г.
	0,688
	отсутствуют
	0,688
	0,00523
	0,6828

	
	
	2022 г.
	0,688
	отсутствуют
	0,688
	0,00523
	0,6828

	
	
	2023 г.
	0,688
	отсутствуют
	0,688
	0,00523
	0,6828

	
	
	2024 г.
	0,688
	отсутствуют
	0,688
	0,00523
	0,6828

	Котельная №2
	пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24
	2020 г.
	0,602
	Котельная выведена из эксплуатации и переведена в режим консервации на длительный срок

	
	
	2021 г.
	0,602
	

	
	
	2022 г.
	0,602
	

	
	
	2023 г.
	0,602
	

	
	
	2024 г.
	0,602
	


[bookmark: _Toc212820153]6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности ʺнеттоʺ по каждому источнику тепловой энергии
Зона действия котельной с резервом тепловой мощности.
[bookmark: _Toc165990612][bookmark: _Toc212820620]Таблица 203 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы
	Наименование источника тепловой энергии
	Месторасположения
	Период
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Расход на собственные нужды, Гкал/ч
	Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч
	Величина потерь, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Прирост договорной нагрузки, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч
	Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ

	Котельная №24-13
	с. Иджа, ул. Советская, д 12 б.2
	2020 г.
	0,91
	0,0041
	0,906
	0,025
	0,2798
	0,000
	0,6012
	54,5

	
	
	2021 г.
	0,91
	0,0041
	0,906
	0,025
	0,2798
	0,000
	0,6012
	54,5

	
	
	2022 г.
	0,91
	0,0041
	0,906
	0,025
	0,2798
	0,000
	0,6012
	54,5

	
	
	2023 г.
	0,91
	0,0041
	0,906
	0,025
	0,2855
	0,000
	0,5960
	65,7

	
	
	2024 г.
	0,91
	0,0041
	0,906
	0,025
	0,2855
	0,000
	0,5960
	65,7


[bookmark: _Toc198491482][bookmark: _Toc212820621]Таблица 204 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы
	Наименование источника тепловой энергии
	Период
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Расход на собственные нужды, Гкал/ч
	Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч
	Величина потерь, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч
	Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ

	Котельная №24-01
	пос. Ильичево, ул. Дачная, д 1
	2020 г.
	20,72
	0,036
	20,684
	0,715
	4,2060
	15,7630
	76,21

	
	
	2021 г.
	20,72
	0,036
	20,684
	0,715
	4,4013
	15,567
	75,27

	
	
	2022 г.
	20,72
	0,036
	20,684
	0,715
	4,4013
	15,567
	75,27

	
	
	2023 г.
	20,72
	0,036
	20,684
	0,715
	4,4013
	15,567
	75,27

	
	
	2024 г.
	20,72
	0,026
	20,694
	0,6224
	4,4213
	15,6503
	75,63

	Котельная №24-02
	пос. Алтан, ул. Школьная, д 7
	2020 г.
	0,27
	0,002
	0,268
	0,009
	0,0646
	0,1944
	72,54

	
	
	2021 г.
	0,27
	0,002
	0,268
	0,009
	0,0649
	0,1941
	72,43

	
	
	2022 г.
	0,27
	0,002
	0,268
	0,009
	0,0649
	0,1941
	72,43

	
	
	2023 г.
	0,27
	0,002
	0,268
	0,009
	0,0649
	0,1941
	72,43

	
	
	2024 г.
	0,27
	0,0011
	0,2689
	0,0061
	0,0649
	0,1979
	73,60

	Котельная №24-03
	пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г
	2020 г.
	2,07
	0,017
	2,053
	0,142
	0,4190
	1,4920
	72,68

	
	
	2021 г.
	2,07
	0,017
	2,053
	0,142
	0,4016
	1,5094
	73,53

	
	
	2022 г.
	2,07
	0,017
	2,053
	0,142
	0,4016
	1,5094
	73,53

	
	
	2023 г.
	2,07
	0,017
	2,053
	0,142
	0,4016
	1,5094
	73,53

	
	
	2024 г.
	2,07
	0,0209
	2,0491
	0,1071
	0,4016
	1,5404
	75,18


[bookmark: _Toc196830195][bookmark: _Toc212820622]Таблица 205 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы
	Наименование источника тепловой энергии
	Месторасположения
	Период
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Расход на собственные нужды, Гкал/ч
	Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч
	Величина потерь, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Прирост договорной нагрузки, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч
	Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ

	Котельная №24-04
	с. Казанцево, ул. Енисейская, д 8
	2020 г.
	0,94
	0,007
	0,933
	0,036
	0,1291
	0,000
	0,7679
	82,30

	
	
	2021 г.
	0,94
	0,007
	0,933
	0,036
	0,2588
	0,000
	0,6382
	68,37

	
	
	2022 г.
	0,94
	0,007
	0,933
	0,036
	0,2588
	0,000
	0,6382
	68,37

	
	
	2023 г.
	0,94
	0,007
	0,933
	0,036
	0,2588
	0,000
	0,6382
	68,37

	
	
	2024 г.
	0,94
	0,007
	0,933
	0,036
	0,2588
	0,000
	0,6382
	68,37

	Котельная №24-05
	с. Казанцево, ул. Ленина, д 8
	2020 г.
	1,05
	0,012
	1,038
	0,002
	0,2945
	0,00
	0,7415
	71,44

	
	
	2021 г.
	1,05
	0,012
	1,038
	0,002
	0,3077
	0,000
	0,7283
	70,13

	
	
	2022 г.
	1,05
	0,012
	1,038
	0,002
	0,3077
	0,000
	0,7283
	70,13

	
	
	2023 г.
	1,05
	0,012
	1,038
	0,002
	0,3077
	0,000
	0,7283
	70,13

	
	
	2024 г.
	1,05
	0,012
	1,038
	0,002
	0,3077
	0,000
	0,7283
	70,13


[bookmark: _Toc197292667][bookmark: _Toc212820623]Таблица 206 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы
	Наименование источника тепловой энергии
	Месторасположения
	Период
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Расход на собственные нужды, Гкал/ч
	Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч
	Величина потерь, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Прирост договорной нагрузки, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч
	Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ

	Котельная школы
	с. Шунеры, ул. К. Маркса
	2020 г.
	0,62
	0,0035
	0,6065
	0,0112
	0,0221
	0,00
	0,5732
	96,3

	
	
	2021 г.
	0,62
	0,0035
	0,6065
	0,0112
	0,0221
	0,00
	0,5732
	96,3

	Котельная №24-06
	[bookmark: _Hlk198069526]с. Каптырево, ул. Малая, д 19а
	2020 г.
	0,74
	0,0058
	0,7342
	0,0147
	0,1348
	0,00
	0,5847
	81,27

	
	
	2021 г.
	0,74
	0,0025
	0,7375
	0,0076
	0,0880
	0,00
	0,642
	87,0

	
	
	2022 г.
	0,74
	0,0025
	0,7375
	0,0076
	0,0880
	0,00
	0,642
	87,0

	
	
	2023 г.
	0,74
	0,0025
	0,7375
	0,0076
	0,0880
	0,00
	0,642
	87,0

	
	
	2024 г.
	0,74
	0,0025
	0,7375
	0,0076
	0,0880
	0,00
	0,642
	87,0

	Котельная №24-07
	[bookmark: _Hlk198069545]с. Каптырево, ул. Мира, д 17
	2020 г.
	8,2
	0,1354
	8,0646
	1,2525
	1,8817
	0,00
	3,1342
	72,38

	
	
	2021 г.
	8,20
	0,1181
	8,082
	0,5605
	1,8946
	0,00
	5,627
	69,6

	
	
	2022 г.
	8,20
	0,1181
	8,082
	0,5605
	1,8946
	0,00
	5,627
	69,6

	
	
	2023 г.
	8,20
	0,1181
	8,082
	0,5605
	1,8946
	0,00
	5,627
	69,6

	
	
	2024 г.
	8,20
	0,1181
	8,082
	0,5605
	1,8946
	0,00
	5,627
	69,6


[bookmark: _Toc196829215][bookmark: _Toc212820624]Таблица 207 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности нетто источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2021-2023 годы
	Наименование источника тепловой энергии
	Месторасположения
	Период
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Расход на собственные нужды, Гкал/ч
	Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч
	Величина потерь, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Прирост договорной нагрузки, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч
	Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ

	Котельная №24-08[footnoteRef:50] [50:  Котельная №24-08 с. Сизая ул. Енисейская была выведена из эксплуатации по окончанию отопительного периода 2022-2023 г. в режим консервации] 

	с. Сизая, ул. Енисейская, д 9
	2020 г.
	0,71
	0,010
	0,700
	0,015
	0,0778
	0,000
	0,6072
	86,75

	
	
	2021 г.
	0,71
	0,010
	0,700
	0,015
	0,0778
	0,000
	0,6072
	86,75

	
	
	2022 г.
	0,71
	0,010
	0,700
	0,015
	0,0778
	0,000
	0,6072
	86,75

	
	
	2023 г.
	0,71
	0,010
	0,700
	0,015
	0,0778
	0,000
	0,6072
	86,75

	Котельная №24-09
	с. Сизая, ул. Ленина, д 40
	2020 г.
	0,12
	0,0036
	0,1164
	0,0007
	0,0694
	0,000
	0,0463
	59,98

	
	
	2021 г.
	0,12
	0,0036
	0,1164
	0,0007
	0,0694
	0,000
	0,0463
	59,98

	
	
	2022 г.
	0,12
	0,0036
	0,1164
	0,0007
	0,0694
	0,000
	0,0463
	59,98

	
	
	2023 г.
	0,12
	0,0008
	0,1194
	0,0003
	0,0694
	0,000
	0,0500
	41,88

	
	
	2024 г.
	0,12
	0,0008
	0,1194
	0,0003
	0,0694
	0,000
	0,0500
	41,88

	Котельная №24-10
	с. Сизая, ул. Ленина, 86а
	2020 г.
	1,84
	0,014
	1,826
	0,0136
	0,6808
	0,000
	1,1316
	61,98

	
	
	2021 г.
	1,84
	0,014
	1,826
	0,0136
	0,6808
	0,000
	1,1316
	61,98

	
	
	2022 г.
	1,84
	0,014
	1,826
	0,0136
	0,6808
	0,000
	1,1316
	61,98

	
	
	2023 г.
	1,84
	0,014
	1,826
	0,0136
	1,0451
	0,3643
	0,7673
	42,02

	
	
	2024 г.
	1,84
	0,014
	1,826
	0,0093
	1,0637
	0,0388
	0,7530
	41,24


[bookmark: _Toc197954576]


[bookmark: _Toc212820625]Таблица 208 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности нетто источников тепловой энергии в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы
	Наименование источника тепловой энергии
	Месторасположения
	Период
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Расход на собственные нужды, Гкал/ч
	Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч
	Величина потерь, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Прирост договорной нагрузки, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч
	Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ

	Котельная №24-11
	пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43
	2020 г.
	8,20
	0,1337
	8,0663
	1,7057
	2,4182
	0,00
	3,9424
	48,88

	
	
	2021 г.
	8,20
	0,1337
	8,0663
	1,7057
	2,4182
	0,00
	3,9492
	48,88

	
	
	2022 г.
	8,20
	0,1337
	8,0663
	1,7057
	2,4182
	0,00
	3,9424
	48,88

	
	
	2023 г.
	8,20
	0,1337
	8,0663
	1,7057
	2,6073
	0,00
	3,7533
	46,53

	
	
	2024 г.
	8,20
	0,1123
	8,0877
	0,6940
	2,6392
	0,00
	4,7545
	58,79


[bookmark: _Toc197265951][bookmark: _Toc212820626]Таблица 209 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности нетто источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы
	Наименование источника тепловой энергии
	Месторасположения
	Период
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Расход на собственные нужды, Гкал/ч
	Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч
	Величина потерь, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Прирост договорной нагрузки, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч
	Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ

	Котельная СДК
	д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а
	2020 г.
	0,15
	0,0025
	0,1475
	0,0142
	0,0186
	0,00
	0,1147
	13,95

	
	
	2021 г.
	0,15
	0,0025
	0,1475
	0,0142
	0,0186
	0,00
	0,1147
	13,95

	Котельная №24-12
	с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19
	2020 г.
	1,64
	0,0460
	1,5940
	0,2430
	0,8300
	0,00
	0,5210
	61,43

	
	
	2021 г.
	1,64
	0,0217
	1,6183
	0,0988
	0,8262
	0,00
	0,6933
	42,85

	
	
	2022 г.
	1,64
	0,0217
	1,6183
	0,0988
	0,8262
	0,00
	0,6933
	42,85

	
	
	2023 г.
	1,64
	0,0217
	1,6183
	0,0988
	0,8262
	0,00
	0,6933
	42,85

	
	
	2024 г.
	1,64
	0,0217
	1,6183
	0,0988
	0,8595
	0,00
	0,6600
	40,79


[bookmark: _Toc198838936][bookmark: _Toc212820627]Таблица 210 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы
	Наименование источника тепловой энергии
	Период
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Расход на собственные нужды, Гкал/ч
	Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч
	Величина потерь, Гкал/ч
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч
	Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ

	Котельная №24-14
	пгт Шушенское, МКК, стр. 25
	2020 г.
	3,096
	0,01160
	3,0844
	0,144
	1,1707
	1,7697
	57,38

	
	
	2021 г.
	3,096
	0,01160
	3,0844
	0,144
	1,1244
	1,816
	58,88

	
	
	2022 г.
	3,096
	0,01160
	3,0844
	0,144
	1,1244
	1,816
	58,88

	
	
	2023 г.
	3,096
	0,01160
	3,0844
	0,144
	1,1544
	1,786
	57,90

	
	
	2024 г.
	3,096
	0,01160
	3,0844
	0,144
	1,1544
	1,786
	57,90

	Котельная №24-15
	пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	2020 г.
	106,0
	0,1188
	105,8812
	4,821
	52,7770
	48,2832
	45,60

	
	
	2021 г.
	106,0
	0,1188
	105,8812
	4,821
	52,7770
	48,2832
	45,60

	
	
	2022 г.
	106,0
	0,1188
	105,8812
	4,821
	53,6462
	47,414
	44,78

	
	
	2023 г.
	106,0
	0,1188
	105,8812
	4,821
	54,3272
	46,733
	44,14

	
	
	2024 г.
	106,0
	0,1188
	105,8812
	4,821
	55,1873
	46,4073
	43,83

	Котельная №24-16
	пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	2020 г.
	0,688
	0,00523
	0,6828
	0,042
	Котельная работает в тестовом режиме 

	
	
	2021 г.
	0,688
	0,00523
	0,6828
	0,042
	

	
	
	2022 г.
	0,688
	0,00523
	0,6828
	0,042
	0,4141
	0,2267
	33,20

	
	
	2023 г.
	0,688
	0,00523
	0,6828
	0,042
	0,4141
	0,2267
	33,20

	
	
	2024 г.
	0,688
	0,00523
	0,6828
	0,042
	0,4141
	0,2267
	33,20



Резерв тепловой мощности ʺнеттоʺ действующего источника (котельная №24-13 по ул. Советская, 12 б.2) предполагается использовать для покрытия плановой тепловой нагрузки населенного пункта муниципального образования без расширения технологической зоны действия источника в отсутствии прироста тепловой нагрузки.
[bookmark: _Toc166866716][bookmark: _Toc212820154]6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
[bookmark: _Toc166866717]Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования источников тепловой энергии в базе.
Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю не приведено в отсутствии требований по разработки электронной модели.
[bookmark: _Toc212820155]6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
[bookmark: _Toc166866718]Расчет дефицита (профицита) мощности по каждому из источников, производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме. При этом актуализация тепловых нагрузок производится ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий, показаний узлов учета. 
За последние 5 (пять) лет исходя из фактических тепловых нагрузок дефицит на источниках не наблюдается.
[bookmark: _Toc212820156]6.5. Описание резервов тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности ʺнеттоʺ в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
[bookmark: _Toc166866719]В границах населенного пункта городского поселения тепловая мощность ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения, имеет на протяжении последних 5 (пять) лет достаточные резервы. В отсутствии зон действия источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности возможность расширения технологической зоны действия источников с резервами тепловой мощности ʺнеттоʺ в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не рассматривается.
Величина и описание причин возникновения резервов тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.006) разделы 6.1 и 6.2 Часть 6.
[bookmark: _Toc212820157]6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период, предшествующий базовому периоду актуализации схемы теплоснабжения, балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения (СЦТ №03) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-13 (с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2), (котельная №24-01 пос. Ильичево, котельная №24-02 пос. Алтан и котельная №24-03 пос. Зарничный), имеет на протяжении последних 5 (пять) лет значительные резервы (соответственно 75,17%, 72,43% и 73,53%), теплоснабжения (котельная №24-06 и котельная №24-07 с. Каптырево), имеет на протяжении последних 5 (пять) лет значительный резерв (соответственно 87% и 69,9%), (котельная №24-11 пос. Синеборск), имеет на протяжении последних 5 (пять) лет резерв, который в период с 2020-2024 гг., составляет менее 58%, (котельная №24-12 с. Субботино), имеет на протяжении последних 5 (пять) лет резерв, который в период с 2020-2024 гг., составляет менее 43%, (СЦТ №17) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-14 (пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25), (СЦТ №09/1) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154), (СЦТ №09/2) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.24а) (СЦТ №18) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1), (СЦТ №01) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7), (СЦТ №02) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г) остаются постоянными – наблюдается резерв тепловой мощности.
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[bookmark: _Toc39324234][bookmark: _Toc18936798][bookmark: _Toc80075738][bookmark: _Toc122343189][bookmark: _Toc166866720][bookmark: _Toc212820158]ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc122343190][bookmark: _Toc166866721][bookmark: _Toc212820159]7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
[bookmark: _Toc18397546][bookmark: _Toc39324146][bookmark: _Toc36907351][bookmark: _Toc494890506][bookmark: _Toc512698459][bookmark: _Toc166866722]В технологической системе теплоснабжения муниципального образования оборудование по подготовке воды на котельной №24-13 с. Иджа, муниципального образования оборудование по подготовке воды и бак-аккумулятор установлены только на котельной №24-01 пос. Ильичево, оборудование по подготовке воды на котельных №24-02 пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный №24-12 с. Субботино отсутствуют, на котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево отсутствует, оборудование по подготовке воды установлено на котельной №24-07 Каптырево, на котельной №24-07 Каптырево отсутствует, оборудование по подготовке воды и баки аккумуляторы установлены на котельной №24-10 (с. Сизая, ул. Ленина, 86а), бак подпитки установлен на котельной №24-09 (с. Сизая, ул. Ленина, 40), оборудование по подготовке воды и подпиточные устройства установлены на котельной №24-11 пос. Синеборск, оборудование по подготовке воды и баки-аккумуляторы установлены только на котельной №24-15 пгт Шушенское, подпиточные устройства, установлены на котельных №24-14 и №2 пгт Шушенское и представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
[bookmark: _Toc212820160]7.2. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
На Котельной №24-13 с. Иджа отсутствует водоподготовительная установка. Баки-аккумуляторы не установлены. Установлен бак подпитки в количестве 1 ед. объемом 2,5 м3.
На котельной №24-02 пос. Алтан отсутствует водоподготовительная установка. На котельной установлен бак-подпитки в количестве 1 ед. с объемом в 1,0 м3.
На котельной №24-03 пос. Зарничный отсутствует водоподготовительная установка. На котельной установлен бак-подпитки в количестве 1 ед. с объемом в 8,0 м3.
В настоящее время на Котельной №24-01 пос. Ильичево применяется двухступенчатая водоподготовительная установка. Максимальная производительность установки 100 м3/ч.
На Котельной №24-04 с. Казанцево отсутствует водоподготовительная установка. Баки-аккумуляторы не установлены. Установлен бак подпитки в количестве 1 ед. объемом 1,2 м3.
На Котельной №24-05 с. Казанцево отсутствует водоподготовительная установка. Баки-аккумуляторы не установлены. Установлен бак подпитки в количестве 1 ед. объемом 2,0 м3.
На котельной №24-06 с. Каптырево отсутствует водоподготовительная установка. На котельной установлен бак-подпитки в количестве 1 ед. с объемом в 0,5 м3.
В настоящее время на Котельной №24-07 с. Каптырево применяется двухступенчатая водоподготовительная установка Na-катионирования. Максимальная производительность установки 25 м3/ч.
На Котельной №24-09 с. Сизая отсутствует водоподготовительная установка. Баки-аккумуляторы не установлены. Установлен бак подпитки в количестве 1 ед. объемом 1,5 м3.
Котельная №24-10 с. Сизая оборудована водоподготовительной установкой производительностью 10 м3/ч и предназначена для умягчения питательной воды для котельных агрегатов и других объектов. Баки-аккумуляторы установлены в количестве 2 ед. объемом 5 м3 каждый.
[bookmark: _Hlk197964364]В настоящее время на котельной №24-11 пос. Синеборск применяется двухступенчатая водоподготовительная установка Na-катионирования. Максимальная производительность установки 25 м3/ч.
На котельной №24-12 с. Субботино отсутствует водоподготовительная установка и баки-аккумуляторы. На котельной установлен бак-подпитки в количестве 1 ед. с объемом в 5 м3.
На котельной №24-14 пгт Шушенское отсутствует водоподготовительная установка. На котельной установлен бак-подпитки в количестве 1 ед. с объемом в 7,0 м3.
На котельной №24-16 пгт Шушенское отсутствует водоподготовительная установка. 
В настоящее время на котельной №24-15 пгт Шушенское применяется двухступенчатая водоподготовительная установка. Максимальная производительность установки 200 м3/ч.
В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или распределительного трубопровода подпитку тепловой сети возможно осуществить из зоны действия водовода централизованной системы водоснабжения, а также существующего бака подпитки.
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Существующий годовой расход объема теплоносителя приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc197292668][bookmark: _Toc198491483][bookmark: _Toc212820628]Таблица 211– Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края
	Параметры
	Ед. изм.
	2020-2022 гг.
	2023 г.
	2024 г.

	Котельная №24-01 пос. Ильичево

	Объем покупного теплоносителя 
	тыс. м3/год
	нет данных
	12,6727
	12,862

	-на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,000
	0,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	0,000
	12,6727
	12,8623

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	0,000
	0,447
	0,158

	-сверхнормативные утечки теплоносителя[footnoteRef:51] [51:  В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют] 

	тыс. м3/год
	0
	0,000
	0,000

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. м3/год
	нет данных
	12,2250
	12,704

	Котельная №24-02 пос. Алтан

	Объем покупного теплоносителя 
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,000
	0,000

	-на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,000
	0,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,000
	0,000

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	0,00
	0,000
	0,000

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,000
	0,000

	Котельная №24-03 пос. Зарничный

	Объем покупного теплоносителя 
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,198
	0,128

	-на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,000
	0,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,198
	0,128

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	0,00
	0,000
	0,022

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,000
	0,000

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,198
	0,1060

	Котельная №24-04 с. Казанцево

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,336
	0,3381

	-расход теплоносителя на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	0,000

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	0,0000

	-сверхнормативные утечки теплоносителя[footnoteRef:52] [52:  В связи с отсутствием приборов учета у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют.] 

	тыс. м3/год
	нет данных
	0,000
	0,0000

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,336
	0,3381

	Котельная №24-05 с. Казанцево

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	0,052
	0,052
	0,005

	-расход теплоносителя на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	0,039
	0,039
	0,000

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	0,013
	0,013
	0,005

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	0,000

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная №24-06 с. Каптырево

	Объем покупного теплоносителя 
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,000
	0,000

	-на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,000
	0,000

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	0,000

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	0,000

	-сверхнормативные утечки теплоносителя[footnoteRef:53] [53:  В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют] 

	тыс. м3/год
	0
	0
	0

	Котельная №24-07 с. Каптырево

	Объем покупного теплоносителя 
	тыс. м3/год
	нет данных
	3,541
	4,141

	-на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,271
	0,919

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	нет данных
	3,270
	

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	2,041
	2,041
	2,041

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	нет данных
	0
	0

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. м3/год
	нет данных
	1,2290
	1,181

	Котельная №24-08 с. Сизая

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	Переведена в режим консервации с последующей ликвидацией

	-расход теплоносителя на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	

	-сверхнормативные утечки теплоносителя[footnoteRef:54] [54:  В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют] 

	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	

	Котельная №24-09 с. Сизая

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	0,000

	-расход теплоносителя на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	0,000

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	0,000

	-сверхнормативные утечки теплоносителя[footnoteRef:55] [55:  В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют] 

	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	0,000

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. м3/год
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная №24-10 с. Сизая

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,772
	0,578

	-расход теплоносителя на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	0,528
	0,528
	0,133

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	0,079
	0,079
	0,078

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,000
	0,000

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,166
	0,367

	Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43

	Объем покупного теплоносителя
	тыс. м3/год
	нет данных
	5,336
	6,275

	-на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,367
	0,935

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	нет данных
	4,969
	5,340

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	5,336
	2,726
	3,318

	-сверхнормативные утечки теплоносителя[footnoteRef:56] [56:  В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют] 

	тыс. м3/год
	нет данных
	0
	0

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. м3/год
	нет данных
	2,242
	2,022

	Котельная №24-12 с. Субботино

	Объем покупного теплоносителя 
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,152
	0,124

	-на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,000
	0,011

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,152
	0,113

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	0,079
	0,079
	0,079

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	нет данных
	0
	0

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,073
	0,034

	Котельная №24-14 (пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25)

	Объем покупного теплоносителя
	тыс. м3/год
	нет данных
	1,055
	0,926

	-на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,352
	0,223

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	0,000
	0,703
	0,703

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	0,000
	0,703
	0,703

	-сверхнормативные утечки теплоносителя[footnoteRef:57] [57:  В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют] 

	тыс. м3/год
	0
	0,000
	0,000

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. м3/год
	закрытая

	Котельная №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154)

	Объем покупного теплоносителя
	тыс. м3/год
	нет данных
	229,922
	247,350

	-на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	нет данных
	14,460
	41,418

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	нет данных
	215,462
	205,932

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	0,00
	44,529
	40,101

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,000
	0,000

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. м3/год
	нет данных
	170,933
	165,916

	Котельная №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.24а)

	Объем покупного теплоносителя
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,144
	0,200

	-на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,059
	0,115

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,085
	0,085

	-нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	0,00
	0,085
	0,085

	-сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	нет данных
	0,000
	0,000

	-отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. м3/год
	закрытая
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[bookmark: _Toc39324723][bookmark: _Toc37338282][bookmark: _Toc125399992][bookmark: _Toc195871313][bookmark: _Toc212820629]Таблица 212 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края
	Источник тепловой энергии
	Максимальная производительность ВПУ, т/ч
	Емкость (баки)
	Объём подпитки тепловых сетей, т/ч
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч
	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке
	Система 
теплоснабжения

	
	
	кол-во, шт.
	общий объем, м3
	нормативный
	аварийный[footnoteRef:58] [58:  Принята в соответствии с расчетной величиной значения ] 

	
	т/ч
	%
	

	Котельная №24-13 с. Иджа
	-
	1
	2,5
	0,2288[footnoteRef:59] [59:  Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС] 

	-
	0,1144[footnoteRef:60] [60:  Согласно данным МУП ШТЭС (Абонотдел), предоставленным на запрос в адрес Разработчика] 

	-
	-
	открытая

	
	-
	1
	2,5
	
	0,3815
	
	-
	-
	

	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	100
	1
	200
	5,9836
	-
	3,3311
	94,0164
	94,02
	открытая

	
	100
	1
	200
	-
	9,2940
	
	90,7060
	90,71
	

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	-
	1
	1
	0,0189
	
	-
	-
	-
	закрытая

	
	-
	
	
	
	0,0505
	
	-
	-
	

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	-
	1
	8
	0,3007
	
	0,0399
	-
	-
	открытая

	
	-
	
	
	
	0,7222
	
	-
	-
	

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	25
	2
	120,0
	1,3780[footnoteRef:61] [61:  Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС] 

	-
	0,9973
	23,6220
	94,49
	открытая

	
	25
	2
	120,0
	
	3,6747
	
	21,3253
	85,31
	

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	-
	
	
	0,0227
	
	-
	-
	-
	закрытая

	
	-
	
	
	
	0,0605
	
	-
	-
	

	Котельная №24-09 с. Сизая
	-
	1
	1,5
	0,0158
	
	-
	-
	-
	закрытая

	
	
	
	
	
	0,0420
	
	-
	-
	

	Котельная №24-10 с. Сизая
	10
	2
	5,0
	1,1707
	
	0,7234
	8,8293
	88,30
	открытая

	
	
	
	
	
	1,6750
	
	8,3250
	83,25
	

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	25
	2
	182,0
	4,9565[footnoteRef:62] [62:  Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС] 

	-
	2,6728[footnoteRef:63] [63:  Согласно данным МУП ШТЭС (Абонотдел), предоставленным на запрос в адрес Разработчика] 

	20,0435
	80,18
	открытая

	
	25
	2
	182,0
	
	7,9161
	
	17,0839
	68,34
	

	Котельная №24-12 с. Субботино
	-
	1
	5,0
	0,5600[footnoteRef:64] [64:  Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС] 

	-
	0,0346[footnoteRef:65] [65:  Согласно данным МУП ШТЭС (Абонотдел), предоставленным на запрос в адрес Разработчика] 

	-
	-
	открытая

	
	-
	1
	5,0
	-
	1,4243
	
	-
	-
	

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	-
	1
	7
	0,5613
	
	-
	-
	-
	закрытая

	
	-
	1
	7
	
	1,4968
	-
	-
	-
	

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	200
	4
	2200
	102,1627
	-
	63,9955
	2098
	95,37
	открытая

	
	200
	4
	2200
	-
	144,4429
	63,9955
	2056
	93,46
	

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	-
	-
	0,1276
	
	-
	-
	-
	закрытая

	
	-
	-
	-
	
	0,3402
	-
	-
	-
	


СЦТ №04 от Котельной №24-04 с. Казанцево: требует дооборудования ВПУ. 
СЦТ №05 от Котельной №24-05 с. Казанцево: требует дооборудования ВПУ.


[bookmark: _Toc166866723][bookmark: _Toc212820161]7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В отсутствии данных по фактическим объемам расхода теплоносителя от теплоснабжающей организацией приведены расчетные балансы теплоносителя, которые остаются постоянными в отсутствии изменения технических характеристик тепловых сетей, договорных тепловых нагрузок на ГВС и установленных приборов учета на ХВ на начало разработки настоящей Схемы теплоснабжения Муниципального Образования Шушенского округа Красноярского края.
СЦТ №03 от Котельной №24-13 с. Иджа: требует дооборудования ВПУ.
СЦТ №18 от Котельной №24-01 пос. Ильичево: ВПУ производительностью 100 м3/ч на протяжении периода действия схемы теплоснабжения (2020-2024 гг.) наблюдается резерв.
СЦТ №01 от Котельной №24-02 пос. Алтан: требует дооборудования ВПУ.
СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос. Зарничный: требует дооборудования ВПУ.
СЦТ №04 от Котельной №24-04 с. Казанцево: требует дооборудования ВПУ. 
СЦТ №05 от Котельной №24-05 с. Казанцево: требует дооборудования ВПУ.
СЦТ №07 от Котельной №24-07 с. Каптырево: ВПУ производительностью 25 м3/ч на протяжении периода действия схемы теплоснабжения (2020-2024 гг.) наблюдается резерв.
СЦТ №06 от Котельной №24-06 с. Каптырево: требует дооборудования ВПУ.
СЦТ №11 от Котельной №24-09 с. Сизая требует дооборудования ВПУ.
СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск: ВПУ производительностью 25 м3/ч на протяжении периода действия схемы теплоснабжения (2020-2024 гг.) наблюдается резерв.
СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино: требует дооборудования ВПУ.
-СЦТ №09/1 от Котельной №24-14 пгт Шушенское: ВПУ производительностью 200 м3/ч на протяжении периода действия схемы теплоснабжения (2020-2024 гг.) наблюдается резерв.

[bookmark: _Toc39324235][bookmark: _Toc18936806][bookmark: _Toc80075739][bookmark: _Toc122343192][bookmark: _Toc166866724][bookmark: _Toc212820162]ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ
[bookmark: _Toc39324237][bookmark: _Toc18936809][bookmark: _Toc80075740][bookmark: _Toc122343193][bookmark: _Toc166866725][bookmark: _Toc212820163]8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива
Основным видом топлива на котельной №24-13 с. Иджа сельского поселения является уголь.
Топливо подается со склада, который расположен рядом со зданием Котельной №24-13 с. Иджа (ул. Советская, стр..12 б.2). 
Основным видом топлива на котельных №24-02 пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный является твердое топливо – уголь.
Топливо подается со склада и открытой площадки, которые расположены рядом со зданиями котельной №24-02 пос. Алтан (ул. Школьная, стр. 7) и котельной №24-03 пос. Зарничный (ул. Ленина, стр. 2г).
Основным видом топлива на котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево является уголь.
Топливо подается со складов, которые расположены рядом со зданиями котельной №24-04 с. Казанцево (ул. Енисейская, стр. 8) и котельной №24-05 с. Казанцево (ул. Ленина, стр. 8).
[bookmark: _Hlk197174041]Основным видом топлива на котельных №24-06 и №24-07 с. Каптырево является уголь.
Топливо подается со склада, который расположен рядом со зданием котельной №24-07 с. Каптырево (ул. Мира, стр. 17) и на открытой площадки, которая расположена рядом со зданием котельной №24-06 с. Каптырево (ул. Малая, стр. 19а).
Основным видом топлива на котельных №24-08 (до 26.12.2023 г.), №24-09 и №24-10 с. Сизая является уголь.
Топливо подается со складов, которые расположены рядом со зданиями котельной №24-08 с. Сизая (ул. Енисейская, стр. 9) и котельной №24-10 с. Сизая (ул. Ленина, стр.86 а). На котельную №24-09 топливо доставляется транспортом.
Основным видом топлива на котельной №24-11 пос. Синеборск является уголь.
Топливо подается со склада и открытой площадки, которые расположены рядом со зданиями котельной №24-11 пос. Синеборск (ул. Ленина, стр. 43).
Основным видом топлива на котельной №24-12 с. Субботино является уголь.
Топливо подается со склада и открытой площадки, которые расположены рядом со зданием котельной №24-12 с. Субботино (ул. Садовая, стр. 19).
Основным видом топлива на котельных №24-14 и №24-16 пгт Шушенское является твердое топливо – уголь.
Топливо подается со склада и открытой площадки, которые расположены рядом со зданиями Котельной №24-14 пгт Шушенское (кв. МКК, стр. 25) и Котельной №24-16 пгт Шушенское (ул. Дзержинского, 24а).
Для теплоснабжающей организации МУП ШТЭС приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №26-о от 14.03.2019 г. утверждены нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более на 2019-2021 гг. 
[bookmark: _Toc212820630]Таблица 213 – Нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в период 2019-2021 годы
	Наименование 
организации
	Вид топлива
	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн
	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн
	Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тонн

	МУП ШТЭС
	Бурый уголь
	2274,33
	1781,70
	492,63


В период 2022-2023 гг. нормативы запаса топлива для источников МУП ШТЭС не устанавливались.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №172-н от 18.12.2023 г. утверждены нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на 2024 г.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №2-н от 16.01.2024 г. о внесении изменений в приказ от 18.12.2023 г. №172-н об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на 2024 г.
[bookmark: _Toc102416464][bookmark: _Toc169021420][bookmark: _Toc212820631]Таблица 214 – Нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в период 2024-2028 годы
	Наименование организации
	Вид топлива
	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн
	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн
	Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тонн

	МУП ШТЭС
	бурый уголь
	2190,00
	1781,10
	408,90

	в том числе
	
	
	
	

	СЦТ №03 с. Иджа
	бурый уголь
	40,00
	30,70
	9,30

	СЦТ №01 пос. Алтан
	Бурый уголь
	10,00
	7,60
	2,40

	СЦТ №02 пос. Зарничный
	Бурый уголь
	150,00
	129,20
	20,80

	МУП ШТЭС
	Бурый уголь
	2190,00
	1781,10
	408,90

	в том числе:
	
	
	
	

	-СЦТ №06 с. Каптырево
	Бурый уголь
	10,0
	4,0
	6,0

	-СЦТ №07 с. Каптырево
	Бурый уголь
	725,0
	619,90
	105,10

	СЦТ №11 с. Сизая
	Бурый уголь
	10,00
	8,00
	2,00

	СЦТ №12 с. Сизая
	Бурый уголь
	120,00
	99,60
	20,40

	СЦТ №13 пос. Синеборск
	Бурый уголь
	725,0
	604,90
	120,10

	СЦТ №14 с. Субботино
	
	150,0
	113,10
	36,90

	СЦТ №17
	Бурый уголь
	150,00
	97,00
	53,00

	СЦТ №09/2
	Бурый уголь
	20,00
	4,30
	15,70
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Рисунок 57 – Маршрутная схема доставки топлива на источники тепловой энергии, эксплуатируемые МУП ШТЭС в границах Шушенского округа
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По данным МУП ШТЭС за последние 5 (пять) лет ограничения поставок топлива (бурый уголь) при прохождении зимнего максимума тепловых нагрузок отсутствовали.
Сводные значения видов топлива, используемого на источнике тепловой энергии в границах муниципального образования в период 2020-2024 гг. приведены в таблице ниже.
Балансы фактического расхода топлива по источнике тепловой энергии в границах муниципального образования представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc165990619][bookmark: _Toc212820632]Таблица 215 – Балансы фактического расхода топлива источниками тепловой энергии Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Вид основного топлива
	Период
	Объем потребления основного вида топлива 
(уголь, т)
	Потребление основного вида топлива, т.у.т.
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг

	Котельная №24-03
	бурый уголь
	2020 г.
	293,39
	207,72
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	308,68
	217,68
	4902

	
	бурый уголь
	2022 г.
	294,75
	206,45
	4902

	
	бурый уголь
	2023 г.
	299,57
	209,70
	4902

	
	бурый уголь
	2024 г.
	304,10
	213,87
	4941

	[bookmark: _Toc165990618]Котельная №24-01 пос. Ильичево
	Электрическая энергия
	2020 г.
	15026,594
	1848,27
	-

	
	Электрическая энергия
	2021 г.
	15723,470
	1933,99
	-

	
	Электрическая энергия
	2022 г.
	15468,897
	1902,67
	-

	
	Электрическая энергия
	2023 г.
	15060,849
	1852,48
	-

	
	Электрическая энергия
	2024 г.
	15607,233
	1919,69
	-

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	бурый уголь
	2020 г.
	75,97
	53,77
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	81,98
	58,90
	4902

	
	бурый уголь
	2022 г.
	83,95
	59,53
	4902

	
	бурый уголь
	2023 г.
	88,60
	62,82
	4902

	
	бурый уголь
	2024 г.
	96,58
	68,68
	4941

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	бурый уголь
	2020 г.
	730,18
	516,97
	4960

	
	бурый уголь
	2021 г.
	733,62
	517,15
	4960

	
	бурый уголь
	2022 г.
	737,60
	516,31
	4960

	
	бурый уголь
	2023 г.
	720,55
	504,58
	4960

	
	бурый уголь
	2024 г.
	704,63
	495,67
	4993

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	бурый уголь
	2020 г.
	205,84
	145,73
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	288,91
	203,53
	4902

	
	бурый уголь
	2022 г.
	296,53
	207,58
	4902

	
	бурый уголь
	2023 г.
	431,72
	302,19
	4902

	
	бурый уголь
	2024 г.
	333,67
	234,65
	4941

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	бурый уголь
	2020 г.
	253,37
	179,37
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	268,39
	189,37
	4902

	
	бурый уголь
	2022 г.
	287,01
	200,91
	4902

	
	бурый уголь
	2023 г.
	269,75
	188,84
	4902

	
	бурый уголь
	2024 г.
	314,43
	221,05
	4941

	Котельная школы с. Шунеры
	бурый уголь
	2020 г.
	32,23
	22,83
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	15,05
	10,64
	4902

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	бурый уголь
	2020 г.
	147,19
	104,20
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	154,60
	109,04
	4902

	
	бурый уголь
	2022 г.
	167,97
	118,10
	4902

	
	бурый уголь
	2023 г.
	127,18
	89,20
	4902

	
	бурый уголь
	2024 г.
	104,07
	73,17
	4941

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	бурый уголь
	2020 г.
	2362,25
	1675,28
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	2387,21
	1685,92
	4902

	
	бурый уголь
	2022 г.
	2994,82
	2097,06
	4902

	
	бурый уголь
	2023 г.
	2441,56
	1709,40
	4902

	
	бурый уголь
	2024 г.
	2689,35
	1883,49
	4941

	Котельная №24-08 с. Сизая
	бурый уголь
	2020 г.
	99,71
	70,59
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	89,90
	63,30
	4902

	
	бурый уголь
	2022 г.
	109,79
	76,86
	4902

	
	бурый уголь
	2023 г.
	70,52
	49,36
	4902

	Котельная №24-09 с. Сизая
	бурый уголь
	2020 г.
	48,16
	34,10
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	47,70
	33,61
	4902

	
	бурый уголь
	2022 г.
	53,06
	37,14
	4902

	
	бурый уголь
	2023 г.
	63,98
	44,80
	4902

	
	бурый уголь
	2024 г.
	56,01
	39,38
	4941

	Котельная №24-10 с. Сизая
	бурый уголь
	2020 г.
	439,47
	311,13
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	420,88
	296,63
	4902

	
	бурый уголь
	2022 г.
	531,38
	372,06
	4902

	
	бурый уголь
	2023 г.
	544,01
	380,81
	4902

	
	бурый уголь
	2024 г.
	435,94
	306,32
	4941

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	бурый уголь
	2020 г.
	2441,04
	1728,24
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	3293,76
	2319,49
	4902

	
	бурый уголь
	2022 г.
	3152,51
	2206,76
	4902

	
	бурый уголь
	2023 г.
	3421,06
	2394,74
	4902

	
	бурый уголь
	2024 г.
	3440,96
	2406,58
	4941

	Котельная СДК
д. Ленск
	бурый уголь
	2020 г.
	21,50
	15,26
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	10,43
	7,56
	4902

	Котельная №24-12 с. Субботино
	бурый уголь
	2020 г.
	785,86
	556,40
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	1006,19
	709,16
	4902

	
	бурый уголь
	2022 г.
	980,11
	686,08
	4902

	
	бурый уголь
	2023 г.
	858,30
	600,80
	4902

	
	бурый уголь
	2024 г.
	898,77
	631,98
	4941

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	Электрическая энергия
	2020 г.
	151600,352
	22512,80
	-

	
	Электрическая энергия
	2021 г.
	163141,458
	24226,67
	-

	
	Электрическая энергия
	2022 г.
	166520,841
	24728,51
	-

	
	Электрическая энергия
	2023 г.
	158019,980
	23466,13
	-

	
	Электрическая энергия
	2024 г.
	164421,752
	24416,79
	-

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	бурый уголь
	2020 г.
	831,96
	589,81
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	1145,70
	808,44
	4902

	
	бурый уголь
	2022 г.
	1265,94
	886,71
	4902

	
	бурый уголь
	2023 г.
	1198,14
	838,68
	4902

	
	бурый уголь
	2024 г.
	1166,64
	820,23
	4941

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	бурый уголь
	2020 г.
	Котельная работает в тестовом режиме
	4902

	
	бурый уголь
	2021 г.
	
	4902

	
	бурый уголь
	2022 г.
	345,21
	241,65
	4902

	
	бурый уголь
	2023 г.
	295,82
	207,09
	4902

	
	бурый уголь
	2024 г.
	288,44
	202,87
	4941


[bookmark: _Toc212820633]Таблица 216 – Сводные значения планового и фактического расхода топлива источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми МУП ШТЭС в границах Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края в 2021-2024 годы
	Период
	Показатель
	Ед. изм.
	Всего
	Уголь бурый (марки 3БОМ) 

	
	
	
	т.у.т
	%
	т.у.т
	%

	Котельная №24-13 с. Иджа

	2020 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	207,72
	100
	207,72
	100

	2021 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	217,68
	100
	217,68
	100

	2022 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	206,45
	100
	206,45
	100

	2023 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	209,70
	100
	209,70
	100

	2024 г.
	план
	т.у.т (%)
	165,25
	100
	165,25
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	213,87
	100
	213,87
	100

	[bookmark: _Toc80075741][bookmark: _Toc122343194][bookmark: _Toc166866726]Котельная №24-01 пос. Ильичево

	2020 г.
	факт
	тыс. кВт.у.т  (%)
	1848,27
	100
	Электрическая энергия
	76,41

	2021 г.
	факт
	тыс. кВт.у.т  (%)
	1933,99
	100
	Электрическая энергия
	77,05

	2022 г.
	факт
	тыс. кВт.у.т  (%)
	1902,67
	100
	Электрическая энергия
	76,77

	2023 г.
	факт
	тыс. кВт.у.т  (%)
	1852,48
	100
	Электрическая энергия
	76,55

	2024 г.
	план
	тыс. кВт.у.т  (%)
	1919,69
	100
	Электрическая энергия
	

	
	факт
	тыс. кВт.у.т  (%)
	1848,27
	100
	Электрическая энергия
	77,28

	Котельная №24-02 пос. Алтан

	2020 г.
	факт
	т.у.т (%)
	53,77
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ) 
	2,22

	2021 г.
	факт
	т.у.т (%)
	58,90
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ) 
	2,35

	2022 г.
	факт
	т.у.т (%)
	59,53
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ) 
	2,40

	2023 г.
	факт
	т.у.т (%)
	62,82
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ) 
	2,60

	2024 г.
	план
	т.у.т (%)
	41,61
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ) 
	

	
	факт
	т.у.т (%)
	68,68
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ) 
	2,76

	Котельная №24-07 с. Капттырево

	2020 г.
	факт
	т.у.т (%)
	516,97
	100
	Уголь бурый (марки 3БПК)
	21,37

	2021 г.
	факт
	т.у.т (%)
	517,15
	100
	Уголь бурый (марки 3БПК)
	20,60

	2022 г.
	факт
	т.у.т (%)
	516,31
	100
	Уголь бурый (марки 3БПК)
	20,83

	2023 г.
	факт
	т.у.т (%)
	504,58
	100
	Уголь бурый (марки 3БПК)
	20,85

	2024 г.
	план
	т.у.т (%)
	451,84
	100
	Уголь бурый (марки 3БПК)
	

	
	факт
	т.у.т (%)
	495,67
	100
	Уголь бурый (марки 3БПК)
	19,95

	Котельная №24-04 с. Казанцево

	2020 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	145,73
	100
	145,73
	100

	2021 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	203,53
	100
	203,53
	100

	2022 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	207,58
	100
	207,58
	100

	2023 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	302,19
	100
	302,19
	100

	2024 г.
	план
	т.у.т (%)
	128,27
	100
	127,27
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	234,65
	100
	234,65
	100

	Котельная №24-05 с. Казанцево

	2020 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	179,37
	100
	179,37
	100

	2021 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	189,37
	100
	189,37
	100

	2022 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	200,91
	100
	200,91
	100

	2023 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	188,84
	100
	188,84
	100

	2024 г.
	план
	т.у.т (%)
	175,92
	100
	175,92
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	221,05
	100
	221,05
	100

	Котельная школы с. Шунеры

	2020 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	22,83
	100
	22,83
	100

	2021 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	10,64
	100
	10,64
	100

	Котельная №24-06 с. Капттырево

	2020 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	104,20
	100
	104,20
	100

	2021 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	109,04
	100
	109,04
	100

	2022 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	118,10
	100
	118,10
	100

	2023 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	89,20
	100
	89,20
	100

	2024 г.
	план
	т.у.т (%)
	107,07
	100
	107,07
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	73,17
	100
	73,17
	100

	Котельная №24-07 с. Капттырево

	2020 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	1675,28
	100
	1675,28
	100

	2021 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	1685,92
	100
	1685,92
	100

	2022 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	2097,06
	100
	2097,06
	100

	2023 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	1709,40
	100
	1709,40
	100

	2024 г.
	план
	т.у.т (%)
	1857,90
	100
	18,57,90
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	1883,49
	100
	1883,49
	100

	Котельная №24-09 с. Сизая

	2020 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	34,10
	100
	34,10
	100

	2021 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	33,61
	100
	33,61
	100

	2022 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	37,14
	100
	37,14
	100

	2023 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	44,80
	100
	44,80
	100

	2024 г.
	план
	т.у.т (%)
	35,63
	100
	35,63
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	39,38
	100
	38,38
	100

	Котельная №24-10 с. Сизая

	2020 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	311,13
	100
	179,37
	100

	2021 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	296,63
	100
	189,37
	100

	2022 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	372,06
	100
	200,91
	100

	2023 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	380,81
	100
	188,84
	100

	2024 г.
	план
	т.у.т (%)
	361,18
	100
	361,18
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	306,32
	100
	221,05
	100

	Котельная №24-11 пос. Синеборск

	2020 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	1728,24
	100
	1728,24
	100

	2021 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	2319,49
	100
	2319,49
	100

	2022 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	2206,76
	100
	2206,76
	100

	2023 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	2394,74
	100
	2394,74
	100

	2024 г.
	план
	т.у.т (%)
	2140,04
	100
	
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	2406,58
	100
	2406,58
	100

	Котельная СДК д. Ленск

	2020 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	22,83
	100
	22,83
	100

	2021 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	10,64
	100
	10,64
	100

	Котельная №24-12 с. Субботино

	2020 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	556,40
	100
	556,40
	100

	2021 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	709,16
	100
	709,16
	100

	2022 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	686,08
	100
	686,08
	100

	2023 г.
	план
	т.у.т (%)
	нет данных
	100
	нет данных
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	600,80
	100
	600,80
	100

	2024 г.
	план
	т.у.т (%)
	662,28
	100
	662,28
	100

	
	факт
	т.у.т (%)
	631,98
	100
	631,98
	100

	Котельная №24-15 пгт Шушенское

	2020 г.
	факт
	тыс. кВт.у.т  (%)
	22512,80
	100
	Электрическая энергия
	97,45

	2021 г.
	факт
	тыс. кВт.у.т  (%)
	24226,67
	100
	Электрическая энергия
	96,77

	2022 г.
	факт
	тыс. кВт.у.т  (%)
	24728,51
	100
	Электрическая энергия
	95,64

	2023 г.
	факт
	тыс. кВт.у.т  (%)
	23466,13
	100
	Электрическая энергия
	95,73

	2024 г.
	план
	тыс. кВт.у.т  (%)
	
	100
	Электрическая энергия
	

	
	факт
	тыс. кВт.у.т  (%)
	24416,79
	100
	Электрическая энергия
	95,98

	Котельная №24-14 пгт Шушенское

	2020 г.
	факт
	т.у.т (%)
	589,81
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ)
	2,55

	2021 г.
	факт
	т.у.т (%)
	808,44
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ)
	3,23

	2022 г.
	факт
	т.у.т (%)
	886,71
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ)
	3,43

	2023 г.
	факт
	т.у.т (%)
	838,68
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ)
	3,42

	2024 г.
	план
	т.у.т (%)
	979,160
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ)
	

	
	факт
	т.у.т (%)
	820,23
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ)
	3,22

	Котельная №24-14 пгт Шушенское

	2022 г.
	факт
	т.у.т (%)
	241,65
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ)
	0,93

	2023 г.
	факт
	т.у.т (%)
	207,09
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ)
	0,84

	2024 г.
	план
	т.у.т (%)
	282,559
	100
	Уголь бурый (марки 3БОМ)
	

	
	факт
	т.у.т (%)
	202,87
	100
	Уголь бурый (марки 3БЛМ)
	0,80


[bookmark: _Toc212820164]8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Резервное и аварийное топливо на источниках тепловой энергии в границах муниципального образования не предусмотрено.
[bookmark: _Toc65678293][bookmark: _Toc18936849][bookmark: _Toc80075742][bookmark: _Toc122343195][bookmark: _Toc166866727][bookmark: _Toc212820165]8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
[bookmark: _Toc80075743][bookmark: _Toc122343196][bookmark: _Toc166866728]Доставка угля к котельным в 2021-2024 гг. осуществляется от одного производителя твердого топлива. Поставщиком топлива, используемого для источников тепловой энергии в границах Шушенского округа Красноярского края, является ООО «Сибуголь» (разрез «Большесырский»).
ООО «Сибуголь» занимается добычей бурого угля на участках «Новый» и «Восточный» Большесырского месторождения расположенного на территории Балахтинского округа Красноярского края.
Уголь поступает от Общества с ограниченной ответственностью «Сибуголь» разрез «Большесырский» (ИНН 2460048358):
-уголь бурый марки Б, третий, необогащенный рассортированный, класс крупности 50-300 мм (3БПК) (Котельную №24-02);
-уголь бурый марки Б, третий, необогащенный рассортированный, класс крупности 10-50 мм (3БОМ) (Котельную №24-03).
Качество поставляемого угля должно соответствовать ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования».
Сертификат соответствия № РОСС RU.ТУ04.Н05700. Срок действия с 30.03.2021 по 30.03.2024 гг. № 0005776 на продукцию: уголь бурый марки Б, третий, рассортированный, класс крупности 50-300 мм (3БПК).
Сертификат соответствия № KEY0 RU.ТУ04.Н01252/24. Срок действия с 18.03.2024 по 18.03.2027 гг. № 0007636 на продукцию: уголь бурый марки Б, третий, рассортированный, класс крупности 50-300 мм (3БПК).
Сертификат соответствия №РОСС RU.ТУ04.Н05696. Срок действия с 30.03.2021 по 30.03.2024 гг. № 0005772 на продукцию: уголь бурый марки Б, третий, рассортированный, класс крупности 10-50 мм (3БОМ).
Сертификат соответствия №KEY0 RU.ТУ04.Н01249/24. Срок действия с 18.03.2024 по 18.03.2027 гг. № 0007633 на продукцию: уголь бурый марки Б, третий, рассортированный, класс крупности 10-50 мм (3БОМ).
Сводная информация по топливу оформляется на основании протоколов испытаний, проведенных Испытательной лабораторией ООО «Аналит-Тест-Уголь», зарегистрированным по адресу:663972, Россия, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул. Полтавская, д. 13. Аттестат аккредитации регистрационный номер РОССRU.0001.21ТУ46.
[bookmark: _Toc198491490][bookmark: _Toc212820634]Таблица 217 – Показатели состояния топлива, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу испытаний №064-21 от 30 марта 2021 г являющимся неотъемлемой часть. Сертификата соответствия № РОСС RU. ТУ04.Р05700 со сроком действия с 30.03.2021 по 30.03.2024 годы
	№ п/п
	Наименование и обозначение показателя, состояния топлива
	Ед. изм.
	Метод испытания для данного показателя (обозначение ПД)
	Значения

	1
	Общая влага, W
	%
	ГОСТ Р 52911-2013
	21,6

	2
	Максимальная влагоемкость, Wmax
	%
	ГОСТ 8858-93
	22,8

	3
	Зольность, сухое состояние, Ad
	%
	ГОСТ Р 55661-2013
	5,2

	4
	Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, Vdat
	%
	ГОСТ Р 55660-2013
	47,0

	5
	Содержание серы, сухое состояние, S
	%
	ГОСТ 8606-2013
	0,30

	6
	Высшая теплота сгорания на влажное беззольное состояние, Q
	ккал/кг
	ГОСТ 147-2013
	5492

	
	
	МДж/кг
	
	23,1

	7
	Теплота сгорания высшая, сухое беззольное состояние, Qdat
	ккал/кг
	ГОСТ 147-2013
	7114

	
	
	МДж/кг
	
	29,9

	8
	Теплота сгорания низшая, рабочее состояние, Qa
	ккал/кг
	ГОСТ 147-95
	4960

	
	
	МДж/кг
	
	20,8

	9
	Хлор, сухое состояние, CTd
	%
	ГОСТ 9326-2002
	0,0026

	10
	Мышьяк, сухое состояние, Asd
	%
	ГОСТ 10478-93
	<0,0005


[bookmark: _Toc198491491][bookmark: _Toc212820635]Таблица 218 – Показатели состояния топлива, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу испытаний 034-24 от 14 марта 2024 г. являющимся неотъемлемой часть. Сертификата соответствия № KEY0 RU.ТУ04.Н01252/24 со сроком действия с 18.04.2024 по 18.03.2027 годы
	№ п/п
	Наименование и обозначение показателя, состояния топлива
	Ед. изм.
	Метод испытания для данного показателя (обозначение ПД)
	Значения

	1
	Общая влага,W
	%
	ГОСТ Р 52911-2020, п.4.2
	21,3

	2
	Максимальная влагоемкость,Wmax
	%
	ГОСТ 8858-93
	22,2

	3
	Зольность, сухое состояние, Ad
	%
	ГОСТ Р 55661-2013, п.7.1
	4,8

	4
	Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние,Vdat
	%
	ГОСТ Р 55660-2013, п. 8.3
	47,0

	5
	Содержание серы, сухое состояние,S
	%
	ГОСТ 8606-2015
	0,29

	6
	Теплота сгорания высшая. сухое беззольное состояние, Q5 daf
	ккал/кг
	ГОСТ 147-2013
	7101

	
	
	МДж/кг
	
	29,8

	7
	Теплота сгорания низшая, рабочее состояние, Qa
	ккал/кг
	ГОСТ 147-2013
	4993

	
	
	МДж/кг
	
	20,9

	8
	Высшая теплота сгорания на влажное беззольное состояние, Q
	ккал/кг
	ГОСТ 27313-2015
	5525

	
	
	МДж/кг
	
	23,2

	9
	Хлор, сухое состояние, CTd
	%
	ГОСТ 9626-2002, п. 3.7.1
	0,0027

	10
	Мышьяк, сухое состояние, Asd
	%
	ГОСТ 10478-93, п. 5
	<0,0005


[bookmark: _Toc198491492][bookmark: _Toc212820636]Таблица 219 – Показатели состояния топлива, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу испытаний №067-21 от 30 марта 2021 г являющимся неотъемлемой часть. Сертификата соответствия № РОСС RU. ТУ04.Р05696 со сроком действия с 30.03.2021 по 30.03.2024 годы
	№ п/п
	Наименование и обозначение показателя, состояния топлива
	Ед. изм.
	Метод испытания для данного показателя (обозначение ПД)
	Значения

	1
	Общая влага, W
	%
	ГОСТ Р 52911-2013
	22,0

	2
	Максимальная влагоемкость, Wmax
	%
	ГОСТ 8858-93
	22,8

	3
	Зольность, сухое состояние, Ad
	%
	ГОСТ Р 55661-2013
	5,5

	4
	Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, Vdat
	%
	ГОСТ Р 55660-2013
	47,1

	5
	Содержание серы, сухое состояние, S
	%
	ГОСТ 8606-2013
	0,33

	6
	Высшая теплота сгорания на влажное беззольное состояние, Q
	ккал/кг
	ГОСТ 147-2013
	5478

	
	
	МДж/кг
	
	23,0

	7
	Теплота сгорания высшая, сухое беззольное состояние, Qdat
	ккал/кг
	ГОСТ 147-2013
	7096

	
	
	МДж/кг
	
	29,8

	8
	Теплота сгорания низшая, рабочее состояние, Qa
	ккал/кг
	ГОСТ 147-95
	4902

	
	
	МДж/кг
	
	20,6

	9
	Хлор, сухое состояние, CTd
	%
	ГОСТ 9326-2002
	0,0026

	10
	Мышьяк, сухое состояние, Asd
	%
	ГОСТ 10478-93
	<0,0005


[bookmark: _Toc198491493][bookmark: _Toc212820637]Таблица 220 – Показатели состояния топлива, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу испытаний 037-24 от 14 марта 2024 г. являющимся неотъемлемой часть. Сертификата соответствия № KEY0 RU.ТУ04.Н01249/24 со сроком действия с 18.04.2024 по 18.03.2027 годы
	№ п/п
	Наименование и обозначение показателя, состояния топлива
	Ед. изм.
	Метод испытания для данного показателя (обозначение ПД)
	Значения

	1
	Общая влага,W
	%
	ГОСТ Р 52911-2020, п.4
	22,0

	2
	Максимальная влагоемкость,Wmax
	%
	ГОСТ 8858-93
	22,2

	3
	Зольность, сухое состояние, Ad
	%
	ГОСТ Р 55661-2013, п.7.1
	5,1

	4
	Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние,Vdat
	%
	ГОСТ Р 55660-2013, п. 8.3
	47,2

	5
	Содержание серы, сухое состояние,S
	%
	ГОСТ 8606-2015
	0,30

	6
	Теплота сгорания высшая. сухое беззольное состояние, Q5 daf
	ккал/кг
	ГОСТ 147-2013
	7120

	
	
	МДж/кг
	
	29,9

	7
	Теплота сгорания низшая, рабочее состояние, Qa
	ккал/кг
	ГОСТ 147-2013
	4941

	
	
	МДж/кг
	
	20,7

	8
	Высшая теплота сгорания на влажное беззольное состояние, Q
	ккал/кг
	ГОСТ 27313-2015
	5539

	
	
	МДж/кг
	
	23,2

	9
	Хлор, сухое состояние, CTd
	%
	ГОСТ 9626-2002, п. 3.7.1
	0,0028

	10
	Мышьяк, сухое состояние, Asd
	%
	ГОСТ 10478-93, п. 5
	<0,0005


Электроснабжение котельной пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 осуществляется на основании договора энергоснабжения заключенного МУП ШТЭС с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири. 
Поставка электрической энергии осуществляется от ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская». 
В таблице ниже приведен перечень точек присоединения.
[bookmark: _Toc106714739][bookmark: _Toc198491494][bookmark: _Toc212820638]Таблица 221 – Перечень точек присоединения Котельной №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, стр.1) к системе энергоснабжения Красноярского края
	Точка присоединения
	Источник питания
	Описание точки присоединения
	Уровень напряжения
	Максимальная мощность
	Категория надежности электроснабжения

	ячейка 10 кВ №28 ЭК-1
	ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская»
	ячейка 10 кВ №28
	10
	6000
	2 (вторая)

	ячейка 10 кВ №22 ЭК-2
	ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская»
	ячейка 10 кВ №22
	10
	6000
	2 (вторая)

	ячейка 10 кВ №23 ЭК-3
	ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская»
	ячейка 10 кВ №23
	10
	6000
	2 (вторая)

	ячейка 10 кВ №26 ЭК-4
	ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская»
	ячейка 10 кВ №26
	10
	6000
	2 (вторая)

	ячейка 10 кВ №20 1-ТСН
	ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская»
	ячейка 10 кВ №20
	10
	
	2 (вторая)

	ячейка 10 кВ №29 2-ТСН
	ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская»
	ячейка 10 кВ №29
	10
	
	2 (вторая)

	РУ-0,4 кВ ТП10/0,4 кВ №1729 (1-ТСН)
	ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская»
	РУ-0,4 кВ ТП10/0,4 кВ №1729
	0,4
	293,1
	2 (вторая)

	РУ-0,4 кВ ТП10/0,4 кВ №1729 (2-ТСН)
	ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская»
	РУ-0,4 кВ ТП10/0,4 кВ №1729
	0,4
	291
	2 (вторая)

	Точки подключения (18 ед.)
ЗРУ91 10 кВ Л-1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
ЗРУ-2 10 кВ Л-9, 11, 13, 19, 21, 23
ЗРУ-1 10 кВ Л-22 КЛ-10 кВ 1-ТСН
ЗРУ-1 10 кВ Л-11 КЛ-10 кВ 2-ТСН
ЗРУ-1 10 кВ Л-5 КЛ-10 кВ 1-Т
ЗРУ-1 10 кВ Л-6 КЛ-10 кВ 2-Т
	ПС 110/10 кВ №31 «Шушенская городская»
	ЗРУ91 10 кВ Л-1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
ЗРУ-2 10 кВ Л-9, 11, 13, 19, 21, 23
ЗРУ-1 10 кВ Л-22 КЛ-10 кВ 1-ТСН
ЗРУ-1 10 кВ Л-11 КЛ-10 кВ 2-ТСН
ЗРУ-1 10 кВ Л-5 КЛ-10 кВ 1-Т
ЗРУ-1 10 кВ Л-6 КЛ-10 кВ 2-Т
	10
	78132
	2 (вторая)


[bookmark: _Toc212820166]8.4. Описание использования местных видов топлива
Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.
[bookmark: _Toc122343197][bookmark: _Toc166866729][bookmark: _Toc212820167]8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc80075744][bookmark: _Toc122343198][bookmark: _Toc166866730]Вид ископаемого угля, используемый в качестве топлива для систем теплоснабжения котельных муниципального образования в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»:
-уголь бурый (3БОМ). Качественные показатели: влажность 22%; зольность до 5,5 %; летучесть вещества до 47,1%; фракция в пределах 10-50 мм. 
Значение низшей теплоты сгорания топлива и значения доли видов угля, используемого в качестве топлива на источниках тепловой энергии в границах муниципального образования приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 
[bookmark: _Toc212820168]8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Мониторинг используемого на источнике тепловой энергии топлива показал, что на территории муниципального образования на источнике тепловой энергии единственным видом топлива является твердое топливо - уголь.
Мониторинг используемого на котельных №24-14, №24-15 и №24-16 пгт Шушенское топлива показал, что на территории муниципального образования на источниках тепловой энергии преобладающим видом топлива является электрическая энергия (порядка 96%).
[bookmark: _Toc80075745][bookmark: _Toc122343199][bookmark: _Toc166866731][bookmark: _Toc212820169]8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения
На территории муниципального образования до конца действия схемы теплоснабжения сельского поселения направление развития топливного баланса остается неизменным – твердое топливо (уголь).
[bookmark: _Toc166866732][bookmark: _Toc212820170]8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В отсутствии прироста тепловой нагрузки в системах теплоснабжения источников тепловой энергии Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края изменения расхода основного топлива характеризуется климатическими условиями на рассматриваемый период.

[bookmark: _Toc65678294][bookmark: _Toc18936865][bookmark: _Toc80075747][bookmark: _Toc122343200][bookmark: _Toc166866733][bookmark: _Toc212820171]ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc494890513][bookmark: _Toc512698466][bookmark: _Toc166866734][bookmark: _Toc212820172]9.1. Общие положения
[bookmark: _Toc494890514]Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств. 
[bookmark: _Toc166866735][bookmark: _Toc212820173]9.1.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Основные определения: 
Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.
Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения населенного пункта с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.
Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:
0 - 0,5 ненадежные;
0,5 - 0,74 малонадежные;
0,75 - 0,89 надежные;
0,9 - 1 высоконадежные.
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
источников тепловой энергии Рит = 0,97;
тепловых сетей Ртс = 0,9;
потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;
системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.
Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.
Живучесть системы (Ж) - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.
Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.
Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.).
К свойствам надежности, регламентированным, относятся:
-безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.
Безотказность - способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.
Долговечность - свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.
Ремонтопригодность - способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.
Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации. Описание показателей надежности систем теплоснабжения осуществляется на основании данных, предоставленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями о повреждениях объектов теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc165990623][bookmark: _Toc212820639]Таблица 222 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС в границах Шушенского округа Красноярского края за период 2020-2024 годы
	Наименование показателя
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	Расчет удельной повреждаемости магистральных сетей в зоне действия МУП ШТЭС в границах территории муниципального образования за период 2021-2024 г.г. не представлен

	-в отопительный период, 1/км/оп
	

	-в межотопительный период и период гидравлических испытаний, 1/км/год
	

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: 
	Расчет удельной повреждаемости распределительных сетей в зоне действия МУП ШТЭС в границах территории муниципального образования за период 2020-2024 г.г. не представлен

	-в отопительный период, 1/км/оп
	

	-в межотопительный период и период гидравлических испытаний, 1/км/год
	

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	Система централизованного горячего водоснабжения в границах территории муниципального образования не организована

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год[footnoteRef:66] [66:  Отсутствует информация МУП ШТЭС по количеству инцидентов, произошедших на тепловых сетях, в том числе в следствии физического износа, которые имеют место быть.] 

	Нет данных по инцидентам для расчета


[bookmark: _Toc166866736][bookmark: _Toc212820174]9.1.2. Частота отключений потребителей
Согласно данным приведенным в открытом доступе на портале ЕАИС 2020-2024 гг., на тепловых сетях МУП ШТЭС не было зафиксировано повреждений, приведших к отключению теплоснабжения потребителей. 
[bookmark: _Toc212820640]Таблица 223 – Частота отключений потребителей
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Количество отключений

	1
	Котельная №24-03 с. Иджа
	0

	[bookmark: _Toc166866737]1
	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	0

	2
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	0

	3
	Котельная №24-02 пос. Зарничный
	0

	1
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	0

	2
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	0

	1
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	0

	2
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	0

	1
	Котельная №24-09 с. Сизая
	0

	2
	Котельная №24-10 с. Сизая
	0

	1
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	0

	1
	Котельная №24-12 с. Субботино
	0

	2
	Котельная СДК д. Ленск (до 2022 г.)
	0

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	0


[bookmark: _Toc212820175]9.1.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
[bookmark: _Hlk195876097]Сведения по времени восстановления теплоснабжения потребителей в отсутствии повреждений, приведших к отключению, приравнено к нулю.
[bookmark: _Toc512698467][bookmark: _Toc166866738][bookmark: _Toc212820176][bookmark: _Hlk198842155]9.2. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. №1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»
В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.
[bookmark: _Toc512698468][bookmark: _Toc166866739][bookmark: _Toc212820177]9.3. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической.
[bookmark: _Toc166866740][bookmark: _Toc212820178]9.4. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Расчет показателей надежности в зоне действия источника тепловой энергии муниципального образования был проведен с учетом мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников и тепловых сетей, проведенных в ретроспективный период, что отражено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения».
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[bookmark: _Toc65678301][bookmark: _Toc19614087][bookmark: _Toc80075749][bookmark: _Toc122343207][bookmark: _Toc166866741][bookmark: _Toc212820179]ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. 
В таблице ниже представлены результаты хозяйственной деятельности по производству, транспортировке и отпуску тепловой энергии МУП ШТЭС в границах муниципального образования за период 2021-2024 гг.
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[bookmark: _Toc212820641]Таблица 224 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-13 с. Иджа, эксплуаттруемой МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	2864,40
	3177,17
	3869,00
	4353,87

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	4572,75
	4495,00
	6769,94
	7053,34

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	--1708,35
	-1317,83
	-2900,94
	-2699,47

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	[bookmark: RANGE!G77]5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	7
	[bookmark: RANGE!G81]Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,7547
	0,7654
	0,7456
	0,6564

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	9
	[bookmark: RANGE!G83]Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: 
	тыс. Гкал
	0,5717
	0,5824
	0,5626
	0,4971

	9.1
	Определенном по приборам учета
	тыс. Гкал
	0,3423
	0,3761
	0,2991
	0,2462

	9.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	0,2294
	0,2063
	0,2635
	0,2509

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	тыс. Гкал/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,14

	11
	[bookmark: RANGE!G88]Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,16
	0,16
	0,16
	0,14

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,16
	0,16
	0,16
	0,14

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	3,40
	3,50
	3,40
	3,40

	13
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	0,6306
	0,6306
	0,6306
	0,6306

	14
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	262,30
	262,30
	262,30
	234,48

	15
	[bookmark: RANGE!G93]Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	288,420
	269,74
	281,24
	213,13

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	288,420
	269,74
	281,24
	325,81

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,07
	0,07
	0,09
	0,11

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,03
	0,03
	0,01
	0,01



[bookmark: _Toc212820642]Таблица 225 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию[footnoteRef:67], тыс. руб. [67:  Данные приведены в соответствии с предоставленной информацией Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023, исх. №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023, исх. №77-3 от 31.03.2025 г.).] 

	№
	№ п/п
	Показатели
	СЦТ №03 с. Иджа

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	

	
	
	
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	скорректированные

	I
	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	191,58
	166,26
	300,00
	309,47
	314,23

	
	
	Расходы на ремонт основных средств
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2
	Расходы на оплату труда
	1566,42
	1359,37
	2632,84
	2715,98
	2757,69

	
	1.3
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	576,70
	500,48
	481,03
	496,22
	503,84

	
	1.3.1
	-расходы на оплату других работ и услуг
	576,70
	500,48
	481,03
	496,22
	503,84

	
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	2334,71
	2026,11
	3413,86
	3521,67
	3575,75

	II
	2.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	8,36
	9,18
	11,05
	11,23
	11,05

	
	2.4.1
	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	-
	-
	1,57
	1,62
	1,57

	
	2.4.2
	-расходы на обязательное страхование
	-
	-
	3,98
	4,11
	3,98

	
	2.4.3
	-иные расходы
	8,36
	9,18
	5,50
	5,50
	5,50

	
	2.5
	Отчисления на социальные нужды
	533,97
	463,39
	812,73
	838,40
	851,27-

	
	2.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	41,30
	41,00
	-
	-
	8,06

	
	2.7
	Налог на прибыль
	-
	-
	36,45
	37,60
	247,25

	
	Итого неподконтрольные расходы
	583,63
	513,57
	860,23
	887,22
	1117,63

	III
	3.8
	Расход на топливо
	826,47
	1006,86
	733,42
	754,69
	946,07

	
	3.9
	Расход на электрическую энергию
	300,47
	300,90
	297,26
	315,09
	312,41

	
	3.10
	Расход на холодную воду
	7,63
	8,63
	10,30
	10,91
	50,28

	
	Итого энергетические ресурсы
	1134,56
	1316,39
	1040,98
	1080,70
	1308,76

	IV
	Прибыль
	-
	-
	145,78
	-
	154,24

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	261,60
	164,00
	216,98
	-
	804,48

	Всего расходов
	4314,50
	4020,06
	5243,87
	5489,59
	6960,86



[bookmark: _Toc198491497][bookmark: _Toc212820643]Таблица 226 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-01 пос. Ильичево
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	61686,30
	66167,27
	91520,49
	103438,41

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	64282,85
	71375,71
	86302,12
	94048,30

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-2596,55
	-5208,44
	5218,37
	9390,11

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	4,72
	4,72
	4,26
	4,51

	7
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	12,1245
	11,9768
	11,9574
	12,3319

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
	тыс. Гкал
	10,1968
	9,8519
	9,9058
	9,9617

	9.1
	Определенном по приборам учета, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	5,2411
	4,6911
	4,4754
	4,8344

	9.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	4,9557
	5,1608
	4,0992
	5,1273

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	5,19

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	6,01
	1,80
	1,73
	2,23

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	6,02
	6,02
	6,02
	2,23

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	12,30
	11,90
	12,2
	12,9

	13
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	-
	-
	-
	-

	14
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	-
	-
	-
	-

	15
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	

	16
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	1,30
	0,00
	1,52
	1,57

	17
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,99
	0,99
	0,07
	0,06



[bookmark: _Toc198491498][bookmark: _Toc212820644]Таблица 227 – Технико-экономические показатели, дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-02 пос. Алтан
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	2405,74
	2581,94
	3300,48
	3982,58

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	3087,98
	3428,31
	4459,37
	4679,87

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-682,24
	-846,37
	-1158,89
	-697,29

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	7
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,1987
	0,2008
	0,2138
	0,1848

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
	тыс. Гкал
	0,1411
	0,1432
	0,1563
	0,1459

	9.1
	Определенным по приборам учета, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.2
	Определенным расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	0,1411
	0,1432
	0,1563
	0,1459

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,05
	0,05
	0,05
	0,03

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,05
	0,05
	0,05
	0,003

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	3,40
	3,50
	3,40
	3,40

	13
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	262,3
	262,30
	262,30
	246,15

	14
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	296,49
	296,53
	293,81
	371,59

	15
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	296,49
	296,53
	293,81
	371,59

	16
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт. ч/Гкал
	0,07
	0,08
	0,106
	0,12

	17
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc198491499][bookmark: _Toc212820645]Таблица 228– Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-03 пос. Зарничный
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	8502,80
	9044,59
	12714,23
	12345,11

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	12916,63
	11425,54
	14768,79
	19069,75

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-4413,83
	-2380,95
	-2054,56
	-6724,64

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,41

	7
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,7329
	1,7301
	1,7135
	1,4607

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
	тыс. Гкал
	0,8910
	0,8751
	0,8864
	0,8294

	9.1
	Определенном по приборам учета, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	0,0088
	0,1079
	0,1120
	0,1100

	9.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	0,8822
	0,7673
	0,7744
	0,7194

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Ккал/ч. мес.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,62

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,75
	0,76
	0,80
	0,57

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,80
	0,80
	0,80
	0,57

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	8,70
	8,60
	8,60
	1,7101

	13
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	262,30
	262,30
	262,30
	298,50

	14
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	298,43
	298,43
	294,47
	339,3

	15
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	298,43
	298,43
	294,47
	339,3

	16
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,06
	0,05
	0,10
	0,10

	17
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01



[bookmark: _Toc198491500][bookmark: _Toc212820646]Таблица 229 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию[footnoteRef:68], тыс. руб. [68:  Данные приведены в соответствии с предоставленной информацией Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023).] 

	№
	№ п/п
	Показатели
	СЦТ №18 пос. Ильичево

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	

	
	
	
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	скорректированные

	I
	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	-
	-
	900,00
	928,42
	942,68

	
	
	Расходы на ремонт основных средств
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2
	Расходы на оплату труда
	6 257,13
	5438,74
	26 537,89
	27 375,96
	27796,32

	
	1.3
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	613,10
	532,06
	12 047,05
	12 427,50
	12618,32

	
	1.3.1
	-расходы на оплату других работ и услуг
	613,10
	532,06
	12 047,05
	12 427,50
	12618,32

	
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	6 880,23
	5970,80
	39 484,95
	40 731,88
	41357,32

	II
	2.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	168,53
	176,26
	159,51
	160,21
	159,51

	
	2.4.1
	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	-
	-
	0,41
	0,42
	0,41

	
	2.4.2
	-расходы на обязательное страхование
	-
	-
	21,81
	22,50
	21,81

	
	2.4.3
	-иные расходы
	168,53
	176,25
	137,29
	137,29
	137,29

	
	2.5
	Отчисления на социальные нужды
	1 892,67
	1642,50
	8 370,35
	8 634,68
	8767,27

	
	2.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	712,70
	811,06
	-
	-
	661,67

	
	2.7
	Налог на прибыль
	-
	68,34
	157,36
	-
	750,64

	
	Итого неподконтрольные расходы
	2 773,90
	2698,15
	8 687,22
	8 794,89
	10339,09

	III
	3.8
	Расход на топливо
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3.9
	Расход на электрическую энергию
	48 411,34
	75289,33
	82 092,49
	87 018,04
	83424,46

	
	3.10
	Расход на холодную воду
	137,31
	151,94
	57,31
	60,75
	124,81

	
	Итого энергетические ресурсы
	48 548,66
	75441,27
	82149,80
	87 078,79
	83549,27

	IV
	Прибыль
	-
	273,35
	629,42
	-
	2251,92

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	1 278,49
	11188,35
	-27 422,73
	-3 692,10
	-10055,94

	Всего расходов
	59 481,38
	95571,93
	103 528,65
	13 2913,46
	127441,67




[bookmark: _Toc198491501][bookmark: _Toc212820647]Таблица 230 - Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию[footnoteRef:69], тыс. руб. [69:  Данные приведены в соответствии с предоставленной информацией Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023).] 

	№
	№ п/п
	Показатели
	СЦТ №02 пос. Алтан

	
	
	
	2022 г.
	2023 г
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	скорректированные

	I
	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	91,28
	75,49
	70,00
	72,21
	73,32

	
	
	Расходы на ремонт основных средств
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2
	Расходы на оплату труда
	1849,59
	1 529,56
	2552,83
	2633,45
	2673,89

	
	1.3
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	357,54
	296,50
	352,75
	363,89
	369,48

	
	1.3.1
	-расходы на оплату других работ и услуг
	357,54
	296,50
	352,75
	363,89
	369,48

	
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	2299,42
	1 901,55
	2975,58
	3069,55
	3116,69

	II
	2.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	4,09
	4,09
	7,75
	7,85
	7,75

	
	2.4.1
	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	-
	-
	0,80
	0,83
	1,55

	
	2.4.2
	-расходы на обязательное страхование
	-
	-
	2,43
	2,51
	2,99

	
	2.4.3
	-иные расходы
	4,09
	4,09
	4,52
	4,52
	7,64

	
	2.5
	Отчисления на социальные нужды
	605,92
	501,08
	854,22
	881,20
	894,73

	
	2.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	27,40
	27,40
	-
	-
	24,79

	
	2.7
	Налог на прибыль
	-
	-
	36,45
	-
	188,72

	
	Итого неподконтрольные расходы
	637,42
	532,57
	898,42
	926,64
	1115,98

	III
	3.8
	Расход на топливо
	150,53
	139,62
	170,64
	175,59
	238,71

	
	3.9
	Расход на электрическую энергию
	74,02
	67,84
	72,71
	77,08
	81,44

	
	3.10
	Расход на холодную воду
	1,62
	49,92
	6,36
	6,75
	7,82

	
	Итого энергетические ресурсы
	226,17
	257,38
	249,71
	259,41
	327,97

	IV
	Прибыль
	-
	-
	145,8
	-
	566,16

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	-
	-129,92
	-436,10
	-
	436,10

	Всего расходов
	3163,00
	2 561,58
	3833,41
	4255,60
	5562,90




[bookmark: _Toc198491502][bookmark: _Toc212820648]Таблица 231 - Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию[footnoteRef:70], тыс. руб. [70:  Данные приведены в соответствии с предоставленной информацией Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023).] 

	№
	№ п/п
	Показатели
	СЦТ №03 пос. Зарничный

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	скорректированные

	I
	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	768,89
	667,23
	850,00
	876,84
	890,31

	
	
	Расходы на ремонт основных средств
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2
	Расходы на оплату труда
	5 636,62
	4 891,57
	6 195,09
	6 390,73
	6 488,86

	
	1.3
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	2 033,92
	1 765,07
	1 111,71
	1 146,81
	1 164,42

	
	1.3.1
	-расходы на оплату других работ и услуг
	2 033,92
	1 765,07
	1 111,71
	1 146,81
	1 164,42

	
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	8 439,43
	7 323,91
	8 156,79
	8 414,38
	8 543,59

	II
	2.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	28,48
	29,79
	38,38
	38,85
	38,38

	
	2.4.1
	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	-
	-
	3,58
	3,69
	3,58

	
	2.4.2
	-расходы на обязательное страхование
	-
	-
	11,26
	11,62
	11,26

	
	2.4.3
	-иные расходы
	28,48
	29,79
	23,54
	23,54
	23,54

	
	2.5
	Отчисления на социальные нужды
	1 800,30
	1 562,34
	2 037,44
	2 101,79
	2 134,06

	
	2.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	81,20
	147,80
	-
	-
	52,49

	
	2.7
	Налог на прибыль
	-
	-
	85,67
	88,38
	130,23

	
	Итого неподконтрольные расходы
	1 909,98
	1 739,92
	2 161,49
	2 229,01
	2 355,16

	III
	3.8
	Расход на топливо
	1 531,42
	2 204,51
	1 945,61
	2 002,03
	2 289,96

	
	3.9
	Расход на электрическую энергию
	654,52
	666,93
	602,01
	638,13
	635,66

	
	3.10
	Расход на холодную воду
	57,53
	61,89
	60,11
	70,08
	74,31

	
	Итого энергетические ресурсы
	2 243,48
	2 933,33
	2 613,74
	2 710,25
	2 999,93

	IV
	Прибыль
	-
	-
	342,69
	-
	362,57

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	-
	1334,95
	-
	-
	28,13

	Всего расходов
	3 163,00
	13332,11
	13 274,71
	13 353,64
	14 289,38


[bookmark: _Toc196830205]
[bookmark: _Toc212820649]Таблица 232– Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-04 с. Казанцево
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	4277,68
	4603,81
	9298,94
	6870,76

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	5818,29
	4437,67
	6778,55
	5879,88

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-1540,61
	166,14
	2520,39
	990,88

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,26
	0,26

	7
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,6968
	0,7106
	1,0452
	0,6900

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: 
	тыс. Гкал
	0,4548
	0,4686
	0,8032
	0,5502

	9.1
	Определенном по приборам учета
	тыс. Гкал
	0,4292
	0,3464
	0,6000
	0,5502

	9.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	0,0256
	0,1223
	0,2032
	0,0000

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,12

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,20
	0,20
	0,20
	0,12

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,20
	0,20
	0,20
	0,12

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	3,40
	3,40
	3,40
	3,30

	13
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	0,4771
	0,4771
	0,4771
	0,4771

	14
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	262,3
	262,3
	262,3
	247,770

	15
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	292,11
	292,11
	289,13
	219,648

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	292,11
	292,11
	289,13
	340,07

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,06
	0,06
	0,05
	0,08

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


[bookmark: _Toc196830206]
[bookmark: _Toc212820650]Таблица 233 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-05 с. Казанцево
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	2647,35
	3266,31
	4403,84
	5228,94

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	3826,46
	5205,40
	5304,07
	5868,57

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-1179,11
	-1939,09
	-900,23
	-639,63

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	0,30
	0,30
	0,31
	0,31

	7
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,6534
	0,6933
	0,6606
	0,6555

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: 
	тыс. Гкал
	0,5760
	0,6143
	0,581+
	0,6055

	9.1
	Определенном по приборам учета
	тыс. Гкал
	0,5760
	0,5387
	0,5658
	0,6050

	9.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	0,00
	0,0756
	0,0158
	0,0005

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,01
	0,01
	0,01
	0,03

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,01
	0,01
	0,01
	0,03

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	3,20
	3,20
	3,30
	3,30

	13
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	0,4685
	0,4685
	0,4685
	0,4685

	14
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	262,3
	262,3
	262,3
	289,90

	15
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	289,82
	289,81
	285,85
	274,84

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	289,82
	289,81
	285,85
	337,23

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,09
	0,09
	0,11
	0,11

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,05
	0,05
	0,09
	0,01


[bookmark: _Toc195103956][bookmark: _Toc196830207][bookmark: _Hlk196483693]
[bookmark: _Toc212820651]Таблица 234 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию[footnoteRef:71], тыс. руб. [71:  Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).] 

	[bookmark: _Hlk197178793]№
	№ п/п
	Показатели
	СЦТ №04 с. Казанцево

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	скорректированные

	I
	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	104,73
	90,89
	200,00
	205,72
	209,48

	
	
	Расходы на ремонт основных средств
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2
	Расходы на оплату труда
	1797,92
	1560,27
	2606,17
	2680,73
	2729,75

	
	1.3
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	411,31
	356,94
	438,27
	450,81
	459,05

	
	1.3.1
	-расходы на оплату других работ и услуг
	411,31
	356,94
	438,27
	450,81
	459,05

	
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	2313,96
	2008,10
	3244,44
	3337,26
	3398,29

	II
	2.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	14,07
	15,44
	9,62
	9,74
	9,62

	
	2.4.1
	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	-
	-
	0,63
	0,65
	0,63

	
	2.4.2
	-расходы на обязательное страхование
	-
	-
	3,72
	3,83
	3,72

	
	2.4.3
	-иные расходы
	14,07
	15,44
	5,27
	5,27
	5,27

	
	2.5
	Отчисления на социальные нужды
	585,80
	508,37
	870,33
	895,23
	911,60

	
	2.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	16,19
	114,48
	-
	-
	12,03

	
	2.7
	Налог на прибыль
	-
	13,19
	36,45
	37,49
	586,61

	
	Итого неподконтрольные расходы
	616,06
	651,48
	916,39
	942,46
	1519,86

	III
	3.8
	Расход на топливо
	429,30
	624,16
	556,35
	572,48
	829,00

	
	3.9
	Расход на электрическую энергию
	196,88
	191,33
	190,46
	201,89
	252,42

	
	3.10
	Расход на холодную воду
	8,06
	8,17
	9,74
	10,33
	20,45

	
	Итого энергетические ресурсы
	634,24
	823,67
	756,55
	784,70
	1101,87

	IV
	Прибыль
	-
	52,77
	145,78
	-
	1751,37

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	222,51
	405,49
	-
	-
	-

	Всего расходов
	3786,77
	3941,51
	5063,16
	5064,42
	7771,39



[bookmark: _Toc196830208][bookmark: _Toc212820652]Таблица 235 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию[footnoteRef:72], тыс. руб. [72:  Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).] 

	№
	№ п/п
	Показатели
	СЦТ №05 с. Казанцево

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	скорректированные

	I
	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	141,54
	122,83
	150,00
	154,29
	157,11

	
	
	Расходы на ремонт основных средств
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2
	Расходы на оплату труда
	1566,42
	1359,37
	2599,50
	2673,87
	2722,77

	
	1.3
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	781,33
	678,05
	427,58
	439,81
	447,86

	
	1.3.1
	-расходы на оплату других работ и услуг
	781,33
	678,05
	427,58
	439,81
	447,86

	
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	2489,29
	2160,26
	3177,08
	3267,98
	3327,74

	II
	2.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	3,63
	3,99
	12,39
	12,58
	12,39

	
	2.4.1
	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	-
	-
	1,89
	1,94
	1,89

	
	2.4.2
	-расходы на обязательное страхование
	-
	-
	4,78
	4,92
	4,78

	
	2.4.3
	-иные расходы
	3,63
	3,99
	5,72
	5,72
	5,72

	
	2.5
	Отчисления на социальные нужды
	457,09
	410,53
	868,31
	893,16
	909,49

	
	2.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	17,60
	31,40
	-
	-
	-

	
	2.7
	Налог на прибыль
	-
	16,19
	36,45
	37,49
	258,72

	
	Итого неподконтрольные расходы
	478,32
	462,10
	917,15
	943,22
	1180,60

	III
	3.8
	Расход на топливо
	785,65
	837,96
	732,53
	753,77
	919,36

	
	3.9
	Расход на электрическую энергию
	177,73
	165,14
	188,91
	200,25
	206,79

	
	3.10
	Расход на холодную воду
	1,61
	1,63
	1,94
	2,05
	16,55

	
	Итого энергетические ресурсы
	964,99
	1004,72
	923,38
	956,07
	1142,70

	IV
	Прибыль
	-
	64,75
	-
	-
	173,43

	
	-инвестиции
	-
	-
	-
	-
	602,73

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	7,22
	543,03
	-
	-
	-

	Всего расходов
	3925,38
	4234,86
	5017,61
	5167,28
	6427,19


[bookmark: _Toc197292678][bookmark: _Toc212820653]Таблица 236 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от котельной №24-06 с. Каптыревоо
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	1916,66
	2242,14
	1834,45
	2579,73

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	3398,13
	3733,14
	4060,25
	4923,94

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-1481,48
	-1491,00
	-2225,80
	-2344,21

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,08
	0,08

	7
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,3705
	0,4014
	0,3046
	0,2418

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	0,3127
	0,3436
	0,2468
	0,1895

	9.1
	Определенном по приборам учета
	тыс. Гкал
	0,2181
	0,2000
	0,1665
	0,0000

	9.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	0,0946
	0,1436
	0,0803
	0,1895

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,04
	0,04
	0,04
	0,06

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	3,00
	2,90
	2,9
	3,0

	13
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	0,4871
	0,4871
	0,4871
	0,4871

	14
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	262,3
	262,3
	262,3
	297,20

	15
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	294,28
	294,24
	292,82
	276,64

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	294,28
	294,24
	292,82
	302,58

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,10
	0,09
	0,12
	0,16

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc197292679][bookmark: _Toc212820654]Таблица 237 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от котельной №24-07 с. Каптырево
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	24365,10
	25606,66
	28002,76
	34155,39

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	27965,72
	32303,88
	36506,71
	45511,96

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-3600,62
	-6697,22
	-8503,95
	-11356,57

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	1,88
	1,88
	1,90
	1,90

	7
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	7,4754
	7,5056
	7,2573
	6,9296

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
	тыс. Гкал
	3,8218
	3,7787
	3,6389
	3,5323

	9.1
	Определенном по приборам учета, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	0,4108
	0,4130
	0,4120
	0,4349

	9.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	3,4110
	3,3656
	3,2269
	3,0974

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	3,21

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	3,32
	3,39
	3,57
	3,01

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	3,57
	3,57
	3,28
	4,41

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	22,80
	23,00
	23,10
	23,40

	13
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	3,8955
	3,8955
	3,8955
	3,8955

	14
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	262,3
	262,3
	262,3
	267,80

	15
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	225,53
	279,4
	235,54
	217,99

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	225,53
	279,4
	235,54
	271,80

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,05
	0,05
	0,09
	0,09

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,55
	0,55
	0,64
	0,75



[bookmark: _Toc197292680][bookmark: _Toc212820655]Таблица 238 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию[footnoteRef:73], тыс. руб. [73:  Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).] 

	№
	№ п/п
	Показатели
	СЦТ №06 с. Каптырево

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	скорректированные

	I
	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	99,26
	86,14
	250
	257,15
	261,86

	
	
	Расходы на ремонт основных средств
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2
	Расходы на оплату труда
	1120,20
	972,13
	2586,17
	2660,16
	2708,80

	
	1.3
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	94,90
	82,36
	406,20
	417,82
	425,46

	
	1.3.1
	-расходы на оплату других работ и услуг
	94,90
	82,36
	406,20
	417,82
	425,46

	
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	1314,36
	1140,63
	3242,37
	3335,13
	3396,12

	II
	2.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	2,69
	2,69
	1,58
	1,63
	1,58

	
	2.4.1
	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	-
	-
	1,58
	1,63
	1,58

	
	2.4.2
	-расходы на обязательное страхование
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2.4.3
	-иные расходы
	2,69
	2,69
	-
	-
	-

	
	2.5
	Отчисления на социальные нужды
	338,30
	293,58
	864,29
	889,01
	905,27

	
	2.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	3,50
	27,90
	-
	-
	24,79

	
	2.7
	Налог на прибыль
	-
	19,35
	36,45
	37,49
	62,50

	
	Итого неподконтрольные расходы
	344,49
	343,52
	902,31
	928,13
	994,14

	III
	3.8
	Расход на топливо
	231,04
	382,49
	473,62
	487,35
	420,76

	
	3.9
	Расход на электрическую энергию
	262,44
	306,09
	318,31
	337,41
	253,16

	
	3.10
	Расход на холодную воду
	1,18
	1,36
	1,62
	1,72
	12,12

	
	Итого энергетические ресурсы
	494,67
	689,95
	793,55
	826,48
	686,04

	IV
	Прибыль
	-
	77,39
	145,78
	149,95
	179,05

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	58,36
	66,01
	636,44
	105,01
	345,32

	Всего расходов
	2211,88
	2317,51
	4447,57
	5344,69
	5600,67



[bookmark: _Toc197292681][bookmark: _Toc212820656]Таблица 239 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию[footnoteRef:74], тыс. руб. [74:  Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.)..] 

	№
	№ п/п
	Показатели
	СЦТ №07 с. Каптырево
	
	
	

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	скорректированные

	I
	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	1964,01
	1704,41
	2250,00
	2321,06
	2356,70

	
	
	Расходы на ремонт основных средств
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2
	Расходы на оплату труда
	12685,11
	11008,39
	14775,49
	15242,10
	15476,15

	
	1.3
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	2176,84
	1889,11
	3153,40
	3252,98
	3302,93

	
	1.3.1
	-расходы на оплату других работ и услуг
	2176,84
	1889,11
	3153,40
	3252,98
	3302,93

	
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	16825,96
	14601,91
	20178,89
	20816,14
	21135,77

	II
	2.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	105,86
	110,71
	135,59
	136,49
	135,59

	
	2.4.1
	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	-
	-
	4,30
	4,44
	4,30

	
	2.4.2
	-расходы на обязательное страхование
	-
	-
	24,18
	24,94
	24,18

	
	2.4.3
	-иные расходы
	105,86
	110,71
	107,11
	107,11
	107,11

	
	2.5
	Отчисления на социальные нужды
	3830,90
	3324,53
	4695,62
	4843,91
	4918,29

	
	2.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	402,30
	338,31
	-
	-
	211,77

	
	2.7
	Налог на прибыль
	-
	-
	186,89
	192,79
	1965,43

	
	Итого неподконтрольные расходы
	4339,06
	3773,56
	5018,10
	5173,19
	7231,08

	III
	3.8
	Расход на топливо
	5941,03
	7264,05
	7750,81
	7975,58
	9388,50

	
	3.9
	Расход на электрическую энергию
	1469,46
	1726,87
	1717,45
	1820,49
	1887,64

	
	3.10
	Расход на холодную воду
	1269,76
	1451,32
	821,30
	870,57
	816,99

	
	Итого энергетические ресурсы
	8680,25
	10442,24
	10289,55
	10666,65
	12093,13

	IV
	Прибыль
	-
	-
	747,6
	-
	5896,30

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	683,37
	461,02
	1,3
	1,38
	732,66

	Всего расходов
	29161,90
	29278,72
	36232,81
	36654,60
	47088,94


[bookmark: _Toc196829226][bookmark: _Toc212820657]Таблица 240 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-08 с. Сизая, эксплуаттруемой МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	2036,73
	2220,47
	1786,08

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	2930,09
	2965,22
	2158,60

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-893,36
	-744,45
	-372,52

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,71
	0,71
	0,71

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08

	7
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,2898
	0,2921
	0,1876

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: 
	тыс. Гкал
	0,1759
	0,1781
	0,1204

	9.1
	Определенном по приборам учета
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0230
	0,1150

	9.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	0,1759
	0,1551
	0,0053

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	тыс. Гкал/год
	0,08
	0,08
	0,05

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,08
	0,08
	0,05

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	-
	-
	-

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	3,0
	3,0
	1,8

	13
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	262,30
	262,30
	262,30

	14
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	
	-
	-

	15
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	218,39
	263,16
	263,12

	16
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,12
	0,12
	0,12

	17
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc196829227][bookmark: _Toc212820658]Таблица 241 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-09 с. Сизая, , эксплуаттруемой МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	1451,43
	1388,34
	2151,48
	2484,51

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	2445,99
	2375,29
	3238,92
	3429,69

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-994,56
	-986,95
	-1087,44
	-945,18

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	7
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,1517
	0,1385
	0,1679
	0,1436

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: 
	тыс. Гкал
	0,1408
	0,1276
	0,1570
	0,1388

	9.1
	Определенном по приборам учета
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	9.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	0,1408
	0,1276
	0,1570
	0,1388

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	-
	-
	-
	-

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	2,80
	2,80
	1,7391
	2,8000

	13
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	
	
	
	0,3450

	14
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	262,3
	262,3
	262,300
	270,000

	15
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	
	-
	-
	-

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	221,56
	268,22
	266,86
	274,24

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,12
	0,12
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc196829228][bookmark: _Toc212820659]Таблица 242 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-10 с. Сизая, , эксплуаттруемой МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	7409,72
	8121,47
	7615,38
	10204,85

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	11371,69
	12237,85
	13988,68
	15190,82

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-3961,97
	-4116,38
	-6373,30
	-4985,97

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	0,68
	0,68
	0,97
	1,063

	7
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,5495
	1,6033
	1,4091
	1,3150

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: 
	тыс. Гкал
	1,3963
	1,4502
	1,2560
	1,2180

	9.1
	Определенном по приборам учета
	тыс. Гкал
	1,3963
	1,0190
	0,9491
	0,9611

	9.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,4312
	0,3069
	0,2569

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Ккал/ч. мес.
	0,07
	0,07
	0,07
	0,05

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,07
	0,07
	0,07
	0,05

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	-
	-
	-
	-

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	9,8
	9,5
	9,6
	9,4

	13
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	
	
	
	1,4065

	14
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	262,30
	262,30
	262,3
	243,42

	15
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	
	
	-
	-

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	191,44
	232,05
	270,25
	232,94

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,10
	0,09
	0,11
	0,12

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,10
	0,10
	0,15
	0,12



[bookmark: _Toc195793977][bookmark: _Toc196829229][bookmark: _Toc212820660]Таблица 243 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию[footnoteRef:75], тыс. руб. [75:  Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).] 

	№
	№ п/п
	Показатели
	СЦТ №11 с. Сизая

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	скорректированные

	I
	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	63,22
	66,34
	100,00
	103,16
	104,74

	
	
	Расходы на ремонт основных средств
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2
	Расходы на оплату труда
	897,94
	942,30
	1375,23
	1418,66
	1440,44

	
	1.3
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	190,39
	199,80
	320,68
	330,81
	335,89

	
	1.3.1
	-расходы на оплату других работ и услуг
	190,39
	199,80
	320,68
	330,81
	335,89

	
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	1151,55
	1208,44
	1795,91
	1852,63
	1881,07

	II
	2.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	2,49
	2,49
	5,26
	5,30
	5,26

	
	2.4.1
	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2.4.2
	-расходы на обязательное страхование
	-
	-
	1,36
	1,40
	1,36

	
	2.4.3
	-иные расходы
	2,49
	2,49
	3,90
	3,90
	3,90

	
	2.5
	Отчисления на социальные нужды
	271,18
	284,57
	452,28
	466,56
	473,73

	
	2.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	3,80
	31,50
	-
	-
	6,87

	
	2.7
	Налог на прибыль
	-
	-
	36,31
	37,45
	196,73

	
	Итого неподконтрольные расходы
	277,47
	318,56
	493,85
	509,32
	682,59

	III
	3.8
	Расход на топливо
	179,75
	230,94
	183,77
	189,10
	240,11

	
	3.9
	Расход на электрическую энергию
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3.10
	Расход на холодную воду
	0,08
	0,09
	8,95
	9,49
	10,69

	
	Итого энергетические ресурсы
	179,83
	231,02
	192,72
	198,59
	250,80

	IV
	Прибыль
	-
	-
	145,23
	37,45
	590,19

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	-109,42
	-109,42
	-279,62
	-
	-215,711

	Всего расходов
	1499,42
	1867,45
	2348,09
	2597,99
	3620,37



[bookmark: _Toc196829230][bookmark: _Toc212820661]Таблица 244 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию[footnoteRef:76], тыс. руб. [76:  Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).] 

	№
	№ п/п
	Показатели
	СЦТ №12 с. Сизая

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	скорректированные

	I
	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	378,66
	397,36
	1200,00
	1237,90
	1256,90

	
	
	Расходы на ремонт основных средств
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2
	Расходы на оплату труда
	2709,21
	2843,04
	6557,22
	6764,30
	6868,17

	
	1.3
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	1149,29
	1206,06
	1207,91
	1246,06
	1265,19

	
	1.3.1
	-расходы на оплату других работ и услуг
	1149,29
	1206,06
	1207,91
	1246,06
	1265,19

	
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	4237,15
	4446,47
	8965,14
	9248,25
	9390,26

	II
	2.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	53,57
	53,57
	68,35
	68,74
	68,35

	
	2.4.1
	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	-
	-
	0,55
	0,57
	0,55

	
	2.4.2
	-расходы на обязательное страхование
	-
	-
	11,76
	12,13
	11,76

	
	2.4.3
	-иные расходы
	53,57
	53,57
	56,04
	56,04
	56,04

	
	2.5
	Отчисления на социальные нужды
	818,18
	858,60
	2083,03
	2148,81
	2148,81

	
	2.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	152,60
	280,76
	-
	-
	173,97

	
	2.7
	Налог на прибыль
	35,31
	35,31
	95,87
	98,89
	287,48

	
	Итого неподконтрольные расходы
	1059,65
	1228,23
	2247,25
	2316,44
	2711,61

	III
	3.8
	Расход на топливо
	1656,57
	2298,30
	1712,49
	2739,98
	2096,49

	
	3.9
	Расход на электрическую энергию
	244,29
	467,14
	482,07
	510,99
	506,51

	
	3.10
	Расход на холодную воду
	90,52
	99,87
	84,19
	89,24
	92,04

	
	Итого энергетические ресурсы
	1991,38
	2865,32
	2278,75
	3340,22
	2695,05

	IV
	Прибыль
	141,22
	141,22
	383,46
	395,57
	862,45

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	-151,44
	-260,11
	-2106,15
	-
	-1500,00

	Всего расходов
	7277,97
	8941,35
	11768,44
	15300,49
	17159,37


[bookmark: _Toc197954587]


[bookmark: _Toc212820662]Таблица 245 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-11 пос. Синеборск[footnoteRef:77] [77:  Значения величины присоединенной тепловой нагрузки в отчетах, приведенных на портале ЕАИС отличаются от данных предоставленных Абонотделом МУП ШТЭС (2,5651 Гкал/ч в 2023 г.)] 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	29580,42
	30410,88
	35449,67
	43731,28

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	32556,43
	39013,82
	43870,90
	48336,30

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-2976,01
	-8602,94
	-8421,23
	-4605,02

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	2,42
	2,42
	2,39
	2,39

	7
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	10,2301
	10,1219
	10,2253
	9,7394

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
	тыс. Гкал
	5,7347
	5,5639
	5,7385
	5,8428

	9.1
	Определенном по приборам учета
	тыс. Гкал
	0,7745
	0,6918
	0,6107
	0,6742

	9.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	4,9602
	4,8721
	5,1278
	5,1686

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	3,96

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	4,16
	4,23
	4,95
	3,49

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	4,16
	4,95
	4,16
	3,96

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	25,60
	24,90
	24,30
	24,30

	13
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	
	
	
	3,6529

	14
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	262,3
	262,3
	262,3
	225,300

	15
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	226,73
	218,2
	234,2
	247,100

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	226,73
	218,2
	234,2
	247,100

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,08
	0,07
	0,12
	0,12

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,47
	0,47
	0,47
	0,54



[bookmark: _Toc197265963][bookmark: _Toc197954588][bookmark: _Toc212820663]Таблица 246 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию[footnoteRef:78], тыс. руб. [78:  Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).] 

	№
	№ п/п
	Показатели
	СЦТ №13 пос. Синеборск

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	скорректированные

	I
	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	2200,43
	1909,58
	2500,00
	2578,95
	2618,55

	
	
	Расходы на ремонт основных средств
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2
	Расходы на оплату труда
	12598,19
	10932,96
	16523,75
	17045,57
	17307,30

	
	1.3
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	4106,59
	3563,78
	3976,49
	4102,07
	4165,05

	
	1.3.1
	-расходы на оплату других работ и услуг
	4106,59
	3,563,78
	3976,49
	4102,07
	4165,05

	
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	18905,22
	16406,33
	23000,24
	23726,58
	24090,91

	II
	2.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	169,68
	177,46
	193,95
	195,05
	193,95

	
	2.4.1
	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	-
	-
	10,59
	10,92
	10,59

	
	2.4.2
	-расходы на обязательное страхование
	-
	-
	24,17
	24,93
	24,17

	
	2.4.3
	-иные расходы
	169,68
	177,46
	159,19
	159,19
	159,19

	
	2.5
	Отчисления на социальные нужды
	3804,65
	3301,75
	5205,07
	5369,45
	5451,89

	
	2.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	284,90
	820,78
	-
	-
	663,48

	
	2.7
	Налог на прибыль
	-
	107,00
	223,34
	230,39
	2050,59

	
	Итого неподконтрольные расходы
	4259,23
	4406,99
	5622,36
	5794,88
	8359,91

	III
	3.8
	Расход на топливо
	8468,88
	10127,93
	9076,56
	9339,78
	11032,76

	
	3.9
	Расход на электрическую энергию
	2173,76
	2375,96
	2261,84
	2397,55
	2485,42

	
	3.10
	Расход на холодную воду
	402,58
	415,55
	548,28
	581,17
	464,04

	
	Итого энергетические ресурсы
	11045,22
	12919,45
	11886,67
	12318,50
	13982,22

	IV
	Прибыль
	-
	428,00
	893,35
	921,56
	6151,76

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	337,61
	300,72
	-
	-
	934,15

	Всего расходов
	33872,06
	34461,50
	41402,61
	42761,53
	53518,95


[bookmark: _Toc197265962][bookmark: _Toc212820664]Таблица 247 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-12 с. Субботино
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	7 748,29
	8 278,07
	8 609,60
	10659,52

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	10 412,64
	11 775,34
	20 424,60
	17193,85

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-2 664,35
	-3 497,27
	--11 815,00
	-6534,33

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	7
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2,4853
	2,5332
	2,2617
	2,0594

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
	тыс. Гкал
	1,7942
	1,7767
	1,5300
	1,4325

	9.1
	Определенном по приборам учета,
	тыс. Гкал
	0,8440
	0,7288
	0,4934
	0,4726

	9.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	0,9502
	1,0479
	0,6643
	0,9599

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	тыс. Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,57

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,58
	0,64
	0,64
	0,56

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,64
	0,64
	0,62
	0,57

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	8,300
	8,300
	8,200
	8,3

	13
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	1,4740
	1,4740
	1,4740
	1,4740

	14
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	262,300
	262,300
	262,300
	288,900

	15
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	285,350
	270,830
	265,650
	306,88

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	285,350
	270,830
	265,650
	306,88

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,05
	0,05
	0,08
	0,08

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,08
	0,08
	0,06
	0,05



[bookmark: _Toc212820665]Таблица 248 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию[footnoteRef:79], тыс. руб. [79:  Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).] 

	№
	№ п/п
	Показатели
	СЦТ №14 с. Субботино

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	скорректированные

	I
	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	140,2
	208,52
	650,00
	670,53
	680,82

	
	
	Расходы на ремонт основных средств
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2
	Расходы на оплату труда
	3418,87
	2966,97
	6315,64
	6515,09
	6615,13

	
	1.3
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	1295,30
	1124,09
	1186,56
	1224,03
	1242,82

	
	1.3.1
	-расходы на оплату других работ и услуг
	1295,30
	1124,09
	1186,56
	1224,03
	1242,82

	
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	4954,45
	4299,57
	8152,20
	8409,65
	8538,78

	II
	2.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	20,04
	20,96
	33,54
	33,95
	33,54

	
	2.4.1
	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	-
	-
	2,89
	2,98
	2,89

	
	2.4.2
	-расходы на обязательное страхование
	-
	-
	9,97
	10,28
	9,97

	
	2.4.3
	-иные расходы
	20,04
	20,96
	20,68
	20,68
	20,68

	
	2.5
	Отчисления на социальные нужды
	1032,50
	896,02
	2073,85
	2139,34
	2172,19

	
	2.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	66,70
	110,75
	-
	-
	47,12

	
	2.7
	Налог на прибыль
	-
	-
	85,67
	88,38
	730,69

	
	Итого неподконтрольные расходы
	1119,24
	1027,73
	2193,06
	2261,67
	2984,14

	III
	3.8
	Расход на топливо
	2050,16
	3359,46
	2776,18
	2856,69
	3359,01

	
	3.9
	Расход на электрическую энергию
	356,00
	408,17
	412,48
	437,23
	453,55

	
	3.10
	Расход на холодную воду
	-
	3,04
	68,02
	72,10
	167,95

	
	Итого энергетические ресурсы
	2408,85
	3770,67
	3256,68
	3366,02
	3980,51

	IV
	Прибыль
	-
	-
	342,69
	353,51
	2192,07

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	303,54
	730,85
	706,74
	-
	695,88

	Всего расходов
	8786,08
	9828,83
	13237,88
	14390,84
	18391,38


[bookmark: _Toc198838949][bookmark: _Toc212820666]Таблица 249 – Технико-экономические показатели дифференцированные по СТЦ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	510204,63
	547686,72
	644764,50
	741302,58

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	476438,41
	561130,39
	643495,83
	731480,87

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	33766,22
	-13443,67
	1268,67
	9821,71

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	106,60
	106,69
	106,69
	106,69

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	55,62
	55,62
	54,01
	54,01

	7
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	136,4738
	139,9267
	132,7962
	136,8426

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: 
	тыс. Гкал
	116,6359
	116,2080
	113,3607
	115,4100

	9.1
	Определенном по приборам учета
	тыс. Гкал
	22,7094
	33,1632
	33,9339
	35,0379

	9.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	93,9265
	83,0448
	71,8763
	80,3721

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	тыс. Гкал/год
	0,000
	0,000
	0,000
	40,96

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	17,39
	21,26
	16,98
	20,46

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	39,78
	39,78
	39,78
	

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	51,40
	49,00
	54,00
	55,00

	13
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	13,03
	12,32
	
	16.5308

	14
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	0,000
	262.300
	262.300
	190.600

	15
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	0,000
	177,830
	177,830
	163.370

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	0,000
	177,830
	177,830
	163,370

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	1,20
	0,00
	0,19
	1,42

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,76
	0,76
	0,44
	0,47




[bookmark: _Toc198838950][bookmark: _Toc212820667]Таблица 250 – Технико-экономические показатели дифференцированные по СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	15215,46
	16047,10
	18430,86
	21738,89

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	19130,98
	20490,09
	26323,64
	27757,49

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-39150,52
	-4892,99
	-7892,78
	-6018,60

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	6
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17

	7
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	4,1077
	4,1438
	3,9552
	4,1140

	8
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,000

	9
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: 
	тыс. Гкал
	3,4022
	3,3878
	3,4220
	3,4047

	9.1
	Определенном по приборам учета
	тыс. Гкал
	0,0286
	0,0255
	0,0265
	0,0298

	9.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	3,3736
	3,3623
	3,3955
	3,3749

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	тыс. Гкал/год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,890

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,60
	0,65
	0,43
	0,66

	11.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,97
	0,97
	0,97
	0,66

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	10,5
	10,7
	10,10
	10,08

	13
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	3,09
	3,24
	3,24
	2,4314

	14
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг у. т./Гкал
	262,300
	262,300
	262,300
	228,42

	15
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т../Гкал
	196,810
	213,980
	212,400
	199,370

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	196,810
	213,980
	212,400
	199,370

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,005
	0,004
	0,057
	0,050

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,350
	0,350
	0,310
	0,270




[bookmark: _Toc198838951][bookmark: _Toc212820668]Таблица 251 - Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию[footnoteRef:80] , тыс. руб [80:  Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).] 

	№
	№ п/п
	Показатели
	СЦТ №09/1; СЦТ №09/2 п. Шушенское

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	скорректированные

	I
	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	7998,39
	8360,95
	7730,00
	7974,11
	8096,56

	
	
	Расходы на ремонт основных средств
	5365,44
	5668,48
	0,00
	0,00
	0,00

	
	1.2
	Расходы на оплату труда
	34584,54
	28165,93
	75161,91
	77535,52
	78726,09

	
	1.3
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	34584,54
	36152,22
	47977,94
	49493,09
	50253,06

	
	1.3.1
	-расходы на оплату других работ и услуг
	34584,54
	36152,22
	47977,94
	49493,09
	50253,06

	
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	74892,94
	78347,57
	130869,85
	135002,72
	137075,70

	II
	2.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	797,79
	834,36
	567,66
	571,53
	788,94

	
	2.4.1
	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	-
	-
	4,52
	4,66
	4,52

	
	2.4.2
	-расходы на обязательное страхование
	0,00
	0,00
	118,11
	121,84
	118,11

	
	2.4.3
	-иные расходы
	797,79
	834,36
	445,03
	445,03
	666,31

	
	2.5
	Отчисления на социальные нужды
	8321,98
	8699,21
	23334,29
	24071,18
	24440,80

	
	2.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	4037,50
	5263,77
	0,00
	0,00
	3056,38

	
	2.7
	Налог на прибыль
	0,00
	0,00
	519,05
	535,44
	821,22

	
	Итого неподконтрольные расходы
	13157,27
	14797,34
	24421,00
	25178,16
	29107,34

	III
	3.8
	Расход на топливо
	0,00
	1867,35
	1978,77
	2036,16
	2272,60

	
	3.9
	Расход на электрическую энергию
	461710,39
	539136,10
	617180,07
	654210,88
	658289,86

	
	3.10
	Расход на холодную воду
	1637,97
	1747,99
	1807,29
	1915,72
	2553,34

	
	Итого энергетические ресурсы
	463348,36
	542751,44
	620966,10
	658162,76
	663115,80

	IV
	Прибыль
	-
	-
	2076,20
	2141,77
	2463,67

	
	-инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	580,36
	24754,04
	37886,30
	29684,90
	49667,21

	Всего расходов
	551978,92
	660650,39
	740446,88
	850170,30
	881429,72



[bookmark: _Toc198838952][bookmark: _Toc212820669]Таблица 252 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию[footnoteRef:81], тыс. руб. [81:  Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).] 

	№
	№ п/п
	Показатели
	СЦТ №17 п. Шушенское

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	утвержденные
	скорректированные

	I
	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	1185,03
	1028,40
	800
	825,26
	837,94

	
	
	Расходы на ремонт основных средств
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2
	Расходы на оплату труда
	6309,89
	5475,85
	9409,67
	9706,82
	9855,87

	
	1.3
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	399,28
	346,50
	2073,76
	2139,25
	2172,10

	
	1.3.1
	-расходы на оплату других работ и услуг
	399,28
	346,50
	2073,76
	2139,25
	2172,10

	
	Итого операционные (подконтрольные) расходы
	7894,20
	6850,75
	12283,43
	12671,34
	12865,91

	II
	2.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	369,71
	1002,36
	958,29
	258,77
	958,29

	
	2.4.1
	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	-
	-
	2,73
	2,82
	2,73

	
	2.4.2
	-расходы на обязательное страхование
	-
	-
	12,50
	12,89
	12,50

	
	2.4.3
	-иные расходы
	369,71
	1002,36
	943,06
	943,06
	943,06

	
	2.5
	Отчисления на социальные нужды
	1905,59
	1653,71
	3056,69
	3153,22
	3201,63

	
	2.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	1216,00
	4007,79
	-
	-
	3914,37

	
	2.7
	Налог на прибыль
	-
	9,15
	118,15
	121,88
	211,16

	
	Итого неподконтрольные расходы
	3491,30
	6673,00
	4133,13
	4233,87
	8285,45

	III
	3.8
	Расход на топливо
	2658,23
	3676,81
	4164,70
	4285,47
	5085,86

	
	3.9
	Расход на электрическую энергию
	681,17
	781,25
	630,16
	667,97
	727,94

	
	3.10
	Расход на холодную воду
	170,02
	189,80
	39,75
	42,14
	53,60

	
	Итого энергетические ресурсы
	3509,42
	4647,87
	4834,61
	4995,58
	5867,40

	IV
	Прибыль
	-
	36,59
	472,59
	-
	633,47

	
	-инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-

	V
	Выпадающие доходы/экономия средств
	570,68
	76,67
	0,06
	-
	-

	Всего расходов
	14324,24
	18284,88
	21723,69
	21900,78
	27652,22



[bookmark: _Toc122343209][bookmark: _Toc166866742][bookmark: _Toc212820180][bookmark: _Toc65678302][bookmark: _Toc19614094][bookmark: _Toc80075750]ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc122343210][bookmark: _Toc166866743][bookmark: _Toc212820181][bookmark: _Toc65678303][bookmark: _Toc19614095]11.1. Описание динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет
[bookmark: _Toc122343211]Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №435-п от 19.12.2018 г. были установлены тарифы на период 2019-2023 гг.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №312-п от 11.12.2019 г. установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. путем корректировки долгосрочных тарифов, установленных на периоды 2019-2023 гг.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №240-п от 10.12.2020 г. установлены тарифы на тепловую энергию на 2021 г. путем корректировки долгосрочных тарифов, установленных на периоды 2019-2023 гг.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №133-п от 29.11.2021 г. установлены тарифы на тепловую энергию на 2022 г. путем корректировки долгосрочных тарифов, установленных на периоды 2019-2023 гг.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №418-п от 23.11.2022 г. установлены тарифы на тепловую энергию на декабрь 2022 г. и 2023 г. путем корректировки долгосрочных тарифов, установленных на периоды 2019-2023 гг.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №344-п от 18.12.2023 г. установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг. для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №262-п от 19.12.2024 г. установлены тарифы на тепловую энергию на 2025 г. путем корректировки долгосрочных тарифов, установленных на периоды 2024-2028 гг.
[bookmark: _Toc169021430][bookmark: _Toc212820670]Таблица 253 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	СЦТ №03 (Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б. 2)

	
	
	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП ШТЭС
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)[footnoteRef:82] [82:  Приложение №5 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п] 


	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2019
	4590,56
	4714,49

	
	
	
	2020
	4714,49
	4927,34

	
	
	
	2021
	4927,34
	5154,00

	
	
	
	2022
	5154,00
	5360,16

	
	
	
	2023
	6877,04
	6877,04

	
	
	
	2024
	6877,04
	11690,97

	
	
	
	2025
	11690,97
	13016,35

	
	
	
	2026
	7738,43
	12298,26

	
	
	
	2027
	12298,26
	8363,82

	
	
	
	2028
	8363,82
	12960,51

	
	
	Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)[footnoteRef:83] [83:  Приложение №6 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п] 


	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2024
	5381,48
	9148,52

	
	
	
	2025
	9148,52
	10185,67

	
	
	
	2026
	6055,55
	9623,75

	
	
	
	2027
	9623,75
	6544,94

	
	
	
	2028
	6544,94
	10141,99

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

	
	
	

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2019
	5508,67
	5657,39

	
	
	
	2020
	5657,39
	5912,81

	
	
	
	2021
	5912,81
	6184,80

	
	
	
	2022
	6184,80
	6432,19

	
	
	
	2023
	8252,45
	8252,45

	
	
	
	2024
	8252,45
	14029,16

	
	
	
	2025
	14029,16
	15619,62

	
	
	
	2026
	9286,12
	14757,91

	
	
	
	2027
	14757,91
	10036,58

	
	
	
	2028
	10036,58
	15552,61

	
	
	Население (динамика роста тарифа, %) 

	
	
	
	2019
	100,00
	102,70

	
	
	
	2020
	100,00
	104,51

	
	
	
	2021
	100,00
	104,60

	
	
	
	2022
	100,00
	104,00

	
	
	
	2023
	128,30
	128,30

	
	
	
	2024
	100,00
	170,00

	
	
	
	2025
	100,00
	111,34

	
	
	
	2026
	59,45
	158,92

	
	
	
	2027
	100,00
	68,01

	
	
	
	2028
	100,00
	154,96
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0024.ОМ-СТ.001.011
Страница 387 из 730

0024.ОМ-СТ.001.011
Страница 392 из 730
[bookmark: _Toc212820671]Таблица 254 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Котельная пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 
	Котельная пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7
	Котельная пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2Г

	
	
	
	
	Теплоноситель - вода
	Теплоноситель - вода
	Теплоноситель - вода

	
	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП ШТЭС
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2019
	5526,68
	5675,90
	15637,69
	16059,98
	5125,76
	8966,18

	
	
	
	2020
	5675,90
	5936,99
	16059,98
	16778,19
	8966,18
	9378,62

	
	
	
	2021
	5936,99
	6210,10
	16778,19
	17550,00
	9378,62
	9810,04

	
	
	
	2022
	6210,10
	6418,67
	17550,00
	18252,00
	9810,04
	10202,44

	
	
	
	2023
	9229,39
	9229,39
	21060,00
	21060,00
	14344,44
	14344,44

	
	
	
	2024
	9229,39
	11998,21
	21118,06
	36111,85
	14344,44
	15626,22

	
	
	
	2025
	11998,21
	13797,94
	36111,85
	39911,84
	15626,22
	16916,88

	
	
	
	2026
	15202,00
	16718,98
	25431,91
	39803,87
	14030,26
	17389,54

	
	
	
	2027
	16718,98
	17120,29
	39803,87
	25266,40
	17389,54
	13825,74

	
	
	
	2028
	17120,29
	18082,03
	25266,40
	44241,49
	13825,74
	20072,02

	
	
	Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)[footnoteRef:84] [footnoteRef:85][footnoteRef:86] [84:  Приложение № 2к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п]  [85:  Приложение №4 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п]  [86:  Приложение №28 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п] 


	
	
	одноставочный, руб./Гкал

	2024
	7409,41
	9632,23
	18309,60
	31309,39
	8969,29
	9770,75

	
	
	
	2025
	9632,23
	11077,06
	31309,39
	34604,02
	9770,75
	10577,78

	
	
	
	2026
	12204,25
	13422,09
	22049,76
	34510,41
	8772,83
	10873,32

	
	
	
	2027
	13422,09
	13744,26
	34510,41
	21906,26
	10873,32
	8644,95

	
	
	
	2028
	13744,26
	14516,35
	21906,26
	38357,88
	8644,95
	12550,62

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2019
	6632,02
	6811,08
	18765,23
	19271,98
	6150,91
	10759,42

	
	
	
	2020
	6811,08
	7124,39
	19271,98
	20133,82
	10759,42
	11254,34

	
	
	
	2021
	7124,39
	7452,12
	20133,82
	21060,00
	11254,34
	11772,05

	
	
	
	2022
	7452,12
	7702,40
	21060,00
	21902,40
	11772,05
	12242,93

	
	
	
	2023
	11075,27[footnoteRef:87] [87:  Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.] 

	11075,27
	25341,67[footnoteRef:88] [88:  Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.] 

	25341,67
	17213,33[footnoteRef:89] [89:  Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.] 

	17213,33

	
	
	
	2024
	11075,27
	14397,85
	25341,67
	43334,22
	17213,33
	18751,46

	
	
	
	2025
	14397,85
	16557,53
	43334,22
	30518,29
	18751,46
	20300,26

	
	
	
	2026
	18242,40
	20062,78
	30518,29
	47764,64
	16836,31
	20867,45

	
	
	
	2027
	20062,78
	20544,35
	47764,64
	30319,68
	20867,45
	16590,89

	
	
	
	2028
	20544,35
	21698,44
	30319,68
	53089,79
	16590,89
	24086,42

	
	
	Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2024
	8891,29
	11558,68
	21971,52
	37571,27
	10763,15
	11724,90

	
	
	
	2025
	11558,68
	13292,47
	37571,27
	41524,82
	11724,90
	12693,34

	
	
	
	2026
	14645,10
	16106,51
	26459,71
	41412,49
	10527,40
	13047,98

	
	
	
	2027
	16106,51
	16493,11
	41412,49
	26287,51
	13047,98
	10373,94

	
	
	
	2028
	16493,11
	17419,62
	26287,51
	46029,46
	10373,94
	15060,74

	
	
	Население (динамика роста тарифа, %) 

	
	
	
	2019
	100,00
	102,70
	100,00
	102,70
	100,00
	174,92

	
	
	
	2020
	100,00
	104,60
	100,00
	104,47
	100,00
	104,60

	
	
	
	2021
	100,00
	104,60
	100,00
	104,60
	100,00
	104,60

	
	
	
	2022
	100,00
	103,36
	100,00
	104,00
	100,00
	104,00

	
	
	
	2023
	143,79
	143,79
	115,38
	115,38
	140,60
	140,60

	
	
	
	2024
	100,00
	130,00
	100,00
	171,00
	100,00
	108,94

	
	
	
	2025
	100,00
	126,70
	100,00
	70,43
	100,00
	89,79

	
	
	
	2026
	100,00
	109,98
	100,00
	156,51
	100,00
	123,94

	
	
	
	2027
	100,00
	102,40
	100,00
	63,48
	100,00
	79,51

	
	
	
	2028
	100,00
	105,62
	100,00
	175,10
	100,00
	145,18


[bookmark: _Toc196830209][bookmark: _Toc212820672]Таблица 255 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Котельная МАОУ КСОШ с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 (Котельная №24-05 по Схеме ТС)
	Котельная МБУ РЦК с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 (Котельная №24-04 по Схеме ТС)

	
	
	
	
	Теплоноситель - вода
	Теплоноситель - вода

	
	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП «ШТЭС»
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)[footnoteRef:90][footnoteRef:91] [90: Приложение №7 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п]  [91:  Приложение №9 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п] 


	
	
	одноставочный, руб./Гкал

	2019
	4213,32
	4327,09
	8567,42
	8798,76

	
	
	
	2020
	4327,09
	4526,14
	8798,76
	9203,50

	
	
	
	2021
	4526,14
	4734,19
	9203,50
	9626,91

	
	
	
	2022
	4734,19
	4923,56
	9626,91
	10011,98

	
	
	
	2023
	7571,54
	7571,54
	11577,81
	11577,81

	
	
	
	2024
	7571,54
	10430,57
	11577,81
	14048,53

	
	
	
	2025
	10430,57
	11582,44
	14048,53
	15806,31

	
	
	
	2026
	6653,78
	13248,96
	11595,69
	14858,93

	
	
	
	2027
	13248,96
	3752,85
	14858,93
	12434,26

	
	
	
	2028
	3752,85
	19261,64
	12434,26
	15697,03

	
	
	Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)[footnoteRef:92] [footnoteRef:93] [92:  Приложение №8 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п]  [93:  Приложение №10 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п] 


	
	
	одноставочный, руб./Гкал

	2024
	5847,68
	8055,78
	4855,93
	5892,19

	
	
	
	2025
	8055,78
	8945,40
	5892,19
	6629,43

	
	
	
	2026
	5138,87
	10232,48
	4863,43
	6232,09

	
	
	
	2027
	10232,48
	2898,41
	6232,09
	5215,14

	
	
	
	2028
	2898,41
	14876,20
	5215,14
	6283,60

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2019
	5055,98
	5192,51
	10280,90
	10558,51

	
	
	
	2020
	5192,51
	5431,36
	10558,51
	11044,20

	
	
	
	2021
	5431,36
	5681,03
	11044,20
	11552,29

	
	
	
	2022
	5681,03
	5908,27
	11552,29
	12014,38

	
	
	
	2023
	9085,85[footnoteRef:94] [94:  Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.] 

	9085,85
	13893,37[footnoteRef:95] [95:  Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.] 

	13893,37


[bookmark: _Toc125399998][bookmark: _Toc197292682][bookmark: _Toc196829231]


[bookmark: _Toc212820673]Таблица 256- Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Котельная с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а 
	Котельная с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17

	
	
	
	
	Теплоноситель - вода
	Теплоноситель - вода

	
	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП «ШТЭС»
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)[footnoteRef:96][footnoteRef:97] [96:  Приложение №11 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п]  [97:  Приложение №13 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п] 


	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2019
	5619,84
	5771,54
	4157,01
	5980,07

	
	
	
	2020
	5771,54
	6037,03
	5980,07
	6255,15

	
	
	
	2021
	6037,03
	6315,02
	6255,15
	6542,89

	
	
	
	2022
	6315,02
	6567,8
	6542,89
	6804,6

	
	
	
	2023
	7432,25
	7432,25
	[bookmark: RANGE!I80]7695,58
	7695,58

	
	
	
	2024
	7432,25
	23039,96
	7695,58
	12308,99

	
	
	
	2025
	23039,96
	26495,95
	12308,99
	12903,60

	
	
	
	2026
	8299,29
	29873,38
	6629,63
	14635,76

	
	
	
	2027
	29873,38
	1523,19
	14635,76
	5085,21

	
	
	
	2028
	1523,19
	41820,83
	5085,21
	18157,16

	
	
	Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)[footnoteRef:98] [footnoteRef:99] [98:  Приложение №12 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п]  [99:  Приложение №14 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п] 


	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2024
	6375,26
	19763,29
	4667,98
	7466,38

	
	
	
	2025
	19763,29
	22727,78
	7466,38
	7827,06

	
	
	
	2026
	7118,99
	25624,87
	4021,39
	8877,74

	
	
	
	2027
	25624,87
	1306,57
	8877,74
	3074,58

	
	
	
	2028
	1306,57
	35873,29
	3084,58
	11013,75

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)[footnoteRef:100] [footnoteRef:101] [100:  Приложение №11 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п]  [101:  Приложение №13 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п] 


	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2019
	6743,81
	6925,85
	4988,41
	7176,08

	
	
	
	2020
	6925,85
	7244,44
	7176,08
	7506,18

	
	
	
	2021
	7244,44
	7578,02
	7506,18
	7851,47

	
	
	
	2022
	7578,02
	7881,36
	7851,47
	8165,52

	
	
	
	2023
	8918,7
	8918,7
	9234,7
	9234,7

	
	
	
	2024
	8918,7
	27647,95
	9234,7
	14770,79

	
	
	
	2025
	27647,95
	31795,14
	14770,79
	15484,32

	
	
	
	2026
	9959,15
	35848,06
	7955,56
	17562,91

	
	
	
	2027
	35848,06
	1827,83
	17562,91
	6102,25

	
	
	
	2028
	1827,83
	50185
	6102,25
	21788,59

	
	
	Население (динамика роста тарифа, %) 

	
	
	
	2019
	100,00
	102,70
	100,00
	143,86

	
	
	
	2020
	100,00
	104,60
	100,00
	104,60

	
	
	
	2021
	100,00
	104,60
	100,00
	104,60

	
	
	
	2022
	100,00
	104,00
	100,00
	104,00

	
	
	
	2023
	113,16
	113,16
	113,09
	113,09

	
	
	
	2024
	100,00
	310,00
	100,00
	159,95

	
	
	
	2025
	100,00
	115,00
	100,00
	104,83

	
	
	
	2026
	100,00
	359,95
	100,00
	220,76

	
	
	
	2027
	100,00
	5,10
	100,00
	34,75

	
	
	
	2028
	100,00
	2745,61
	100,00
	357,06

	
	
	Население, оплачивающее производство тепловой энергии (получающее тепловую энергию на коллекторах производителей)[footnoteRef:102] [footnoteRef:103]    [102:  Приложение №12 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п]  [103:  Приложение №14 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п] 


	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2024
	7650,31
	23715,95
	5601,58
	8959,66

	
	
	
	2025
	23715,95
	27273,34
	8959,66
	9392,47

	
	
	
	2026
	8542,79
	30749,84
	4825,67
	10653,29

	
	
	
	2027
	30749,84
	1567,88
	10653,29
	3701,50

	
	
	
	2028
	1567,88
	43047,95
	3701,50
	13216,50

	
	
	Население (динамика роста тарифа, %)

	
	
	
	2024
	100
	310,00
	100
	159,95

	
	
	
	2025
	100
	115,00
	100
	104,83

	
	
	
	2026
	31,32
	359,96
	51,38
	220,77

	
	
	
	2027
	100
	5,10
	100
	34,75

	
	
	
	2028
	100
	274,56
	100
	357,06


[bookmark: _Toc197954589]


[bookmark: _Toc212820674]Таблица 257- Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Котельная №24-08 с. Сизая
	Котельная №24-09 с. Сизая
	Котельная №24-10 с. Сизая

	
	
	
	
	Теплоноситель - вода
	Теплоноситель - вода
	Теплоноситель - вода

	
	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП ШТЭС
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2019
	10588,57
	10874,53
	9492,96
	9749,28
	4862,02
	4993,30

	
	
	
	2020
	10874,43
	11374,66
	9749,28
	10144,89
	4993,30
	5222,99

	
	
	
	2021
	11374,66
	11898,04
	10144,89
	10611,36
	5222,99
	5463,28

	
	
	
	2022
	11898,04
	12373,96
	10611,36
	11035,83
	5463,28
	5681,81

	
	
	
	2023
	14841,32[footnoteRef:104] [104:  Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.] 

	14841,32
	13706,14[footnoteRef:105] [105:  Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.] 

	13706,14
	6063,33[footnoteRef:106] [106:  Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.] 

	6063,33

	
	
	
	2024
	-[footnoteRef:107] [107:  Котельная КГБУЗ «Шушенская РБ» в 2023 г. выведена из эксплуатации с последующей ликвидацией.] 

	-
	13706,14
	23985,66
	6063,33
	12126,65

	
	
	
	2025
	-
	-
	23985,66
	27583,51
	12126,65
	13303,76

	
	
	
	2026
	-
	-
	14891,16
	30353,33
	8152,81
	16189,61

	
	
	
	2027
	-
	-
	30353,33
	11453,26
	16189,61
	3356,63

	
	
	
	2028
	-
	-
	11453,26
	37972,35
	3356,63
	27415,64

	
	
	Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)[footnoteRef:108] [footnoteRef:109] [108:  Приложение №11 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п]  [109:  Приложение №12 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п] 


	
	
	одноставочный, руб./гкал
	2024
	-
	-
	11910,63
	20843,54
	5370,29
	10740,57

	
	
	
	2025
	-
	-
	20843,54
	23970,07
	10740,57
	11783,13

	
	
	
	2026
	-
	-
	12940,42
	26377,05
	7220,94
	14339,13

	
	
	
	2027
	-
	-
	26377,05
	9952,89
	14339,13
	2972,97

	
	
	
	2028
	-
	-
	9952,89
	32998,00
	2972,97
	24282,05

	
	
	Динамика роста тарифа, %

	
	
	
	2019
	100
	102,70
	100
	102,70
	100
	102,70

	
	
	
	2020
	100
	104,60
	100
	104,06
	100
	104,6

	
	
	
	2021
	100
	104,60
	100
	104,60
	100
	104,6

	
	
	
	2022
	100
	103,99
	100
	104,00
	100
	104,00

	
	
	
	2023
	119,9
	100
	124,19
	100
	106,71
	100

	
	
	
	2024
	-
	-
	100,00
	175,00
	100,00
	200,00

	
	
	
	2025
	-
	-
	100,00
	115,00
	100,00
	109,71

	
	
	
	2026
	-
	-
	53,99
	203,83
	61,29
	198,58

	
	
	
	2027
	-
	-
	100,00
	37,73
	100,00
	20,73

	
	
	
	2028
	-
	-
	100,00
	331,54
	100,00
	816,76

	
	
	Динамика роста тарифа, %

	
	
	
	2024
	-
	-
	100
	175,00
	100
	200

	
	
	
	2025
	-
	-
	100
	115,00
	100
	109,71

	
	
	
	2026
	-
	-
	53,99
	203,84
	61,29
	198,58

	
	
	
	2027
	-
	-
	100
	37,74
	100
	20,74

	
	
	
	2028
	-
	-
	100
	331,55
	100
	816,76



[bookmark: _Toc212820675]Таблица 258 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Котельная №24-11 пос. Синеборск

	
	
	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	
	
	с 1 января
по 30 июня
	с 1 июля
по 31 декабря

	1.
	МУП ШТЭС
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2019
	3538,58
	4838,92

	
	
	
	2020
	4838,92
	5061,15

	
	
	
	2021
	5061,15
	5293,96

	
	
	
	2022
	5293,96
	5505,72

	
	
	
	2023
	6177,69[footnoteRef:110] [110:  Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.] 

	6177,69

	
	
	
	2024
	6177,69
	9185,55

	
	
	
	2025
	9185,55
	5750,83

	
	
	
	2026
	5750,83
	10881,95

	
	
	
	2027
	10881,95
	4650,22

	
	
	
	2028
	4650,22
	13573,16

	
	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	
	
	2019
	4246,30
	5806,70

	
	
	
	2020
	5806,70
	6073,38

	
	
	
	2021
	6073,38
	6352,75

	
	
	
	2022
	6352,75
	6606,86

	
	
	
	2023
	7413,23
	7413,23

	
	
	
	2024
	7413,23
	11022,66

	
	
	
	2025
	11022,66
	6901,00

	
	
	
	2026
	6901,00
	13058,34

	
	
	
	2027
	13058,34
	5580,26

	
	
	
	2028
	5580,26
	16287,79

	
	
	Динамика роста тарифа, %

	
	
	
	2019
	100,00
	136,75

	
	
	
	2020
	100,00
	104,59

	
	
	
	2021
	100,00
	104,60

	
	
	
	2022
	100,00
	104,00

	
	
	
	2023
	112,21
	112,21

	
	
	
	2024
	100,00
	148,69

	
	
	
	2025
	100,00
	62,61

	
	
	
	2026
	100,00
	189,22

	
	
	
	2027
	100,00
	42,73

	
	
	
	2028
	100,00
	291,88


[bookmark: _Toc197265964][bookmark: _Toc212820676]Таблица 259 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Котельная с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 (Котельная №24-12)

	
	
	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП ШТЭС
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2019
	3964,20
	4071,23

	
	
	
	2020
	4071
	4246,22

	
	
	
	2021
	4246,22
	4441,54

	
	
	
	2022
	4441,54
	4619,21

	
	
	
	2023
	5627,36
	5627,36

	
	
	
	2024
	5627,36
	10129,25

	
	
	
	2025
	10129,25
	11648,64

	
	
	
	2026
	6156,02
	11523,42

	
	
	
	2027
	11523,42
	5634,39

	
	
	
	2028
	5634,39
	13388,81

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2019
	4757,04
	4885,48

	
	
	
	2020
	4885,48
	5095,46

	
	
	
	2021
	5095,46
	5329,85

	
	
	
	2022
	5329,85
	5543,05

	
	
	
	2023
	6752,83[footnoteRef:111] [111:  Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.] 

	6752,83

	
	
	
	2024
	6752,83
	12155,10

	
	
	
	2025
	12155,10
	13978,37

	
	
	
	2026
	7387,22
	13828,10

	
	
	
	2027
	13828,10
	6761,27

	
	
	
	2028
	6761,27
	16066,57

	
	
	Население (динамика роста тарифа, %) 

	
	
	
	2019
	100,00
	102,70

	
	
	
	2020
	100,00
	104,30

	
	
	
	2021
	100,00
	104,60

	
	
	
	2022
	100,00
	104,00

	
	
	
	2023
	121.83
	121.83

	
	
	
	2024
	100,00
	180,00

	
	
	
	2025
	100,00
	115,00

	
	
	
	2026
	52,85
	187,19

	
	
	
	2027
	100,00
	48,90

	
	
	
	2028
	100,00
	237,63

	
	
	Население, оплачивающее производство тепловой энергии (получающее тепловую энергию на коллекторах производителей)

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2024
	5099,24
	9178,64

	
	
	
	2025
	9178,64
	10555,44

	
	
	
	2026
	5578,30
	10441,98

	
	
	
	2027
	10441,98
	5105,62

	
	
	
	2028
	5105,62
	12132,30

	
	
	Население (динамика роста тарифа, %) 

	
	
	
	2024
	100
	180,00

	
	
	
	2025
	100
	115

	
	
	
	2026
	52,85
	187,19

	
	
	
	2027
	100
	48,90

	
	
	
	2028
	100
	237,63


[bookmark: _Toc198838953]
[bookmark: _Toc212820677]Таблица 260 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Котельная п. Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 (Котельная №24-15, 24-16 по Схеме ТС)
	Котельная п. Шушенское, ул. квартал МКК, стр. 25 (Котельная №24-17 по Схеме ТС)

	
	
	
	
	Теплоноситель - вода
	Теплоноситель - вода

	
	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП «ШТЭС»
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)[footnoteRef:112][footnoteRef:113] [112: Приложение №15 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п]  [113:  Приложение №16 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п] 


	
	
	одноставочный, руб./Гкал

	2019
	3991,38
	4099,14
	4079,30
	4189,44

	
	
	
	2020
	4099,14
	4287,70
	4189,44
	4382,16

	
	
	
	2021
	4287,70
	4484,93
	4382,16
	4583,73

	
	
	
	2022
	4484,93
	4664,33
	4583,73
	4767,07

	
	
	
	2023
	5682,92
	5682,92
	5386,88
	5386,88

	
	
	
	2024
	5682,92
	7387,79
	5386,88
	7624,77

	
	
	
	2025
	7387,79
	7955,35
	7624,77
	8731,57

	
	
	
	2026
	7387,79
	7938,81
	5011,29
	8614,32

	
	
	
	2027
	7938,81
	8138,37
	8614,32
	4672,95

	
	
	
	2028
	8138,37
	8221,08
	4672,95
	9947,10

	
	
	Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)[footnoteRef:114] [footnoteRef:115] [114:  Приложение №25 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п]  [115:  Приложение №26 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п] 


	
	
	одноставочный, руб./Гкал

	2024
	3733,77
	4853,90
	4540,31
	6426,51

	
	
	
	2025
	4853,90
	5226,79
	6426,51
	7359,37

	
	
	
	2026
	4853,90
	5215,93
	4223,71
	7260,54

	
	
	
	2027
	6259,12
	6416,46
	7260,54
	3938,57

	
	
	
	2028
	6416,56
	6481,67
	3938,57
	8383,86

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2019
	4789,66
	4918,97
	4895,16
	5027,33

	
	
	
	2020
	4918,97
	5145,24
	5027,33
	5258,59

	
	
	
	2021
	5145,24
	5381,92
	5258,59
	5500,48

	
	
	
	2022
	5381,92
	5597,2
	5500,48
	5720,48

	
	
	
	2023
	6819,5
	6819,5
	6464,26
	6464,26

	
	
	
	2024
	6819,5
	8865,35
	6464,26
	9149,72

	
	
	
	2025
	8865,35
	9546,42
	9149,72
	10477,88

	
	
	
	2026
	8865,35
	9526,57
	6013,55
	10337,18

	
	
	
	2027
	9526,57
	9766,04
	10337,18
	5607,54

	
	
	
	2028
	9766,04
	9865,30
	5607,54
	11936,52

	
	
	Население (динамика тарифов, %)

	
	
	
	2019
	102,70
	102,70
	102,70
	102,70

	
	
	
	2020
	100,00
	104,60
	100,00
	104,60

	
	
	
	2021
	100,00
	104,60
	100,00
	104,60

	
	
	
	2022
	100,00
	104,00
	100,00
	104,00

	
	
	
	2023
	121,84
	121,84
	113,00
	113,00

	
	
	
	2024
	100,00
	130,00
	100,00
	141,54

	
	
	
	2025
	100,00
	107,68
	100,00
	114,52

	
	
	
	2026
	92,87
	99,79
	57,39
	98,66

	
	
	
	2027
	100,00
	102,51
	100,00
	54,25

	
	
	
	2028
	100,00
	101,02
	100,00
	212,87

	
	
	Население, оплачивающее производство тепловой энергии (получающее тепловую энергию на коллекторах производителей)

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2024
	4480,52
	5824,68
	5448,37
	7711,81

	
	
	
	2025
	5824,68
	6272,15
	7711,81
	8831,24

	
	
	
	2026
	5824,68
	6259,12
	5068,45
	8712,65

	
	
	
	2027
	6259,12
	6416,46
	8712,65
	4726,28

	
	
	
	2028
	6416,46
	6481,67
	4726,28
	10060,63

	
	
	Население (динамика роста тарифов, %)

	
	
	
	2024
	130,00
	130,00
	141,54
	141,54

	
	
	
	2025
	100,00
	107,68
	100,00
	114,52

	
	
	
	2026
	92,87
	99,79
	57,39
	98,66

	
	
	
	2027
	100,00
	102,51
	100,00
	54,25

	
	
	
	2028
	100,00
	101,02
	100,00
	212,87





Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 №436-п «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для потребителей Муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (Шушенский район, п. Шушенское, ИНН 2442000890) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 гг.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 г. №419-п «О внесении изменений в приказ от 19.12.2018 №436-п «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для потребителей Муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (Шушенский район, п. Шушенское, ИНН 2442000890) установленные тарифы на 2022г. (действуют с 01.11.2022 г.) и на 2023 гг. (действуют с 01.12.2023 г.).
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 г. №345-п «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для потребителей Муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (Шушенский район, п. Шушенское, ИНН 2442000890) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг. согласно приложений №1-9, для потребителей приложений №10-18 тарифы действуют с 01января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 г. №263-п «О внесении изменений в приказ от 18.12.2023 №345-п «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для потребителей Муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (Шушенский район, п. Шушенское, ИНН 2442000890) скорректированы тарифы на 2025г.
[bookmark: _Toc197173437][bookmark: _Toc212820678]Таблица 261 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС Котельной 24-13 с. Иджа Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Вид тарифа

	1.
	МУП ШТЭС
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям[footnoteRef:116] [116:  Приложение №2 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №263-п] 


	
	
	Одноставочный руб./куб. м
	Средневзвешенный тариф за соответствующий год
	Динамика цен к предыдущему периоду, %

	
	
	Вид теплоносителя
	
	

	
	
	Период
	Вода
	
	

	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	
	

	
	
	Котельная 24-13 с. Иджа
	
	

	
	
	2019
	180,28
	253,24
	216,76
	0,00

	
	
	2020
	253,24
	261,85
	257,55
	18,82

	
	
	2021
	261,85
	272,32
	267,09
	3,70

	
	
	2022
	272,32
	282,94
	277,63
	3,95

	
	
	2023
	282,94
	294,26
	288,60
	3,95

	
	
	2024
	300,27
	315,96
	308,12
	6,76

	
	
	2025
	315,96
	343,29
	329,625
	6,98

	
	
	2026
	327,32
	336,39
	331,86
	0,68

	
	
	2027
	336,39
	345,29
	340,84
	2,71

	
	
	2028
	345,29
	352,89
	349,09
	2,42



[bookmark: _Toc197292683][bookmark: _Toc212820679]Таблица 262 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС котельной 24-07 с. Каптырево, Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Вид тарифа

	1.
	МУП «ШТЭС»
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

	
	
	Одноставочный руб./куб. м
	Средневзвешенный тариф за соответствующий год
	Динамика цен к предыдущему периоду, %

	
	
	Вид теплоносителя
	
	

	
	
	
	Вода
	
	

	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	
	

	
	
	Котельная 24-07 с. Каптырево

	
	
	2019
	351,88
	361,38
	356,6
	

	
	
	2020
	361,38
	373,67
	367,5
	2,2

	
	
	2021
	373,67
	388,61
	381,1
	3,7

	
	
	2022
	388,61
	403,77
	396,2
	4,0

	
	
	2023
	403,77
	419,92
	411,8
	3,9

	
	
	2024
	428,44
	470,43
	449,4
	9,1

	
	
	2025
	470,43
	540,99
	505,71
	12,5

	
	
	2026
	478,12
	505,89
	492,0
	-2,7

	
	
	2027
	505,89
	505,26
	505,6
	2,8

	
	
	2028
	505,26
	540,26
	522,8
	3,4


Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 №437-п установлены тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 гг.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 29.11.2021 №135-п установлены тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2022 г.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 №420-п установлены тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2023 г. установлены тарифы на ГВС на 2023 г.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 №346-п (п.2; 3) установлены долгосрочные тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №264-п внесены изменения в приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 №346-п «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую МУП ШТЭС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
[bookmark: _Toc125399999]

[bookmark: _Toc212820680]Таблица 263- Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-13 с. МУП ШТЭС Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Компонент на ХВС, 
(руб. за 1 м3)
	Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал)

	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП ШТЭС
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)[footnoteRef:117] [117:  Приложение №2 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №264-п.] 


	
	
	2019
	180,28
	253,24
	4590,56
	4714,49

	
	
	2020
	253,24
	261,85
	4714,49
	6559,63

	
	
	2021
	261,85
	272,32
	6559,63
	4276,49

	
	
	2022
	272,32
	282,94
	4276,49
	8083,99

	
	
	2023
	282,94
	294,26
	8083,99
	2937,43

	
	
	2024
	300,27
	315,96
	6877,04
	11690,97

	
	
	2025[footnoteRef:118] [118:  Действие тарифа с 01.01.2025 г.] 

	315,96
	343,29
	11690,97
	13016,35

	
	
	2026
	327,32
	336,39
	7738,43
	12298,26

	
	
	2027
	336,39
	345,29
	12298,26
	8363,82

	
	
	2028
	345,29
	352,89
	8363,82
	12960,51

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	
	2019
	216,34
	303,89
	5508,67
	5657,39

	
	
	2020
	303,89
	314,22
	5657,39
	7871,56

	
	
	2021
	314,22
	326,79
	7871,56
	5131,79

	
	
	2022
	326,79
	339,53
	5131,79
	9700,79

	
	
	2023
	339,53
	353,12
	9700,79
	3524,92

	
	
	2024
	360,32
	379,15
	8252,45
	14029,16

	
	
	2025[footnoteRef:119] [119:  Действие тарифа с 01.01.2025 г.] 

	379,15
	411,95
	14029,16
	15619,62

	
	
	2026
	392,78
	403,67
	7738,43
	14757,91

	
	
	2027
	403,67
	414,35
	14757,91
	10036,58

	
	
	2028
	414,35
	423,47
	10036,58
	15552,61

	
	
	Население (динамика роста тарифа, %)

	
	
	2019
	100,00
	140,47
	100,00
	102,70

	
	
	2020
	100,00
	103,40
	100,00
	139,14

	
	
	2021
	100,00
	104,00
	100,00
	65,19

	
	
	2022
	100,00
	103,90
	100,00
	189,03

	
	
	2023
	100,00
	104,00
	100,00
	36,34

	
	
	2024
	102,04
	107,37
	234,12
	398,00

	
	
	2025
	100,00
	108,65
	100,00
	111,34

	
	
	2026
	95,35
	102,77
	49,54
	190,71

	
	
	2027
	100,00
	102,65
	100,00
	68,01

	
	
	2028
	100,00
	102,20
	100,00
	154,96


[bookmark: _Toc196829232][bookmark: _Toc212820681]Таблица 264 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС Котельной 24-10 с. Сизая Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Вид тарифа

	1.
	МУП «ШТЭС»
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

	
	
	Одноставочный руб./куб. м
	Средневзвешенный тариф за соответствующий год
	Динамика цен к предыдущему периоду, %

	
	
	Вид теплоносителя
	
	

	
	
	
	Вода
	
	

	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	
	

	
	
	Котельная 24-10 с. Сизая
	
	

	
	
	2019
	567,98
	583,32
	575,65
	

	
	
	2020
	583,32
	603,15
	593,235
	3,05

	
	
	2021
	603,15
	627,27
	615,21
	3,70

	
	
	2022
	627,27
	651,74
	639,505
	3,95

	
	
	2023
	651,74
	677,81
	664,775
	3,95

	
	
	2024
	691,74
	759,23
	725,485
	9,13

	
	
	2025
	759,23
	825,23
	792,23
	9,20

	
	
	2026
	748,91
	846,11
	797,51
	0,67

	
	
	2027
	846,11
	747,54
	796,825
	-0,09

	
	
	2028
	747,54
	1000,62
	874,08
	9,70


[bookmark: _Toc197954590][bookmark: _Toc212820682]Таблица 265 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС котельной 24-11 пос. Синеборск, Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Вид тарифа

	1.
	МУП ШТЭС
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

	
	
	Одноставочный руб./куб. м
	Средневзвешенный тариф за соответствующий год
	Динамика цен к предыдущему периоду, %

	
	
	Вид теплоносителя
	
	

	
	
	
	Вода
	
	

	
	
	
	с 1 января
по 30 июня
	с 1 июля
по 31 декабря
	
	

	
	
	Котельная 24-11 пос. Синеборск
	
	

	
	
	2019
	251,54
	258,33
	254,94
	0,00

	
	
	2020
	258,33
	267,11
	262,72
	3,05

	
	
	2021
	267,11
	277,80
	272,46
	3,71

	
	
	2022
	277,80
	288,63
	283,22
	3,95

	
	
	2023
	288,63
	300,18
	294,41
	3,95

	
	
	2024
	306,31
	336,33
	321,32
	9,14

	
	
	2025
	336,33
	350,45
	343,39
	6,87

	
	
	2026
	350,45
	364,21
	357,33
	4,06

	
	
	2027
	364,21
	378,78
	371,50
	3,96

	
	
	2028
	378,78
	393,93
	386,36
	4,00


[bookmark: _Toc197265965][bookmark: _Toc212820683]Таблица 266 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС котельной 24-12 с. Субботино, Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа

	1.
	МУП ШТЭС
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

	
	
	Одноставочный руб./куб. м

	
	
	Вид теплоносителя

	
	
	Год
	Вода
	Средневзвешенный тариф за соответствующий год
	Динамика цен к предыдущему периоду, %

	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	
	

	
	
	Котельная 24-12 с. Субботино

	
	
	2019
	180,28
	253,24
	216,76
	100

	
	
	2020
	253,24
	261,85
	257,55
	118,8

	
	
	2021
	261,85
	272,32
	267,09
	103,7

	
	
	2022
	272,32
	282,94
	277,63
	103,9

	
	
	2023
	282,94
	294,26
	288,60
	104,0

	
	
	2024
	300,28
	329,71
	315,00
	109,1

	
	
	2025
	329,71
	358,23
	343,97
	109,2

	
	
	2026
	340,63
	351,43
	346,03
	100,6

	
	
	2027
	351,43
	359,48
	355,46
	102,7

	
	
	2028
	359,48
	369,40
	364,44
	102,5


[bookmark: _Toc198838954][bookmark: _Toc212820684]Таблица 267 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС Котельной 24-15, ул. Ленина, стр. 154, поселок Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Вид тарифа

	1.
	МУП ШТЭС
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

	
	
	Одноставочный руб./куб. м
	Средневзвешенный тариф за соответствующий год
	Динамика цен к предыдущему периоду, %

	
	
	Вид теплоносителя
	
	

	
	
	
	Вода
	
	

	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	
	

	
	
	Котельная 24-15 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.154

	
	
	2019
	55,71
	57,21
	56,46
	-

	
	
	2020
	57,21
	59,16
	58,19
	3,06

	
	
	2021
	59,16
	61,53
	60,35
	3,71

	
	
	2022
	61,53
	63,93
	62,73
	3,95

	
	
	2023
	63,93
	66,48
	65,21
	3,95

	
	
	2024
	70,95
	85,14
	78,05
	19,69

	
	
	2025
	85,14
	107,09
	96,12
	12,32

	
	
	2026
	90,73
	96,16
	93,45
	7,22

	
	
	2027
	96,16
	90,41
	93,29
	-0,17

	
	
	2028
	90,41
	102,00
	96,21
	3,13


[bookmark: _Toc198838955]Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 №437-п установлены тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 гг.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 29.11.2021 №135-п установлены тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2022 г.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 №420-п установлены тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2023 г. установлены тарифы на ГВС на 2023 г.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 №436-п (п.2; 3) установлены долгосрочные тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №264-п внесены изменения в приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 №346-п «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую МУП ШТЭС с ис-пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-ния) с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
[bookmark: _Toc198491505][bookmark: _Toc212820685]Таблица 268 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-01 пос. Ильичево МУП ШТЭС Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Компонент на ХВС, 
(руб. за 1 м3)
	Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал)

	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП ШТЭС
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

	
	
	2019
	32,95
	33,84
	5526,68
	5675,90

	
	
	2020
	33,84
	35,40
	5675,90
	5936,99

	
	
	2021
	35,40
	37,02
	5936,99
	6210,10

	
	
	2022
	37,02
	38,50
	6210,10
	6418,67

	
	
	2023[footnoteRef:120] [120:  Действие тарифа с 01.12.2022 г.] 

	41,96
	9229,39

	
	
	2024
	41,96
	46,07
	9229,39
	11998,21

	
	
	2025
	46,07
	105,92
	11998,21
	13797,94

	
	
	2026
	47,91
	49,83
	15202,00
	16718,98

	
	
	2027
	49,83
	51,82
	16718,98
	17120,29

	
	
	2028
	51,82
	53,90
	17120,29
	18082,03

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	
	2019
	39,54
	40,61
	6632,02
	6811,08

	
	
	2020
	40,61
	42,48
	6811,08
	7124,39

	
	
	2021
	42,48
	44,42
	7124,39
	7452,12

	
	
	2022
	44,42
	46,20
	7452,12
	7702,40

	
	
	2023[footnoteRef:121] [121:  Действие тарифа с 01.12.2022 г.] 

	50,35
	11075,27

	
	
	2024
	50,35
	55,29
	11075,27
	14397,85

	
	
	2025
	55,29
	127,10
	14397,85
	16557,53

	
	
	2026
	57,50
	59,80
	18242,40
	20062,78

	
	
	2027
	59,80
	62,19
	20062,78
	20544,35

	
	
	2028
	62,19
	64,68
	20544,35
	21698,44

	
	
	Население (динамика роста тарифа, %)

	
	
	2019
	100,00
	102,70
	100,00
	102,70

	
	
	2020
	100,00
	104,61
	100,00
	104,60

	
	
	2021
	100,00
	104,58
	100,00
	104,60

	
	
	2022
	100,00
	104,00
	100,00
	103,36

	
	
	2023
	108,99
	143,79

	
	
	2024
	100,00
	109,81
	100,00
	130,00

	
	
	2025
	100,00
	104,00
	100,00
	126,70

	
	
	2026
	100,00
	104,00
	100,00
	109,98

	
	
	2027
	100,00
	104,00
	100,00
	102,40

	
	
	2028
	100,00
	104,00
	100,00
	105,62


[bookmark: _Toc198491506][bookmark: _Toc212820686]Таблица 269 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-03 пос. Зарничный МУП ШТЭС Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Компонент на ХВС, 
(руб. за 1 м3)
	Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал)

	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП «ШТЭС»
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

	
	
	2019
	125,97
	131,51
	5125,76
	8966,18

	
	
	2020
	131,51
	137,56
	8966,18
	9378,62

	
	
	2021
	137,56
	143,88
	9378,62
	9810,04

	
	
	2022
	143,08
	149,64
	9810,04
	10202,44

	
	
	2023[footnoteRef:122] [122:  Действие тарифа с 01.12.2022 г.] 

	163,10
	14344,44

	
	
	2024
	163,10
	179,05
	14344,44
	15626,22

	
	
	2025
	179,05
	205,82
	15626,22
	16916,88

	
	
	2026
	194,01
	209,81
	14030,26
	17389,54

	
	
	2027
	209,81
	224,98
	17389,54
	13825,74

	
	
	2028
	224,98
	235,13
	13825,74
	20072,02

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	
	2019
	151,16
	157,81
	6150,91
	10759,42

	
	
	2020
	157,81
	165,07
	10759,42
	11254,34

	
	
	2021
	165,07
	172,66
	11254,34
	11772,05

	
	
	2022
	172,66
	179,57
	11772,05
	12242,93

	
	
	2023[footnoteRef:123] [123:  Действие тарифа с 01.12.2022 г.] 

	195,72
	17213,33

	
	
	2024
	195,72
	214,86
	17213,33
	18751,46

	
	
	2025
	214,86
	246,98
	18751,46
	20300,26

	
	
	2026
	232,81
	251,77
	16836,31
	20867,45

	
	
	2027
	251,77
	269,98
	20867,45
	16590,89

	
	
	2028
	269,98
	282,16
	16590,89
	24086,42

	
	
	Население (динамика роста тарифа, %)

	
	
	2019
	100,00
	104,40
	100,00
	174,92

	
	
	2020
	100,00
	104,60
	100,00
	104,60

	
	
	2021
	100,00
	104,59
	100,00
	104,60

	
	
	2022
	100,00
	104,00
	100,00
	104,00

	
	
	2023
	108,99
	140,60

	
	
	2024
	100,00
	109,78
	100,00
	108,94

	
	
	2025
	100,00
	108,35
	100,00
	89,79

	
	
	2026
	100,00
	108,14
	100,00
	123,94

	
	
	2027
	100,00
	107,23
	100,00
	79,51

	
	
	2028
	100,00
	104,51
	100,00
	145,18



[bookmark: _Toc196830211][bookmark: _Toc212820687]Таблица 270- Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-04 по ул. Енисейская, стр. 8 с. Казанцево МУП ШТЭС Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Компонент на ХВС, 
(руб. за 1 м3)
	Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал)

	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП ШТЭС
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

	
	
	2019
	111,63
	116,21
	8567,42
	8798,76

	
	
	2020
	116,21
	121,56
	8798,76
	9203,50

	
	
	2021
	121,56
	121,56
	9203,50
	9626,91

	
	
	2022
	121,56
	125,81
	9626,91
	10011,98

	
	
	2023[footnoteRef:124] [124:  Действие тарифа с 01.12.2022 г.] 

	137,14
	11577,81

	
	
	2024
	137,14
	148,69
	11577,81
	14048,53

	
	
	2025
	148,69
	170,99
	14048,53
	15806,31

	
	
	2026
	158,83
	168,41
	11595,69
	14858,93

	
	
	2027
	168,41
	173,81
	14858,93
	12434,26

	
	
	2028
	173,81
	176,94
	12434,26
	15697,03

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	
	2019
	133,96
	139,45
	10280,90
	10558,51

	
	
	2020
	139,45
	145,87
	10558,51
	11044,20

	
	
	2021
	145,87
	145,87
	11044,20
	11552,29

	
	
	2022
	145,87
	150,97
	11552,29
	12014,38

	
	
	2023[footnoteRef:125] [125:  Действие тарифа с 01.12.2022 г.] 

	164,57
	13893,37

	
	
	2024
	164,57
	178,43
	13893,37
	16858,24

	
	
	2025
	178,43
	205,19
	16858,24
	18967,57

	
	
	2026
	190,60
	262,09
	13914,83
	17830,72

	
	
	2027
	262,09
	208,57
	17830,72
	14921,11

	
	
	2028
	208,57
	212,33
	14921,11
	18836,44

	
	
	Население (динамика роста тарифа, %)

	
	
	2019
	100,00
	104,10
	100,00
	102,70

	
	
	2020
	100,00
	104,60
	100,00
	104,60

	
	
	2021
	100,00
	100,00
	100,00
	104,60

	
	
	2022
	100,00
	103,50
	100,00
	104,00

	
	
	2023
	109,01
	115,64

	
	
	2024
	100,00
	108,42
	115,64
	115,64

	
	
	2025
	100,00
	115
	100,00
	112,52

	
	
	2026
	92,89
	137,51
	73,37
	82,54

	
	
	2027
	100,00
	79,58
	100,00
	128,14

	
	
	2028
	100,00
	101,80
	100,00
	83,68



[bookmark: _Toc197292684][bookmark: _Toc212820688]Таблица 271- Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной по ул. Мира, стр. 17 с. Каптырево МУП ШТЭС Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Компонент на ХВС, 
(руб. за 1 м3)
	Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал)

	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП ШТЭС
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

	
	
	2019
	351,88
	361,38
	4157,01
	5980,07

	
	
	2020
	361,38
	378
	5980,07
	6255,15

	
	
	2021
	378
	378
	6255,15
	6542,89

	
	
	2022
	378
	393,11
	6542,89
	6804,6

	
	
	2023[footnoteRef:126] [126:  Действие тарифа с 01.12.2022 г.] 

	428,44
	428,44
	7695,58
	7695,58

	
	
	2024
	428,44
	470,43
	7695,58
	12308,99

	
	
	2025
	470,43
	540,99
	12308,99
	12903,60

	
	
	2026
	478,12
	505,89
	6629,63
	14635,76

	
	
	2027
	505,89
	505,26
	14635,76
	5085,21

	
	
	2028
	505,26
	540,26
	5085,21
	18157,16

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	
	2019
	422,26
	433,66
	4988,41
	7176,08

	
	
	2020
	433,66
	453,6
	7176,08
	7506,18

	
	
	2021
	453,6
	453,6
	7506,18
	7851,47

	
	
	2022
	453,6
	471,73
	7851,47
	8165,52

	
	
	2023[footnoteRef:127] [127:  Действие тарифа с 01.12.2022 г.] 

	514,13
	514,13
	9234,70
	9234,70

	
	
	2024
	514,13
	564,51
	9234,7
	14770,79

	
	
	2025
	564,51
	649,19
	14770,79
	15484,32

	
	
	2026
	573,74
	607,07
	7955,56
	17562,91

	
	
	2027
	607,07
	606,32
	17562,91
	6102,25

	
	
	2028
	606,32
	648,31
	6102,25
	21788,59

	
	
	Население (динамика роста тарифа, %)

	
	
	2019
	100,00
	102,70
	100,00
	143,86

	
	
	2020
	100,00
	104,60
	100,00
	104,60

	
	
	2021
	100,00
	100,00
	100,00
	104,60

	
	
	2022
	100,00
	104,00
	100,00
	104,00

	
	
	2023
	108,99
	108,99
	113,09
	113,09

	
	
	2024
	100,00
	109,80
	100,00
	159,95

	
	
	2025
	100,00
	115,00
	100,00
	104,83

	
	
	2026
	88,38
	105,81
	51,38
	220,76

	
	
	2027
	100,00
	99,88
	100,00
	34,75

	
	
	2028
	100,00
	106,93
	100,00
	357,06



[bookmark: _Toc196829233][bookmark: _Toc212820689]Таблица 272 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-10 с. Сизая МУП ШТЭС Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Компонент на ХВС, 
(руб. за 1 м3)
	Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал)

	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП ШТЭС
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

	
	
	2019
	567,98
	583,32
	4862,02
	4993,30

	
	
	2020
	583,32
	610,15
	4993,30
	5222,99

	
	
	2021
	610,15
	610,15
	5222,99
	5463,28

	
	
	2022
	610,15
	634,63
	5463,28
	5681,81

	
	
	2023[footnoteRef:128] [128:  Действие тарифа с 01.12.2022 г.] 

	691,74
	6063,33

	
	
	2024
	691,74
	759,53
	6063,33
	12126,65

	
	
	2025
	759,33
	825,23
	12126,65
	13303,76

	
	
	2026
	748,91
	846,11
	8152,81
	16189,61

	
	
	2027
	846,11
	747,54
	161890,61
	3356,63

	
	
	2028
	747,54
	1000,62
	3356,63
	27415,64

	
	
	Динамика роста тарифа, %

	
	
	2019
	100
	102,69
	100
	102,70

	
	
	2020
	100
	104,60
	100
	104,59

	
	
	2021
	100
	100
	100
	104,60

	
	
	2022
	100
	104,01
	100
	103,99

	
	
	2023
	108,99
	107,71

	
	
	2024
	100,00
	109,80
	100,00
	200,00

	
	
	2025
	100,00
	108,68
	100,00
	109,71

	
	
	2026
	90,76
	112,98
	61,29
	198,58

	
	
	2027
	100,00
	88,35
	100,00
	20,73

	
	
	2028
	100,00
	133,85
	100,00
	816,76



[bookmark: _Toc197954591][bookmark: _Toc212820690]Таблица 273 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-11 пос. Синеборск МУП ШТЭС Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Компонент на ХВС, 
(руб. за 1 м3)
	Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал)

	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП ШТЭС
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

	
	
	2019
	251,54
	258,33
	3538,58
	4838,92

	
	
	2020
	258,33
	270,21
	4838,92
	5061,15

	
	
	2021
	270,21
	270,21
	5061,15
	5293,96

	
	
	2022
	270,21
	281,02
	5293,96
	5505,72

	
	
	2023[footnoteRef:129] [129:  Действие тарифа с 01.12.2022 г.] 

	306,31
	6177,69

	
	
	2024
	306,31
	336,33
	6177,69
	9185,55

	
	
	2025
	336,33
	350,45
	9185,55
	5750,83

	
	
	2026
	350,45
	364,21
	5750,83
	10881,95

	
	
	2027
	364,21
	378,78
	10881,95
	4650,22

	
	
	2028
	378,78
	393,93
	4650,22
	13573,16

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	
	2019
	301,85
	310,00
	4246,30
	5806,70

	
	
	2020
	310,00
	324,25
	5806,70
	6073,38

	
	
	2021
	324,25
	324,25
	6073,38
	6352,75

	
	
	2022
	324,25
	337,22
	6352,75
	6606,86

	
	
	2023
	367,57
	7413,23

	
	
	2024
	367,57
	403,59
	7413,23
	11022,66

	
	
	2025
	403,59
	420,55
	11022,66
	6901,00

	
	
	2026
	420,55
	437,06
	6901,00
	13058,34

	
	
	2027
	437,06
	354,54
	13058,34
	5580,26

	
	
	2028
	354,54
	472,72
	5580,26
	16287,79

	
	
	Динамика роста тарифа, %

	
	
	2019
	100,00
	102,70
	100,00
	136,75

	
	
	2020
	100,00
	104,60
	100,00
	104,59

	
	
	2021
	100,00
	100,00
	100,00
	104,60

	
	
	2022
	100,00
	104,00
	100,00
	104,00

	
	
	2023
	109,00
	112,21

	
	
	2024
	100,00
	109,80
	100,00
	148,69

	
	
	2025
	100,00
	104,20
	100,00
	62,61

	
	
	2026
	100,00
	103,93
	100,00
	189,22

	
	
	2027
	100,00
	81,12
	100,00
	42,73

	
	
	2028
	100,00
	133,33
	100,00
	291,88



[bookmark: _Toc197265966][bookmark: _Toc212820691]Таблица 274 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-12 с. Субботино МУП ШТЭС Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Компонент на ХВС, 
(руб. за 1 м3)
	Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал)

	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП ШТЭС
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

	
	
	2019
	180,28
	253,24
	3964,20
	4071,23

	
	
	2020
	253,24
	264,89
	4071,23
	4246,22

	
	
	2021
	264,89
	264,89
	4246,22
	4441,54

	
	
	2022
	264,89
	275,49
	4441,54
	4619,21

	
	
	2023[footnoteRef:130] [130:  Действие тарифа с 01.12.2022 г.] 

	300,28
	5627,36

	
	
	2024
	300,28
	329,71
	5627,36
	10129,25

	
	
	2025
	329,71
	358,23
	10129,25
	11648,64

	
	
	2026
	340,63
	351,43
	6156,02
	11523,42

	
	
	2027
	351,43
	359,48
	11523,42
	5634,39

	
	
	2028
	359,48
	369,40
	5634,39
	13388,81

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	
	2019
	216,34
	303,89
	4757,04
	4885,48

	
	
	2020
	303,89
	317,87
	4885,48
	5095,46

	
	
	2021
	317,87
	317,87
	5095,46
	5329,85

	
	
	2022
	317,87
	330,59
	5329,85
	5543,05

	
	
	2023[footnoteRef:131] [131:  Действие тарифа с 01.12.2022 г.] 

	360,34
	6752,83

	
	
	2024
	360,34
	395,65
	6752,83
	12155,10

	
	
	2025
	395,65
	429,88
	12155,10
	13978,37

	
	
	2026
	408,76
	421,71
	7387,22
	13828,10

	
	
	2027
	421,71
	431,38
	13828,10
	6761,27

	
	
	2028
	431,38
	443,28
	6761,27
	16066,57

	
	
	Население (динамика роста тарифа, %)

	
	
	2019
	100,00
	140,47
	100
	102,70

	
	
	2020
	100,00
	104,60
	100
	104,30

	
	
	2021
	100,00
	100,00
	100
	104,60

	
	
	2022
	100,00
	104,00
	100
	104,00

	
	
	2023
	109,00
	121,83

	
	
	2024
	100,00
	109,80
	100,00
	180,00

	
	
	2025
	100,00
	108,66
	100,00
	115,00

	
	
	2026
	95,09
	103,17
	52,85
	187,19

	
	
	2027
	100,00
	102,29
	100,00
	48,90

	
	
	2028
	100,00
	102,76
	100,00
	237,63



[bookmark: _Toc212820692]Таблица 275 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-15 по ул. Ленина, стр. 154 МУП ШТЭС поселок Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Компонент на ХВС, (руб. за 1 м3)
	Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал)

	
	
	
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	1.
	МУП ШТЭС
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

	
	
	2019
	55,71
	57,21
	3991,38
	4099,14

	
	
	2020
	57,21
	59,84
	4099,14
	4287,70

	
	
	2021
	59,84
	62,59
	4287,70
	4484,93

	
	
	2022
	62,59
	65,09
	4484,93
	4664,33

	
	
	2023[footnoteRef:132] [132:  Действие тарифа с 01.12.2022 г.] 

	70,95
	5682,92

	
	
	2024
	70,95
	85,14
	5682,92
	7387,79

	
	
	2025
	85,14
	102,17
	7387,79
	8865,35

	
	
	2026
	90,73
	96,16
	7387,79
	7938,81

	
	
	2027
	96,16
	90,41
	7938,81
	8138,37

	
	
	2028
	90,41
	102
	8138,37
	8221,08

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	
	2019
	66,85
	68,65
	4789,66
	4918,97

	
	
	2020
	68,65
	71,81
	4918,97
	5145,24

	
	
	2021
	71,81
	75,1
	5145,24
	5381,92

	
	
	2022
	75,1
	78,11
	5381,92
	5597,2

	
	
	2023[footnoteRef:133] [133:  Действие тарифа с 01.12.2022 г.] 

	85,14
	5682,92

	
	
	2024
	85,14
	102,17
	6819,5
	8865,35

	
	
	2025
	102,17
	107,09
	8865,35
	7955,35

	
	
	2026
	108,88
	115,39
	8865,35
	9526,57

	
	
	2027
	115,39
	108,50
	9526,57
	9766,04

	
	
	2028
	108,50
	122,40
	9766,04
	9865,3

	
	
	Население (динамика роста тарифа, %)

	
	
	2019
	102,69
	102,69
	102,70
	102,70

	
	
	2020
	100,00
	104,60
	100,00
	104,60

	
	
	2021
	100,00
	104,58
	100,00
	104,60

	
	
	2022
	100,00
	104,01
	100,00
	104,00

	
	
	2023
	109,00
	109,00

	
	
	2024
	100,00
	120,00
	120,00
	156,00

	
	
	2025
	100,00
	104,82
	100,00
	89,74

	
	
	2026
	101,67
	107,75
	111,44
	119,75

	
	
	2027
	100,00
	94,03
	100,00
	102,51

	
	
	2028
	100,00
	112,81
	100,00
	101,02


Таким образом, наблюдается постепенный рост тарифов, соответствующий установленным Министерством тарифной политики Красноярского края индексам роста в соответствующий период.
[bookmark: _Toc166866744][bookmark: _Toc212820182][bookmark: _Toc65678304]11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (в ред. 14.11.2022 №2053) регулируемые цены (тариф) на услуги в сфере теплоснабжения устанавливаются в отношении каждой регулируемой организации и в отношении каждого регулируемого вида деятельности.
В границах муниципального образования к регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения относятся: 
-тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов;
-тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителя, другим теплоснабжающим организациям;
-тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения).
По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения, в Шушенском районе Красноярского края в сфере теплоснабжения установлены тарифы с дифференциацией по видам теплоносителя (горячая вода), также применяются двухкомпанентные тарифы (тариф на тепловую энергию и тариф на теплоноситель). 
Тарифы с дифференциацией на плату за мощность и плату за поставку тепла не применяются.
[bookmark: _Toc166866745][bookmark: _Toc212820183]11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения
За установлением плата за подключение к системам теплоснабжения МУП ШТЭС согласно данным Министерства тарифной политики Красноярского края (исх. №72/952 от 12.04.2024 г., исх. №72/1301 от 10.04.2025 г.) не обращалось.
Одновременно обращаем внимание, что на основании пункта 39 (1) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075, Министерство тарифной политики по Красноярскому краю не устанавливало на территории Красноярского края плату за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, для случаев если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства потребителя, в том числе и застройщика, не превышает 0,1 Гкал/час, в размере 550 рублей (с НДС)[footnoteRef:134]. [134:  Министерство тарифной политики Красноярского края (исх. 72/1537 от 06.06.2023; исх. №72/1301 от 10.04.2025 г.).] 

[bookmark: _Toc166866746][bookmark: _Toc212820184]11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
За установлением плата за услуги по поддержанию резервной мощности МУП ШТЭС согласно данным Министерства тарифной политики Красноярского края (исх. №72/952 от 12.04.2024 г., исх. №72/1301 от 10.04.2025 г.) не обращалось.
[bookmark: _Toc166866747][bookmark: _Toc212820185]11.5. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В таблицах, представленных в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Часть 11 представлены изменения тарифов на тепловую энергию (для прочих потребителей без НДС, для населения с НДС) и динамика их изменения для МУП ШТЭС в 2019-2028 гг.
[bookmark: _Toc122343216][bookmark: _Toc166866748][bookmark: _Toc212820186][bookmark: _Toc80075858][bookmark: _Toc65678306][bookmark: _Toc19614100][bookmark: _Toc12686853][bookmark: _Toc80075869]ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc166866749][bookmark: _Toc212820187][bookmark: _Toc65678307][bookmark: _Toc19614101][bookmark: _Toc12686854][bookmark: _Toc166866750]12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплоснабжающих установок потребителей)
Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:
1.Крайне высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источника теплоснабжения, при повышении требовании установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.
2.Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем капитальных ремонтов в отсутствии реконструкции, производимых на источниках теплоснабжения и передаточных устройствах, определенный наличием снижение базы, устанавливаемой тарифно-балансовыми решениями, за счет ежегодной вынужденной корректировки, связанной с опережающим снижением полезного отпуска над плановыми величинами за счет реализации мероприятий по увеличению энергоэффективности учреждений (предприятий).
3.Несоответствие потребительских схем теплоснабжения, фактическим энергетическим характеристикам тепловых сетей в точках поставки (особенно у потребителей, находящихся вблизи или за границей радиуса эффективного теплоснабжения). При этом указанное несоответствие, как правило, определяется:
-наличием самовольных изменений, вносимых потребителем без корректировки проекта теплоснабжения объектов.
[bookmark: _Toc212820188]12.2. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недо-отпуск теплоты. Показатели надежности представлены в отражено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».
Объективная оценка надежности системы может быть произведена только при ведении тщательного учета всех аварий и отказов, возникающих в системе в процессе эксплуатации. Анализ зарегистрированных событий позволяет выявить наличие элементов пониженной надежности с целью принятия своевременных мер по замене или ремонту несовершенных и изношенных элементов системы. Учет аварий и отказов должен вестись в обязательном порядке.
Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сельского поселения имеют ряд проблем, обусловленных:
-высоким износом тепловых сетей и основного оборудования источника теплоснабжения.
[bookmark: _Toc166866751][bookmark: _Toc212820189]12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
На момент актуализации проблемы развития системы теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc166866752][bookmark: _Toc212820190]12.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Проблем в обеспечении котельной углем не имеется. Мощности по транспортировке полностью удовлетворяют потребности в поставках твердого топлива для котельной в любой период времени.
[bookmark: _Toc166866753][bookmark: _Toc212820191]12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Согласно письму МУП ШТЭС от 02.04.2025 г. предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, выданные в 2021 – 2024 гг. отсутствуют.
[bookmark: _Toc166866754][bookmark: _Toc212820192]12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Задачи, поставленные по техническому перевооружению оборудования в целях улучшения экологической обстановки:
 – модернизация Котельных №24-13 с заменой дымососов и насосного оборудования, с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края не решены в виду отсутствия источников инвестирования.
– модернизация Котельных №24-02 и №24-03 с заменой дымососов и насосного оборудования; эффективность работы – уменьшение установленной мощности Котельной №24-01) с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края не решены в виду отсутствия источников инвестирования.
– модернизация Котельных №24-04 и №24-05 с заменой дымососов и насосного оборудования, с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края не решены в виду отсутствия источников инвестирования.
-модернизация насосного оборудования на Котельной №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, д. 19а;
-техническое перевооружение Котельной №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, д. 17,
с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края не решены в виду отсутствия источников инвестирования.
– реконструкция старых котельных №24-09 и №24-10 с заменой физически и морально устаревшего оборудования - с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края не решены в виду отсутствия источников инвестирования.
– строительство модульной котельной пос. Синеборск не выполнена. 
Реконструкция тепловых сетей в целях снижения износа и повышения надежности системы теплоснабжения с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края не решена в виду отсутствия источников инвестирования.
– модернизация Котельных №24-12 с. Субботино с заменой дымососов и насосного оборудования, с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края не решены в виду отсутствия источников инвестирования.
– модернизация Котельных №24-15 и №24-14 с заменой дымососов и насосного оборудования; надежность и эффективность работы источника теплоснабжения замена баков аккумуляторов с уменьшением объема Котельной №24-15) с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения МО Шушенское Шушенского округа Красноярского края не решены в виду отсутствия источников инвестирования.
В связи с переходом объектов капитального строительства, входящих в состав Сизинской участковой больницы КГБУЗ «Шушенская РБ» на индивидуальные теплоснабжения от электрических теплогенераторов, а также в целях решения задачи экологической безопасности по Котельной №24-08 с. Сизая ул. Енисейская, стр. 9 (КПД котлов низкое, эффективность котельной низкая, жалобы граждан в отопительные сезоны в последние 3 года) принято решение по выводу из эксплуатации источника с его последующей ликвидацией.

. 
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[bookmark: _Toc65678312][bookmark: _Toc47430625][bookmark: _Toc15922901][bookmark: _Toc121585587][bookmark: _Toc166866755][bookmark: _Toc212820193][bookmark: _Toc80075870][bookmark: _Toc65678313][bookmark: _Toc47430626]ГЛАВА 2 (0024.ОМ-СТ.002.000)
[bookmark: _Toc121585588][bookmark: _Toc166866756][bookmark: _Toc212820194]СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc65678314][bookmark: _Toc47430628][bookmark: _Toc80075871][bookmark: _Toc121585589][bookmark: _Toc166866757][bookmark: _Toc212820195]2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
Суммарная договорная тепловая нагрузка абонентов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения в границах территории муниципального образования, согласно предоставленной информации по состоянию на конец 2024 г.
[bookmark: _Toc195103960][bookmark: _Toc212820693][bookmark: _Hlk198028476]Таблица 276 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	с. Иджа
	Котельная №24-13
	0,2798
	540,848

	2021 г.
	с. Иджа
	Котельная №24-13
	0,2798
	571,712

	2022 г.
	с. Иджа
	Котельная №24-13
	0,2798
	582,353

	2023 г.
	с. Иджа
	Котельная №24-13
	0,2855
	562,597

	2024 г.
	с. Иджа
	Котельная №24-13
	0,2855
	497,091


[bookmark: _Toc165990632][bookmark: _Toc212820694]Таблица 277 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в. за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Расчетный элемент муниципального образования
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч
	Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч

	с. Иджа
	
	

	[bookmark: _Hlk195640576]
	2020 г.
	0,2798
	0,2119

	
	2021 г.
	0,2798
	0,2212

	
	2022 г.
	0,2798
	0,2291

	
	2023 г.
	0,2855
	0,2241

	
	2024 г.
	0,2855
	0,1932


[bookmark: _Toc197292685][bookmark: _Toc198491507][bookmark: _Toc212820695][bookmark: _Toc488826623][bookmark: _Toc488826756][bookmark: _Toc488827074][bookmark: _Toc494890531][bookmark: _Toc503791184][bookmark: _Toc512698484][bookmark: _Toc166866758]Таблица 278 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	пос. Ильичево
	Котельная №24-16
	4,2060
	9795,879

	
	пос. Алтан
	Котельная №24-02
	0,0646
	125,365

	
	пос. Зарничный
	Котельная №24-03
	0,4190
	910,924

	В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2020 г.
	4,6896
	10832,17

	2021 г.
	пос. Ильичево
	Котельная №24-16
	4,4013
	10196,778

	
	пос. Алтан
	Котельная №24-02
	0,0649
	141,129

	
	пос. Зарничный
	Котельная №24-03
	0,4016
	891,008

	В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2021 г.
	4,8678
	11228,92

	2022 г.
	пос. Ильичево
	Котельная №24-16
	4,4013
	9851,937

	
	пос. Алтан
	Котельная №24-02
	0,0649
	143,227

	
	пос. Зарничный
	Котельная №24-03
	0,4016
	875,134

	В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2022 г.
	4,8678
	10870,30

	2023 г.
	пос. Ильичево
	Котельная №24-16
	4,4013
	9905,83

	
	пос. Алтан
	Котельная №24-02
	0,0649
	156,287

	
	пос. Зарничный
	Котельная №24-03
	0,4016
	886,355

	В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2023 г.
	4,8678
	10948,47

	2024 г.
	пос. Ильичево
	Котельная №24-16
	4,4213
	9961,683

	
	пос. Алтан
	Котельная №24-02
	0,0649
	145,882

	
	пос. Зарничный
	Котельная №24-03
	0,4016
	829,390

	В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2024 г.
	4,8878
	10936,96


[bookmark: _Toc197292686][bookmark: _Toc198491508][bookmark: _Toc212820696]Таблица 279 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Расчетный элемент муниципального образования
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая 
величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч
	Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч

	пос. Ильичево

	
	2020 г.
	4,2060
	3,7507

	
	2021 г.
	4,4013
	3,8477

	
	2022 г.
	4,4013
	3,7579

	
	2023 г.
	4,4013
	3,8423

	
	2024 г.
	4,4213
	3,7686

	пос. Алтан

	
	2020 г.
	0,0646
	0,0493

	
	2021 г.
	0,0649
	0,0546

	
	2022 г.
	0,0649
	0,0561

	
	2023 г.
	0,0649
	0,0636

	
	2024 г.
	0,0649
	0,0567

	пос. Зарничный

	
	2020 г.
	0,4190
	0,3584

	
	2021 г.
	0,4016
	0,3448

	
	2022 г.
	0,4016
	0,3429

	
	2023 г.
	0,4016
	0,3802

	
	2024 г.
	0,4016
	0,3226


[bookmark: _Toc196830212][bookmark: _Toc212820697]Таблица 280 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[bookmark: _Toc195103961]Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	с. Казанцево
	Котельная №24-04
	0,0455
	261,749

	
	с. Казанцево
	Котельная №24-05
	0,0941
	541,600

	В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2020 г.
	0,1396
	803,349

	2021 г.
	с. Казанцево
	Котельная №24-04
	0,0780
	454,801

	
	с. Казанцево
	Котельная №24-05
	0,0988
	576,000

	В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2021 г.
	0,1768
	1030,801

	2022 г.
	с. Казанцево
	Котельная №24-04
	0,0817
	468,641

	
	с. Казанцево
	Котельная №24-05
	0,1071
	614,273

	В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2022 г.
	0,1888
	1082,914

	2023 г.
	с. Казанцево
	Котельная №24-04
	0,1449
	803,17

	
	с. Казанцево
	Котельная №24-05
	0,1054
	581,63

	В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2023 г.
	0,2503
	1384,800

	2024 г.
	с. Казанцево
	Котельная №24-04
	0,0948
	550,200

	
	с. Казанцево
	Котельная №24-05
	0,1074
	605,486

	В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2024 г.
	0,2022
	1155,686


[bookmark: _Toc196830213][bookmark: _Toc212820698]Таблица 281 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[bookmark: _Hlk196490990]Расчетный элемент муниципального образования
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч
	Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч

	с. Казанцево
	
	

	
	2020 г.
	0,4236
	0,3148

	
	2021 г.
	0,4236
	0,3989

	
	2022 г.
	0,5665
	0,4261

	
	2023 г.
	0,5665
	0,5210

	
	2024 г.
	0,5665
	0,4561


[bookmark: _Toc212820699]Таблица 282 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	с. Каптырево
	Котельная №24-06
	0,1348
	296,332

	
	с. Каптырево
	Котельная №24-07
	1,8817
	3590,840

	
	с. Шунеры
	Котельная школы
	0,0221
	46,757

	В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2020 г.
	2,0386
	3933,929

	2021 г.
	с. Каптырево
	Котельная №24-06
	0,1348
	312,731

	
	с. Каптырево
	Котельная №24-07
	1,8817
	3821,822

	
	с. Шунеры
	Котельная школы
	0,0221
	29,919

	В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2021 г.
	2,0386
	4164,472

	2022 г.
	с. Каптырево
	Котельная №24-06
	0,1348
	343,572

	
	с. Каптырево
	Котельная №24-07
	1,8817
	3778,653

	В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2022 г.
	2,0165
	4122,225

	2023 г.
	с. Каптырево
	Котельная №24-06
	0,0880
	246,823

	
	с. Каптырево
	Котельная №24-07
	1,8946
	3638,854

	В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2023 г.
	1,9826
	3885,677

	2024 г.
	с. Каптырево
	Котельная №24-06
	0,0880
	189,534

	
	с. Каптырево
	Котельная №24-07
	1,8946
	3532,276

	В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2024 г.
	1,9826
	3721,810


[bookmark: _Toc212820700]Таблица 283 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Расчетный элемент муниципального образования
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая 
величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч
	Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч

	с. Шунеры
	
	

	
	2020 г.
	0,0221
	0,0183

	
	2021 г.
	0,0221
	0,0207

	с. Каптырево
	
	

	
	2020 г.
	2,0165
	1,5230

	
	2021 г.
	2,0165
	1,5999

	
	2022 г.
	2,0165
	1,6219

	
	2023 г.
	1,9826
	1,5416

	
	2024 г.
	1,9826
	1,4895


[bookmark: _Toc195793982][bookmark: _Toc196829234][bookmark: _Toc212820701]Таблица 284 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[bookmark: _Toc195793983]Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	с. Сизая
	Котельная №24-08
	0,0296
	170,196

	
	с. Сизая
	Котельная №24-09
	0,0209
	120,057

	
	с. Сизая
	Котельная №24-10
	0,2503
	1441,548

	В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2020 г.
	0,3008
	1731,801

	2021 г.
	с. Сизая
	Котельная №24-08
	0,0302
	175,864

	
	с. Сизая
	Котельная №24-09
	0,0242
	140,790

	
	с. Сизая
	Котельная №24-10
	0,2395
	1396,340

	В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2021 г.
	0,2939
	1712,994

	2022 г.
	с. Сизая
	Котельная №24-08
	0,0311
	178,087

	
	с. Сизая
	Котельная №24-09
	0,0223
	127,560

	
	с. Сизая
	Котельная №24-10
	0,2529
	1450,204

	В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2022 г.
	0,3063
	1755,851

	2023 г.
	с. Сизая
	Котельная №24-08
	0,0361
	120,345

	
	с. Сизая
	Котельная №24-09
	0,0284
	156,972

	
	с. Сизая
	Котельная №24-10
	0,2209
	1255,974

	В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2023 г.
	0,2854
	1533,291

	2024 г.
	с. Сизая
	Котельная №24-08
	-
	-

	
	с. Сизая
	Котельная №24-09
	0,0255
	138,788

	
	с. Сизая
	Котельная №24-10
	0,2097
	1217,988

	В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2024 г.
	
	


[bookmark: _Toc196829235][bookmark: _Toc212820702]Таблица 285 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Расчетный элемент муниципального образования
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч
	Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч

	с. Сизая
	
	

	
	2020 г.
	0,6785
	0,3008

	
	2021 г.
	0,6629
	0,2939

	
	2022 г.
	0,6908
	0,3063

	
	2023 г.
	0,6139
	0,2854

	
	2024 г.
	0,5307
	0,2352


[bookmark: _Toc195871329][bookmark: _Toc197265967][bookmark: _Toc197954592][bookmark: _Toc212820703]Таблица 286 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	пос. Синеборск
	Котельная №24-11
	2,4182
	5334,399

	В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2020 г.
	2,4182
	5334,399

	2021 г.
	пос. Синеборск
	Котельная №24-11
	2,4182
	5734,704

	В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2021 г.
	2,4182
	5734,704

	2022 г.
	пос. Синеборск
	Котельная №24-11
	2,4182
	5563,918

	В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2022 г.
	2,4182
	5563,918

	2023 г.
	пос. Синеборск
	Котельная №24-11
	2,6073
	5738,499

	В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2023 г.
	2,6073
	5738,499

	2024 г.
	пос. Синеборск
	Котельная №24-11
	2,6392
	5842,784

	В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2024 г.
	2,6392
	5842,784


[bookmark: _Toc195871330][bookmark: _Toc197265968][bookmark: _Toc197954593][bookmark: _Toc212820704]Таблица 287 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Расчетный элемент муниципального образования
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая 
величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч
	Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч

	пос. Синеборск
	
	

	
	2020 г.
	2,4182
	2,0901

	
	2021 г.
	2,4182
	2,2192

	
	2022 г.
	2,4182
	2,1891

	
	2023 г.
	2,6073
	2,2768

	
	2024 г.
	2,6392
	2,2703


[bookmark: _Toc212820705]Таблица 288 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	с. Субботино
	Котельная №24-12
	0,8300
	1610,885

	
	д. Ленск
	Котельная СДК
	0,0186
	33,451

	В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2020 г.
	0,8486
	1644,336

	2021 г.
	с. Субботино
	Котельная №24-12
	0,8262
	1794,223

	
	д. Ленск
	Котельная СДК
	0,0186
	16,701

	В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2021 г.
	0,8448
	1810,924

	2022 г.
	с. Субботино
	Котельная №24-12
	0,8262
	1776,665

	В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2022 г.
	0,8262
	1776,665

	2023 г.
	с. Субботино
	Котельная №24-12
	0,8262
	1529,958

	В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2023 г.
	0,8262
	1529,958

	2024 г.
	с. Субботино
	Котельная №24-12
	0,8595
	1432,509

	В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2024 г.
	0,8595
	1432,509


[bookmark: _Toc212820706]Таблица 289 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Расчетный элемент муниципального образования
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая 
величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч
	Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч

	д. Ленск
	
	

	
	2020 г.
	0,0186
	0,0131

	
	2021 г.
	0,0186
	0,0115

	с. Субботино
	
	

	
	2020 г.
	0,8300
	0,6312

	
	2021 г.
	0,8262
	0,6943

	
	2022 г.
	0,8262
	0,6990

	
	2023 г.
	0,8262
	0,6070

	
	2024 г.
	0,8595
	0,6496


[bookmark: _Toc198838956][bookmark: _Toc212820707]Таблица 290 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в поселке Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Период
	Расчетный элемент муниципального образования
	Источник тепловой энергии
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год

	2020 г.
	пгт Шушенское
	Котельная №24-14
	1,1707
	3400,652

	
	
	Котельная №24-15
	52,7770
	112389,279

	
	
	Котельная №24-16
	
	

	В целом по городскому поселению за 2020 г.
	53,9477
	115789,93

	2021 г.
	пгт Шушенское
	Котельная №24-14
	1,1244
	3402,225

	
	
	Котельная №24-15
	52,7770
	116635,94

	
	
	Котельная №24-16
	
	

	В целом по городскому поселению за 2021 г.
	53,9014
	120038,17

	2022 г.
	пгт Шушенское
	Котельная №24-14
	1,1244
	3387,826

	
	
	Котельная №24-15
	53,6462
	114968,688

	
	
	Котельная №24-16
	0,4141
	1239,359

	В целом по городскому поселению за 2022 г.
	55,1847
	119595,87

	2023 г.
	пгт Шушенское
	Котельная №24-14
	1,1544
	3421,966

	
	
	Котельная №24-15
	54,3272
	112138,586

	
	
	Котельная №24-16
	0,4141
	1222,139

	В целом по городскому поселению за 2023 г.
	55,8957
	116782,69

	2024 г.
	пгт Шушенское
	Котельная №24-14
	1,1544
	3404,657

	
	
	Котельная №24-15
	55,1873
	114161,116

	
	
	Котельная №24-16
	0,4141
	1248,900

	В целом по городскому поселению за 2024 г.
	56,7558
	118814,67


[bookmark: _Toc198838957][bookmark: _Toc212820708]Таблица 291 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в поселке Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Расчетный элемент муниципального образования
	Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч
	Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч

	пгт Шушенское

	
	2020 г.
	53,9477
	43,9348

	
	2021 г.
	53,9014
	45,0746

	
	2022 г.
	55,1847
	45,6031

	
	2023 г.
	55,8957
	43,9663

	
	2024 г.
	56,7558
	44,4240


[bookmark: _Toc212820196]2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
[bookmark: _Toc122100630]В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и «Методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России от 05 марта 2019 г. №212, прогнозы перспективной застройки и перспективной тепловой нагрузки формируются на основании документов территориального планирования. 
В отсутствии утвержденного генерального плана сельского поселения, а также проектов планировок территорий в населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, с учетом ежегодного снижения численности постоянно проживающего населения (с 685 чел. в 2016 г. до 637 чел. в 2024 г) Разработчиком скорректирован прирост площадей строительных фондов с учетом действующих правовых актов в сфере градостроительства Красноярского края.
Ниже приведен мониторинг движения общей площади жилищного фонда за период 2019–2024 гг., полученный на основании данных форм федерального статистического наблюдения, информации, размещенной в открытом доступе на официальном сайте муниципального образования и приведенной в таблице ниже.
[bookmark: _Toc212820709]Таблица 292 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Иджинскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Общая площадь жилых помещений на начало года
	тыс. м2
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0

	Прибыло общей площади за год, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-новое строительство, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-ИЖФ
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-МКД
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Выбыло общей площади за год, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-прочие причины
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общая площадь жилых помещений на конец года, в том числе:
	тыс. м2
	16,00
	16,00
	16,0
	16,0
	16,00
	16,00

	-с центральным отоплением
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-с централизованным ГВС
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


[bookmark: _Toc198491509][bookmark: _Toc212820710]Таблица 293 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Ильичевского сельсовету Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Общая площадь жилых помещений на начало года
	тыс. м2
	72,21
	72,21
	72,20
	72,63
	72,51
	72,65

	Прибыло общей площади за год, в т. ч.:
	тыс. м2
	0,00
	0,34
	0,43
	0,00
	0,14
	0,54

	-новое строительство, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,34
	0,43
	0,00
	0,14
	0,00

	-ИЖФ
	тыс. м2
	0,00
	0,34
	0,43
	0,00
	0,14
	0,00

	-МКД
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Выбыло общей площади за год, в т. ч.:
	тыс. м2
	0,00
	0,35
	0,00
	0,12
	0,00
	0,06

	-снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,06

	-прочие причины
	тыс. м2
	0,00
	0,35
	0,00
	0,12
	0,00
	0,00

	Общая площадь жилых помещений на конец года, в т. ч.:
	тыс. м2
	72,21
	72,20
	72,63
	72,51
	72,65
	73,13

	-с центральным отоплением
	тыс. м2
	34,31
	34,31
	34,31
	34,31
	34,31
	34,31

	-с централизованным ГВС
	тыс. м2
	34,31
	34,31
	34,31
	34,31
	34,31
	34,31


[bookmark: _Toc196830214][bookmark: _Toc212820711]Таблица 294 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Казанцевскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Общая площадь жилых помещений на начало года
	тыс. м2
	56,37
	56,37
	56,46
	56,66
	56,97
	57,16

	Прибыло общей площади за год, в т. ч.:
	тыс. м2
	0,00
	0,09
	0,20
	0,31
	0,19
	0,32

	-новое строительство, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,04
	0,20
	0,16
	0,00
	0,1

	-ИЖФ
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,20
	0,16
	0,00
	0,1

	-МКД
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-переведено нежилых помещений в жилые
	тыс. м2
	0,00
	0,05
	0,00
	0,15
	0,12
	0,18

	-прочие причины
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,07
	0,04

	Выбыло общей площади за год, в т. ч.:
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-прочие причины
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общая площадь жилых помещений на конец года, в т. ч.:
	тыс. м2
	56,37
	56,46
	56,66
	56,97
	57,16
	57,48

	-с центральным отоплением
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	

	-с централизованным ГВС
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	


[bookmark: _Toc197292687][bookmark: _Toc212820712]Таблица 295 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Каптыревскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Общая площадь жилых помещений на начало года
	тыс. м2
	65,26
	65,26
	65,50
	66,76
	66,67
	66,67

	Прибыло общей площади за год, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,24
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00

	-новое строительство, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,24
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00

	-ИЖФ
	тыс. м2
	0,00
	0,24
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00

	-МКД
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Выбыло общей площади за год, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,09
	0,00
	0,00

	-снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-прочие причины
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,09
	0,00
	0,00

	Общая площадь жилых помещений на конец года, в том числе:
	тыс. м2
	65,26
	65,50
	66,76
	66,67
	66,67
	66,74[footnoteRef:135] [135:  Увеличение общей площади жилых помещений за счет уточнения при инвентаризации.] 



[bookmark: _Toc196829236][bookmark: _Toc212820713]Таблица 296 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Сизинскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Общая площадь жилых помещений на начало года
	тыс. м2
	52,99
	54,46
	55,37
	56,79
	56,79
	56,79

	Прибыло общей площади за год, в том числе:
	тыс. м2
	1,468
	0,907
	1,42
	0,00
	0,00
	0,00

	-новое строительство, в том числе:
	тыс. м2
	1,468
	0,907
	1,42
	0,00
	0,00
	0,00

	-ИЖФ
	тыс. м2
	
	0,907
	1,42
	0,00
	0,00
	0,00

	-МКД
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Выбыло общей площади за год, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-прочие причины
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общая площадь жилых помещений на конец года, в том числе:
	тыс. м2
	54,46
	55,37
	56,79
	56,79
	56,79
	56,79

	-с центральным отоплением
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-с централизованным ГВС
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


[bookmark: _Toc197954594][bookmark: _Toc212820714]Таблица 297 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Синеборскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Общая площадь жилых помещений на начало года
	тыс. м2
	37,40
	37,40
	37,51
	39,3
	39,3
	40,10

	Прибыло общей площади за год, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,11
	1,79
	0,00
	0,80
	0,1

	-новое строительство, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,11
	0,00
	0,00
	0,80
	0,00

	-ИЖФ
	тыс. м2
	0,00
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-МКД
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,80
	0,00

	-за счет уточнения при инвентаризации
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	1,79
	0,00
	0,00
	0,10

	Выбыло общей площади за год, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20

	-снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-за счет уточнения при инвентаризации
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20

	Общая площадь жилых помещений на конец года, в том числе:
	тыс. м2
	37,40
	37,51
	39,3
	39,3
	40,10
	40,00

	-с центральным отоплением
	тыс. м2
	10,80
	10,80
	10,80
	10,80
	10,80
	10,80

	-с централизованным ГВС
	тыс. м2
	10,10
	10,10
	10,10
	10,10
	10,10
	10,10


[bookmark: _Toc197265969][bookmark: _Toc212820715]Таблица 298 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Субботинскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Общая площадь жилых помещений на начало года
	тыс. м2
	65,93
	65,93
	66,55
	66,55
	66,55
	66,55

	Прибыло общей площади за год, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-новое строительство, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-ИЖФ
	тыс. м2
	0,00
	0,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-МКД
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Выбыло общей площади за год, в том числе:
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-прочие причины
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общая площадь жилых помещений на конец года, в том числе:
	тыс. м2
	65,93
	66,55
	66,55,0
	66,55
	66,55
	66,55

	-с центральным отоплением
	тыс. м2
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19

	-с централизованным ГВС
	тыс. м2
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19


[bookmark: _Toc198838958][bookmark: _Toc212820716]Таблица 299 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по поселку Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Общая площадь жилых помещений на начало года
	тыс. м2
	491,21
	494,45
	494,45
	621,97
	629,22
	629,35

	Прибыло общей площади за год, в том числе:
	тыс. м2
	-
	3,24
	127,52
	7,25
	3,16
	4,85

	-новое строительство
	тыс. м2
	-
	3,24
	-
	-
	3,16
	4,85

	-переведено нежилых в жилые
	тыс. м2
	-
	-
	0,64
	7,25
	-
	-

	-прибыло за счет уточнения инвентаризации
	тыс. м2
	-
	-
	126,88[footnoteRef:136] [136:  Данный показатель не учитывается при расчете среднего темпа ежегодного ввода жилых помещений за счет нового строительства, так как является уточненным показателем при инвентаризации жилого фонда поселения.] 

	-
	-
	-

	-ИЖС
	тыс. м2
	202,48
	205,72
	278,69
	282,9
	286,06
	290,91

	-МКД
	тыс. м2
	271,41
	271,41
	276,89
	280,48
	277,57
	277,77

	-БЗ
	тыс. м2
	17,32
	17,32
	66,39
	65,84
	65,72
	65,52

	Выбыло общей площади за год, в том числе:
	тыс. м2
	-
	0,00
	-
	-
	3,03
	-

	-снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий
	тыс. м2
	-
	0,00
	-
	-
	
	-

	-прочие причины
	тыс. м2
	-
	0,00
	-
	-
	3,03
	-

	Общая площадь жилых помещений на конец года, в том числе:
	тыс. м2
	491,21
	494,45
	621,97
	629,22
	629,35
	634,20

	-с центральным отоплением
	тыс. м2
	308,23
	308,23
	321,16
	324,2
	321,18
	321,18

	-с централизованным ГВС
	тыс. м2
	319,32
	319,32
	307,25
	310,29
	307,27
	307,27


Анализ выше приведенных данных свидетельствуют о том, что:
-средний темп ежегодного ввода жилых помещений за счет нового строительства за 2019–2024 гг. составил около 0,0 тыс. м2;
-средний ежегодный темп сноса жилых помещений в 2019–2024 гг. составил 0,00 тыс. м2.
В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30 октября 2018 г. №647-п Стратегией социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года «…в период до 2030 года ежегодно на каждого жителя края будет вводиться от 0,4 до 0,6 м2 нового жилья, доступного и отвечающего требованиям энергоэффективности».
Ниже представлена расчетная величина общей площади жилого фонда исходя из динамики показателей за последние 6 лет.
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[bookmark: _Toc212820717]Таблица 300 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2016-2024 годы
	Наименование параметров
	На 31 декабря соответствующего календарного плана

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	ЖФ, существующий, тыс. м2
	16,00
	16,00
	16,00
	
	
	
	
	
	

	ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	16,24
	16,48
	16,72
	16,95
	17,19
	17,43

	Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,23

	Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ввод ОДЗ, прогноз на основе генерального плана, тыс. м2
	нет данных в отсутствии утвержденных ППТ

	Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	нет данных в отсутствии утвержденных ППТ


[bookmark: _Toc198491510][bookmark: _Toc212820718]Таблица 301 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы
	Наименование параметров
	На 31 декабря соответствующего календарного плана

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	ЖФ, прогноз на основе генерального плана, тыс. м2
	67,42
	68,03
	68,64
	69,25
	69,86
	70,47
	71,08
	71,69
	72,3
	
	
	

	ЖФ, существующий, тыс. м2
	
	72,65
	73,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	72,65
	72,65
	72,65
	72,65
	72,65
	72,65
	72,65
	72,65
	72,65

	Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	1,52
	1,48
	1,44
	1,39
	1,35
	1,39
	1,28
	1,24
	1,20

	Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	13,86

	Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	нет данных в отсутствии утвержденных ППТ
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc196830215][bookmark: _Toc212820719]Таблица 302 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы
	Наименование параметров
	На 31 декабря соответствующего календарного плана

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	ЖФ, существующий, тыс. м2
	56,97
	57,16
	57,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	59,01
	59,89
	60,76
	61,60
	62,43
	63,25
	64,04
	64,82
	65,58

	Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	0,90
	0,88
	0,86
	0,85
	0,83
	0,81
	0,80
	0,78
	0,76

	Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	нет данных в отсутствии утвержденных ППТ
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc197292688][bookmark: _Toc212820720]Таблица 303 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Каптыреского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы
	Наименование параметров
	На 31 декабря соответствующего календарного плана

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	ЖФ, существующий, тыс. м2
	66,76
	66,67
	66,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	68,74
	69,73
	70,69
	71,63
	72,54
	73,43
	74,30
	75,14
	75,96

	Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	2,00
	0,99
	0,96
	0,94
	0,91
	0,89
	0,86
	0,84
	0,82

	Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	нет данных в отсутствии утвержденных ППТ
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc196829237][bookmark: _Toc212820721]Таблица 304 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 201-2023 годы
	Наименование параметров
	На 31 декабря соответствующего календарного плана

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	ЖФ, существующий, тыс. м2
	56,79
	56,79
	56,79
	
	
	
	
	
	

	ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	58,35
	59,11
	59,86
	60,60
	61,34
	62,07

	Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	0,77
	0,76
	0,75
	0,74
	0,74
	0,73

	Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	нет данных в отсутствии утвержденных ППТ



[bookmark: _Toc196829238][bookmark: _Toc212820722][bookmark: _Hlk198058203]Таблица 305 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г.(факт)
	2024 г. (факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	с. Сизая
	1712,994
	1755,851
	1533,291
	1356,776
	1509,280
	1449,162
	1449,162
	1449,162
	1449,162
	1449,162

	Котельная №24-08
	175,864
	178,087
	120,345
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №24-09
	140,79
	127,56
	156,972
	138,788
	141,770
	141,107
	141,107
	141,107
	141,107
	141,107

	Котельная №24-10
	1396,34
	1450,204
	1255,974
	1217,988
	1367,510
	1308,055
	1308,055
	1308,055
	1308,055
	1308,055

	Итого по МО
	1712,994
	1755,851
	1533,291
	1356,776
	1509,280
	1449,162
	1449,162
	1449,162
	1449,162
	1449,162


[bookmark: _Toc197954595][bookmark: _Toc212820723]Таблица 306 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2023 годы
	Наименование параметров
	На 31 декабря соответствующего календарного плана

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	ЖФ, существующий, тыс. м2
	39,3
	40,10
	40,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	41,25
	41,79
	42,30
	42,80
	43,28
	43,74
	44,18
	44,61
	45,02

	Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	0,56
	0,54
	0,52
	0,50
	0,48
	0,46
	0,44
	0,43
	0,41

	Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ввод ОДЗ, прогноз на основе генерального плана, тыс. м2
	нет данных в отсутствии утвержденных ППТ

	Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	нет данных в отсутствии утвержденных ППТ


[bookmark: _Toc197265970][bookmark: _Toc212820724]Таблица 307 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы
	Наименование параметров
	На 31 декабря соответствующего календарного плана

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2033 г.

	ЖФ, существующий, тыс. м2
	66,55
	66,55
	66,55
	
	
	
	
	
	

	ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	68,17
	68,94
	69,69
	70,42
	67,37
	73,76

	Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	0,80
	0,77
	0,75
	0,73
	0,71
	0,63

	Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ввод ОДЗ, прогноз на основе генерального плана, тыс. м2
	нет данных в отсутствии утвержденных ППТ

	Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	нет данных в отсутствии утвержденных ППТ


[bookmark: _Toc198838959][bookmark: _Toc212820725]Таблица 308 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана городского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы
	Наименование параметров
	На 31 декабря соответствующего календарного плана

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	ЖФ, существующий, тыс. м2
	629,22
	629,35
	634,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	-
	
	
	642,50
	648,95
	655,32
	661,61
	667,82
	673,94
	679,99
	685,97
	691,86

	Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	
	
	
	6,53
	6,45
	6,37
	6,29
	6,21
	6,13
	6,05
	5,97
	5,90

	Обеспеченность жилой площадью м2/чел. 
	
	
	
	39,33
	40,24
	41,16
	42,09
	43,03
	43,99
	44,96
	45,94
	46,93

	Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	--
	-
	-
	-

	Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2
	нет данных в отсутствии утвержденных ППТ
	
	
	
	
	
	




Развитие поселения планируется в основном за счет строительства индивидуальной жилой застройки, с учетом сноса ветхого жилого фонда. 
Строительство перспективного жилищного фонда производится как на пустующих территориях, так и за счет «точечных» застроек в существующих жилых районах застройки. 
Распределение по годам объемов строительства, определенных проектами планировок далее будет производится с детализацией по данным, полученным от теплоснабжающей (-их) организации, а также проектных деклараций жилых комплексов, размещенных на сайтах застройщиков.
Информация о сносимых ветхих и аварийных зданиях жилого и общественно-делового фондов от администрации Шушенского округа на период до 2030 г. не представлена ввиду отсутствия адресного перечня планов сноса. Поэтому общая площадь предполагающихся к сносу зданий жилищного и общественно-делового фондов принимается равной нулю.
На основании вышеизложенного прогнозируемый прирост общей площади общественно-деловой застройки с централизованным теплоснабжением не рассматривается.
Ниже представлен прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления муниципального образования.

[bookmark: _Toc165990633][bookmark: _Toc212820726][bookmark: _Hlk198028829]Таблица 309 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г. (факт)
	2024 г. (факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	с. Иджа
	571,712
	582,353
	562,597
	497,091
	572,220
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347

	-Котельная №24-13 
	571,712
	582,353
	562,597
	497,091
	572,220
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347

	Итого по МО
	571,712
	582,353
	562,597
	497,091
	572,220
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347


[bookmark: _Toc198491511]Исходя из расчетной величины общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки, приведенной выше, прогнозный суммарный объем теплоснабжения потребителей муниципального образования (с учетом индивидуальных и централизованных тепловых зон муниципального образования) на расчетный срок согласно удельной тепловой нагрузки, принятой в соответствии с Приложением П29.1 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 05 марта 2019 г. составит: 9,5177 МВт (8,1838 Гкал/час)

[bookmark: _Toc212820727]Таблица 310 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г.
(факт)
	2024 г.
(факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	пос. Ильичево
	10196,8
	9851,9
	9905,822
	9961,68
	9984,846
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484

	Котельная №24-01
	10196,8
	9851,9
	9905,822
	9961,68
	9984,846
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484

	пос. Алтан
	141,1
	143,2
	156,287
	145,882
	146,880
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465

	Котельная №24-02
	141,1
	143,2
	156,287
	145,882
	146,880
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465

	пос. Зарничный
	891,0
	875,1
	886,355
	829,39
	884,166
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626

	Котельная №24-03
	891,0
	875,1
	886,355
	829,39
	884,166
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626

	Итого по МО
	11228,9
	10870,3
	10948,47
	10938,96
	11015,900
	10918,575
	10918,575
	10918,575
	10918,575
	10918,575
	10918,575
	10918,575
	10918,575


[bookmark: _Toc196830216]Исходя из расчетной величины общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки, приведенной выше, прогнозный суммарный объем теплоснабжения потребителей муниципального образования (с учетом индивидуальных и централизованных тепловых зон муниципального образования) на расчетный срок согласно удельной тепловой нагрузки, принятой в соответствии с Приложением П29.1 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 05 марта 2019 г. составит: 5,363 МВт (4,612 Гкал/час).

[bookmark: _Toc212820728]Таблица 311 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г. (факт)
	2024 г. (факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	с. Казанцево
	1030,801
	1082,914
	1384,8
	1155,686
	1120,535
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353

	№24-04
	454,801
	468,641
	803,17
	550,200
	529,901
	560,890
	560,890
	560,890
	560,890
	560,890
	560,890
	560,890
	560,890

	№24-05
	576,000
	614,273
	581,63
	605,486
	590,634
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463

	Итого по МО
	1030,801
	1082,914
	1384,8
	1155,686
	1120,535
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353
	1161,353


[bookmark: _Toc197292689]Исходя из расчетной величины общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки, приведенной выше, прогнозный суммарный объем теплоснабжения потребителей муниципального образования (с учетом индивидуальных и централизованных тепловых зон муниципального образования) на расчетный срок согласно удельной тепловой нагрузки, принятой в соответствии с Приложением П29.1 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 05 марта 2019 г. составит: 7,794 МВт (6,7016 Гкал/час). 

[bookmark: _Toc212820729]Таблица 312 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г. (факт)
	2024 г. (факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	с. Каптырево
	4134,553
	4122,225
	3885,677
	3721,810
	3970,083
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046

	№24-06
	312,731
	343,572
	246,823
	189,534
	228,640
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118

	№24-07
	3821,822
	3778,653
	3638,854
	3532,276
	3746,443
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928

	с. Шунеры
	29,919
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная школы
	29,919
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по МО
	4164,472
	4122,225
	3885,677
	3721,810
	3970,083
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046
	3869,046


[bookmark: _Toc197954596][bookmark: _Hlk197971244]Исходя из расчетной величины общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки, приведенной выше, прогнозный суммарный объем теплоснабжения потребителей муниципального образования (с учетом индивидуальных и централизованных тепловых зон муниципального образования) на расчетный срок согласно удельной тепловой нагрузки, принятой в соответствии с Приложением П29.1 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 05 марта 2019 г. составит: 5,2681 МВт (4,5292 Гкал/час).

[bookmark: _Toc212820730]Таблица 313 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г. (факт)
	2024 г.
(факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	пос. Синеборск

	-Котельная №24-11 
	5734,704
	5563,918
	5738,499
	5842,784
	5679,040
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067

	Итого по МО
	5734,704
	5563,918
	5738,499
	5842,784
	5679,040
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067


[bookmark: _Toc197265971]Исходя из расчетной величины общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки, приведенной выше, прогнозный суммарный объем теплоснабжения потребителей муниципального образования (с учетом индивидуальных и централизованных тепловых зон муниципального образования) на расчетный срок согласно удельной тепловой нагрузки, принятой в соответствии с Приложением П29.1 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 05 марта 2019 г. составит: 6,1028 МВт (5,2475 Гкал/час).

[bookmark: _Toc212820731]Таблица 314 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г. (факт)
	2024 г.
(факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	с. Субботино
	1794,223
	1776,665
	1529,958
	1432,509
	1700,280
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711

	-Котельная №24-12 
	1794,223
	1776,665
	1529,958
	1432,509
	1700,280
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711

	д. Ленск
	16,701
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-Котельная СДК
	16,701
	Котельная выведена из эксплуатации по окончанию отопительного сезона 2020-2021 гг. и ликвидирована в 2022 г. Потребители переведены на индивидуальное отопление.

	Итого по МО
	1810,924
	1776,665
	1529,958
	1432,509
	1700,280
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711


[bookmark: _Toc198838960]Исходя из расчетной величины общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки, приведенной выше, прогнозный суммарный объем теплоснабжения потребителей муниципального образования (с учетом индивидуальных и централизованных тепловых зон муниципального образования) на расчетный срок согласно удельной тепловой нагрузки, принятой в соответствии с Приложением П29.1 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 05 марта 2019 г. составит: 6,397 МВт (5,5002 Гкал/час)

[bookmark: _Toc212820732]Таблица 315 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Расчетные элементы территориального деления муниципального образования
	Фактический полезный отпуск, Гкал/год
	Плановый полезный отпуск, Гкал/год

	
	2021 г. (факт)
	2022 г. (факт)
	2023 г.
(факт)
	2024 г.
(факт)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	пгт Шушенское

	Котельная №24-14
	3402,225
	3387,826
	3421,966
	3404,657
	3404,006
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816

	Котельная №24-15
	116635,940
	114968,688
	112135,586
	114161,116
	114158,759
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813

	Котельная №24-16
	-
	1239,359
	1222,139
	1248,900
	1242,812
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116

	Итого по ГП
	120038,165
	119595,873
	116779,691
	118814,673
	118805,577
	118397,745
	118397,745
	118397,745
	118397,745
	118397,745
	118397,745
	118397,745
	118397,745


Исходя из расчетной величины общей площади жилищного фонда, приведенной выше, прогнозный суммарный объем теплоснабжения потребителей городского поселения (с учетом индивидуальных и централизованных тепловых зон муниципального образования) на расчетный срок согласно удельной тепловой нагрузки, принятой в соответствии с Приложением П29.1 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 05 марта 2019 г. составит: 94,3705 МВт (81,1440 Гкал/час).

[bookmark: _Toc488826624][bookmark: _Toc488826760][bookmark: _Toc488827075][bookmark: _Toc494890532][bookmark: _Toc503791187][bookmark: _Toc512698487][bookmark: _Toc166866759][bookmark: _Toc212820197]2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
[bookmark: _Toc3803360][bookmark: _Toc3803558]В отсутствии мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в рамках программы энергоффективности муниципального образования и энергопаспортов на объекты капитального строительства, на которые распространяются требования энергетической эффективности прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии привести не представляется возможным. 
[bookmark: _Toc166866760][bookmark: _Toc212820198]2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
В отсутствии выданных технических условий на технологическое присоединение объектов капитального строительства в период действия настоящей Схемы теплоснабжения Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края прогнозы объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя сохраняется в существующих значениях. 
[bookmark: _Toc166866761][bookmark: _Toc212820199]2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения не планируется.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения муниципального образования не планируется присоединять к системам централизованного теплоснабжения.
Теплоснабжение блокированной застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками принимается децентрализованным - от индивидуальных экологически чистых источников тепла, автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива уголь, электрическую энергию. Выбор индивидуальных источников тепловой энергии объясняется малой плотностью расселения и незначительной тепловой нагрузкой (0,0366 Гкал/ч/га).
Децентрализованным теплоснабжением планируется обеспечить все жилые дома (существующие и планируемые индивидуальные), а также объекты общественного назначения, удалённые от сетей централизованного теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc166866762][bookmark: _Toc212820200]2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.

[bookmark: _Toc166866763][bookmark: _Toc212820201][bookmark: _Toc80091159]ГЛАВА 3 (0024.ОМ-СТ.003.000)
[bookmark: _Toc166866764][bookmark: _Toc212820202]ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
В силу пункта 2 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в составе Схемы теплоснабжения Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края данная глава не формируется.
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Согласно п. 98 методических указаний по разработке схем тепло-снабжения перспективных балансов тепловой мощности источников тепло-вой энергии и тепловой нагрузки должно осуществляться для определения дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспективном пери-оде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии. По этой причине балансы тепловой мощности по котельной, приведенной в таблицениже, учитывают изменение тепловых нагрузок потребителей, но не учитывают мероприятия по реконструкции или закрытию источников тепловой энергии. 
[bookmark: _Hlk195803921]Балансы тепловой мощности по котельным с учетом мероприятий по реконструкции и закрытию источников тепловой энергии приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» (шифр 0024.ОМ-СТ.007.000).
[bookmark: _Hlk195804101]Сводные данные по резервам и дефицитам тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 
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[bookmark: _Toc170258044][bookmark: _Toc212820733][bookmark: _Hlk198030012]Таблица 316– Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91

	СН
	Гкал/ч
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059
	0,9059

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,2798
	0,2798
	0,2798
	0,2855
	0,2855
	0,2855
	0,2855
	0,2855
	0,2855
	0,2855
	0,2855

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,2119
	0,2212
	0,2291
	0,2241
	0,1932
	0,2248
	0,2155
	0,2155
	0,2155
	0,2155
	0,2155

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,6012
	0,6012
	0,6012
	0,5960
	0,5960
	0,5960
	0,5960
	0,5960
	0,5960
	0,5960
	0,5960

	
	%
	54,5
	54,5
	54,5
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,6690
	0,6597
	0,6518
	0,6568
	0,6877
	0,6561
	0,6654
	0,6654
	0,6654
	0,6654
	0,6654

	
	%
	73,85
	72,82
	71,95
	72,50
	75,91
	72,43
	73,45
	73,45
	73,45
	73,45
	73,45

	Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059
	0,5059


	[bookmark: _Toc122350343][bookmark: _Toc65678327][bookmark: _Toc47428967][bookmark: _Toc12686891][bookmark: _Toc536632733][bookmark: _Toc80075873]Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	СН
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	0,933
	0,933
	0,933
	0,933
	0,9347
	0,9347
	0,9347
	0,9347
	0,9347
	0,9347
	0,9347

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Тепловая нагрузка внешних потребителей
	Гкал/ч
	0,1291
	0,1291
	0,2588
	0,2588
	0,2588
	0,2588
	0,2588
	0,2588
	0,2588
	0,2588
	0,2588

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,7679
	0,7679
	0,6382
	0,6382
	0,6549
	0,6549
	0,6549
	0,6549
	0,6549
	0,6549
	0,6549

	Резерв тепловой мощности
	%
	82,31
	82,31
	68,41
	68,41
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1

	Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,6330
	0,6330
	0,6330
	0,633
	0,6347
	0,6347
	0,6347
	0,6347
	0,6347
	0,6347
	0,6347

	Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	СН
	Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	1,0380
	1,0380
	1,0380
	1,0380
	1,0434
	1,0434
	1,0434
	1,0434
	1,0434
	1,0434
	1,0434

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Тепловая нагрузка внешних потребителей
	Гкал/ч
	0,2945
	0,2945
	0,3077
	0,3077
	0,3077
	0,3077
	0,3077
	0,3077
	0,3077
	0,3077
	0,3077

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,7415
	0,7415
	0,7283
	0,7283
	0,7307
	0,7307
	0,7307
	0,7307
	0,7307
	0,7307
	0,7307

	Резерв тепловой мощности
	%
	70,62
	70,62
	70,17
	70,17
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,6380
	0,6380
	0,6380
	0,6380
	0,6434
	0,6434
	0,6434
	0,6434
	0,6434
	0,6434
	0,6434

	Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	СН
	Гкал/ч
	0,0058
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	0,7342
	0,7375
	0,7375
	0,7375
	0,7375
	0,7375
	0,7375
	0,7375
	0,7375
	0,7375
	0,7375

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,0147
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,1348
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,1161
	0,1210
	0,1352
	0,0979
	0,0736
	0,1180
	0,1022
	0,1022
	0,1022
	0,1022
	0,1022

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,5847
	0,6420
	0,6420
	0,6420
	0,6420
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642

	
	%
	81,27
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87
	87
	87
	87
	87
	87

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,6034
	0,6089
	0,5947
	0,6320
	0,6563
	0,6119
	0,6277
	0,6277
	0,6277
	0,6277
	0,6277

	
	%
	82,19
	82,57
	80,64
	85,70
	88,99
	82,96
	85,11
	85,11
	85,11
	85,11
	85,11

	Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,3342
	0,3375
	0,3375
	0,3375
	0,3375
	0,3375
	0,3375
	0,3375
	0,3375
	0,3375
	0,3375

	Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17

	Установленная тепловая мощность,
	Гкал/ч
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20

	СН
	Гкал/ч
	0,1354
	0,1181
	0,1181
	0,1181
	0,1181
	0,1181
	0,1181
	0,1181
	0,1181
	0,1181
	0,1181

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	8,0646
	8,0819
	8,0819
	8,0819
	8,0819
	8,0819
	8,0819
	8,0819
	8,0819
	8,0819
	8,0819

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	1,2525
	0,5605
	0,5605
	0,5605
	0,5605
	0,5605
	0,5605
	0,5605
	0,5605
	0,5605
	0,5605

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	1,8817
	1,8946
	1,8946
	1,8946
	1,8946
	1,8946
	1,8946
	1,8946
	1,8946
	1,8946
	1,8946

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	1,4069
	1,4789
	1,4867
	1,4438
	1,3725
	1,4698
	1,4343
	1,4343
	1,4343
	1,4343
	1,4343

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	3,1342
	5,627
	5,627
	5,627
	5,627
	5,627
	5,627
	5,627
	5,627
	5,627
	5,627

	
	%
	72,38
	69,6
	69,6
	69,6
	69,6
	69,6
	69,6
	69,6
	69,6
	69,6
	69,6

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	5,4052
	6,0425
	6,0347
	6,0775
	6,1489
	6,0516
	6,0871
	6,0871
	6,0871
	6,0871
	6,0871

	
	%
	67,03
	74,77
	74,67
	75,20
	76,09
	74,88
	75,32
	75,32
	75,32
	75,32
	75,32

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	3,9646
	3,9820
	3,9820
	3,9820
	3,9820
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982

	Котельная №24-08 с. Сизая, ул. Енисейская, д. 9
	
	
	
	
	Выведена с декабря 2023 года из эксплуатации в целях ликвидации

	Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, д. 40

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	СН
	Гкал/ч
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	0,1164
	0,1164
	0,1164
	0,1194
	0,1194
	0,1194
	0,1492
	0,1492
	0,1492
	0,1492
	0,1492

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003

	Тепловая нагрузка внешних потребителей
	Гкал/ч
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,0463
	0,0463
	0,0463
	0,050
	0,050
	0,050
	0,0768
	0,0768
	0,0768
	0,0768
	0,0768

	Резерв тепловой мощности
	%
	59,98
	59,98
	59,98
	41,88
	41,88
	41,88
	51,48
	51,48
	51,48
	51,48
	51,48

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	2,06

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	2,06

	СН
	Гкал/ч
	0,0318
	0,0318
	0,0318
	0,0147
	0,0147
	0,0147
	0,0147
	0,0147
	0,0147
	0,0147
	0,0147

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	1,8082
	1,8082
	1,8082
	1,8253
	1,8253
	1,8253
	1,8253
	1,8253
	1,8253
	1,8253
	2,0453

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,0273
	0,0273
	0,0273
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	Тепловая нагрузка внешних потребителей
	Гкал/ч
	0,6808
	0,6808
	0,6808
	1,0451
	1,0637
	1,0451
	1,0451
	1,0451
	1,0451
	1,0451
	1,0451

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,1001
	1,1001
	1,1001
	0,6932
	0,6746
	0,6932
	0,6932
	0,6932
	0,6932
	0,6932
	0,9132

	Резерв тепловой мощности
	%
	60,84
	60,84
	60,84
	37,98
	36,96
	37,98
	37,98
	37,98
	37,98
	37,98
	44,65

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,3482
	1,3482
	1,3482
	1,3653
	1,3653
	1,3653
	1,3653
	1,3653
	1,3653
	1,3653
	1,4153

	Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20

	СН
	Гкал/ч
	0,1337
	0,1337
	0,1337
	0,1337
	0,1123
	0,1123
	0,1123
	0,1123
	0,1123
	0,1123
	0,1123

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	8,0663
	8,0663
	8,0663
	8,0663
	8,0877
	8,0877
	8,0877
	8,0877
	8,0877
	8,0877
	8,0877

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	1,7057
	1,7057
	1,7057
	1,7057
	0,6940
	0,6940
	0,6940
	0,6940
	0,6940
	0,6940
	0,6940

	Тепловая нагрузка внешних потребителей
	Гкал/ч
	2,4182
	2,4182
	2,4182
	2,6073
	2,6392
	2,5651
	2,5651
	2,5651
	2,5651
	2,5651
	2,5651

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,9424
	3,9424
	3,9424
	3,7533
	4,7545
	4,8286
	4,8286
	4,8286
	4,8286
	4,8286
	4,8286

	Резерв тепловой мощности
	%
	48,88
	48,88
	48,88
	46,53
	58,79
	59,71
	59,71
	59,71
	59,71
	59,71
	59,71

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	3,9663
	3,9663
	3,9663
	3,9663
	3,9877
	3,9877
	3,9877
	3,9877
	3,9877
	3,9877
	3,9877

	Котельная №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64
	1.64

	СН
	Гкал/ч
	0,0460
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217
	0,0217

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	1,5940
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183
	1,6183

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,2430
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988
	0,0988

	Тепловая нагрузка внешних потребителей
	Гкал/ч
	0,8300
	0,8262
	0,8262
	0,8262
	0,6709
	0,6709
	0,6709
	0,6709
	0,6709
	0,6709
	0,6709

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,5210
	0,6933
	0,6933
	0,6600
	0,8486
	0,8486
	0,8486
	0,8486
	0,8486
	0,8486
	0,8486

	Резерв тепловой мощности
	%
	61,43
	42,85
	42,85
	40,79
	52,44
	52,44
	52,44
	52,44
	52,44
	52,44
	52,44

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,1940
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183
	1,2183

	Котельная СДК д. Ленск. ул. Ленина, 47а

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	Выведена из эксплуатации в 2021 году и ликвидирована в 2022 году

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	

	СН 
	Гкал/ч
	0,0025
	0,0025
	

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	0,1475
	0,1475
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0142
	0,0142
	

	Тепловая нагрузка внешних потребителей
	Гкал/ч
	0,0186
	0,0186
	

	Котельная №24-14 пгт Шушенское, кв. МКК, стр. 25

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096

	СН
	Гкал/ч
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160
	0,01160

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844
	3,0844

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	1,1707
	1,1244
	1,1244
	1,1544
	1,1544
	1,1544
	1,1544
	1,1544
	1,1544
	1,1544
	1,1544

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей[footnoteRef:137] [137:  Фактическая тепловая нагрузка потребителей, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в] 

	Гкал/ч
	1,3324
	1,3166
	1,3329
	1,3297
	1,3229
	1,3282
	1,3285
	1,3285
	1,3285
	1,3285
	1,3285

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,7697
	1,8160
	1,8160
	1,7860
	1,7860
	1,7860
	1,7860
	1,7860
	1,7860
	1,7860
	1,7860

	
	%
	57,38
	58,88
	58,88
	57,90
	57,90
	57,90
	57,90
	57,90
	57,90
	57,90
	57,90

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	1,608
	1,6238
	1,6075
	1,6107
	1,6175
	1,6122
	1,6119
	1,6119
	1,6119
	1,6119
	1,6119

	
	%
	52,13
	52,65
	52,12
	52,22
	52,44
	52,27
	52,26
	52,26
	52,26
	52,26
	52,26

	Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524
	2,0524

	Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154

	Установленная тепловая мощность,
	Гкал/ч
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0

	СН
	Гкал/ч
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188
	0,1188

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812
	105,8812

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821
	4,821

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	52,7770
	52,7770
	53,6462
	54,3272
	55,1873
	55,1873
	55,1873
	55,1873
	55,1873
	55,1873
	55,1873

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	42,6024
	43,7580
	43,7826
	42,1532
	42,6158
	40,0647
	39,9687
	39,9687
	39,9687
	39,9687
	39,9687

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	48,2832
	48,2832
	47,414
	46,733
	45,8729
	45,8729
	45,8729
	45,8729
	45,8729
	45,8729
	45,8729

	
	%
	45,60
	45,60
	44,78
	44,14
	43,32
	43,32
	43,32
	43,32
	43,32
	43,32
	43,32

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	58,4578
	57,3022
	57,2776
	58,907
	58,4444
	60,9955
	61,0915
	61,0915
	61,0915
	61,0915
	61,0915

	
	%
	55,21
	54,12
	54,10
	55,63
	55,20
	57,61
	57,70
	57,70
	57,70
	57,70
	57,70

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812
	97,2812

	Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, 24а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность,
	Гкал/ч
	
	
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	СН
	Гкал/ч
	
	
	0,00523
	0,00523
	0,00523
	0,00523
	0,00523
	0,00523
	0,00523
	0,00523
	0,00523

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	
	
	0,6828
	0,6828
	0,6828
	0,6828
	0,6828
	0,6828
	0,6828
	0,6828
	0,6828

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	
	
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	
	
	0,4141
	0,4141
	0,4141
	0,4141
	0,4141
	0,4141
	0,4141
	0,4141
	0,4141

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	
	
	0,4876
	0,4834
	0,4853
	0,4849
	0,4849
	0,4849
	0,4849
	0,4849
	0,4849

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	
	
	0,2267
	0,2267
	0,2267
	0,2267
	0,2267
	0,2267
	0,2267
	0,2267
	0,2267

	
	%
	
	
	33,20
	33,20
	33,20
	33,20
	33,20
	33,20
	33,20
	33,20
	33,20

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	
	
	0,1532
	0,1574
	0,1555
	0,1559
	0,1559
	0,1559
	0,1559
	0,1559
	0,1559

	
	%
	
	
	22,44
	23,05
	22,77
	22,83
	22,83
	22,83
	22,83
	22,83
	22,83

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	
	
	0,3388
	0,3388
	0,3388
	0,3388
	0,3388
	0,3388
	0,3388
	0,3388
	0,3388

	Котельная №2 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24 (Котельная выведена из эксплуатации с 15.09.2020 г. , котельное оборудование законсервировано)

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602

	Котельная №24-01пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1
	
	
	

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	10,0

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	10,0

	СН
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	20,684
	20,684
	20,684
	20,684
	20,694
	20,694
	20,694
	20,694
	20,694
	20,694
	9,974

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,6224
	0,6224
	0,6224
	0,6224
	0,6224
	0,6224
	0,6224

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	4,2060
	4,4013
	4,4013
	4,4013
	4,4213
	4,4013
	4,4013
	4,4013
	4,4013
	4,4013
	4,4013

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей[footnoteRef:138] [138:  Фактическая тепловая нагрузка потребителей, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в] 

	Гкал/ч
	3,7507
	3,8477
	3,7579
	3,8423
	3,7686
	3,8042
	3,8042
	3,8042
	3,8042
	3,8042
	3,8042

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	15,7630
	15,567
	15,567
	15,567
	15,6503
	15,6703
	15,6703
	15,6703
	15,6703
	15,6703
	4,9501

	
	%
	76,21
	75,27
	75,27
	75,27
	75,63
	75,73
	75,73
	75,73
	75,73
	75,73
	49,63

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	16,2183
	16,1213
	16,2111
	16,1267
	16,303
	16,2674
	16,2674
	16,2674
	16,2674
	16,2674
	5,5474

	
	%
	78,41
	77,94
	78,38
	77,97
	78,78
	78,61
	78,61
	78,61
	78,61
	78,61
	55,62

	Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	15,504
	15,504
	15,504
	15,504
	15,514
	15,514
	15,514
	15,514
	15,514
	15,514
	Нет информации о мощности котлов 

	Котельная №24-02пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7

	[bookmark: _Hlk198380846]Установленная тепловая мощность,
	Гкал/ч
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	СН
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,2689
	0,2689
	0,2689
	0,2689
	0,2689
	0,2689
	0,2689

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,0061
	0,0061
	0,0061
	0,0061
	0,0061
	0,0061
	0,0061

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,0646
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,0493
	0,0546
	0,0561
	0,0636
	0,0567
	0,0578
	0,0578
	0,0578
	0,0578
	0,0578
	0,0578

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,1944
	0,1941
	0,1941
	0,1941
	0,1979
	0,1979
	0,1979
	0,1979
	0,1979
	0,1979
	0,1979

	
	%
	72,54
	72,43
	72,43
	72,43
	73,60
	73,60
	73,60
	73,60
	73,60
	73,60
	73,60

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,2097
	0,2044
	0,2029
	0,1954
	0,2061
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205

	
	%
	78,25
	76,27
	75,71
	72,91
	76,65
	76,24
	76,24
	76,24
	76,24
	76,24
	76,24

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,0688
	0,0688
	0,0688
	0,0688
	0,0689
	0,0689
	0,0689
	0,0689
	0,0689
	0,0689
	0,0689

	Котельная №24-03 пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность,
	Гкал/ч
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	СН
	Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,0209
	0,0209
	0,0209
	0,0209
	0,0209
	0,0209
	0,0209

	Тепловая мощность "нетто"
	Гкал/ч
	2,053
	2,053
	2,053
	2,053
	2,0491
	2,0491
	2,0491
	2,0491
	2,0491
	2,0491
	2,0491

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт
	Гкал/ч
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,1071
	0,1071
	0,1071
	0,1071
	0,1071
	0,1071
	0,1071

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,4190
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей
	Гкал/ч
	0,3584
	0,3448
	0,3429
	0,3802
	0,3226
	0,3477
	0,3477
	0,3477
	0,3477
	0,3477
	0,3477

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,4920
	1,5094
	1,5094
	1,5094
	1,5404
	1,5404
	1,5404
	1,5404
	1,5404
	1,5404
	1,5404

	
	%
	72,68
	73,53
	73,53
	73,53
	75,18
	75,18
	75,18
	75,18
	75,18
	75,18
	75,18

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	1,5526
	1,5662
	1,5681
	1,5308
	1,6194
	1,5943
	1,5943
	1,5943
	1,5943
	1,5943
	1,5943

	
	%
	75,63
	76,29
	76,38
	74,56
	79,03
	77,80
	77,80
	77,80
	77,80
	77,80
	77,80

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2491
	1,2491
	1,2491
	1,2491
	1,2491
	1,2491
	1,2491



В течении всего расчетного периода существующих мощностей котельной достаточно для покрытия присоединенных тепловых нагрузок в отсутствии прироста перспективных тепловых нагрузок, в существующей зоне действия котельной муниципального образования.
[bookmark: _Toc212820734]Таблица 317 – Анализ существующих мощностей котельных для покрытия перспективных тепловых нагрузок в существующих зонах действия источников тепловой энергии в границах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края
	Зона действия котельных
	РТМ, Гкал/ч
	Нетто, Гкал/ч
	Мощность котла, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	ПО+Потери, Гкал/ч
	Примечание

	с. Иджа СЦТ-03 
	0,91
	0,906
	0,4
	0,506
	0,310
	Покрывает существующую тепловую нагрузку

	[bookmark: _Toc166866769]пос. Ильичево СЦТ №18
	20,72
	20,694
	5,18
	15,514
	5,0237
	Покрывает существующие тепловые нагрузки

	пос. Алтан СЦТ №01
	0,27
	0,2689
	0,2
	0,0689
	0,071
	Не покрывает существующие тепловые нагрузки

	пос. Зарничный СЦТ №02
	2,07
	2,0491
	0,8
	1,2491
	0,5087
	Покрывает существующие тепловые нагрузки

	с. Казанцево СЦТ №04
	0,94
	0,9345
	0,3
	0,6347
	0,2798
	Покрывает существующие тепловые нагрузки

	с. Казанцево СЦТ№05
	1,05
	1,0434
	0,4
	0,6434
	0,3127
	Покрывает существующие тепловые нагрузки

	с. Каптырево СЦТ №06
	0,74
	0,738
	0,4
	0,338
	0,096
	Покрывает существующие тепловые нагрузки

	с. Каптырево СЦТ№07
	8,2
	8,082
	4,1
	3,982
	2,455
	Покрывает существующие тепловые нагрузки

	с. Сизая СЦТ-11 
	0,12
	0,1194
	0,12
	0
	0,0697
	Не покрывает существующую тепловую нагрузку

	с. Сизая СЦТ-12 
	1,84
	1,8253
	0,46
	1,3653
	1,1321
	Покрывает существующие тепловые нагрузки

	пос. Синеборск СЦТ №13
	8,20
	8,077
	4,1
	3,9877
	3,2591
	Покрывает существующие тепловые нагрузки

	с. Субботино СЦТ №14
	1,64
	1,6183
	0,4
	1,2183
	0,7694
	Покрывает существующие тепловые нагрузки

	СЦТ №17 от Котельная №24-14
	3,096
	3,0844
	1,032
	2,0524
	1,2984
	Покрывает существующие тепловые нагрузки

	СЦТ №09/1 от Котельная №24-15
	106,0
	105,8812
	8,6
	97,2812
	60,0083
	

	СЦТ №09/2 от Котельная №24-16
	0,688
	0,6828
	0,344
	0,3388
	0,4561
	Не покрывает существующие тепловые нагрузки


[bookmark: _Toc212820206]4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Гидравлический расчет передачи теплоносителя для магистральных выводов с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергии существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети источника тепловой энергии не приведен в отсутствии требований по разработки электронной модели.
[bookmark: _Toc122350344][bookmark: _Toc166866770][bookmark: _Toc212820207]4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc102317221][bookmark: _Toc166866771]Перечень имеющихся резервов (дефицитов) приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc212820735]Таблица 318 – Резервы и дефициты по договорной и фактической тепловой нагрузке существующей системы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края
	№
п/п
	Наименование теплоснабжающей организации
	Источник теплоснабжения
	Резерв по договорной нагрузке, Гкал/ч
	Доля резерва по договорной нагрузке, %
	Резерв по фактической нагрузке, Гкал/ч[footnoteRef:139] [139:  Величина средней фактической тепловая нагрузка за период 2020-2024 гг., соответствующей величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в.] 

	Доля резерва по фактической нагрузке, %

	1
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-13
	0,5960
	65,70
	0,6650
	73,41

	1
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-01
	15,6703
	75,73
	16,2674
	78,61

	2
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-02
	0,1979
	73,6
	0,2050
	76,24

	3
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-02
	1,5404
	75,18
	1,5943
	77,80

	1
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-04
	0,655
	70,1
	0,6999
	74,88

	2
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-05
	0,731
	70,1
	0,7961
	76,30

	1
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-06
	0,6420
	87,0
	0,6563
	88,99

	2
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-07
	5,627
	69,6
	6,1489
	76,09

	1
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-09
	0,0768
	51,48
	0,0616
	51,60

	2
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-10
	0,6932
	36,96
	1,2650
	69,31

	1
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-11
	4,8286
	59,71
	2,2091
	64,11

	1
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-12
	0,8486
	52,44
	0,6563
	40,56

	1
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-14
	1,786
	57,9
	1,6119
	52,26

	2
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-15
	45,8729
	43,32
	61,0915
	57,70

	3
	МУП ШТЭС
	Котельная №24-16
	0,2267
	33,20
	0,1559
	22,83


В соответствии с данными, представленными в таблице выше, можно сделать вывод, котельная до конца прогнозного периода будет иметь значительный резерв тепловой мощности при расчете договорной нагрузки.
[bookmark: _Toc212820208]4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы договорные тепловые нагрузки по состоянию на базовый период (2024 год) актуализации Схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края по источнику теплоснабжения.
Уточнены расчетные нагрузки на выходе теплоисточника по состоянию на базовый период (2024 год) актуализации Схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края.
Заново выполнен расчет теплового баланса источника централизованного теплоснабжения на период до 2030 года с учетом приведенных выше изменений. На основании, которого актуализированы значения резервов (дефицитов) тепловой мощности в течении всего прогнозного периода.


[bookmark: _Toc65678330][bookmark: _Toc47432690][bookmark: _Toc122351148][bookmark: _Toc166866772][bookmark: _Toc212820209][bookmark: _Toc80075876][bookmark: _Toc65678331][bookmark: _Toc47432691]ГЛАВА 5 (0024.ОМ-СТ.005.000)
[bookmark: _Toc122351149][bookmark: _Toc166866773][bookmark: _Toc212820210]МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
[bookmark: _Toc166866774][bookmark: _Toc212820211]5.1. Общие положения
Мастер-план в проекте схемы теплоснабжения выполняется в соответствии требованиями документов:
-ПП РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам тепло-снабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 17 октября 2024 года);
-«Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 11 сентября 2024 года). 
В основу разработки проекта схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:
-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;
-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;
-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, 
При этом, следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О тепло-снабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В отсутствии генерального плана муниципального образования земли для жилищного строительства по населенному пункту сельского поселения планируемые к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами территории не определены.
При этом, застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением. 
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.
Анализ прироста жилого фонда показал рост индивидуального жилого строительства, которое не рассматривается в качестве объектов для формирования прироста перспективной нагрузки тепловой энергии в целях отопления и приготовления ГВС. Многоквартирное жилое строительство не ведется.
Согласно динамике численности населения Иджинского сельсовета и Шушенского округа в целом до 01.01.2025 г. по данным Росстата, с 2016 г. наблюдается устойчивая убыль населения.
Численность населения в поселении на начало 2025 г. составила 0,637 тыс. чел. На расчетный срок численность населения снизится до 0,589 тыс. чел. 
Общая плотность населения на территории Иджинского сельсовета, исключая территории за пределами населенных пунктов, составляет 4,39 чел. на 1 га с учетом снижения населения на расчетный срок составит – 4,03 чел. на 1 га.
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[bookmark: _Toc122100267][bookmark: _Toc212820736]Таблица 319 – Исходные данные для разработки Мастер-плана в отсутствии утвержденного генерального плана Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2030 г.
	Изменения на расчетный срок

	1
	Население
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Общая численность населения
	чел.
	618
	600
	637
	589[footnoteRef:140] [140:  Расчетные данные Разработчика с учетом существующей динамики показателей численности] 

	Уменьшение

	2
	Жилищный фонд
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Средняя обеспеченность населения Sобщ (по муниципальному образованию)
	м2/чел
	25,89
	26,67
	25,12
	29,98
	Увеличение

	2.2 
	Общий объем жилищного фонда
	Sобщ. м2
	16,0
	16,0
	16,0
	17,67[footnoteRef:141] [141:  Расчетные данные Разработчика с учетом ежегодного показателя ввода жилищного фонда, определенной Стратегией социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года] 

	Увеличение

	3
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения[footnoteRef:142] [142:  Определены на расчетный срок с учетом мероприятий, заложенных в Положении о территориальном планировании Генерального плана муниципального образования] 

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Объекты дошкольного образования
	мест
	-
	-
	-
	45
	Увеличение

	3.2
	Объекты общего образования
	мест
	220
	220
	220
	220
	Без изменений

	3.3
	Объекты здравоохранения
	объект
	1
	1
	1
	1
	Без изменений

	3.4
	Объекты культурно-досугового назначения
	мест
	200
	200
	200
	200
	Без изменений
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[bookmark: _Toc212820737]Таблица 320 – Технико-экономические показатели по территориям Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края[footnoteRef:143] [143:  Форма статистической отчетности 1-Жилфонд не содержит дифференцированных данных по населенным пунктам.] 

	№ п/п
	Наименование территории
	Тип 
застройки
	Площадь, тыс. м2
	Кол-во ОКС
	Площадь территории населенных пунктов, га
	Площадь жилой зоны, км2
	Численность населения, постоянно проживающая на территории, чел.
	Плотность населения на территории населенного пункта, чел на 1 га

	МО Иджинский сельсовет
	Всего
	16,00
	267
	145,0
	0,998
	637
	4,39

	
	БЗ
	5,83
	146
	
	
	
	

	
	ИЖС
	10,17
	267
	
	
	
	

	
	МКД
	-
	-
	
	
	
	




В основу разработки проекта схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:
-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;
-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;
-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения.
При этом, следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Согласно динамике численности населения Ильичевского сельсовета и Шушенского округа в целом до 01.01.2025 г. по данным Росстата, с 2016 г. наблюдается устойчивая убыль населения. На расчетный срок численность населения снизится до 2,005 тыс. чел. 
Общая плотность населения на территории Ильичевского сельсовета, исключая территории за пределами населенных пунктов, составляет 5,39 чел. на 1 га с учетом снижения населения на расчетный срок составит – 4,01 чел. на 1 га.
Анализ прироста жилого фонда показал рост индивидуального жилого строительства, которое не рассматривается в качестве объектов для формирования прироста перспективной нагрузки тепловой энергии в целях отопления и приготовления ГВС. Многоквартирное жилое строительство не ведется.
Развитие поселения планируется в основном за счет строительства индивидуальной застройки с индивидуальным отоплением с учетом сноса ветхого жилого фонда. Строительство перспективного жилищного фонда производится как на пустующих территориях, так и за счет «точечных» застроек в существующих жилых районах застройки. 
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.
Формирование распределения площадей нового строительства в рамках планировочных районов с привязкой к кадастровым кварталам производится с учетом сведений проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройки, которые на момент разработки схемы теплоснабжения администрация поселения не представила.
Распределение по годам объемов строительства, определенных проектами планировок далее будет производится с детализацией по данным, полученным от теплоснабжающей (-их) организации, а также проектных деклараций жилых комплексов, размещенных на сайтах застройщиков.
Ниже приведен реестр разрешений на строительство ОКС, выданных и нереализованных на этапе актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края. 
Анализ объектов капитального строительства, планируемых к размещению в границах сельского поселения, показал, что это объекты агропромышленного комплекса, которые не предусматривают подключение к системам централизованного теплоснабжения. Данные объекты в своем составе исходя из разработанной ПСД будут оборудованы локальными котельными или индивидуальными теплогенераторами.
Здание детской школы искусств (реконструкция) (пос. Ильичево, ул. Московская, 5) подключено к системе центрального теплоснабжения №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево. После завершения реконструкции, которое предусматривает установление узла учета на вводе в здание, будет пересмотрена договорная нагрузка, на данном этапе договорная нагрузка определена.
[bookmark: _Toc198491515][bookmark: _Hlk198753609]
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[bookmark: _Toc212820738]Таблица 321 – Реестр выданных разрешений на строительство ОКС, строительство и ввод в эксплуатацию не осуществлено, на этапе актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Название проекта капитального строительства
	Кадастровый номер земельного участка
	№ и дата выдачи разрешения на строительство
	Характеристики объекта
	Примечание*

	Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет, 2 этап - Телятник №1
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-01-2020 от 02.03.2020
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -260 голов. Площадь застройки - 1602,6 кв.м. Площадь общая - 1491,7 кв.м.  
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет, 2 этап - Телятник №2
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-02-2020 от 02.03.2020
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -260 голов. Площадь застройки - 1602,6 кв.м. Площадь общая - 1491,7 кв.м.  
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Здание молодняка №1
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-03-2020 от 02.03.2020
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -540 голов. Площадь застройки - 3179 кв.м. Площадь общая - 3124,9 кв.м.  
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Здание молодняка №2
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-04-2020 от 02.03.2020
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -540 голов. Площадь застройки - 3179 кв.м. Площадь общая - 3124,9 кв.м.  
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Здание молодняка №3
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-05-2020 от 02.03.2020
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -758 голов. Площадь застройки - 4873,2 кв.м. Площадь общая - 4805,9 кв.м.  
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Здание молодняка №4
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-06-2020 от 02.03.2020
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -758 голов. Площадь застройки - 4873,2 кв.м. Площадь общая - 4805,9 кв.м.  
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Здание молодняка №5
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-07-2020 от 02.03.2020
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -760 голов. Площадь застройки - 6186,7 кв.м. Площадь общая - 6060,7 кв.м.  
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Сухостойный блок №1
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-08-2020 от 02.03.2020
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -692 голов. Площадь застройки - 6186,7 кв.м. Площадь общая - 6060,7 кв.м.  
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Гараж №1
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-09-2020 от 02.03.2020
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 1539,1 кв.м. Площадь общая - 1481,9 кв.м.  
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Насосная станция.
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-10-2020 от 02.03.2020
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 108 кв.м.   
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. 2 этап - Крытый прогон для скота №5.
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-11-2020 от 02.03.2020
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 167,6 кв.м. Площадь общая - 157,1 кв.м.   
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. 2 этап - Крытый прогон для скота №6.
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-12-2020 от 02.03.2020
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 70,2 кв.м. Площадь общая - 63,5 кв.м.   
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Трансформаторная подстанция.
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-13-2020 от 03.03.2020
	Площадь застройки - 72 кв.м. Этажность -1. Расчетная нагрузка электроприемников - 1024,6 кВт   
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. 1 этап, 26 очередь - Убойно-санитарный пункт.
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-01-2022 от 16.05.2022
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 381,90 кв.м. Площадь общая - 341,55 кв.м.   
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Комплекс по приемке очистке, сушке и отгрузке фуражного материала производительностью 100 тонн в час в Красноярском крае, Шушенском районе, Ильичевского сельсовета.
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-02-2022 от 05.07.2022
	Площадь застройки - 17010,16 кв.м. Площадь общая - 5879,11 кв.м.   
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Молочная ферма производительностью 26400 тонн молока в год в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет, поселок Алтан, территория ФХ Зубарева, земельный участок 1. Коровник №5.
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-09-2023 от 22.11.2023
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 10769,69 кв.м. Площадь общая - 10651,65 кв.м.  
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Молочная ферма производительностью 26400 тонн молока в год в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет, поселок Алтан, территория ФХ Зубарева, земельный участок 1. Коровник №6.
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-10-2023 от 22.11.2023
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 10769,69 кв.м. Площадь общая - 10651,65 кв.м.  
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Молочная ферма производительностью 26400 тонн молока в год в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет, поселок Алтан, территория ФХ Зубарева, земельный участок 1. Крытый прогон для скота №9.
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-11-2023 от 22.11.2023
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 375,96 кв.м. Площадь общая - 362,94 кв.м.  
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Молочная ферма производительностью 26400 тонн молока в год в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет, поселок Алтан, территория ФХ Зубарева, земельный участок 1. Крытый прогон для скота №10.
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-12-2023 от 22.11.2023
	Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 375,96 кв.м. Площадь общая - 362,94 кв.м.  
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Административный блок со столовой, расположенный на животноводческом комплексе ИП ГК (Ф)Х Зубарева Наталья Владимировна, в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет
	24:42:0401002:376
	24-ru24542302-01-2025 от 04.03.2025
	Площадь застройки - 535,03 кв.м. Площадь общая - 891,22 кв.м.  Этажность -2. Материал стен- железобетонный каркас, навесные панели.
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Здание детской школы искусств (реконструкция) (пос. Ильичево, ул. Московская, 5)
	24:42:2701004:235
	24-ru24542302-10-2024 от 08.11.2024
	Площадь застройки - 760,1 кв.м. Площадь общая - 857,2 кв.м.  Этажность -2. Материал стен-кирпич.
	ОКС подключен к СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево






В основу разработки проекта схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:
-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;
-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;
-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения. 
[bookmark: _Hlk198050532]При этом, следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с генеральным планом муниципального образования земли для жилищного строительства по населенным пунктам сельского поселения планируются к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами:
-территория площадью 6,1 га в д. Нижняя Коя;
-территория площадью 35,7 га в с. Казанцево.
При этом, застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением. 
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.
Перечень планируемой общественно-деловой застройки приведен:
-в соответствии с данными[footnoteRef:144] генерального плана Казанцевского сельсовета; [144:  Том 1 Положение о территориальном планировании. Проект Генерального плана Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, размещенный в открытом доступе на портале ФГИС ТП] 

-в соответствии с мероприятиями, заложенными в Схеме территориального планирования Красноярского края[footnoteRef:145] в границах Шушенского округа и представлен в таблице ниже.  [145:  Положение о территориальном планировании. Схема территориального планирования Красноярского края, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 26 июля 2011 №449-п с изменениями на 27 июня 2023 г.] 

Приведенные мероприятия не приводят требуемые характеристики, а именно площадь здания, материал конструкций здания, по объектам общественно-деловой застройки (далее – ОДЗ) для проведения расчета тепловых нагрузок в части отопления.
[bookmark: _Toc196830221][bookmark: _Toc212820739]Таблица 322 – Планируемая социально-общественная застройка и реконструкция существующих обхектов социальной инфраструктуры в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на первую очередь и расчетный срок, определенный документами ТП
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Местоположение
	Срок реализации
	Примечание

	2
	Объект культурно-досугового назначения (объект муниципального значения)

	2.1
	Учреждение культуры с библиотекой
	350 мест
	с. Казанцево
	Расчетный срок
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. Проект не представлен.


Формирование распределения площадей нового строительства в рамках планировочных районов с привязкой к кадастровым кварталам производится с учетом сведений проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройки, которые на момент разработки схемы теплоснабжения администрация поселения не представила.
Распределение по годам объемов строительства, определенных проектами планировок далее будет производится с детализацией по данным, полученным от теплоснабжающей (-их) организации, а также проектных деклараций жилых комплексов, размещенных на сайтах застройщиков.

В основу разработки проекта схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:
-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;
-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;
-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, 
При этом, следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В соответствии с генеральным планом муниципального образования земли для жилищного строительства по населенным пунктам сельского поселения планируются к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами:
-территория площадью 49,7 га в с. Каптырево;
-территория площадью 10,4 га в пос. Синий Камень.
При этом, застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением. 
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.
Перечень планируемой общественно-деловой застройки приведен:
-в соответствии с данными[footnoteRef:146] генерального плана Каптыревского сельсовета; [146:  Том 1 Положение о территориальном планировании. Проект Генерального плана Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, размещенный в открытом доступе на портале ФГИС ТП] 

-в соответствии с мероприятиями, заложенными в Схеме территориального планирования Красноярского края[footnoteRef:147] в границах Шушенского округа [147:  Положение о территориальном планировании. Схема территориального планирования Красноярского края, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 26 июля 2011 №449-п с изменениями на 27 июня 2023 г.] 

и представлен в таблице ниже. 
Приведенные мероприятия не приводят требуемые характеристики, а именно площадь здания, материал конструкций здания, по объектам общественно-деловой застройки (далее – ОДЗ) для проведения расчета тепловых нагрузок в части отопления.
[bookmark: _Toc197292693]
[bookmark: _Toc212820740]Таблица 323 – Планируемая социально-общественная застройка и реконструкция существующих обхектов социальной инфраструктуры в границах Каптырневского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на первую очередь и расчетный срок, определенный документами ТП
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Местоположение
	Срок реализации
	Примечание

	1
	Объект образования (объект муниципального значения)

	1.1
	общеобразовательное учреждение
	-
	с. Шунеры
	Расчетный срок
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.
Проект не представлен.

	2
	Объект здравоохранения (объект регионального значения)

	2.1
	Возведение фельдшерско-акушерского пункта 
	Определяется проектом 
	пос. Шарып
	Первая оче-редь (2020-2030 гг.
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.
Проект не представлен.

	2.2
	Возведение модульной врачебной амбулатории
	Определяется проектом 
	с. Каптырево
	Первая оче-редь (2020-2030 гг.
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.
Проект не представлен.



В основу разработки проекта схемы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:
-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;
-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;
-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, 
При этом, следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О тепло-снабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
[bookmark: _Hlk198058963]В отсутствии генерального плана муниципального образования земли для жилищного строительства по населенному пункту сельского поселения планируемые к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами территории не определены.
При этом, застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением. 
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.
Согласно динамике численности населения Сизинского сельсовета и Шушенского округа в целом до 01.01.2025 г. по данным Росстата, с 2016 г. наблюдается устойчивая убыль населения.
Общая плотность населения на территории Сизинского сельсовета, исключая территории за пределами населенных пунктов, составляет 6,21 чел. на 1 га с учетом снижения населения на расчетный срок составит – 5,13 чел. на 1 га.
На основании вышеизложенного основные позиции, которые легли в основу разработки Мастер-плана схемы теплоснабжения не содержат альтернативных вариантов развития и представляют собой единый вариант развития схемы теплоснабжения, при котором каждый из источников тепловой энергии МУП ШТЭС:
-по адресу с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 (Котельная №24-09 с. Сизая) остается автономным источником тепловой энергии в своей зоне;
-по адресу с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а (Котельная №24-10 с. Сизая) остается самостоятельным источником тепловой энергии в своей зоне.
В отношении Котельной №24-08 по адресу с. Сизая, ул. Енисейская, стр..9, которая выведена из эксплуатации и снята с баланса МУП ШТЭС согласно постановлению Администрации Шушенского округа от 26.12.2023 №1869 «О передаче имущества из хозяйственного ведения» проведены организационные мероприятия по сохранности здания, оборудования, тепловых сетей и складских помещений для твердого топлива.



[bookmark: _Toc196829242][bookmark: _Toc212820741]Таблица 324 – Исходные данные для разработки Мастер-плана в отсутствии утвержденного генерального плана Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022 г.
	2023 г.
	2030 г.
	Изменения на расчетный срок

	1
	Население
	
	
	
	
	

	1.1
	Общая численность населения
	чел.
	2209
	1956
	1823[footnoteRef:148] [148:  Расчетные данные Разработчика с учетом существующей динамики показателей численности] 

	Уменьшение

	2
	Жилищный фонд
	
	
	
	
	

	2.1
	Средняя обеспеченность населения Sобщ (по муниципальному образованию)
	м2/чел
	25,7
	29,1
	34,04
	Увеличение

	2.2 
	Общий объем жилищного фонда
	Sобщ. м2
	56,79
	56,79
	62,07[footnoteRef:149] [149:  Расчетные данные Разработчика с учетом ежегодного показателя ввода жилищного фонда, определенной Стратегией социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года] 

	Увеличение

	3
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения[footnoteRef:150] [150:  Определены на расчетный срок с учетом мероприятий, заложенных в Положении о территориальном планировании Генерального плана муниципального образования] 

	
	
	
	
	

	3.1
	Объекты дошкольного образования
	мест
	43
	43
	143
	Увеличение

	3.2
	Объекты общего образования
	мест
	480
	480
	480
	Без изменений

	3.3
	Объекты здравоохранения
	койка/место
	6
	6
	6
	Без изменений

	3.4
	Объекты культурно-досугового назначения
	мест
	225
	225
	225
	Без изменений

	3.5
	Музейные учреждения
	единиц
	1
	1
	1
	Без изменений



[bookmark: _Toc196829243][bookmark: _Toc212820742]Таблица 325 – Технико-экономические показатели по территориям Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края[footnoteRef:151] [151:  Форма статистической отчетности 1-Жилфонд не содержит дифференцированных данных по населенным пунктам.] 

	№ п/п
	Наименование территории
	Тип 
застройки
	Площадь, тыс. м2
	Кол-во ОКС
	Площадь территории населенных пунктов, га
	Площадь жилой зоны, га
	Численность населения, постоянно проживающая на территории
	Плотность населения на территории населенного пункта, чел на 1 га

	1
	с. Сизая
	Всего
	
	
	238,8
	132,8
	1782
	7,46

	2
	д. Голубая
	Всего
	
	
	43,7
	25,5
	261
	5,97

	3
	пос. Красный Хутор
	Всего
	
	
	61,3
	48,4
	166
	2,71

	4
	д. Никитино
	Всего
	
	
	11,6
	7,4
	-
	-

	Всего МО Сизинский сельсовет
	Всего
	56,79
	1049
	355,4
	214,1
	2209
	6,21

	
	БЗ
	17,48
	351
	
	
	
	

	
	ИЖС
	39,31
	698
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В основу разработки проекта схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:
-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;
-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;
-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения.
Согласно динамике численности населения Синеборского сельсовета и Шушенского округа в целом наблюдается устойчивая убыль населения. На расчетный срок численность населения снизится до 1,021 тыс. чел. 
Многоквартирное жилое строительство представлено 6 (шестью) объектами:
-2 из которых введены в эксплуатацию в 1967 году (S об.ж.=1224,2 м2);
-3 из которых введены в эксплуатацию в 1984 году (S об.ж.=3663,4 м2);
-1 введен в эксплуатацию в 2023 году (S об.ж.=1600,9 м2).
Вся многоквартирная застройка подключена к системе централизованного теплоснабжения.
Объекты перспективного строительства блочного и индивидуального жилого фонда не рассматривается в качестве объектов для формирования прироста перспективной нагрузки тепловой энергии в целях отопления и приготовления ГВС.
Общая плотность населения на территории Синеборского сельсовета, исключая территории за пределами населенных пунктов, составляет 4,67 чел. на 1 га с учетом снижения населения на расчетный срок составит – 3,14 чел. на 1 га.
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.
Настоящей схемой теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края предусмотрено мероприятие по установке модульной котельной в населенном пункте пос. Синеборск в рамках Государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». 
Муниципальным образованием «Шушенский район» выдано разрешение на размещение объекта №МКУ-2442/2023-38 от 11.05.2023 г. в соответствии со схемой границ земель или земельного участка: РФ, Красноярский край, Шушенский район, пос. Синеборск, кадастровые номера земельных участков:
-24:42:2501001:759, площадью 5354 кв.м
-24:42:2501001:760, площадью 706 кв.м.
На дату актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края утверждена инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2029 годы, в которой предусмотрены мероприятия по реконструкции тепловых сетей системы теплоснабжения пос. Синеборск (СЦТ №13).
На основании вышеизложенного:
- источник тепловой энергии МУП ШТЭС по адресу пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43 (Котельная №24-11 пос. Синеборск) остается самостоятельным источником тепловой энергии в своей зоне до ввода в эксплуатацию нового источника тепловой энергии;
- по завершению установки модульной котельной пос. Синеборск тепловые сети от существующей Котельной №24-11 пос. Синеборск будут переподключены на новую модульную котельную с учетом месторасположения земельного участка, выделенного под новый источник тепловой энергии;
- участки тепловой сети, отключенные от нового источника тепловой энергии, необходимо демонтировать (Протяженность таких участков ориентировочно составит 1,02 км D ус 200/150 мм).
В основу разработки проекта схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:
-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;
-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;
-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения. 
При этом, следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О тепло-снабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с генеральным планом муниципального образования земли для жилищного строительства по населенным пунктам сельского поселения планируются к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами:
-территория площадью 16,3 га в с. Субботино.
При этом, застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением. 
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.
Анализ прироста жилого фонда показал рост индивидуального жилого строительства, которое не рассматривается в качестве объектов для формирования прироста перспективной нагрузки тепловой энергии в целях отопления и приготовления ГВС. Многоквартирное жилое строительство не ведется.
Перечень планируемой на расчетный срок общественно-деловой застройки, приведен:
-с данными[footnoteRef:152] генерального плана Субботинского сельсовета; [152:  Том 1 Положение о территориальном планировании. Генеральный план Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края.] 

-в соответствии с мероприятиями, заложенными в Схеме территориального планирования Красноярского края[footnoteRef:153] в границах Шушенского округа и представлен таблице ниже. [153:  Положение о территориальном планировании. Схема территориального планирования Красноярского края, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 26 июля 2011 №449-п с изменениями на 27 июня 2023 г.] 

Приведенные мероприятия не приводят требуемые характеристики, а именно площадь здания, материал конструкций здания, по объектам общественно-деловой застройки (далее – ОДЗ) для проведения расчета тепловых нагрузок в части отопления.
[bookmark: _Toc197265975][bookmark: _Toc212820743]Таблица 326 – Планируемая социально-общественная застройка и реконструкция существующих обхектов социальной инфраструктуры в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на первую очередь и расчетный срок, определенный документами территориального планирования поселения
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Местоположение
	Срок реализации
	Примечание

	1
	Объекты дошкольного образования (местного значения)

	1.1
	Начальная школа
	100 мест
	с. Средняя Шушь
	Расчетный срок – 2033 г.
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.
Проект не представлен.

	2
	Объекты культурно-досугового назначения (местного значения)

	2.1
	Клуб
	50 мест
	д. Ленск
	Расчетный срок – 2033 г.
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.
Проект не представлен.

	3
	Объекты физической культуры и массового спорта (местного значения)

	3.1
	Физкультурно-спортивный оздоровительный комплекс
	н/д.
	с. Субботино
	Расчетный срок – 2033 г.
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.
Проект не представлен.


Формирование распределения площадей нового строительства в рамках планировочных районов с привязкой к кадастровым кварталам производится с учетом сведений проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройки, которые на момент разработки схемы теплоснабжения администрация поселения не представила.
Распределение по годам объемов строительства, определенных проектами планировок далее будет производится с детализацией по данным, полученным от теплоснабжающей (-их) организации, а также проектных деклараций жилых комплексов, размещенных на сайтах застройщиков.
В основу разработки проекта схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:
-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;
-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;
-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения.
При этом, следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Согласно динамике численности населения поселка Шушенское и Шушенского округа в целом до 01.01.2025 г. по данным Росстата, с 2016 г. наблюдается устойчивая убыль населения. На расчетный срок численность населения снизится до 14,742 тыс. чел. 
Общая плотность населения на территории поселка Шушенское, исключая территории за пределами населенных пунктов, составляет 1,48 чел. на 1 га с учетом снижения населения на расчетный срок составит – 1,31чел. на 1 га.
Анализ прироста жилого фонда показал рост индивидуального жилого строительства, которое не рассматривается в качестве объектов для формирования прироста перспективной нагрузки тепловой энергии в целях отопления и приготовления ГВС. Многоквартирное жилое строительство не планируется.
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.
Формирование распределения площадей нового строительства в рамках планировочных районов с привязкой к кадастровым кварталам производится с учетом сведений проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройки, которые на момент разработки схемы теплоснабжения администрация поселения не представила.
Распределение по годам объемов строительства, определенных проектами планировок далее будет производится с детализацией по данным, полученным от теплоснабжающей (-их) организации, а также проектных деклараций жилых комплексов, размещенных на сайтах застройщиков.
Ниже приведен реестр разрешений на строительство ОКС, выданных и нереализованных на этапе актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения поселок Шушенское Шушенского округа Красноярского края. 
Анализ объектов капитального строительства, планируемых к размещению в границах городского поселения, показал, что это объекты агропромышленного комплекса, которые не предусматривают подключение к системам централизованного теплоснабжения. Данные объекты в своем составе исходя из разработанной ПСД будут оборудованы локальными котельными или индивидуальными теплогенераторами.
[bookmark: _Toc198838964]
[bookmark: _Toc212820744]Таблица 327 – Реестр выданных разрешений на строительство ОКС, строительство и ввод в эксплуатацию не осуществлено, на этапе актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Название проекта капитального строительства
	Кадастровый номер земельного участка
	№ и дата выдачи разрешения на строительство
	Характеристики объекта
	Примечание*

	Реконструкция здания убойного цеха с пристройкой цеха переработки по адресу: пгт. Шушенское, ул. Первомайская, 60, Лит. В22, В23,В25, В108, В109
	24:42:2403001:21
	24-ru24542101-02-2024 от 20.05.2024
	Стены-кирпичные. Этажность-1. Площадь застройки - 4017,4 кв.м. Площадь общая - 5003,7 кв.м.  
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Нежилое здание (Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Горького, ЗУ55)
	24:42:2403005:655, 24:42:2403005:1233
	24-ru24542101-02-2023 от 08.06.2023
	Площадь застройки - 494,3 кв.м. Площадь общая - 401,4 кв.м.  Этажность -1. Материал стен-блоки.
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Склад (Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Горького, ЗУ49а)
	24:42:2403005:1250
	24-ru24542101-04-2023 от 20.07.2023
	Площадь застройки - 456,8 кв.м. Площадь общая - 450,0 кв.м.  Этажность -1. Материал стен-металлический каркас, обшит металлопрофилем.
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Гараж (Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Трудовая, ЗУ12)
	24:42:2401001:1154
	24-ru24542101-06-2023 от 17.08.2023
	Площадь застройки - 327,9 кв.м. Площадь общая - 241,4 кв.м.  Этажность -1. Материал стен-металлический каркас, стеновые сэндвич-панели.
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Магазин (Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, 2 мкрн, в районе дома №61)
	24:42:2402004:3291, 24:42:2402004:3290
	24-ru24542101-08-2023 от 05.09.2023
	Площадь застройки - 131,3 кв.м. Площадь общая - 91,4 кв.м.  Этажность -1. Материал стен-газоблоки, облицовка кирпич.
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Магазин (Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Полукольцевая, ЗУ5а)
	24:42:2401006:1738
	24-ru24542101-06-2024 от 07.08.2024
	Площадь застройки - 1103,6 кв.м. Площадь общая - 1072,0 кв.м.  Этажность -1. Материал стен-металлический каркас, стеновые сэндвич-панели.
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Административное здание (Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Промышленная, ЗУ7 и ЗУ5)
	24:42:2401001:539, 24:42:2401001:580
	24-ru24542101-08-2024 от 09.10.2024
	Площадь застройки - 102,2 кв.м. Площадь общая - 67,9 кв.м.  Этажность -1. Материал стен-газобетонные блоки.
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.

	Нежилое здание (Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 12
	24:42:2404003:1106
	24-ru24542101-01-2025 от 26.12.2023 (с изм. от 06.02.2025)
	Площадь застройки - 73,7 кв.м. Площадь общая - 66,1 кв.м.  Этажность -1. Материал стен- металлический каркас, стеновые сэндвич-панели.
	Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался.





[bookmark: _Toc166866775][bookmark: _Toc212820212]5.2. Анализ «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2025 - 2030 годы» и «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов»
[bookmark: _Hlk195536731]В таблице ниже представлено сравнение мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения на 2026 г., «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2025 - 2030 годы»[footnoteRef:154] (далее - СиПР ЭЭС Р) и «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов»[footnoteRef:155] (далее - СИПРЭ КК). [154:  «Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2025 - 2030 годы» (СиПР ЭЭС Р), утверждена Приказом Минэнерго России от 29 ноября 2024 года № 2328.]  [155:  «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов», утверждена Распоряжением Губернатора Красноярского края от 29.04.2022 №246-РГ.] 

[bookmark: _Toc195103969][bookmark: _Toc212820745]Таблица 328– Сравнение мероприятий в программах развития энергетической системы и схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края
	Генерирующий объект
	СиПР ЭЭС Р на 2025-2030 гг.
	СИПРЭ КК на 2024-2028 гг.
	Схема теплоснабжения Иджинского сельсовета (актуализация на 2026 г.)

	В границах Шушенского округа Красноярского края объекты генерирующих электрическую и тепловую энергии отсутствуют
	Ввод объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен
	Ввод объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен
	Ввод объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен

	
	Вывод из эксплуатации объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен
	Вывод из эксплуатации объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен
	Вывод из эксплуатации объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен


[bookmark: _Toc166866776][bookmark: _Toc212820213]5.3. Анализ Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на 2022-2031 годов 
В соответствии с действующей региональной программе газификации Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 11.03.2022 г. №167-п, не предусматривается строительство магистральных и межпоселковых распределительных газопроводов и перевод источников тепловой энергии (котельных) на природный газ, СУГ, СПГ в границах поселений Шушенского округа Красноярского края.
[bookmark: _Toc65678333][bookmark: _Toc47432693][bookmark: _Toc80075877][bookmark: _Toc122351150][bookmark: _Toc166866777][bookmark: _Toc212820214]5.4. Описание вариантов развития системы теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc65678334][bookmark: _Toc47432694]Актуализированный вариант представляет собой развитие основных направлений ранее утвержденного сценария схемы теплоснабжения сельского поселения.
0024.ОМ-ПСТ.005.000
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[bookmark: _Toc195103970][bookmark: _Toc212820746][bookmark: _Hlk195537113]Таблица 329 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем.
	24:42:3001001:195
	Котельная
	с. Иджа, ул. Советская, 12 б 2
(СЦТ №03)
	-
	51 400
кВт/год
	-
	-
	0,91
	-
	46 260 
кВт/год
	-
	-
	0,91
	2027
	2027

	1.2
	Модернизация котельной школы в с. Иджа. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:3001001:195
	Котельная
	с. Иджа, ул. Советская, 12 б 2
(СЦТ №03)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 100 кВт
	-
	-
	-
	2025
	2025

	2.1
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.
	24:42:3001001:162
	Тепловая сеть
	От теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП (с. Иджа, СЦТ №3)
	45-80
	9,9
	0,120
	Подземный
	0,281
	45-80
	13,2
	0,120
	Подземный
	0,259
	2025
	2025

	2.2
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м
	24:42:3001001:162
	Тепловая сеть
	От теплокамеры ТК-1 до помещения школы (с. Иджа, СЦТ №3)
	100
	16,5
	0,128
	Подземный
	0,468
	100
	22
	0,128
	Подземный
	0,431
	2026
	2026

	2.3
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м
	24:42:3001001:162
	Тепловая сеть
	От здания котельной в сторону ТК-2 
(с. Иджа, СЦТ №3)
	100
	16,5
	0,150
	Подземный
	0,468
	100
	22
	0,150
	Подземный
	0,431
	2028
	2028

	2.4
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м
	24:42:3001001:162
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-2 сторону ТК-1 
(с. Иджа, СЦТ №3)
	100
	16,5
	0,152
	Подземный
	0,468
	100
	22
	0,152
	Подземный
	0,431
	2029
	2029



[bookmark: _Toc198491517][bookmark: _Toc212820747]Таблица 330 - Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[bookmark: _Hlk195708052]№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки.
	24:42:2701002:88
	Котельная
	п. Ильичево, ул. Дачная, 1 (СЦТ №18)
	-
	Расход ЭЭ 15060849 кВт/год
	-
	-
	20,72
	-
	Расход ЭЭ 
14910,241 кВт/год
	
	-
	10,0
	2025
	2029

	1.2
	Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей.
	24:42:2702002:18
	Котельная
	п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №1)
	-
	Расход усл. топ. 
358 кг.у.т 
Расход ЭЭ 16 589 кВт/год
	-
	-
	0,27
	-
	Расход усл. топ. 225 кг.у.т 
Расход ЭЭ 
14930 кВт/год
	-
	-
	0,27
	2026
	2029

	1.3
	Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2702002:18
	Котельная
	п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №1)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 30 кВт
	
	
	
	2026
	2026

	1.4
	Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора
	24:42:2703001:83
	Котельная
	п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №2)
	-
	Расход ЭЭ 88918 кВт/год
	-
	-
	2,07
	-
	Расход ЭЭ 80026 кВт/год
	-
	-
	2,07
	2025
	2027

	1.5
	Модернизация оборудования котельной в п. Зарничный. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2703001:83
	Котельная
	п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №2)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 100 кВт
	-
	-
	-
	2025
	2025

	2.1
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 80м
	24:42:2702002
	Тепловая сеть
	от ТК до здания школы (п. Алтан, СЦТ №1)
	50
	2,625
	0,08
	Подземный
	0,077
	50
	3,5
	0,08
	Подземный
	0,069
	2025
	2025

	2,2
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м
	24:42:2702002
	Тепловая сеть
	от здания котельной до ТК (п. Алтан, СЦТ №1)
	80
	9,9
	0,08
	Подземный
	0,281
	80
	13,2
	0,08
	Подземный
	0,260
	2027
	2027


[bookmark: _Toc196830223][bookmark: _Hlk197188013]


[bookmark: _Toc212820748]Таблица 331 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов
	24:42:2601001:1076
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №04)
	-
	Расход ЭЭ 
42 522 кВт/год
	-
	-
	0,94
	-
	Расход ЭЭ 
38 270 кВт/год
	-
	-
	0,94
	2026
	2029

	1.2
	Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2601001:1076
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №04)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 30 кВт
	
	
	
	2026
	2026

	1.3
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов
	24:42:2601001:1075
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №05)
	-
	Расход ЭЭ 
63 739 кВт/год
	-
	-
	1,05
	-
	Расход ЭЭ 
57 365 кВт/год
	-
	-
	1,05
	2025
	2028

	1.4
	Модернизация оборудования котельной школы в с. Казанцево.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2601001:1075
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №05)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 100 кВт
	-
	-
	-
	2025
	2025

	2.1
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м.
	24:42:0000000:8392
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-2 до строений абонентов 
(с. Казанцево, СЦТ №4)
	50
	2,625
	0,140
	Подземный
	0,077
	50
	3,500
	0,140
	Подземный
	0,070
	2025
	2025

	2.2
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м.
	24:42:0000000:8392
	Тепловая сеть
	От здания СДК до тепловой камеры ТК-2 
(с. Казанцево, СЦТ №4)
	80-100
	16,500
	0,314
	Подземный
	0,468
	80-100
	22,000
	0,314
	Подземный
	0,460
	2027
	2027


[bookmark: _Toc197292695][bookmark: _Toc212820749][bookmark: _Hlk198068746]Таблица 332 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение оборудования котельной СДК в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов приборов КИПиА для котлов
	24:42:0000000:2319
	Котельная
	с. Каптырево, 
ул. Малая, 19
 (СЦТ №6)
	-
	29787 кВт/год
	-
	-
	0,74
	-
	26808 кВт/год
	-
	-
	0,74
	2025
	2029

	1.2
	Модернизация оборудования котельной СДК в с. Каптырево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энер-гии
	24:42:0000000:2319
	Котельная
	с. Каптырево, 
ул. Малая, 19
 (СЦТ №6)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 30 кВт
	
	
	
	2027
	2027

	1.3
	Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим.
	24:42:2801002:208
	Котельная
	с. Каптырево, 
ул. Мира, 17 
(СЦТ №7)
	-
	Расход условного топлива 265,88 кг.у.т./Гкал
	-
	-
	8,2
	-
	Расход условного топлива 225,00 кг.у.т./Гкал
	-
	-
	8,2
	2025
	2029

	2.1
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.
	24:42:2901010
	Тепловая сеть
	От тепловой 
камеры 
ТК-1 до ТК-1Б 
 (с. Каптырево, 
СЦТ №7
	200
	114
	0,428
	Подземный
	3,230
	200
	152
	0,428
	Подземный
	2,806
	2025
	2025


[bookmark: _Toc195883421][bookmark: _Toc196829245]




[bookmark: _Toc212820750]Таблица 333– Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[bookmark: _Hlk200120225]№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Котельная
	Котельная 
	
	

	
	
	
	
	
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение оборудования котельной ДК в с. Сизая. Замена морально и физически изношенного котла на Котел КВр-0,15. Установка золоуловителя ЗУ-1. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем.
	24:42:3101002:59
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11))
	0,12
	273,70
	0,15
	225,00
	2025
	2025

	1.2
	Модернизация оборудования котельной ДК в с. Сизая.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:3101002:59
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11))
	-
	-
	РИСЭ 30 кВт
	-
	2026
	2026

	1.3
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Сизая. Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов. Реконструкция системы топливоподачи.
	24:42:0000000:2064
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12)
	1,84
	242,70
	2,06
	225,00
	2025
	2029

	1.4
	Модернизация оборудования котельной школы в с. Сизая.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:0000000:2064
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12)
	-
	-
	РИСЭ 160 кВт
	-
	2026
	2026


[bookmark: _Toc197265977][bookmark: _Toc197954601]
[bookmark: _Toc212820751]Таблица 334 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1.1
	Строительство модульной котельной в пос. Синеборск . Установленная мощность 7,5 МВт (6,45 Гкал/ч)
	24:42:2501001
	Котельная
	пос. Синеборск
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	2022-
	2025

	2.1
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м.
	24:42:2901010
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-44-3 до здания детского сада  
(п. Синеборск, СЦТ №13)
	80-150
	48
	0,524
	Подземный
	3,23
	80-150
	64
	0,524
	Подземный
	2,721
	2025

	2.2
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м.
	24:42:2901010
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-39 до ТК-49-1  
(п. Синеборск, СЦТ №13)
	150
	48
	0,602
	Подземный
	1,36
	150
	64
	0,602
	Подземный
	1,146
	2026

	2.3
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м.
	24:42:2901010
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-49-1 до ТК-49-5  
(п. Синеборск, СЦТ №13)
	150
	48
	0,58
	Подземный
	1,36
	150
	64
	0,58
	Подземный
	1,146
	2027

	2.4
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 694м.
	24:42:2901010
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-49 до ТК-49-1 
(п. Синеборск, СЦТ №13)
	150
	48
	0,694
	Подземный
	1,36
	150
	64
	0,694
	Подземный
	1,146
	2028

	2.5
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м.
	24:42:2901010
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-15 до ТК-42 (п. Синеборск, СЦТ №13)
	80
	9,9
	0,476
	Подземный
	0,2805
	80
	13,2
	0,476
	Подземный
	0,236
	2029





[bookmark: _Toc212820752]Таблица 335 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Субботино. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования 
на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов.
	24:42:2901013:29
	Котельная
	с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14)
	-
	Расход ЭЭ 
119181 кВт/год
	-
	-
	1,64
	-
	Расход ЭЭ 
107263 кВт/год
	-
	-
	1,64
	2026
	2029

	1.2
	Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2901013:29
	Котельная
	с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 100 кВт
	-
	-
	-
	2025
	2025

	2.1
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м.
	24:42:2901013
	Тепловая сеть
	От здания котельной 
до ТК-2  
(с. Субботино, СЦТ №14)
	200
	114
	0,134
	Подземный
	1,36
	200
	152
	0,1261
	Подземный
	0,070
	2025
	2025


[bookmark: _Toc198838966]


[bookmark: _Toc212820753][bookmark: _Hlk200125810]Таблица 336 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения поселок Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии/Тепловая сеть 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1.1
	Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема.
	24:42:2404008:402
	Котельная
	пгт. Шушенское, ул. Ленина, 154 (СЦТ №9/1)
	-
	Расход ЭЭ 
158 019 980 кВт/год
	-
	-
	106
	-
	Расход ЭЭ 
156 439 780 
 кВт/год
	-
	-
	106
	2026
	2028

	1.2
	Техническое перевооружение оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импортозамещенное оборудование.
	24:42:2403001:702
	Котельная
	пгт. Шушенское, кв-л МКК, 25 (СЦТ №17)
	-
	Расход ЭЭ 
194 285 кВт/год
	-
	-
	3
	-
	Расход ЭЭ 
174 856 кВт/год
	-
	-
	3
	2025
	2029

	1.3
	Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2403001:702
	Котельная
	пгт. Шушенское, кв-л МКК, 25 (СЦТ №17)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 160 кВт
	-
	-
	-
	2027
	2027

	1.3
	Модернизация оборудования котельной по ул. Дзкржинского, 24 а в с. Казанцево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2402006:1629
	Котельная
	Агт. Шушенское, ул.Дзержинского, 24а (СЦТ №9/2)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РИСЭ 30 кВт
	-
	-
	-
	2027
	2027

	2.1
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м.
	24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469
	Тепловая сеть
	От ТК-6-2 до ТК-6-3 
(п. Шушенское, 2 мкр-н, СЦТ №9)
	200
	114
	0,2
	Подземный
	5,1595
	200
	152
	0,2
	Подземный
	4,754
	2025
	2025

	2.2
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-3 до ТК-6-4, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 220м
	24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469
	Тепловая сеть
	От ТК-6-3 до ТК-6-4 
(п. Шушенское, 2 мкр-н, СЦТ №9)
	200
	114
	0,22
	Подземный
	5,1595
	200
	152
	0,22
	Подземный
	4,754
	2026
	2026

	2.3
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м
	24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469
	Тепловая сеть
	От ТК-8-3 до ТК-8-5 
(п. Шушенское, кв-л ШСС, СЦТ №9)
	150-200
	114
	0,79
	Подземный
	5,1595
	150-200
	152
	0,79
	Подземный
	4,687
	2026
	2026

	2.4
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м.
	24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469
	Тепловая сеть
	От ТК-12-2 до МКД №2 (п. Шушенское, 1 мкр-н, СЦТ №9)
	100-150
	48
	0,6
	Подземный
	2,159
	100-150
	64
	0,6
	Подземный
	1,933
	2027
	2027

	2.5
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м
	24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469
	Тепловая сеть
	От ТК-8Адо ТК-8-1
(п. Шушенское, ул. Первомайская, СЦТ №9)
	300
	322,5
	0,2
	Подземный
	14,62
	300
	430
	0,2
	Подземный
	13,472
	2027
	2027

	2.6
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м
	24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469
	Тепловая сеть
	От ТК-6-4до ТК-6-5-1 
(п. Шушенское, 2 мкр., СЦТ №9)
	200
	114
	0,352
	Подземный
	5,1595
	200
	152
	0,352
	Подземный
	4,754
	2029
	2029

	2.7
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м.
	24:42:0000000:6706
	Тепловая сеть
	От ТК-1 до ТК-14 
(п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17)
	80-150
	48
	0,268
	Подземный
	1,36
	80-150
	64
	0,268
	Подземный
	1,149
	2025
	2025

	2.8
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м.
	24:42:0000000:6706
	Тепловая сеть
	От ТК-А до ТК-Г 
(п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17)
	150
	48
	0,562
	Подземный
	1,36
	150
	64
	0,562
	Подземный
	1,249
	2026
	2026

	2.9
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м.
	24:42:0000000:6706
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-Г в сторону ТК-0 (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17)
	150
	48
	0,42
	Подземный
	1,36
	150
	64
	0,42
	Подземный
	1,249
	2027
	2027

	2.10
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м.
	24:42:0000000:6706
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-0-1 в сторону котельной (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17)
	150
	48
	0,542
	Подземный
	1,36
	150
	64
	0,51
	Подземный
	1,249
	2029
	2029

	2.11
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м.
	24:42:0000000:6706
	Тепловая сеть
	От тепловой камеры ТК-0-1 до теплокамеры ТК-6  (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17)
	150
	48
	0,51
	Подземный
	1,36
	150
	64
	0,51
	Подземный
	1,249
	2029
	2029



[bookmark: _Toc166866778][bookmark: _Toc212820215]5.4.1. Комплекс мероприятий на источниках тепловой энергии в соответствии с актуализированным вариантом
[bookmark: _Hlk195538398][bookmark: _Toc166866779]В таблице ниже приведен сводный состав мероприятий по повышению эффективности на котельных МУП ШТЭС.
Мероприятия инвестиционной программы на объектах муниципального образования Шушенского округа Красноярского края» реализуются МУП ШТЭС за счет собственных средств.
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов.
[bookmark: _Toc195103971][bookmark: _Toc212820754]Таблица 337 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ проекта
	Наименование источника
	Наименование 
мероприятия
	Год реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Всего
	Амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции
	бюджет

	
	ЕТО – МУП ШТЭС
	
	
	Местный 
	Краевой

	001.01.00.000
	Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения»

	001.01.02.000
	Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей»

	001.01.02.001
	Котельная №24-13
	Техническое перевооружение котельной №24-06
	2027
	0,00
	0,00
	907,51
	0,00
	0,00
	907,51
	8,06
	899,45
	-
	-

	001.01.02.002
	Котельная №24-13
	Модернизация оборудования котельной №24-06
	2025
	3300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3300,00
	-
	-
	300,00
	3000,00

	Итого по мероприятиям 
	3300,00
	0,00
	907,51
	0,00
	0,00
	4207,51
	8,06
	899,45
	3300,00



[bookmark: _Toc198491518]

[bookmark: _Toc212820755]Таблица 338 - Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ проекта
	Наименование источника
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Всего
	Амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции
	бюджет

	
	ЕТО – МУП ШТЭС
	
	
	Местный 
	Краевой

	001.01.00.000
	Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения»
	
	
	

	001.01.02.000
	Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей»
	
	
	

	001.01.02.001
	Котельная №24-01
	Техническое перевооружение котельной №24-01
	2025-2029
	2284,17
	3353,66
	3487,92
	3627,45
	3772,56
	16525,76
	3308,35
	13217,41
	
	

	001.01.02.002
	Котельная №24-02
	Техническое перевооружение котельной №24-02
	2026-2029
	-
	672,95
	-
	706,52
	67,93
	1447,40
	74,37
	1373,03
	
	

	001.01.02.003
	Котельная №24-03
	Техническое перевооружение котельной №24-03
	2025-2027
	80,62
	394,74
	106,00
	265,25
	404,12
	1250,73
	262,45
	988,28
	
	

	001.01.02.004
	Котельная №24-02
	Модернизация оборудования котельной №24-02
	2026
	
	1320,00
	
	
	
	1320,00
	
	
	120,00
	1200,00

	001.01.02.005
	Котельная №24-03
	Модернизация оборудования котельной №24-03
	2025
	3300,00
	
	
	
	
	3300,00
	
	
	300,00
	3000,00

	Итого по мероприятиям 
	5664,79
	5741,35
	3593,92
	4599,22
	4244,61
	23843,89
	3645,17
	15578,72
	4620,00



[bookmark: _Toc196830224]

[bookmark: _Toc212820756]Таблица 339 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ проекта
	Наименование источника
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Всего
	Амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции
	бюджет

	
	ЕТО – МУП ШТЭС
	
	
	Местный 
	Краевой

	001.01.00.000
	Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения»
	
	
	

	001.01.02.000
	Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей»
	
	
	

	001.01.02.001
	Котельная №24-04
	Техническое перевооружение котельной №24-04
	2026-2029
	223,92
	1896,47
	0,00
	1619,65
	1401,08
	5141,12
	36,09
	5105,03
	
	

	001.01.02.002
	Котельная №24-05
	Техническое перевооружение котельной №24-05
	2025-2028
	602,73
	460,89
	382,15
	265,19
	128,29
	1839,25
	0,00
	1839,25
	
	

	001.01.02.003
	Котельная №24-04
	Модернизация оборудования котельной №24-04
	2026
	
	1320,00
	
	
	
	1320,00
	
	
	120,00
	1200,00

	001.01.02.004
	Котельная №24-05
	Модернизация оборудования котельной №24-05
	2025
	3300,00
	
	
	
	
	3300,00
	
	
	300,00
	3000,00


[bookmark: _Toc197292696]


[bookmark: _Toc212820757]Таблица 340 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ проекта
	Наименование источника
	Наименование 
мероприятия
	Год реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Всего
	Амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции
	бюджет

	
	ЕТО – МУП ШТЭС
	
	
	Местный 
	Краевой

	001.01.00.000
	Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения»

	001.01.02.000
	Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей»

	001.01.02.001
	Котельная №24-06
	Техническое перевооружение котельной №24-06
	2025-2029
	58,06
	201,90
	162,74
	169,25
	227,12
	819,07
	123,95
	695,12
	
	

	001.01.02.002
	Котельная №24-07
	Техническое перевооружение котельной №24-07
	2025-2029
	2500,00
	5845,19
	6079,00
	6322,16
	4655,03
	25401,38
	847,08
	24554,30
	
	

	001.01.02.003
	Котельная №24-06
	Модернизация оборудования котельной №24-06
	2027
	
	
	1320,00
	
	
	1320,00
	
	
	120,00
	1200,00

	Итого по мероприятиям
	2558,06
	6047,09
	7561,74
	6491,41
	4882,15
	27540,45
	971,03
	25249,42
	1320,00


[bookmark: _Toc195793994][bookmark: _Toc196829246][bookmark: _Hlk195708073]

[bookmark: _Toc212820758]Таблица 341 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ проекта
	Наименование источника
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Всего
	Амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции
	бюджет

	
	ЕТО – МУП ШТЭС 
	
	
	Местный 
	Краевой

	001.01.00.000
	Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения»
	
	
	
	

	001.01.02.000
	Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей»
	
	
	
	

	001.01.02.001
	Котельная №24-09
	Техническое перевооружение котельной №24-09
	2025
	443,41
	329,94
	409,00
	340,47
	0,00
	1522,82
	27,48
	1495,34
	
	

	001.01.02.002
	Котельная №24-10
	Техническое перевооружение котельной №24-10
	2025-2029
	630,72
	1337,64
	1391,18
	1446,84
	1504,72
	6311,10
	869,85
	5441,25
	
	

	001.01.02.003
	Котельная №24-09
	Модернизация оборудования котельной №24-09
	2026
	
	1320,00
	
	
	
	1320,00
	
	
	120,00
	1200,00

	001.01.02.004
	Котельная №24-10
	Модернизация оборудования котельной №24-10
	2026
	
	4950,00
	
	
	
	4950,00
	
	
	450,00
	4500,00

	Итого по мероприятиям 
	1074,13
	7938,58
	1800,18
	1787,31
	1504,72
	14103,92
	897,33
	6936,59
	6270,00


[bookmark: _Toc197265978][bookmark: _Toc212820759]Таблица 342 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источнике тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ проекта
	Наименование источника
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Всего
	Амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции
	Бюджет

	
	ЕТО – МУП ШТЭС   
	
	
	Местный 
	Краевой

	001.01.00.000
	Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения»

	001.01.02.000
	Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей»

	001.01.02.001
	Котельная №24-04
	Техническое перевооружение котельной №24-04
	2026-2029
	0,00
	1339,63
	1401,17
	1019,57
	772,44
	4532,81
	190,88
	4341,93
	
	

	001.01.02.002
	Котельная №24-04
	Модернизация оборудования котельной №24-04
	2025
	3300,00
	
	
	
	
	
	
	
	300,00
	3000,00

	Итого по мероприятиям
	3300,00
	1339,63
	1401,17
	1019,57
	772,44
	7832,81
	190,88
	4341,93
	3300,00


[bookmark: _Toc198838967]


[bookmark: _Toc212820760]Таблица 343 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	№ проекта
	Наименование источника
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Всего
	Амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции
	Бюджет

	
	ЕТО – МУП ШТЭС   
	
	
	Местный 
	Краевой

	001.01.00.000
	Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения»
	
	
	
	

	001.01.02.000
	Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей»
	
	
	
	

	001.01.02.001
	Котельная №24-15
	Техническое перевооружение котельной №24-15
	2026-2028
	0,00
	19360,85
	811,78
	20941,43
	0,00
	41114,06
	3056,38
	38057,68
	
	

	001.01.02.002
	Котельная №24-14
	Техническое перевооружение котельной №24-14
	2025-2029
	1543,20
	305,75
	195,76
	203,59
	211,74
	2460,04
	0,00
	2460,04
	
	

	001.01.02.003
	Котельная №24-14
	Модернизация оборудования котельной №24-14
	2027
	
	
	4950,00
	
	
	4950,00
	
	
	450,00
	4500,00

	001.01.02.004
	Котельная №24-16
	Модернизация оборудования котельной №24-16
	2027
	
	
	1320,00
	
	
	1320,00
	
	
	120,00
	1200,00

	Итого по мероприятиям МУП ШТЭС
	1543,20
	19666,60
	7277,54
	21145,02
	211,74
	49844,10
	3056,38
	40517,72
	6270,00



[bookmark: _Toc212820216]5.4.2. Комплекс мероприятий на тепловых сетях в соответствии с актуализированным вариантом
[bookmark: _Toc166866780]Перечень запланированных мероприятий по реконструкции (модернизации) тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации в зонах действия ЕТО МУП ШТЭС пп. 5.4.2.3 пункта 5.4.2 Раздел 5.2 Глава 5. Целью реализации мероприятий является снижение тепловых потерь.
Сводные данные по длинам реконструируемых тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в пп. 5.4.2.3 пункта 5.4.2 Раздел 5.2 Глава 5.
Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведена в пп. 5.4.2.3 пункта 5.4.2 Раздел 5.2 Глава 5.
Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,550 км тепловых сетей в однотрубном исполнении с материальной характеристикой 54,92 м2, что соответствует 99,87 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Иджа сельского поселения.
Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 0,156 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 11,452 м2, что соответствует 100 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в пос. Алтан Ильичевского сельского поселения.
Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 0,227 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 43,776 м2, что соответствует 60,25 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Казанцево сельского поселения.
[bookmark: _Hlk198068702]Всего в период с 2024 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,216 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 93,732 м2, что соответствует 0,0715 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Каптырево сельского поселения.
Основными направлениями реализации технической политики развития системы теплоснабжения муниципального образования в части тепловых сетей и сооружений на них рекомендована:
-в отношении СЦТ №10 от Котельной №24-08 с. Сизая определить объем работ, включающий демонтаж трубопровода (общая протяженность 195,5 м в 2-х трубном исполнения, подземная прокладка) в целях формирования мероприятия по ликвидации СЦТ №10 от котельной №24-08 с. Сизая, в последующем включении его в Схему теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края;
В отношении СЦТ №11 и СЦТ №12 реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
[bookmark: _Hlk197965526]Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 1,363 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 418,538 м2, что соответствует 25,83 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в пос. Синеборск сельского поселения.
Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,067 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 29,346 м2, что соответствует 14,54 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Субботино сельского поселения.
Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 2,332 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 825,966 м2, что соответствует 6,57 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в пгт Шушенское.
[bookmark: _Toc195103776][bookmark: _Toc212820217]5.4.2.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них для обеспечения перспективных приростов
Мероприятия не предусмотрены.
[bookmark: _Toc166866781][bookmark: _Toc195103777][bookmark: _Toc212820218]5.4.2.2. Предложения по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных
Мероприятия не предусмотрены.
[bookmark: _Toc166866782][bookmark: _Toc195103778][bookmark: _Toc212820219]5.4.2.3. Предложения по реконструкции (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Hlk195539030]Мероприятия инвестиционной программы на объектах муниципального образования Шушенского округа Красноярского края реализуются МУП ШТЭС за счет собственных средств.
[bookmark: _Toc195103972][bookmark: _Toc212820761][bookmark: _Hlk195539221]Таблица 344 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 1-ом исполнении. , м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-13
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.
	ТК-2
	ТК-3
	70
	2025
	80
	80
	Подземный
	ППУ
	6,23
	595,55
	8,06
	587,49

	
	
	ТК-3
	ФАП
	50
	
	40
	40
	
	
	2,25
	
	
	

	Котельная №24-13
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м
	ТК-1
	Школа
	128
	2026
	100
	100
	Подземный
	ППУ
	13,824
	800,33
	8,06
	792,27

	Котельная №24-13
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м
	Котельная
	ТК-2
	150  
	2028
	100
	100
	Подземный
	ППУ
	16,200
	1082,73
	8,06
	1074,67

	Котельная №24-13
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м
	ТК-2
	Котельная
	152
	2029
	100
	100
	Подземный
	ППУ
	16,416
	1125,36
	8,06
	1117,30



[bookmark: _Toc195103973][bookmark: _Toc212820762]Таблица 345 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в однотрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-13
	120,0
	128,0
	0,0
	150,0
	152,0
	550,0

	Всего
	120,0
	128,0
	0,0
	150,0
	152,0
	550,0



[bookmark: _Toc195103974][bookmark: _Toc212820763]Таблица 346 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-13
	8,48
	13,824
	0,0
	16,200
	16,416
	54,92

	Всего
	8,48
	13,824
	0,0
	16,200
	16,416
	54,92



[bookmark: _Toc198491519][bookmark: _Toc212820764]Таблица 347 - Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	2027 г.
	
	

	Котельная №24-02
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 76м
	ТК
	здание школы
	76
	2025
	50
	50
	Подземный
	ППУ
	4,332
	436,69
	-
	24,79
	411,90

	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до котельной, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду80 L - 80м
	ТК
	котельная
	80
	2027
	80
	80
	Подземный
	ППУ
	7,120
	-
	580,02
	24,79
	555,23


[bookmark: _Toc198491520][bookmark: _Toc212820765]Таблица 348 - Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-02
	38
	0,0
	40
	0,0
	0,0
	78

	38
	38
	0,0
	40
	0,0
	0,0
	78


[bookmark: _Toc198491521][bookmark: _Toc212820766]Таблица 349 - Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-02
	4,332
	0,0
	7,12
	0,0
	0,0
	11,452

	Всего
	4,332
	0,0
	
	0,0
	7,12
	


[bookmark: _Toc196830225][bookmark: _Toc212820767][bookmark: _Hlk195708153][bookmark: _Hlk197188970]Таблица 350 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Казанцевсого сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	2027 г.
	
	

	Котельная №24-04
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м.
	ТК-2
	Корпус 1
	15
	2025
	50
	50
	Подземный
	ППУ
	1,71
	1393,68
	-
	12,03
	1381,65

	
	
	ТК-2
	Корпус 2
	30
	
	50
	50
	
	
	3,42
	
	
	
	

	
	
	ТК-2
	Кухня
	25
	
	50
	50
	
	
	2,85
	
	
	
	

	Котельная №24-04
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м.
	Котельная
	ТК-1
	7
	2027
	100
	100
	Подземный
	ППУ
	1,596
	-
	1760,04
	12,03
	1748,01

	
	
	ТК-1
	ТК-2
	150
	
	100
	100
	
	
	34,200
	
	
	
	


[bookmark: _Toc196830226][bookmark: _Toc212820768]Таблица 351 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-04
	70
	0,0
	157
	0,0
	0,0
	227

	2
	Котельная
	№24-05
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	70
	0,0
	157
	0,0
	0,0
	227


[bookmark: _Toc196830227][bookmark: _Toc212820769]Таблица 352 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-04
	7,98
	0,0
	35,796
	0,0
	0,0
	43,776

	2
	Котельная
	№24-05
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	7,98
	0,0
	35,796
	0,0
	0,0
	43,776



[bookmark: _Toc197292697][bookmark: _Toc212820770]Таблица 353 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный услов-ный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	Всего
	
	

	Котельная №24-07
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.
	ТК-1
	ТК-1Б
	216
	2025
	200
	200
	Подземный
	ППУ
	93,732
	2817,11
	2817,11
	211,77
	2605,34


[bookmark: _Toc197292698]


[bookmark: _Toc212820771]Таблица 354– Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-06
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная
	№24-07
	216
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	216

	Всего
	216
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	216


[bookmark: _Toc197292699][bookmark: _Toc212820772]Таблица 355 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-06
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная
	№24-07
	93,732
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	93,732

	Всего
	93,732
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	93,732


[bookmark: _Toc197954602][bookmark: _Toc212820773]Таблица 356 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Сннеборского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г. - 2029 г.
	
	

	Котельная №24-11
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м.
	ТК-43
	ТК-44
	58
	2025
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	18,444
	5870,08
	663,48
	5206,60

	
	
	ТК-44
	ТК-39
	10
	
	150
	150
	
	
	3,18
	
	
	

	
	
	ТК-44
	ТК-44-1
	15
	
	125
	125
	
	
	3,99
	
	
	

	
	
	ТК-44-1
	ТК-44-2
	45
	
	125
	125
	
	
	11,97
	
	
	

	
	
	ТК-44-2
	ТК-44-3
	50
	
	125
	125
	
	
	13,3
	
	
	

	
	
	ТК-43
	ТК-38
	10
	
	100
	100
	
	
	2,16
	
	
	

	
	
	ТК-38
	ТК-39
	58
	
	100
	100
	
	
	12,528
	
	
	

	
	
	ТК-38
	Детский сад
	16
	
	80
	80
	
	
	2,848
	
	
	

	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м.
	ТК-39
	ТК-45
	40
	2026
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	12,72
	7250,22
	663,48
	6586,74

	
	
	ТК-45
	ТК-46
	35
	
	150
	150
	
	
	11,13
	
	
	

	
	
	ТК-46
	ТК-47
	40
	
	150
	150
	
	
	12,72
	
	
	

	
	
	ТК-47
	ТК-48
	40
	
	150
	150
	
	
	12,72
	
	
	

	
	
	ТК-48
	ТК-49
	42
	
	150
	150
	
	
	13,356
	
	
	

	
	
	ТК-49
	ТК-49-1
	104
	
	150
	150
	
	
	33,072
	
	
	

	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м.
	ТК-49-1
	ТК-49-2
	108
	2027
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	34,344
	7662,68
	663,48
	6999,20

	
	
	ТК-49-2
	ТК-49-3
	52
	
	150
	150
	
	
	16,536
	
	
	

	
	
	ТК-49-3
	ТК-49-4
	96
	
	150
	150
	
	
	30,528
	
	
	

	
	
	ТК-49-4
	ТК-49-5
	34
	
	150
	150
	
	
	10,812
	
	
	

	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м.
	ТК-9А
	ТК-9
	100
	2028
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	31,8
	7640,66
	663,48
	6977,18

	
	
	ТК-9
	ТК-10
	30
	
	150
	150
	
	
	9,54
	
	
	

	
	
	ТК-10
	ТК-11
	15
	
	150
	150
	
	
	4,77
	
	
	

	
	
	ТК-11
	ТК-12
	53
	
	150
	150
	
	
	16,854
	
	
	

	
	
	ТК-12
	ТК-13
	28
	
	150
	150
	
	
	8,904
	
	
	

	
	
	ТК-13
	ТК-14
	21
	
	150
	150
	
	
	6,678
	
	
	

	
	
	ТК-14
	Глухая врезка
	10
	
	150
	150
	
	
	3,18
	
	
	

	
	
	Глухая врезка
	ТК-15
	15
	
	150
	150
	
	
	4,77
	
	
	

	Котельная №24-11
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м.
	Глухая врезка
	ТК-33
	75
	2029
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	23,85
	6448,25
	663,48
	5784,77

	
	
	ТК-33
	ТК-34
	20
	
	150
	150
	
	
	6,36
	
	
	

	
	
	ТК-34
	ТК-41
	8
	
	150
	150
	
	
	2,544
	
	
	

	
	
	ТК-41
	ТК-41А
	71
	
	150
	150
	
	
	22,578
	
	
	

	
	
	ТК-41А
	ТК-42
	64
	
	150
	150
	
	
	20,352
	
	
	


[bookmark: _Toc197954603][bookmark: _Toc212820774]Таблица 357 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-11
	262
	301
	290
	272
	238
	1363


[bookmark: _Toc197954604]Таблица 359 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-11
	68,42
	95,718
	92,22
	86,496
	75,684
	418,538


[bookmark: _Toc197265979][bookmark: _Toc212820775]Таблица 358 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	
	

	Котельная №24-12 с. Субботино
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м.
	Котельная
	ТК-1
	43
	2025
	200
	200
	Подземный
	ППУ
	18,834
	1897,10
	47,72
	1849,38

	
	
	ТК-1
	ТК-2
	24
	
	200
	200
	
	
	10,512
	
	
	


[bookmark: _Toc197265980][bookmark: _Toc212820776]Таблица 359 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-12
	67
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67


[bookmark: _Toc197265981][bookmark: _Toc212820777]Таблица 360 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-12
	29,346
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29,346


[bookmark: _Toc198838968][bookmark: _Toc212820778]Таблица 361 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий наружный диаметр, мм
	Перспективный наружный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	
	

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м
	ТК-6-2
	ТК-6-3
	100
	2025
	219
	219
	Подземный
	ППУ
	43,8
	3323,43
	-
	-
	-
	-
	3056,38
	267,05

	Котельная №24-15
	. Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-3 до ТК-6-4, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 220м
	ТК-6-3
	ТК-6-4
	110
	2026
	219
	219
	Подземный
	ППУ
	48,18
	-
	4193,18
	-
	-
	-
	3056,38
	1136,80

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м
	ТК-8-3
	ТК-8-4
	105
	2026
	219
	219
	Подземный
	ППУ
	45,99
	-
	8000,08
	-
	-
	-
	0,00
	8000,08

	
	
	ТК-8-4
	ТК-8-5
	290
	
	219
	219
	
	
	127,02
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м.
	ТК-12-2
	ТК-12-2-1
	110
	2027
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	34,98
	-
	-
	6268,06
	-
	-
	3056,38
	3211,68

	
	
	ТК-12-2-1
	здания 1мкр №1
	84
	
	133
	133
	
	
	22,34
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	здания 1мкр №1
	МКД №2 в 1 мкр..
	106
	
	159
	159
	
	
	33,71
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м
	ТК-8А 
	ТК-8-1
	100
	2027
	273
	273
	Подземный
	ППУ
	54,6
	-
	-
	8000,73
	-
	-
	-
	8000,73

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м
	ТК-6-4
	ТК-6-5
	60
	2029
	219
	219
	Подземный
	ППУ
	26,28
	-
	-
	-
	-
	7449,73
	3056,38
	4393,35

	
	
	ТК-6-5
	до точки врезки №54а
	86
	
	219
	219
	
	
	37,67
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  от точки врезки № 54а
	ТК-6-5-1
	30
	
	219
	219
	
	
	13,14
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м.
	от точки врезки 
	ТК-1
	1
	2025
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	0,32
	2718,22
	-
	-
	-
	
	3914,37
	-1196,15

	
	
	ТК-1
	ТК-13
	52
	
	159
	159
	
	
	16,54
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-13
	Т-14
	81
	
	80
	80
	
	
	14,42
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м.
	ТК-А
	ТК-Б
	161
	2026
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	51,198
	-
	4344,33
	-
	-
	-
	3914,37
	429,26

	
	
	ТК-Б
	ТК-В
	10
	
	159
	159
	
	
	3,18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-В
	ТК-Г
	110
	
	159
	159
	
	
	34,98
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м.
	ТК-Г 
	в сторону ТК-0
	210
	2027
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	66,78
	-
	-
	4573,10
	-
	-
	3914,37
	658,73

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м.
	ТК-0-1
	до точки врезки
	31
	2028
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	9,86
	-
	-
	-
	4558,05
	-
	3914,37
	643,68

	
	
	до точки врезки
	Т-0
	28
	
	159
	159
	
	
	8,90
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Т-0
	ТК-Г
	212
	
	159
	159
	
	
	67,42
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м.
	ТК-0-1
	ТК-1-1
	8
	2029
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	2,544
	-
	-
	-
	-
	4477,94
	3914,37
	563,57

	
	
	ТК-1-1
	ТК-1-2
	20
	
	159
	159
	
	
	6,36
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-1-2
	ТК-2-1
	23
	
	159
	159
	
	
	7,314
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-2-1
	ТК-2-2
	21
	
	159
	159
	
	
	6,678
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-2-2
	ТК-3
	22
	
	159
	159
	
	
	6,996
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-3
	ТК-6
	161
	
	108
	108
	
	
	34,776
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc198838969][bookmark: _Toc212820779]Таблица 362 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-15
	100
	505
	400
	0,0
	176
	1181

	2
	Котельная
	№24-14
	134
	281
	210
	271
	255
	1151

	Всего
	234
	786
	610
	271
	431
	2332


[bookmark: _Toc198838970][bookmark: _Toc212820780]Таблица 363 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-15
	43,800
	221,190
	145,632
	0,000
	77,088
	487,710

	2
	Котельная
	№24-14
	31,272
	89,358
	66,78
	86,178
	64,688
	338,256

	Всего
	75,072
	310,548
	212,412
	86,178
	141,756
	825,966




[bookmark: _Toc166866783][bookmark: _Toc212820220]5.5. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения. обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения не проводилось в связи с функционированием в границах муниципального образования одной теплоснабжающей организацией (МУП ШТЭС) и утверждением Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.11.2024 №726-о инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2029 годы.
[bookmark: _Toc166866784][bookmark: _Toc212820221]5.6. Описание изменений развития системы теплоснабжения поселения
[bookmark: _Hlk195539126]Изменения в планировании развития систем теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края при актуализации на 2026 год представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc195103975][bookmark: _Toc212820781]Таблица 364 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	[bookmark: _Hlk195102446]№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем.
	Без изменений

	2
	-
	Модернизация оборудования котельной школы с. Иджа. Оборудование котельной передвижным резервным источником снабжения электрической энергии, мощностью 100 кВт.

	3
	Реконструкция (перекладка) сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене (D50 мм L=21м; D100мм L=252м)
	Исключен

	4
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.

	5
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м

	6
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м

	7
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м


[bookmark: _Toc198491522][bookmark: _Toc212820782]Таблица 365 - Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Модернизация насосного оборудования, установка частотных преобразователей на Котельной №24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, д. 1
Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности на Котельной №24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, д. 1
	Уточнено: 
Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки.

	2
	Модернизация оборудования дымососов, установка частотных преобразователей на Котельной №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, д. 7
	Уточнено:
Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей.

	3
	Модернизация насосного оборудование, оборудования дымососов, установка частотных преобразователей, установка золоуловителя, монтаж бака – аккумулятора на Котельной 24-03 пос. Зарничный, ул Ленина, д. 2 Г
	Уточнено:
Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора

	4
	-
	Включено:
Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Оборудование котельной стационарным резервным источником снабжения электрической энергии, мощностью 30 кВт. 

	5
	-
	Включено:
Модернизация оборудования котельной в п. А Зарничный, ул Ленина, д. 2 Г. Оборудование котельной передвижным резервным источником снабжения электрической энергии, мощностью 100 кВт. 

	6
	Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 6196 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 50мм – 4949 м; D 100мм – 2489 м; D 250мм – 1206,3м)
	Исключено

	7
	-
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 76м

	8
	-
	Включено
Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м


[bookmark: _Toc196830228][bookmark: _Toc212820783][bookmark: _Hlk197191844]Таблица 366 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Модернизация насосного оборудования дымососов, установка частотных преобразователей на Котельной №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, д. 8
	Уточнено:
Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов

	2
	Модернизация насосного оборудования и дымососов, установка частотных преобразователей на Котельной №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, д. 8
	Уточнено:
Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов

	3
	-
	Включено:
Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Оборудование котельной стационарным резервным источником снабжения электрической энергии, мощностью 30 кВт. 

	4
	-
	Включено:
Модернизация оборудования котельной школы в с. Казанцево. Оборудование котельной передвижным резервным источником снабжения электрической энергии, мощностью 100 кВт. 

	5
	-
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м.

	6
	-
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м.


[bookmark: _Toc197292700][bookmark: _Toc212820784]Таблица 367 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Техническое перевооружение оборудования котельной СДК в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов приборов КИПиА для котлов
	Без изменений

	2
	Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим.
	Без изменений

	3
	Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 6196 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 50мм – 2057 м; D 100мм – 2109 м; D 150мм – 997 м; D 200мм – 1033м)
	Исключено

	4
	-
	Включено:
Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Оборудование котельной стационарным резервным источником снабжения электрической энергии, мощностью 30 кВт.

	5
	-
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.


[bookmark: _Toc195793998][bookmark: _Toc196829247][bookmark: _Toc212820785]Таблица 368 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Сизинскогосельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Замена морально и физически изношенного котла на котел КВр-0,15 на Котельной №24-09 с. Сизая ул. Ленина, д.40
	Уточнено:
Техническое перевооружение оборудования котельной ДК в с. Сизая. Замена морально и физически изношенного котла на Котел КВр-0,15. Установка золоуловителя ЗУ-1. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем.

	2
	Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов на Котельной №24-10 с. Сизая ул. Ленина, 86а
	Уточнено:
Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Сизая. Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов. Реконструкция системы топливоподачи.

	3
	-
	Включено:
Модернизация оборудования котельной ДК в с. Сизая.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии

	4
	-
	Включено:
Модернизация оборудования котельной школы в с. Сизая.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии

	5
	Реконструкции тепловых сетей СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения общей протяжённостью в 4-х трубном исполнении 148,21 м (D100мм L = 19,25 м; D150 мм L=128,96 м)
	Без изменений


[bookmark: _Toc197265982][bookmark: _Toc197954605][bookmark: _Toc212820786]Таблица 369 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Строительство модульной котельной в п. Синеборск Шушенского округа. Согласно ПСД на объект и положительного заключения повторной государственной экспертизы №24-1-1-3-021584-2024 от 06.05.2024 г. установленная мощность котельной - 7,5 МВт (6,45 Гкал/ч).
	Уточнено месторасположения котельной по кадастровому номеру земельного участка и технические характеристики в соответствии с ПСД объекта

	2
	-
	Строительство надземного по опорам участка тепловых сетей в целях подключения нового источника - модульной котельной. Высота опор над проездами принята 5,0 м. Общая протяженность тепловых сетей составляет 69,8 метра в 2-х трубном исполнении. Диаметры подающего и обратного трубопровода – Ø219х6.

	3
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Dу50 мм L-3384 м; Dу100 мм L-2015 м; Dу150 мм L- 1486 м; Dу200 мм L-1406 м)
	Исключено

	4
	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м.

	5
	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м.

	6
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м.

	7
	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м.

	8
	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Преду-сматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м.


[bookmark: _Toc212820787]Таблица 370 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Замена насосов с сухим ротором и частотным преобразователем котлов в целях экономии энергоресурсов, величина которой может составлять от 10% до 40% на Котельной №24-12 с. Субботино ул. Садовая, стр. 19
	Исключено

	2
	Замена дымососов с частотным преобразователем на Котельной №24-12 с. Субботинского, ул. Садовая, д.19 в части экологических мероприятий по загрязнению окружающей среды
	Исключено

	3
	Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 396 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 50мм – 672,40 м; D 100мм – 428 м; D 150мм – 76 м; D 200мм – 67 м)
	Исключено

	4
	-
	Включено:
Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии

	5
	-
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м.


[bookmark: _Toc198838971][bookmark: _Toc212820788]Таблица 371 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения п. Шушенское Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Модернизация насосного оборудования на насосы с частотным преобразователем, замена баков аккумуляторов с уменьшением объема на Котельной №24-15 п. Шушенское, ул. Ленина, д. 154.
	Уточнено:
Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема.

	2
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м

	3
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-3 до ТК-6-4, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 220м

	4
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м

	5
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м.

	6
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м

	7
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м

	8
	
	Включено:
Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии

	9
	
	Включено:
Модернизация оборудования котельной по ул. Дзкржинского, 24 а в с. Казанцево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии

	10
	Модернизация насосного оборудования и дымососов на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем, установка частотных преобразователем, замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Ш на Котельной №24-14 п. Шушенское ул. квартал МКК, д. 25
	Уточнено:
Техническое перевооружение оборудования модульной котельной кв-ла МКК в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования 
на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импорт замещённое оборудование

	11
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м.

	12
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м.

	13
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м.

	14
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м.

	15
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м

	16
	Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей: 
- по котельной №24-14 общей протяженностью 22741 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 150 мм – 650 м; D 100 мм – 876 м; D 50 мм – 748 м);
- по котельной №24-15 общей протяженностью 50,124 м (в т.ч.. D 500 мм – 2200 м; D 300 мм – 1100 м; D 200 мм – 4600 м; D 150 мм – 6678 м; D 100 мм – 17183 м;  D 50 мм – 18363 м) ;
- по котельной №24-16 общей протяженностью 602 м в 2-х труб-ном исполнении (в т.ч. D 150 мм – 5 м; D 100 мм – 283 м; D 50 мм – 314 м);
	Исключено
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[bookmark: _Toc81546598][bookmark: _Toc166866786][bookmark: _Toc212820223]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
[bookmark: _Toc166866787][bookmark: _Toc212820224][bookmark: _Toc65678343][bookmark: _Toc37412010][bookmark: _Toc12686897][bookmark: _Toc4076063][bookmark: _Toc81546599]6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Количество воды на коммунальных теплоэнергетических предприятиях, требуемое для выработки теплоты, слагается из расходов на разовое наполнение систем отопления, вентиляции, трубопроводов тепловых сетей, расходов на подпитку системы теплоснабжения, собственные нужды котельной:
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где Vd - объем воды на заполнение тепловой сети, м3;
Vподп – объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;
Vсн – объем на собственные нужды, м;
Vотпi – объем воды на заполнение системы отопления i-го потребителя, м3;
N – количество потребителей.
Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей Vd определяется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:
[image: ]
где vdi- удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1 м, м3/м, принимается по таблице[footnoteRef:156] ниже. [156:  "Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-ое)" (одобрены Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России, протокол от 12.07.2002 N 5)] 

[bookmark: _Toc196829248][bookmark: _Toc212820789]Таблица 372 – Удельная емкость воды в трубопроводах
	Диаметр трубопровода, мм
	Толщина стенки трубы, мм
	Удельная емкость, м3/м
	Диаметр трубопровода, мм
	Толщина стенки трубы, мм
	Удельная емкость, м3/м

	Условный, D
	Наружный, D
	
	
	Условный, D
	Наружный, D
	
	

	15
	18
	2,0
	0,00015
	450
	480
	6,0
	0,1720

	20
	25
	2,0
	0,00035
	450
	480
	7,0
	0,1710

	25
	32
	2,5
	0,00057
	500
	530
	6,0
	0,2100

	32
	38
	2,5
	0,00085
	500
	530
	8,0
	0,2070

	40
	45
	2,5
	0,0013
	600
	630
	6,0
	0,300

	50
	57
	3,0
	0,0020
	600
	630
	8,0
	0,296

	70
	76
	3,0
	0,0039
	600
	630
	9,0
	0,295

	80
	89
	3,5
	0,0053
	600
	630
	11,0
	0,290

	80
	89
	3,0
	0,0055
	700
	720
	7,0
	0,391

	100
	108
	4,0
	0,0079
	700
	720
	8,0
	0,389

	100
	108
	3,5
	0,0080
	700
	720
	9,0
	0,387

	125
	133
	4,0
	0,0123
	700
	720
	11,0
	0,382

	125
	133
	3,5
	0,0124
	800
	820
	7,0
	0,509

	150
	159
	4,5
	0,0177
	800
	820
	8,0
	0,507

	175
	194
	5,0
	0,0270
	800
	820
	11,0
	0,500

	200
	219
	6,0
	0,0330
	900
	920
	8,0
	0,642

	200
	219
	5,0
	0,0340
	900
	920
	9,0
	0,639

	250
	273
	7,0
	0,0530
	900
	920
	11,0
	0,633

	300
	325
	8,0
	0,0750
	1000
	1020
	9,0
	0,788

	300
	325
	7,0
	0,0760
	1000
	1020
	10,0
	0,785

	350
	377
	9,0
	0,1010
	1000
	1020
	11,0
	0,782

	400
	426
	6,0
	0,1350
	1000
	1020
	12,0
	0,779

	400
	426
	7,0
	0,1330
	1000
	1020
	14,0
	0,772


Изменение емкости трубопроводов происходит за счет:
-перекладки тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода;
-строительства новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.
Динамика изменения емкости трубопроводов тепловых сетей с. Иджа на период 2020-2030 гг. представлена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc196829249][bookmark: _Toc212820790]Таблица 373 – Динамика изменения емкости тепловых сетей муниципального образования Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Объем воды на заполнение сети Vd, м3

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026-2030 гг.

	Котельная №24-13
	3,8542
	3,8542
	3,8542
	3,8542
	3,8542
	3,8542
	3,8542

	Котельная №24-01
	138,2075
	138,2075
	138,2075
	138,2075
	138,2075
	138,2075
	138,2075

	Котельная №24-02
	0,5760
	0,5760
	0,5760
	0,5760
	0,5760
	0,5760
	0,5760

	Котельная №24-03
	21,7393
	21,7393
	21,7393
	21,7393
	21,7393
	21,7393
	21,7393

	Котельная №24-04
	3,7202
	3,7202
	3,7202
	3,7202
	3,7202
	3,7202
	3,7202

	Котельная №24-05
	0,7900
	0,7900
	0,7900
	0,7900
	0,7900
	0,7900
	0,7900

	Котельная №24-06
	0,3836
	0,3836
	0,3836
	0,3836
	0,3836
	0,3836
	0,3836

	Котельная №24-07
	128,6984
	128,6984
	128,6984
	128,6984
	128,6984
	128,6984
	128,6984

	Котельная №24-08
	0,92661
	0,92661
	0,92661
	0,92661
	В режиме консервации

	Котельная №24-09
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200

	Котельная №24-10
	4,8693
	4,8693
	4,8693
	4,8693
	4,8693
	4,8693
	4,8693

	Котельная №24-11
	161,0824
	161,0824
	161,0824
	161,0824
	161,0824
	161,0824
	161,0824

	Котельная №24-04
	43,4184
	43,4184
	43,4184
	43,4184
	43,4184
	43,4184
	43,4184

	Котельная №24-14
	40,2058
	40,2058
	40,2058
	40,2058
	40,2058
	40,2058
	40,2058

	Котельная №24-15
	1840,6122
	1840,6122
	1840,6122
	1840,6122
	1842,2962
	1842,2962
	1842,2962

	Котельная №24-16
	-
	-
	4,5875
	4,5875
	4,5875
	4,5875
	4,5875


Объем воды на наполнение систем отопления присоединенных потребителей определяется по показаниям прибора, а при их отсутствии по формуле:
[image: ]
где v – удельный объем воды, м3/(Гкал/ч), определяется в зависимости от характеристики системы и расчетного графика температур;
Qот – максимальный тепловой поток на отопление i-го потребителя, Гкал/ч;
n – количество систем отопления.
При отсутствии данных о типе нагревательных приборов допускается принимать ориентировочно удельный объем воды на наполнение местных систем отопления зданий по всему объему в размере 30 м3/(Гкал/ч) суммарного расчетного часового расхода теплоты на отопление и вентиляцию.
Объем воды на наполнение местных систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения определяется из расчета 6 м3/(Гкал/ч) среднечасовой расчетной мощности горячего водоснабжения.
[bookmark: _Toc196829250][bookmark: _Toc212820791]Таблица 374 – Динамика изменения емкости местных систем отопления и ГВС, присоединенных к наружным тепловым сетях от тепловы сетей Шушенского округа Красноярского края
	Источник
	Объем воды на заполнение сети Vd, м3

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026-2030

	Котельная №24-13
	8,1876
	8,1876
	8,1876
	8,3586
	8,3586
	8,3586
	8,3586

	Котельная №24-01
	123,396
	126,027
	126,027
	126,027
	126,627
	126,027
	126,027

	Котельная №24-02
	1,9380
	1,9470
	1,9470
	1,9470
	1,9470
	1,9470
	1,9470

	Котельная №24-03
	12,4932
	11,9760
	11,9760
	11,9760
	11,9760
	11,9760
	11,9760

	Котельная №24-04
	3,9696
	3,9696
	7,3776
	7,3776
	7,3776
	7,3776
	7,3776

	Котельная №24-05
	8,8350
	8,8350
	9,2310
	9,2310
	9,2310
	9,2310
	9,2310

	Котельная №24-06
	4,0440
	2,6400
	2,6400
	2,6400
	2,6400
	2,6400
	2,6400

	Котельная №24-07
	54,6510
	55,0380
	55,0380
	55,0380
	55,0380
	55,0380
	55,0380

	Котельная №24-08
	2,344
	2,344
	2,344
	2,344
	В режиме консервации

	Котельная №24-09
	2,082
	2,082
	2,082
	2,082
	2,082
	2,082
	2,082

	Котельная №24-10
	19,1184
	19,1184
	19,1184
	30,0474
	30,6054
	30,0474
	30,0474

	Котельная №24-11
	69,2778
	69,2778
	69,2778
	74,9478
	74,3520
	72,1290
	72,1290

	Котельная №24-04
	25,7236
	25,7236
	25,7236
	25,7236
	25,7226
	25,7236
	20,0646

	Котельная №24-14
	35,121
	33,732
	33,732
	34,632
	34,632
	34,632
	34,632

	Котельная №24-15
	1514,5698
	1514,5698
	1514,5698
	1514,5698
	1540,119
	1540,119
	1540,119

	Котельная №24-16
	-
	-
	12,4230
	12,4230
	12,4230
	12,4230
	12,4230


Количество подпиточной воды для восполнения потерь теплоносителя в системах теплопотребления и трубопроводах тепловых сетей должно соответствовать величинам утечек для закрытой системы теплоснабжения, для открытой системы теплоснабжения дополнительно и количеству воды, отобранной для нужд горячего водоснабжения.
При эксплуатации с учетом возможных колебаний утечки в течении года в зависимости от режимных условий работы системы теплоснабжения норма утечки воды для закрытой системы принимается равной 0,0025/ч от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединяемых к ним местных систем отопления и вентиляции зданий.
Расход воды на подпитку, м3/ч, составит:
-для закрытой системы теплоснабжения
[image: ]
где V – объем воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединенных местных систем отопления и вентиляции, м3;
-для открытой системы теплоснабжения:
[image: ]
где Ghm – среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч.
Среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение приведено в таблице 85 ниже.
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников с. Иджа представлены в таблице ниже.
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[bookmark: _Toc196829251][bookmark: _Toc212820792][bookmark: _Toc195103976]Таблица 375 – Нормативные технически обоснованные потери теплоносителя в тепловых сетях муниципального образования Шушенского округа Красноярского края, м3
	Источник
	Наименование
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	№24-13
	Объем воды в трубопроводах
	м3
	12,0418
	12,0418
	12,0418
	12,2128
	12,2128
	12,2128
	12,2128
	12,2128
	12,2128
	12,2128
	12,2128

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	0,1445
	0,1445
	0,1445
	0,1449
	0,1449
	0,1449
	0,1449
	0,1449
	0,1449
	0,1449
	0,1449

	№24-01
	Объем воды в трубопроводах
	м3
	261,6035
	264,2345
	264,2345
	264,2345
	264,8345
	264,2345
	264,2345
	264,2345
	264,2345
	264,2345
	264,2345

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	2,1965
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311

	№24-02
	Объем воды в трубопроводах
	м3
	2,5140
	2,5230
	2,5230
	2,5230
	2,5230
	2,5230
	2,5230
	2,5230
	2,5230
	2,5230
	2,5230

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063

	№24-03
	Объем воды в трубопроводах
	м3
	34,2325
	33,7153
	33,7153
	33,7153
	33,7153
	33,7153
	33,7153
	33,7153
	33,7153
	33,7153
	33,7153

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	0,1281
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242

	№24-04
	Объем воды в 
трубопроводах
	м3
	7,6898
	7,6898
	11,0978
	11,0978
	11,0978
	11,0978
	11,0978
	11,0978
	11,0978
	11,0978
	11,0978

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	0,2333
	0,2333
	0,2418
	0,2418
	0,2418
	0,2418
	0,2418
	0,2418
	0,2418
	0,2418
	0,2418

	№24-05
	Объем воды в 
трубопроводах
	м3
	9,6250
	9,6250
	10,0210
	10,0210
	10,0210
	10,0210
	10,0210
	10,0210
	10,0210
	10,0210
	10,0210

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	0,0241
	0,0241
	0,0251
	0,0251
	0,0251
	0,0251
	0,0251
	0,0251
	0,0251
	0,0251
	0,0251

	№24-04
	Объем воды в трубопроводах
	м3
	4,4276
	3,0236
	3,0236
	3,0236
	3,0236
	3,0236
	3,0236
	3,0236
	3,0236
	3,0236
	3,0236

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	0,0111
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076

	№24-05
	Объем воды в трубопроводах
	м3
	183,3494
	183,7364
	183,7364
	183,7364
	183,7364
	183,7364
	183,7364
	183,7364
	183,7364
	183,7364
	183,7364

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	1,4557
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567


	№24-08
	Объем воды в трубопроводах
	м3
	3,2606
	3,2606
	3,2606
	3,2606
	Переведена 26.12.2023 г. в режим консервации с последующей ликвидацией
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	[bookmark: _Toc166866788]№24-08
	Объем воды в трубопроводах
	м3
	3,2606
	3,2606
	3,2606
	3,2606
	Переведена 26.12.2023 г. в режим консервации с последующей ликвидацией

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	

	№24-09
	Объем воды в трубопроводах
	м3
	2,1020
	2,1020
	2,1020
	2,1020
	2,1020
	2,1020
	2,1020
	2,1020
	2,1020
	2,1020
	2,1020

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053

	№24-10
	Объем воды в трубопроводах
	м3
	28,8571
	28,8571
	28,8571
	39,7861
	40,3441
	39,7861
	39,7861
	39,7861
	39,7861
	39,7861
	39,7861

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	0,7955
	0,7955
	0,8229
	0,8229
	0,8243
	0,8229
	0,8229
	0,8229
	0,8229
	0,8229
	0,8229

	№24-12
	Объем воды в 
трубопроводах
	м3
	68,1420
	68,1420
	68,1420
	68,1420
	69,1410
	68,1420
	63,4830
	
	
	
	

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	0,2049
	0,2049
	0,2049
	0,2049
	0,2074
	0,2049
	0,1933
	
	
	
	

	№24-14
	Объем воды в трубопроводах
	м3
	75,3268
	73,9378
	73,9378
	74,8378
	74,8378
	74,8378
	74,8378
	74,8378
	74,8378
	74,8378
	74,8378

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	0,1883
	0,1848
	0,1848
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871

	№24-15
	Объем воды в трубопроводах
	м3
	3356,866
	3356,866
	3356,866
	3356,866
	3382,4152
	3382,4152
	3382,4152
	3382,4152
	3382,4152
	3382,4152
	3382,4152

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	72,2520
	72,2520
	72,2520
	72,2520
	72,4515
	72,4515
	72,4515
	72,4515
	72,4515
	72,4515
	72,4515

	№24-16
	Объем воды в трубопроводах
	м3
	Работала в тестовом режиме
	17,0105
	17,0105
	17,0105
	17,0105
	17,0105
	17,0105
	17,0105
	17,0105
	17,0105
	17,0105

	
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	м3/ч
	
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425


[bookmark: _Toc212820225]6.2. Максимальные и среднечасовые расходы теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемые с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Среднечасовые расходы теплоносителя приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc196829252][bookmark: _Toc212820793]Таблица 376 Среднечасовые расходы теплоносителя
	Наименование
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	Примечание

	Котельная №24-13 с. Иджа

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	11,0464
	11,0464
	11,0464
	11,0464
	11,0464
	11,0464
	Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,2769 Гкал/ч=322034,7 Ватт.
Расчетный расход сетевой воды на отопление:
(3,6*322034,7)/(4,198*(95-70)*1000) =11,0464 т/ч
Тепловая нагрузка на вентиляцию 
приравнена к нулю.
Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 0,0086 Гкал/ч=10001,8 Ватт
Расчетный расход сетевой воды на ГВС:
(3,6*10001,8)/(4,198*(65-5)*1000 = 0,1144 т/ч

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	11,1608
	11,1608
	11,1608
	11,1608
	11,1608
	11,1608
	

	Котельная №24-02 пос. Алтан

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,00649 Гкал/ч=75478,7 Ватт.
Расчетный расход сетевой воды на отопление:
(3,6*75478,7)/(4,198*(95-70)*1000) = 2,5891 т/ч
Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю.

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	2,5891
	

	Котельная №24-01 пос. Ильичево

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	165,5890
	165,5890
	165,5890
	165,5890
	165,5890
	165,5890
	Тепловая нагрузка на отопления составляет 4,1508 Гкал/ч=4827380,4 Ватт.
(3,6*4827380,4)/(4,198*(95-70)*1000) =165,5890 т/ч
Тепловая нагрузка на вентиляцию 
приравнена к нулю.
Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 0,2505 Гкал/ч=291331,3 Ватт
Расчетный расход сетевой воды на ГВС:
(3,6*291331,3)/(4,198*(65-5)*1000 = 3,3311 т/ч

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	168,9201
	168,9201
	168,9201
	168,9201
	168,9201
	168,9201
	

	Котельная №24-03 пос. Зарничный

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	15,9015
	15,9015
	15,9015
	15,9015
	15,9015
	15,9015
	Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,3986 Гкал/ч=463571,8 Ватт.
(3,6*463571,8)/(4,198*(95-70)*1000) =15,9015 т/ч
Тепловая нагрузка на вентиляцию 
приравнена к нулю.
Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 0,003 Гкал/ч=3489,0 Ватт
Расчетный расход сетевой воды на ГВС:
(3,6*3489,0)/(4,198*(65-5)*1000 = 0,0399 т/ч

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	15,9414
	15,9414
	15,9414
	15,9414
	15,9414
	15,9414
	

	Котельная №24-04 с. Казанцево

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	9,6821
	9,6821
	9,6821
	9,6821
	9,6821
	9,6821
	Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,2427 Гкал/ч=282260,1 Ватт. Расчетный расход сетевой воды на отопление:
(3,6*282260,1)/(4,198*(95-70)*1000) =9,6821 т/ч
Тепловая нагрузка на вентиляцию 
приравнена к нулю.
Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 0,0161 Гкал/ч=18724,3 Ватт
Расчетный расход сетевой воды на ГВС:
(3,6*18724,3)/(4,198*(65-5)*1000 = 0,2141 т/ч

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,2141
	0,2141
	0,2141
	0,2141
	0,2141
	0,2141
	

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	9,8962
	9,8962
	9,8962
	9,8962
	9,8962
	9,8962
	

	Котельная №24-05 с. Казанцево

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	12,2752
	12,2752
	12,2752
	12,2752
	12,2752
	12,2752
	Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,3077 Гкал/ч=357855,1 Ватт.
Расчетный расход сетевой воды на отопление:
(3,6*357855,1)/(4,198*(95-70)*1000) = 12,2752 т/ч
Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю.

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	12,2752
	12,2752
	12,2752
	12,2752
	12,2752
	12,2752
	

	Котельная №24-06 с. Каптырево

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,0880Гкал/ч=102344 Ватт.
Расчетный расход сетевой воды на отопление:
(3,6*102344)/(4,198*(95-70)*1000) = 3,5106 т/ч
Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю.

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	3,5106
	

	Котельная №24-07 с. Каптырево

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	72,5898
	72,5898
	72,5898
	72,5898
	72,5898
	72,5898
	Тепловая нагрузка на отопления составляет 1,8196 Гкал/ч=2116194,8 Ватт.
(3,6*2116194,8)/(4,198*(95-70)*1000) =72,5898 т/ч
Тепловая нагрузка на вентиляцию 
приравнена к нулю.
Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 0,075 Гкал/ч=87225 Ватт
Расчетный расход сетевой воды на ГВС:
(3,6*87225)/(4,198*(65-5)*1000 = 0,9973 т/ч

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	73,5871
	73,5871
	73,5871
	73,5871
	73,5871
	73,5871
	

	Котельная №24-09 с. Сизая

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,0778 Гкал/ч=80712,2 Ватт.
Расчетный расход сетевой воды на отопление:
(3,6*80712,2)/(4,198*(95-70)*1000) = 2,7686 т/ч
Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю.

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	2,7686
	

	Котельная №24-10 с. Сизая

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	39,5223
	39,5223
	39,5223
	39,5223
	39,5223
	39,5223
	Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,9907 Гкал/ч=1152184,1 Ватт.
(3,6*1152184,1)/(4,198*(95-70)*1000) =39,5223 т/ч
Тепловая нагрузка на вентиляцию 
приравнена к нулю.
Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 0,0544 Гкал/ч=63267,2 Ватт
Расчетный расход сетевой воды на ГВС:
(3,6*63267,2)/(4,198*(65-5)*1000 = 0,7234 т/ч

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	40,2457
	40,2457
	40,2457
	40,2457
	40,2457
	40,2457
	

	Котельная №24-12 с. Субботино

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	32,8561
	26,6607
	26,6607
	26,6607
	26,6607
	26,6607
	Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,6683 Гкал/ч=777232,9 Ватт. Расчетный расход сетевой воды на отопление:
(3,6*777232,9)/(4,198*(95-70)*1000) =26,6607 т/ч
Тепловая нагрузка на вентиляцию 
приравнена к нулю.
Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 0,0026 Гкал/ч=3023,8 Ватт
Расчетный расход сетевой воды на ГВС:
(3,6*3023,8)/(4,198*(65-5)*1000 = 0,0346 т/ч

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,0346
	0,0346
	0,0346
	0,0346
	0,0346
	0,0346
	

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	32,8907
	26,6953
	26,6953
	26,6953
	26,6953
	26,6953
	

	Котельная №24-14 пгт Шушенское

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	Тепловая нагрузка на отопления составляет 1,1544 Гкал/ч=1342567,2 Ватт.
Расчетный расход сетевой воды на отопление:
(3,6*1342567,2)/(4,198*(95-70)*1000) = 46,0528 т/ч
Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю.

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	46,0528
	

	Котельная №24-15 пгт Шушенское

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	913,6818
	913,6818
	913,6818
	913,6818
	913,6818
	913,6818
	Тепловая нагрузка на отопления составляет 50,3748 Гкал/ч=5,86*10^7 Ватт.
(3,6*(5,86*10^7))/(4,198*55*1000) =913,6818 т/ч
Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю.
Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 4,8125 Гкал/ч=5596937,5 Ватт
Расчетный расход сетевой воды на ГВС:
((3,6*I7)/(4,198*(65-5)*1000))*0,8= 63,9955 т/ч

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	977,6773
	977,6773
	977,6773
	977,6773
	977,6773
	977,6773
	

	Котельная №24-16 пгт Шушенское

	Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию
	т/ч
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,4141 Гкал/ч=481598,3 Ватт.
Расчетный расход сетевой воды на отопление:
(3,6*481598,3)/(4,198*(95-70)*1000) = 16,5198 т/ч
Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю.

	Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали
	т/ч
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	16,5198
	




[bookmark: _Toc166866789][bookmark: _Toc212820226]6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Сведения о наличии баков-аккумуляторов на источнике тепловой энергии в границах муниципального образования представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc165990637][bookmark: _Toc212820794]Таблица 377 – Резервные емкости, установленные на источниках МУП ШТЭС в границах Муниципального оразования Шушенского округа  Красноярского края и режим работы резервуаров
	Источник
	Количество баков-аккумуляторов 
(баков-подпитки), шт.
	Объем баков, м3
	Время работы на резервуар

	Котельная № 24-13 с. Иджа
	0/1
	0/2,5
	-

	[bookmark: _Toc166866790]Котельная № 24-01 пос. Ильичево
	1/0
	-/200
	24

	Котельная № 24-02 пос. Алтан
	0/1
	-/1,0
	-

	Котельная № 24-03 пос. Зарничный
	0/1
	-/8,0
	-

	Котельная № 24-04 с. Казанцево
	0/1
	0/1,2
	-

	Котельная № 24-05 с. Казанцево
	0/1
	0/2,0
	12

	Котельная № 24-06 с. Каптырево
	0/1
	-/0,5
	-

	Котельная № 24-07 с. каптырево
	2/0
	240,0/-
	12

	Котельная № 24-08 с. Сизая, ул. Енисейская, стр.9
	-
	-
	

	Котельная № 24-09 с. Сизая, ул. Ленина, стр.40
	-
	-
	

	Котельная № 24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр.86а
	10
	2
	9


	Котельная № 24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, д.43
	182
	12
	

	Котельная № 24-12 с. Субботино
	0/1
	0/5
	12

	Котельная № 24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25
	-/1
	7
	

	Котельная № 24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	2/-
	1000
	

	
	2/-
	100
	

	Котельная № 24-14 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	-/1
	1,5
	


[bookmark: _Toc212820227]6.4. Нормативные и фактические (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии
Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 №325.
Нормативная среднегодовая утечка сетевой воды (м3/ч·м3) не должна превышать 0,25% в час от среднегодового объема сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления.
Информация об утвержденных нормативных технологических потерях теплоносителя представлена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc196829254][bookmark: _Toc212820795]Таблица 378 – Значение величины нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	СЦТ 
	Наименование котельной
	Норматив технологических потерь при передаче теплоносителя (воды, м3)
	Фактическое значение потерь теплоносителя, м3 

	
	
	2019-2023 гг.
	2024 г.
	2019-2023 гг.
	2024 г.

	№03
	Котельная №24-13 с. Иджа
	00,00
	61,97
	00,00
	0,00

	№18
	Котельная № 24-01 пос. Ильичево
	447,0
	3039,93
	6019,904
	5189,40

	№01
	Котельная № 24-02 пос. Алтан
	0,00
	8,43
	48,426
	34,47

	№02
	Котельная № 24-03 пос. Зарничный
	0,00
	350,44
	802,578
	621,53

	№04
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	0,00
	38,26
	0,00
	0,00

	№05
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	13,00
	12,72
	13,0
	5,00

	№06
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	0,00
	4,62
	0,00
	0,00

	№07
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	78,00
	2023,22
	
	2041,00

	№10
	Котельная №24-08 с. Сизая
	0,00
	-
	0,00
	-

	№11
	Котельная №24-09 с. Сизая
	0,00
	0,22
	0,00
	0,22

	№12
	Котельная №24-10 с. Сизая
	78,00
	78,67
	78,00
	78,67

	№13
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	2725,60
	2725,60
	2,726
	3,318

	№14
	Котельная №24-12 с. Субботино
	79,00
	218,74
	79,00
	79,00

	№17
	Котельная № 24-14 пгт Шушенское
	703,0
	645,16
	969,904
	890,30

	№09/1
	Котельная № 24-15 пгт Шушенское
	44529,00
	41250,58
	39466,465
	40963,79

	№09/2
	Котельная № 24-16 пгт Шушенское
	85,00
	
	315,675
	


Сравнительный анализ нормативных и фактических значений технологических потерь показал, что фактические потери теплоносителя ниже нормативных.
Расчетный расход воды для подпитки тепловой сети, приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc196829255][bookmark: _Toc212820796]Таблица 379 – Значение величины расчетного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026-2030 годы
	СЦТ 
	Наименование котельной
	Ед. изм.
	Значение величины расчетного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей

	№03
	Котельная №24-13 с. Иджа
	м3/ч
	(1,2*0,1144+0,0075*(3,8542+8,307+0,0516))
	0,2288

	[bookmark: _Toc196829256]№18
	Котельная № 24-01 пос. Ильичево
	м3/ч
	(1,2*3,3311+0,0075*(138,2075+124,524+1,503))
	5,9791

	№01
	Котельная № 24-02 пос. Алтан
	м3/ч
	(0,0075*(0,5760+1,9470))
	0,0189

	№02
	Котельная № 24-03 пос. Зарничный
	м3/ч
	(1,2*0,0399+0,0075*(21,7393+11,958+0,018))
	0,3007

	№04
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	м3/ч
	(1,2*0,2141+0,0075*(3,7202+7,281+0,0966))
	0,3401

	№05
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	м3/ч
	(0,0075*(0,7900+9,2310))
	0,0752

	№06
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	м3/ч
	(0,0075*(0,3836+2,6400))
	0,0227

	№07
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	м3/ч
	(1,2*0,9973+0,0075*(128,6984+54,5880+0,45))
	1,3780

	№10
	Котельная №24-08 с. Сизая
	м3/ч
	-
	-

	№11
	Котельная №24-09 с. Сизая
	м3/ч
	(0,0075*(0,0200+2,082))
	0,0158

	№12
	Котельная №24-10 с. Сизая
	м3/ч
	(1,2*0,7234+0,0075*(4,8693+29,721+0,3264))
	1,1665

	№13
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	м3/ч
	(1,2*2,6728+0,0075*(161,0824+70,923+1,206))
	4,9565

	№14
	Котельная №24-12 с. Субботино
	м3/ч
	(1,2*0,0346+0,0075*(43,4184+20,049+0,0156))
	0,5176

	№17
	Котельная № 24-14 пгт Шушенское
	м3/ч
	(0,0075*(40,2058+34,632))
	0,5613

	№09/1
	Котельная № 24-15 пгт Шушенское
	м3/ч
	(1,2*63,9955+0,0075*(1842,29618+1511,244+28,875))
	102,1627

	№09/2
	Котельная № 24-16 пгт Шушенское
	м3/ч
	(0,0075*(4,5875+12,4230))
	0,1276


[bookmark: _Toc212820797]Таблица 380 – Значение величины дополнительно аварийного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	СЦТ 
	Наименование котельной
	Ед. изм.
	Значение величины расчетного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей

	№03
	Котельная №24-13 с. Иджа
	м3/ч
	(1,2*0,1144+0,02*(3,8542+8,307+0,0516))
	0,3815

	№18
	Котельная № 24-01 пос. Ильичево
	м3/ч
	(1,2*3,3311+0,02*(138,2075+124,524+1,503))
	9,2820

	№01
	Котельная № 24-02 пос. Алтан
	м3/ч
	(0,0075*(0,5760+1,9470))
	0,0505

	№02
	Котельная № 24-03 пос. Зарничный
	м3/ч
	(1,2*0,0399+0,02*(21,7393+11,958+0,018))
	0,7222

	№04
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	м3/ч
	(1,2*0,2141+0,02*(3,7202+7,281+0,0966))
	0,4789

	№05
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	м3/ч
	(0,02*(0,7900+9,2310))
	0,2004

	№06
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	м3/ч
	(0,02*(0,3836+2,6400))
	0,0605

	№07
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	м3/ч
	(1,2*0,9973+0,02*(128,6984+54,5880+0,45))
	3,6747

	№10
	Котельная №24-08 с. Сизая
	м3/ч
	-
	-

	№11
	Котельная №24-09 с. Сизая
	м3/ч
	(0,02*(0,0200+2,082))
	0,0420

	№12
	Котельная №24-10 с. Сизая
	м3/ч
	(1,2*0,7234+0,02*(4,8693+29,721+0,3264))
	1,6638

	№13
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	м3/ч
	(1,2*2,6728+0,02*(161,0824+70,923+1,206))
	7,8716

	№14
	Котельная №24-12 с. Субботино
	м3/ч
	(1,2*0,0,0346+0,02*(43,4184+20,049+0,0156))
	1,3111

	№17
	Котельная № 24-14 пгт Шушенское
	м3/ч
	(0,02*(40,2058+34,632))
	1,4968

	№09/1
	Котельная № 24-15 пгт Шушенское
	м3/ч
	(1,2*63,9955+0,02*(1842,29618+1511,244+28,875))
	144,4429

	№09/2
	Котельная № 24-16 пгт Шушенское
	м3/ч
	(0,02*(4,5875+12,4230))
	0,3402


Для открытой системы аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
[bookmark: _Toc166866791][bookmark: _Toc212820228]6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc165990640]В таблице ниже представлены балансы производительности ВПУ источника тепловой энергии и расходов подпиточной воды источника тепловой энергии сельского поселения:
-данные по проектной и располагаемой производительности ВПУ;
-данные по количеству и объемам баков-аккумуляторов;
-данные по величине подпитки и тепловой сети в эксплуатационном и аварийном режимах.
[bookmark: _Toc195794002][bookmark: _Toc196829257][bookmark: _Toc212820798]Таблица 381– Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	Котельная № 24-13 с. Иджа ул. Советская, стр. 12 б 2

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,2288
	0,2288
	0,2288
	0,2288
	0,2288
	0,2288

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,1449
	0,1449
	0,1449
	0,1449
	0,1449
	0,1449

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,0305
	0,0305
	0,0305
	0,0305
	0,0305
	0,0305

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144
	0,1144

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	м3/ч
	0,3815
	0,3815
	0,3815
	0,3815
	0,3815
	0,3815

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва/дефицита
	%
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc197292710][bookmark: _Toc198491532][bookmark: _Toc212820799]Таблица 382 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2033 гг.

	Котельная №24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	3,8131
	5,9791
	5,9791
	5,9791
	5,9836
	5,9791
	5,9791
	5,9791
	5,9791
	5,9791

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	2,1965
	3,9917
	3,9917
	3,9917
	3,9932
	3,9917
	3,9917
	3,9917
	3,9917
	3,9917

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,6540
	0,6606
	0,6606
	0,6606
	0,6621
	0,6606
	0,6606
	0,6606
	0,6606
	0,6606

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	1,5425
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311
	3,3311

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:157] [157:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	96,1869
	94,0209
	94,0209
	94,0209
	94,0164
	94,0209
	94,0209
	94,0209
	94,0209
	94,0209

	Доля резерва/дефицита
	%
	96,19
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02

	Котельная №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,0189
	0,0189
	0,0189
	0,0189
	0,0189
	0,0189
	0,0189
	0,0189
	0,0189
	0,0189

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	Закрытая система теплоснабжения

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:158] [158:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва/дефицита
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-03 пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,3078
	0,3007
	0,3007
	0,3007
	0,3007
	0,3007
	0,3007
	0,3007
	0,3007
	0,3007

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,1281
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,0856
	0,0843
	0,0843
	0,0843
	0,0843
	0,0843
	0,0843
	0,0843
	0,0843
	0,0843

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	0,0426
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399
	0,0399

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:159] [159:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва/дефицита
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc195103979][bookmark: _Toc196830238][bookmark: _Toc212820800][bookmark: _Hlk196588126]Таблица 383 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 -2033 гг.

	Котельная № 24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр.8
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (баков-подпитки) всего
	м3
	(1,2)
	(1,2)
	(1,2)
	(1,2)
	(1,2)

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,3401
	0,3401
	0,3401
	0,3401
	0,3401

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,2418
	0,2418
	0,2418
	0,2418
	0,2418

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,0277
	0,0277
	0,0277
	0,0277
	0,0277

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	0,2141
	0,2141
	0,2141
	0,2141
	0,2141

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не предоставлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:160] [160:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва/дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр.8
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (баков-подпитки) всего
	м3
	(2,0)
	(2,0)
	(2,0)
	(2,0)
	(2,0)

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,0752
	0,0752
	0,0752
	0,0752
	0,0752

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,0251
	0,0251
	0,0251
	0,0251
	0,0251

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,0251
	0,0251
	0,0251
	0,0251
	0,0251

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не предоставлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:161] [161:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва/дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc212820801]Таблица 384– Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2033 гг.

	Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,0332
	0,0227
	0,0227
	0,0227
	0,0227
	0,0227
	0,0227
	0,0227
	0,0227
	0,0227

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,0111
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,0111
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:162] [162:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва/дефицита
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	1,3751
	1,3780
	1,3780
	1,3780
	1,3780
	1,3780
	1,3780
	1,3780
	1,3780
	1,3780

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	1,4557
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567
	1,4567

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,4584
	0,4593
	0,4593
	0,4593
	0,4593
	0,4593
	0,4593
	0,4593
	0,4593
	0,4593

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973
	0,9973

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:163] [163:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	23,5443
	23,5433
	23,5433
	23,5433
	23,5433
	23,5433
	23,5433
	23,5433
	23,5433
	23,5433

	Доля резерва/дефицита
	%
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18


[bookmark: _Hlk196835975]
[bookmark: _Toc212820802]Таблица 385 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	Котельная № 24-09 с. Сизая, ул. Енисейская, стр. 9

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,0158
	0,0158
	0,0158
	0,0158
	0,0158
	0,0158

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не предоставлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:164] [164:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва/дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86 а

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	1,1707
	1,1665
	1,1665
	1,1665
	1,1665
	1,1665

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,8243
	0,8229
	0,8229
	0,8229
	0,8229
	0,8229

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	1,009
	0,0995
	0,0995
	0,0995
	0,0995
	0,0995

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234
	0,7234

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не предоставлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:165] [165:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	9,1757
	9,1771
	9,1771
	9,1771
	9,1771
	9,1771

	Доля резерва/дефицита
	%
	91,76
	91,78
	91,78
	91,78
	91,78
	91,78


[bookmark: _Toc195871348][bookmark: _Toc197954615][bookmark: _Hlk197963823]
[bookmark: _Toc212820803]Таблица 386 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	шт
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	182
	182
	182
	182
	182
	182
	182
	182
	182

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	4,9565
	4,9565
	4,9565
	4,9565
	4,9565
	4,9565
	4,9565
	4,9565
	4,9565

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	3,9452
	3,9452
	3,9452
	3,9452
	3,9452
	3,9452
	3,9452
	3,9452
	3,9452

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,5830
	0,5830
	0,5830
	0,5830
	0,5830
	0,5830
	0,5830
	0,5830
	0,5830

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	2,6728
	2,6728
	2,6728
	2,6728
	2,6728
	2,6728
	2,6728
	2,6728
	2,6728

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	м3/ч
	7,8716
	7,8716
	7,8716
	7,8716
	7,8716
	7,8716
	7,8716
	7,8716
	7,8716

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	20,0435
	20,0435
	20,0435
	20,0435
	20,0435
	20,0435
	20,0435
	20,0435
	20,0435

	Доля резерва/дефицита
	%
	80,18
	80,18
	80,18
	80,18
	80,18
	80,18
	80,18
	80,18
	80,18


[bookmark: _Toc197265992][bookmark: _Toc212820804]Таблица 387 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 -2033 гг.

	Котельная № 24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр.19
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов (баков-подпитки) всего
	м3
	(5,0)
	(5,0)
	(5,0)
	(5,0)
	(5,0)

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,5526
	0,5176
	0,5176
	0,5176
	0,5176

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,2049
	0,1933
	0,1933
	0,1933
	0,1933

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,1704
	0,1587
	0,0277
	0,0277
	0,0277

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	0,0346
	0,0346
	0,0346
	0,0346
	0,0346

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не предоставлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:166] [166:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва/дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc198838981][bookmark: _Toc212820805]Таблица 388 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2033 гг.

	Котельная №24-14 пгт Шушенское, кв. ММК, стр. 25

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	-/1
	-/1
	-/1
	-/1
	-/1
	-/1
	-/1
	-/1
	-/1
	-/1

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	-/7
	-/7
	-/7
	-/7
	-/7
	-/7
	-/7
	-/7
	-/7
	-/7

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	0,5630
	0,5545
	0,5545
	0,5613
	0,5613
	0,5613
	0,5613
	0,5613
	0,5613
	0,5613

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	0,1883
	0,1848
	0,1848
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	0,1883
	0,1848
	0,1848
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871
	0,1871

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	Закрытая система теплоснабжения

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:167] [167:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	96,1869
	94,0209
	94,0209
	94,0209
	94,0164
	94,0209
	94,0209
	94,0209
	94,0209
	94,0209

	Доля резерва/дефицита
	%
	96,19
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02
	94,02

	Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	101,8083
	101,8083
	101,8083
	101,8083
	102,1627
	102,1627
	102,1627
	102,1627
	102,1627
	102,1627

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	72,2520
	72,2520
	72,2520
	72,2520
	72,4515
	72,4515
	72,4515
	72,4515
	72,4515
	72,4515

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	8,3922
	8,3922
	8,3922
	8,3922
	8,4560
	8,4560
	8,4560
	8,4560
	8,4560
	8,4560

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	63,8598
	63,8598
	63,8598
	63,8598
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955
	63,9955

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:168] [168:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	98,1917
	98,1917
	98,1917
	98,1917
	97,8373
	97,8373
	97,8373
	97,8373
	97,8373
	97,8373

	Доля резерва/дефицита
	%
	49,10
	49,10
	49,10
	49,10
	48,92
	48,92
	48,92
	48,92
	48,92
	48,92

	Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	Котельная работала в тестовом режиме
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки)
	шт
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Емкость баков-аккумуляторов (всего)
	м3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	м3/ч
	
	0,1276
	0,1276
	0,1276
	0,1276
	0,1276
	0,1276
	0,1276
	0,1276

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м3/ч
	
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425
	0,0425

	-нормативные утечки теплоносителя
	м3/ч
	
	0,00425
	0,00425
	0,00425
	0,00425
	0,00425
	0,00425
	0,00425
	0,00425

	-сверхнормативные утечки
	м3/ч
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС
	м3/ч
	
	Закрытая система теплоснабжения

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	
	Данные не представлены

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка[footnoteRef:169] [169:  За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.] 

	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва/дефицита
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc166866792]В отсутствии целесообразности перехода на закрытую схему горячего водоснабжения увеличение значения перспективной подпитки теплосети может быть обусловлено увеличением расхода на ГВС.
[bookmark: _Toc212820229]6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Водоподготовительной установкой котельные Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края не оборудована. 
[bookmark: _Toc166866793][bookmark: _Toc212820230]6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
На момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствует база для проведения сравнительного анализа расчетных и фактических потерь теплоносителя.
[bookmark: _Toc65678347][bookmark: _Toc47531805][bookmark: _Toc121845325][bookmark: _Toc166866794][bookmark: _Toc80075886]
[bookmark: _Toc212820231][bookmark: _Toc65678348][bookmark: _Toc47531806]ГЛАВА 7 (0024.ОМ-СТ.007.000)
[bookmark: _Toc121845326][bookmark: _Toc166866795][bookmark: _Toc212820232]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc166866796][bookmark: _Toc212820233]7.1. Общие положения
Степень централизации системы теплоснабжения определяется удельной материальной характеристикой тепловой сети, чем выше плотность тепловой нагрузки, тем меньше удельная материальная характеристика тепловой сети.
В каждой конкретной системе теплоснабжения значение удельной материальной характеристики будет различным как во времени, так и локально (учитывая неравномерность распределения тепловой нагрузки), а значит для определения расстояния от источника тепловой энергии до потребителя, при котором будет экономически эффективно осуществлять централизованное теплоснабжение, необходимы технико-экономические расчеты для каждой конкретной системы теплоснабжения. Впоследствии, такое расстояние было названо эффективным (оптимальным) радиусом теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении, сокращении, трансформации, объединении зон действия, как инвестиционных проектов.
Для существующих зон действия источников теплоснабжения может быть вычислен только сложившийся радиус зоны действия источника тепловой энергии (мощности) или радиусы действия выводов тепловой мощности. Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны действия рассчитывать бессмысленно, так как зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска тепловой энергии. А присоединение новых потребителей в существующей зоне источника тепловой энергии (при условии существовании резервов тепловой мощности и запасов пропускной способности трубопроводов) как минимум не приведёт к увеличению совокупных затрат в системе теплоснабжения, а только улучшит существующую ситуацию.
Решение о строительстве локальных источников в границах имеющегося радиуса теплоснабжения существующего источника, а также решение о переводе нагрузки существующего источника на вновь построенный локальный источник должно приниматься с учетом положительного заключения по итогам анализа технико-экономического обоснования и сравнения вариантов, а также сравнения тарифных последствий для потребителей.
Таким образом, централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной застройки.
Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном жилом фонде и блокированной жилой застройке. 
На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилого фонда и блокированной жилой застройки при отсутствии выданных технических условий на его подключение к СЦТ на момент актуализации схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc166866797][bookmark: _Toc212820234]7.2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
[bookmark: _Toc3803378][bookmark: _Toc3803576]Система централизованного теплоснабжения характеризуется сочетанием трех основных звеньев: теплоисточником, тепловыми сетями и местными системами теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc166866798]Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя - тепловые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину. 
Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения. В границах Иджинского сельсовета отсутствует многоквартирная застройка, на перспективу не планируется.
Зоны СЦТ и индивидуального теплоснабжения Муниципального образования обозначены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».
[bookmark: _Toc212820235]7.3. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории муниципального образования отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc166866799][bookmark: _Toc212820236]7.4. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)
На территории муниципального образования отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc166866800][bookmark: _Toc212820237]7.5. Обоснование предполагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Согласно Схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2025 - 2030 годы размещение объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах Шушенского округа Красноярского края не планируется.
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок при текущей разработке схемы теплоснабжения не предусматривается.
[bookmark: _Toc166866801][bookmark: _Toc212820238]7.6. Обоснование предполагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования отсутствуют.
[bookmark: _Toc166866802][bookmark: _Toc212820239]7.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Переоборудование котельной в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено. 
[bookmark: _Toc166866803][bookmark: _Toc212820240]7.8. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Реконструкция котельной с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрена.
[bookmark: _Toc166866804][bookmark: _Toc212820241]7.9. Обоснование предполагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
Перевод котельной в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрен.
[bookmark: _Toc166866805][bookmark: _Toc212820242]7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования отсутствуют.
[bookmark: _Toc166866806][bookmark: _Toc212820243]7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc166866807]Мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не запланировано.
[bookmark: _Toc212820244]7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
[bookmark: _Toc166866808]Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями усадебного типа организовано на всей территории сельского поселения. 
Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя: при небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность уличных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями. 
Зоны действия индивидуального теплоснабжения описаны в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».
[bookmark: _Toc212820245]7.13. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc166866809]Тепловые балансы существующих источников тепловой энергии, к которым не планируется присоединение перспективных тепловых нагрузок, приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».
При расчете балансов тепловой мощности учитываются мероприятия по техническому перевооружению существующих источников теплоснабжения. Изменения установленной мощности за счет технического перевооружения источников теплоснабжения не предусматривается.
По результатам выполненных расчетов, все источники тепловой энергии располагают значительным резервом тепловой мощности.
[bookmark: _Toc212820246]7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Используемые в настоящем документе понятия «возобновляемые источники энергии» означают следующее: энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), За исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках.
Анализ использования основных возобновляемых источников энергии на территории Шушенского округа:
-энергия ветра
Географическое распределение различных направлений ветра Шушенского округа и его скоростей определяется сезонным режимом барических образований. Преобладают юго-западные ветры (почти треть всех случаев), заходящие в котловину в промежутке между Западным Саяном и Абаканским хребтом. Со стороны сравнительно невысоких Абаканского хребта (запад) и Ботеневского кряжа (север) ветры тоже нередки. Северо-западным ветрам мешает более высокий, хотя и вдоль ветров ориентированный Кузнецкий Алатау, их повторяемость меньше. А ветры всей восточной половины горизонта надежно экранируются высокими Западным и Восточным Саянами.
Зимой наблюдается увеличение ветров юго-западного направления. Летом преобладают ветры западного направления. Преобладающее направление ветра в течение года в районе юго-западное. Средняя годовая скорость ветра 2,4 м/с. Скорость ветра имеет хорошо выраженный суточный ход, определяемый в первую очередь суточным ходом температуры воздуха. Наибольшая скорость ветра наблюдается в дневное время, после полудня, наименьшая - перед восходом солнца, суточные колебания скорости ветра более резко выражены в теплый период года. На рисунке ниже приведены «розы ветров» – повторяемость направлений ветра и штилей.
Рисунок 58 – Роза ветров Шушенского округа Красноярского края
	[image: C:\Users\User\Desktop\Роза ветров Минусинс.PNG]

	Направление
	Частота, %
	Направление
	Частота, %

	Северный
	14,8
	Южный
	13,4

	Северо-восточный
	8,6
	Юго-западный
	22,7

	Восточный
	9,2
	Западный
	12,8

	Юго-восточный
	12
	Северо-Западный
	6,4

	Сезон
	Штиль, шт.
	Сезон
	Штиль, шт.

	Зима
	60
	Лето
	31


На основании представленных данных, при вводе новых и реконструкции существующего источника тепловой энергии, использование энергии ветра как возобновляемый источник энергии на территории Шушенского округа не целесообразно в связи с несоответствием требуемых параметрам энергоисточника, необходимых для его эффективного использования.
-энергия солнца 
Среднее число солнечных дней на территории Шушенского округа составляет 130-140 дней в год, при этом значительное их количество приходится на летние месяцы. На основании статистики прошлых лет, выпадение осадков летом достигает 40,3 % от всей годовой суммы осадков, что фактически сопровождается снижение солнечных дней в году.
[bookmark: _Toc212820806]Таблица 389 – Сводные данные о количестве солнечных дней и осадков
	месяц
	Температура воздуха днем
	Температура воздуха ночью
	Кол-во солнечных дни
	Кол-во дождливых дней (осадков)

	Январь
	-13,6
	-21,6
	2
	2 дня (4,58 мм)

	Февраль
	-10,2
	-20,7
	2
	3 дня (7.04мм)

	Март
	-1,0
	-10,5
	3
	7 дней (9,07 мм)

	Апрель
	+10,7
	+1,3
	11
	13 дней (21,74 мм)

	Май
	+16,5
	+5,2
	15
	15 дней (30,79 мм)

	Июнь
	+25,8
	+11,7
	25
	12 дней (26,42 мм)

	Июль
	+26,6
	+12,9
	23
	15 дней (34,90 мм)

	Август
	+23,7
	+11,3
	22
	16 дней (37,81 мм)

	Сентябрь
	+16,1
	+5,4
	14
	14 дней (32,37 мм)

	Октябрь
	+6,7
	-0,6
	6
	11 дней (21,86 мм)

	Ноябрь
	-3,5
	-8,7
	3
	5 дней (10,84 мм)

	Декабрь
	-10,8
	-16,7
	5
	2 дня (8,60 мм)


На основании представленных данных, при вводе новых и реконструкции существующего источника тепловой энергии, использование энергии солнца как возобновляемый источник энергии на территории Шушенского округа не целесообразно в связи с несоответствием требуемых параметрам энергоисточника, необходимых для его эффективного использования.
- энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия[footnoteRef:170] [170:  Для формирования данного пункта были использованы материалы работы «Обоснования и разработка мероприятий по развитию возобновляемых источников энергии на территории Красноярского края» ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Институт экономики, управления и природопользования] 

На территории Шушенского округа возможность использование данного вида возобновляемого источника энергии невозможно в связи с удалённостью существующих источников тепловой энергии от водных объектов. Слабая изученность гидрологического режима малых рек региона (изменения их скорости и расхода воды, зимнего промерзания, сложности ледостава и ледохода) не позволяет на данном этапе рассматривать р. Шушь в части использования вида возобновляемого источника энергии.
-отходы производства и потребления
На территории Шушенского округа возможность использование данного вида возобновляемого источника энергии невозможно в связи с удалённостью существующих источников тепловой энергии от крупных промышленных предприятий.
[bookmark: _Toc212820807]Таблица 390 – Вид топлива потребляемый источниками тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника
	Вид основного топлива
	Альтернативный вид топлива

	Котельная №24-13
	Уголь
	-

	[bookmark: _Toc166866810]Котельная №24-01 пос. Ильичево
	Электрическая энергия
	-

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	Уголь
	-

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	Уголь
	

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	Уголь
	-

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	Уголь
	-

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	Уголь
	-

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	Уголь
	-

	Котельная №24-08
	Уголь
	-

	Котельная №24-09
	Уголь
	-

	Котельная №24-10
	Уголь
	-

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	Уголь
	-

	Котельная №24-12 с. Субботино
	Уголь
	-

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	Уголь
	-

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	Электрическая энергия
	-

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	Уголь
	


[bookmark: _Toc212820247]7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
Теплоснабжение в производственных зонах, находящихся вне зоны организовано котельными промпредприятий, входящими в их состав. Промпредприятиям, при наличии своей генерации тепла, сегодня более выгодно получать тепловую энергию от собственных источников, нежели покупать ее на стороне, что является весомым обоснованием наличия децентрализованного теплоснабжения производственных зон.
Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначения использования территории отсутствуют.
[bookmark: _Toc166866811][bookmark: _Toc212820248]7.16. Обоснование предложений по новому строительству котельных
Строительство новых источников тепловой энергии на территории муниципального образования на перспективный период (2026-2030 гг.) не планируется.
[bookmark: _Toc166866812][bookmark: _Toc212820249]7.17. Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации котельных с целью обеспечения надежности и качества теплоснабжения существующих и перспективных абонентов
[bookmark: _Toc166866813]В рамках реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2029 годы, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в целях обеспечения надежности и качества теплоснабжения существующих и перспективных абонентов запланировано мероприятие по техническому перевооружению котельных сельских поселения, которое представлено в таблице ниже.
[bookmark: _Hlk200105931]В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации Шушенского округа Красноярского края от 30.10.2013 N 1291 (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением администрации округа на 01 июня 2025 г.) предусмотрено:
- мероприятие по оборудованию источника тепловой энергии (котельная №24-13 с. Иджа) резервным источником снабжения электрической энергии (передвижным) в целях повышения надежности работы источника тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом;
- мероприятия по оборудованию источников тепловой энергии (котельных №24-02 пос. Алтан и 24-03 пос. Зарничный) резервными источниками снабжения электрической энергии (стационарным и передвижным) в целях повышения надежности работы источников тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом;
- мероприятия по оборудованию источников тепловой энергии (котельных №24-04 и 24-05 с. Казанцево) резервными источниками снабжения электрической энергии (стационарным и передвижным) в целях повышения надежности работы источников тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом;
- мероприятия по оборудованию источника тепловой энергии (котельной №24-06 с. Каптырево) резервным источником снабжения электрической энергии (стационарным) в целях повышения надежности работы источников тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом;
- мероприятия по оборудованию источников тепловой энергии (котельных №24-09 и 24-10 с. Сизая) резервными источниками снабжения электрической энергии (стационарным и передвижным) в целях повышения надежности работы источников тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом;
- мероприятие по оборудованию источника тепловой энергии (котельная №24-12 с. Субботино) резервным источником снабжения электрической энергии (передвижным) в целях повышения надежности работы источника тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом;
- мероприятия по оборудованию источников тепловой энергии (котельных №24-14 и 24-16 с. Казанцево) резервными источниками снабжения электрической энергии (пере-движным и стационарным) в целях повышения надежности работы источников тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом.
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[bookmark: _Toc212820808]Таблица 391 - Предложение по реконструкции и (или) модернизации источника тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Сроки
 реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	
	
	
	
	
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	

	1
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования 
на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем.
	24:42:3001001:195
	Котельная
	с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 (СЦТ №03)
	51 400
	0,91
	46 260
	0,91
	2027 г.

	2
	Модернизация оборудования котельной школы в с. Иджа. Оборудование источника передвижным ре-зервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:3001001:195
	Котельная
	с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 (СЦТ №03)
	-
	-
	100 кВт (мощность)
Передвижной РИСЭ
	-
	2025 г.



[bookmark: _Toc198491535][bookmark: _Toc212820809]Таблица 392- Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Сроки реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	
	
	
	
	
	Потребление электрической энергии, кВт/год
Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление электрической энергии, кВт/год
Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	

	1
	Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки.
	24:42:2701002:88
	Котельная
	п. Ильичево, ул. Дачная, 1 (СЦТ №18)
	15 060,849 кВт/год
	20,72
	14 910,241 кВт/год
	10,0
	2025-2029

	2
	Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей.
	24:42:2702002:18
	Котельная
	п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №01)
	16 589 кВт/год 
358 кг.у.т./Гкал

	0,27
	14 930 кВт/год
225 кг.у.т./Гкал

	0,27
	2026-2029

	3
	Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии.
	24:42:2702002:18
	Котельная
	п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №01)
	-
	-
	30 кВт (мощность)
Стационарный РИСЭ
	
	2026

	4
	Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора
	24:42:2703001:83
	Котельная
	п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №02)
	88 918 кВт/год
	2,07
	80 026 кВт/год
	2,07
	2025-2027

	5
	Модернизация оборудования котельной в п. Зарничный.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии.
	24:42:2703001:83
	Котельная
	п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №02)
	-
	-
	100 кВт (мощность)
Передвижной РИСЭ
	
	2025


[bookmark: _Toc195103982][bookmark: _Toc196830241][bookmark: _Toc212820810][bookmark: _Hlk196745099]Таблица 393 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Сроки реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	
	
	
	
	
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	

	1
	Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов
	24:42:2601001:1076
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №4)
	42 522
	0,94
	38 270
	0,94
	2026-2029

	2
	Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии.
	24:42:2601001:1076
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №4)
	-
	-
	30 кВт (мощность)
Стационарный РИСЭ
	
	2026

	3
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов
	24:42:2601001:1075
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №5)
	63 739
	1,05
	57 365
	1,05
	2025-2028

	4
	Модернизация оборудования котельной школы в с. Казанцево.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии.
	24:42:2601001:1075
	Котельная
	с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №5)
	-
	-
	100 кВт (мощность)
Передвижной РИСЭ
	
	2025



[bookmark: _Toc197292713][bookmark: _Toc212820811][bookmark: _Hlk198068942]Таблица 394 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Сроки реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	
	
	
	
	
	Потребление электрической энергии, кВт/год
Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление электрической энергии, кВт/год
Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	

	1
	Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов приборов КИПиА для котлов
	24:42:0000000:2319
	Котельная
	с. Каптырево, ул. Малая, 19
	29 787
	0,74
	26 808
	0,74
	2025-2029

	2
	Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии.
	24:42:0000000:2319
	Котельная
	с. Каптырево, ул. Малая, 19
	-
	-
	30 кВт (мощность)
Стационарный РИСЭ
	
	2026

	3
	Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим.
	24:42:2801002:208
	Котельная
	с. Каптырево, ул. Мира, 17
	265,88 кг.у.т./Гкал (Расход условного. топлива)
	8,2
	225 кг.у.т./Гкал (Расход условного. топлива
	8,2
	2025-2029


[bookmark: _Toc195794005][bookmark: _Toc196829260][bookmark: _Toc212820812]Таблица 395 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[bookmark: _Hlk200120346]№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Сроки реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	
	
	
	
	
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	

	1
	Техническое перевооружение оборудования котельной ДК в с. Сизая. Замена морально и физически изношенного котла на Котел КВр-0,15. Установка золоуловителя ЗУ-1. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем.
	24:42:3101002:59
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11))
	0,12
	273,70
	0,15
	225,00
	2025

	2
	Модернизация оборудования котельной ДК в с. Сизая. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии.
	24:42:3101002:59
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11))
	-
	-
	30 кВт (мощность)
Стационарный РИСЭ
	-
	2026

	3
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Сизая. Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов. Реконструкция системы топливоподачи.
	24:42:0000000:2064
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12)
	1,84
	242,70
	2,06
	225,00
	2025-2029

	4
	Модернизация оборудования котельной школы в с. Сизая. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии.
	24:42:0000000:2064
	Котельная
	с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12)
	-
	-
	160 кВт (мощность)
Передвижной РИСЭ
	-
	2026


[bookmark: _Toc197265995][bookmark: _Toc212820813]Таблица 396 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	[bookmark: _Hlk200122562]№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Сроки реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	
	
	
	
	
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	

	1
	Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Субботино. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования 
на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов.
	24:42:2901013:29
	Котельная
	с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14)
	119 181
	1,64
	107 263
	1,64
	2026-2029

	2
	Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2901013:29
	Котельная
	с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14)
	-
	-
	100 кВт (мощность)
Передвижной РИСЭ
	-
	2025


[bookmark: _Toc198838984]
[bookmark: _Toc212820814]Таблица 397 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	[bookmark: _Hlk200125902]№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Сроки реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	
	
	
	
	
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление электрической энергии, кВт/год
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	

	1
	Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема.
	24:42:2404008:402
	Котельная
	п.. Шушенское, ул. Ленина, 154 (СЦТ №9)
	158 019 980
	106
	156 439 780
	106
	2025-2029

	2
	Техническое перевооружение оборудования модульной котельной кв-ла МКК в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования 
на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импорт замещённое оборудование.
	24:42:2403001:702
	Котельная
	п. Шушенское, квартал МКК, 25 (СЦТ №17)
	194 285
	3
	174 856
	3
	2025-2029

	3
	Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2403001:702
	Котельная
	п. Шушенское, квартал МКК, 25 (СЦТ №17)
	-
	-
	160 кВт (мощность)
Передвижной РИСЭ
	-
	2027

	4
	Модернизация оборудования котельной по ул. Дзержинского, 24 а в с. Казанцево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии
	24:42:2402006:1629
	Котельная
	п. Шушенское, ул. Дзержинского, 24а (СЦТ №9/2)
	-
	-
	30 кВт (мощность)
Стационарный РИСЭ
	-
	2027



[bookmark: _Toc212820250]7.18. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплоснабжающих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе
[bookmark: _Toc121844859][bookmark: _Toc137116859]В соответствии с п. 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.
С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.2019 № 212.
В соответствии с одним из основных положений указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 1. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.
В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.
[bookmark: _Toc166866814][bookmark: _Toc212820251]7.19. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk200121586]Предложение по техническому перевооружению (модернизации)  источника тепловой энергии за период, предшествующий актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края, уточнено в соответствии с мероприятием, принятым в рамках утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.11.2024 №726-о инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения и мероприятиями,  принятыми в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации Шушенского округа Красноярского края от 30.10.2013 N 1291 (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением администрации округа на 01 июня 2025 г.).

[bookmark: _Toc212820252][bookmark: _Toc166866815]ГЛАВА 8 (0024.ОМ-СТ.008.000) 
[bookmark: _Toc212820253]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _Toc166866818][bookmark: _Toc212820254]8.1. Предложения по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности
В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не планируются.
[bookmark: _Toc166866819][bookmark: _Toc212820255]8.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную или производственную застройку
В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения реконструкция и строительство тепловых сетей, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную или производственную застройку, не планируются.
[bookmark: _Toc166866820][bookmark: _Toc212820256]8.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, не планируется.
[bookmark: _Toc166866821][bookmark: _Toc212820257]8.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных
В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения реконструкция и строительство тепловых сетей в целях повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных не планируется.
[bookmark: _Toc166866822][bookmark: _Toc212820258]8.5. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.
[bookmark: _Toc166866823][bookmark: _Toc212820259]8.6. Реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Перечень запланированных мероприятий по реконструкции (модернизации) тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации в зонах действия ЕТО МУП ШТЭС» приведен в настоящей главе. Целью реализации мероприятий является снижение тепловых потерь.
Сводные данные по длинам реконструируемых тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в таблице настоящей главы.
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[bookmark: _Toc212820815]Таблица 398 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 1-ом исполнении. , м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-13
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.
	ТК-2
	ТК-3
	70
	2025
	80
	80
	Подземный
	ППУ
	6,23
	595,55
	8,06
	587,49

	
	
	ТК-3
	ФАП
	50
	
	40
	40
	
	
	2,25
	
	
	

	Котельная №24-13
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м
	ТК-1
	Школа
	128
	2026
	100
	100
	Подземный
	ППУ
	13,824
	800,33
	8,06
	792,27

	Котельная №24-13
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м
	Котельная
	ТК-2
	150  
	2028
	100
	100
	Подземный
	ППУ
	16,200
	1082,73
	8,06
	1074,67

	Котельная №24-13
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м
	ТК-2
	Котельная
	152
	2029
	100
	100
	Подземный
	ППУ
	16,416
	1125,36
	8,06
	1117,30



[bookmark: _Toc212820816]Таблица 399– Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в однотрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-13
	120,0
	128,0
	0,0
	150,0
	152,0
	550,0

	Всего
	120,0
	128,0
	0,0
	150,0
	152,0
	550,0



[bookmark: _Toc212820817]Таблица 400 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-13
	8,48
	13,824
	0,0
	16,200
	16,416
	54,92

	Всего
	8,48
	13,824
	0,0
	16,200
	16,416
	54,92


[bookmark: _Toc198491536][bookmark: _Toc212820818]Таблица 401 - Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	2027 г.
	
	

	Котельная №24-02
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 76м
	ТК
	здание школы
	76
	2025
	50
	50
	Подземный
	ППУ
	4,332
	436,69
	-
	24,79
	411,90

	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до котельной, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду80 L - 80м
	ТК
	котельная
	80
	2027
	80
	80
	Подземный
	ППУ
	7,120
	-
	580,02
	24,79
	555,23


[bookmark: _Toc198491537][bookmark: _Toc212820819]Таблица 402 - Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-02
	38
	0,0
	40
	0,0
	0,0
	78

	Всего
	38
	0,0
	40
	0,0
	0,0
	78


[bookmark: _Toc198491538][bookmark: _Toc212820820]Таблица 403- Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-02
	4,332
	0,0
	7,12
	0,0
	0,0
	11,452

	Всего
	4,332
	0,0
	
	0,0
	7,12
	


[bookmark: _Toc195103983][bookmark: _Toc196830242][bookmark: _Toc212820821]Таблица 404 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	2027 г.
	
	

	Котельная №24-04
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м.
	ТК-2
	Корпус 1
	15
	2025
	50
	50
	Подземный
	ППУ
	1,71
	1393,68
	-
	12,03
	1381,65

	
	
	ТК-2
	Корпус 2
	30
	
	50
	50
	
	
	3,42
	
	
	
	

	
	
	ТК-2
	Кухня
	25
	
	50
	50
	
	
	2,85
	
	
	
	

	Котельная №24-04
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м.
	Котельная
	ТК-1
	7
	2027
	100
	100
	Подземный
	ППУ
	1,596
	-
	1760,04
	12,03
	1748,01

	
	
	ТК-1
	ТК-2
	150
	
	100
	100
	
	
	34,200
	
	
	
	


[bookmark: _Toc195103984][bookmark: _Toc196830243][bookmark: _Toc212820822]Таблица 405 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-04
	70
	0,0
	157
	0,0
	0,0
	227

	2
	Котельная
	№24-05
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	70
	0,0
	157
	0,0
	0,00
	227


[bookmark: _Toc195103985][bookmark: _Toc196830244][bookmark: _Toc212820823]Таблица 406 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-04
	7,98
	0,0
	35,796
	0,0
	0,0
	43,776

	2
	Котельная
	№24-05
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	7,98
	0,0
	35,796
	0,0
	000
	43,776


[bookmark: _Toc197292714][bookmark: _Toc212820824][bookmark: _Hlk198070035]Таблица 407 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении , м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	Всего
	
	

	Котельная №24-07
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.
	ТК-1
	ТК-1Б
	216
	2025
	200
	200
	Подземный
	ППУ
	93,732
	2817,11
	2817,11
	211,77
	2605,34


[bookmark: _Toc197292715][bookmark: _Toc212820825]Таблица 408 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-06
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная
	№24-07
	216
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	216

	Всего
	216
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	216


[bookmark: _Toc197292716][bookmark: _Toc212820826]Таблица 409 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-06
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная
	№24-07
	93,732
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	93,732

	Всего
	93,732
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	93,732


[bookmark: _Toc197265996][bookmark: _Toc212820827][bookmark: _Hlk197967536]Таблица 410 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	
	

	Котельная №24-12 с. Субботино
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м.
	Котельная
	ТК-1
	43
	2025
	200
	200
	Подземный
	ППУ
	18,834
	1897,10
	47,72
	1849,38

	
	
	ТК-1
	ТК-2
	24
	
	200
	200
	
	
	10,512
	
	
	


[bookmark: _Toc197265997][bookmark: _Toc212820828]Таблица 411 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-12
	67
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67


[bookmark: _Toc197265998][bookmark: _Toc212820829]Таблица 412 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-12
	29,346
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29,346


[bookmark: _Toc198838985][bookmark: _Toc212820830]Таблица 413 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий наружный диаметр, мм
	Перспективный наружный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	
	

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м
	ТК-6-2
	ТК-6-3
	100
	2025
	219
	219
	Подземный
	ППУ
	43,8
	3323,43
	-
	-
	-
	-
	3056,38
	267,05

	Котельная №24-15
	. Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-3 до ТК-6-4, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 220м
	ТК-6-3
	ТК-6-4
	110
	2026
	219
	219
	Подземный
	ППУ
	48,18
	-
	4193,18
	-
	-
	-
	3056,38
	1136,80

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м
	ТК-8-3
	ТК-8-4
	105
	2026
	219
	219
	Подземный
	ППУ
	45,99
	-
	8000,08
	-
	-
	-
	-
	8000,08

	
	
	ТК-8-4
	ТК-8-5
	290
	
	219
	219
	
	
	127,02
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м.
	ТК-12-2
	ТК-12-2-1
	110
	2027
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	34,98
	-
	-
	6268,06
	-
	-
	3056,38
	3211,68

	
	
	ТК-12-2-1
	здания 1мкр №1
	84
	
	133
	133
	
	
	22,34
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	здания 1мкр №1
	МКД №2 в 1 мкр..
	106
	
	159
	159
	
	
	33,71
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м
	ТК-8А 
	ТК-8-1
	100
	2027
	273
	273
	Подземный
	ППУ
	54,6
	-
	-
	8000,73
	-
	-
	-
	8000,73

	Котельная №24-15
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м
	ТК-6-4
	ТК-6-5
	60
	2029
	219
	219
	Подземный
	ППУ
	26,28
	-
	-
	-
	-
	7449,73
	3056,38
	4393,35

	
	
	ТК-6-5
	до точки врезки №54а
	86
	
	219
	219
	
	
	37,67
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  от точки врезки № 54а
	ТК-6-5-1
	30
	
	219
	219
	
	
	13,14
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м.
	от точки врезки 
	ТК-1
	1
	2025
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	0,32
	2718,22
	-
	-
	-
	
	3914,37
	-1196,15

	
	
	ТК-1
	ТК-13
	52
	
	159
	159
	
	
	16,54
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-13
	Т-14
	81
	
	80
	80
	
	
	14,42
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м.
	ТК-А
	ТК-Б
	161
	2026
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	51,198
	-
	4344,33
	-
	-
	-
	3914,37
	429,26

	
	
	ТК-Б
	ТК-В
	10
	
	159
	159
	
	
	3,18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-В
	ТК-Г
	110
	
	159
	159
	
	
	34,98
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м.
	ТК-Г 
	в сторону ТК-0
	210
	2027
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	66,78
	-
	-
	4573,10
	-
	-
	3914,37
	658,73

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м.
	ТК-0-1
	до точки врезки
	31
	2028
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	9,86
	-
	-
	-
	4558,05
	-
	3914,37
	643,68

	
	
	до точки врезки
	Т-0
	28
	
	159
	159
	
	
	8,90
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Т-0
	ТК-Г
	212
	
	159
	159
	
	
	67,42
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м.
	ТК-0-1
	ТК-1-1
	8
	2029
	159
	159
	Подземный
	ППУ
	2,544
	-
	-
	-
	-
	4477,94
	3914,37
	563,57

	
	
	ТК-1-1
	ТК-1-2
	20
	
	159
	159
	
	
	6,36
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-1-2
	ТК-2-1
	23
	
	159
	159
	
	
	7,314
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-2-1
	ТК-2-2
	21
	
	159
	159
	
	
	6,678
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-2-2
	ТК-3
	22
	
	159
	159
	
	
	6,996
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-3
	ТК-6
	161
	
	108
	108
	
	
	34,776
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc198838986][bookmark: _Toc212820831]Таблица 414 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-15
	100
	505
	400
	0,0
	176
	1181

	2
	Котельная
	№24-14
	134
	281
	210
	271
	255
	1151

	Всего
	234
	786
	610
	271
	431
	2332


[bookmark: _Toc198838987][bookmark: _Toc212820832]Таблица 415 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-15
	43,800
	221,190
	145,632
	0,000
	77,088
	487,710

	2
	Котельная
	№24-14
	31,272
	89,358
	66,78
	86,178
	64,688
	338,256

	Всего
	75,072
	310,548
	212,412
	86,178
	141,756
	825,966


В целях повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения согласно проектно-сметной документации на объект «Модульная котельная в п. Синеборск Шушенского округа» для подключения планируемого к строительству источника тепловой энергии будет проложен участок тепловой сети.
Точка подключения – надземная тепловая сеть согласно техническим условиям на подключение к тепловой сети проектируемой модульной котельной от 17.10.2022 № ПТО-171, МУП Шушенского округа «Тепловые и электрические сети»).
Трубопроводы проектируемых тепловых сетей прокладываются надземно по опорам. Высота опор над проездами принята 5,0 м.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 69,8 метра в 2-х трубном исполнении.
Диаметры подающего и обратного трубопровода – Dн219х6.
[bookmark: _Hlk197967603]Рисунок 9 – Схема подключения планируемой модульной котельной в пос. Синеборск к существующей тепловой сети, согласно разработанной ПСД и полученных ТУ на подключение к существующей тепловой сети
	[image: ]




[bookmark: _Toc197954619][bookmark: _Toc212820833]Таблица 416 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Сннеборского сельсовета Шушенского округа Красноярской области
	Источник
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м
	Год реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Способ прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Материальная характеристика, м2
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	амортизация
	Прибыль, направленная на инвестиции

	
	
	начала
	конца
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025 г. - 2029 г.
	
	

	Котельная №24-11
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м.
	ТК-43
	ТК-44
	58
	2025
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	18,444
	5870,08
	663,48
	5206,60

	
	
	ТК-44
	ТК-39
	10
	
	150
	150
	
	
	3,18
	
	
	

	
	
	ТК-44
	ТК-44-1
	15
	
	125
	125
	
	
	3,99
	
	
	

	
	
	ТК-44-1
	ТК-44-2
	45
	
	125
	125
	
	
	11,97
	
	
	

	
	
	ТК-44-2
	ТК-44-3
	50
	
	125
	125
	
	
	13,3
	
	
	

	
	
	ТК-43
	ТК-38
	10
	
	100
	100
	
	
	2,16
	
	
	

	
	
	ТК-38
	ТК-39
	58
	
	100
	100
	
	
	12,528
	
	
	

	
	
	ТК-38
	Детский сад
	16
	
	80
	80
	
	
	2,848
	
	
	

	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м.
	ТК-39
	ТК-45
	40
	2026
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	12,72
	7250,22
	663,48
	6586,74

	
	
	ТК-45
	ТК-46
	35
	
	150
	150
	
	
	11,13
	
	
	

	
	
	ТК-46
	ТК-47
	40
	
	150
	150
	
	
	12,72
	
	
	

	
	
	ТК-47
	ТК-48
	40
	
	150
	150
	
	
	12,72
	
	
	

	
	
	ТК-48
	ТК-49
	42
	
	150
	150
	
	
	13,356
	
	
	

	
	
	ТК-49
	ТК-49-1
	104
	
	150
	150
	
	
	33,072
	
	
	

	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м.
	ТК-49-1
	ТК-49-2
	108
	2027
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	34,344
	7662,68
	663,48
	6999,20

	
	
	ТК-49-2
	ТК-49-3
	52
	
	150
	150
	
	
	16,536
	
	
	

	
	
	ТК-49-3
	ТК-49-4
	96
	
	150
	150
	
	
	30,528
	
	
	

	
	
	ТК-49-4
	ТК-49-5
	34
	
	150
	150
	
	
	10,812
	
	
	

	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м.
	ТК-9А
	ТК-9
	100
	2028
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	31,8
	7640,66
	663,48
	6977,18

	
	
	ТК-9
	ТК-10
	30
	
	150
	150
	
	
	9,54
	
	
	

	
	
	ТК-10
	ТК-11
	15
	
	150
	150
	
	
	4,77
	
	
	

	
	
	ТК-11
	ТК-12
	53
	
	150
	150
	
	
	16,854
	
	
	

	
	
	ТК-12
	ТК-13
	28
	
	150
	150
	
	
	8,904
	
	
	

	
	
	ТК-13
	ТК-14
	21
	
	150
	150
	
	
	6,678
	
	
	

	
	
	ТК-14
	Глухая врезка
	10
	
	150
	150
	
	
	3,18
	
	
	

	
	
	Глухая врезка
	ТК-15
	15
	
	150
	150
	
	
	4,77
	
	
	

	Котельная №24-11
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м.
	Глухая врезка
	ТК-33
	75
	2029
	150
	150
	Подземный
	ППУ
	23,85
	6448,25
	663,48
	5784,77

	
	
	ТК-33
	ТК-34
	20
	
	150
	150
	
	
	6,36
	
	
	

	
	
	ТК-34
	ТК-41
	8
	
	150
	150
	
	
	2,544
	
	
	

	
	
	ТК-41
	ТК-41А
	71
	
	150
	150
	
	
	22,578
	
	
	

	
	
	ТК-41А
	ТК-42
	64
	
	150
	150
	
	
	20,352
	
	
	


[bookmark: _Toc197954620][bookmark: _Toc212820834]Таблица 417 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м
	Итого, м

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-11
	262
	301
	290
	272
	238
	1363


[bookmark: _Toc197954621][bookmark: _Toc212820835]Таблица 418 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Итого, м2

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	1
	Котельная
	№24-11
	68,42
	95,718
	92,22
	86,496
	75,684
	418,538



[bookmark: _Toc166866824][bookmark: _Toc212820260]8.7. Строительство и реконструкция насосных станций
В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения не предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.
[bookmark: _Toc166866825][bookmark: _Toc212820261]8.8. Объемы капитальных вложений
[bookmark: _Hlk195635109]Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети ЕТО – МУП ШТЭС приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc195103986][bookmark: _Toc212820836]Таблица 419 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них»

	Капитальные затраты, без НДС
	595,550
	800,330
	0,00
	1082,730
	1125,360

	НДС
	119,110
	160,066
	0,00
	216,546
	225,072

	Всего стоимость группы проектов
	714,660
	960,396
	0,00
	1299,276
	1350,432

	Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения
потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Капитальные затраты, без НДС
	595,550
	800,330
	0,00
	1082,730
	1125,360

	НДС
	119,110
	160,066
	0,00
	216,546
	225,072

	Всего стоимость группы проектов
	714,660
	960,396
	0,00
	1299,276
	1350,432

	Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.» в зоне действия котельной №24-13

	Капитальные затраты, без НДС
	595,550
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	119,110
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	714,660
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проект 1-2.1.2 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепло-вой сети 1Ду108 L - 128м» в зоне действия котельной №24-13

	Капитальные затраты, без НДС
	0,0
	800,330
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	0,0
	160,066
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	960,396
	0,0
	0,0
	0,0

	Проект 1-2.1.3 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м» в зоне действия котельной №24-13

	Капитальные затраты, без НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	1082,730
	0,0

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	216,546
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	1299,276
	0,0

	Проект 1-2.1.4 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от тепловой камеры ТК-2 в сто-рону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепло-вой сети 1Ду108 L - 152м» в зоне действия котельной №24-13

	Капитальные затраты, без НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1125,360

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	225,072

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1350,432


[bookmark: _Toc198491539][bookmark: _Toc212820837][bookmark: _Toc166866826]Таблица 420 - Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них»

	Капитальные затраты, без НДС
	436,69
	0,0
	580,02
	0,0
	0,0

	НДС
	87,34
	0,0
	116,00
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	524,03
	0,0
	696,02
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Капитальные затраты, без НДС
	436,69
	0,0
	580,02
	0,0
	0,0

	НДС
	87,34
	0,0
	116,00
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	524,03
	0,0
	696,02
	0,0
	0,0

	Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 76м.»

	Капитальные затраты, без НДС
	436,69
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	87,34
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	524,03
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проект 1-2.1.2 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м.»

	Капитальные затраты, без НДС
	0,0
	0,0
	580,02
	0,0
	0,0

	НДС
	0,0
	0,0
	116,00
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	696,02
	0,0
	0,0


[bookmark: _Toc196830245][bookmark: _Toc212820838][bookmark: _Hlk197191279]Таблица 421– Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них»

	Капитальные затраты, без НДС
	1393,680
	0,0
	1760,040
	0,0
	0,0

	НДС
	278,736
	0,0
	352,008
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	1672,416
	0,0
	2112,048
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения
потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Капитальные затраты, без НДС
	1393,680
	0,0
	1760,040
	0,0
	0,0

	НДС
	278,736
	0,0
	352,008
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	1672,416
	0,0
	2112,048
	0,0
	0,0

	Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м.»

	Капитальные затраты, без НДС
	1393,680
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	278,736
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	1672,416
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проект 1-2.1.2 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м.»

	Капитальные затраты, без НДС
	0,0
	0,0
	1760,040
	0,0
	0,0

	НДС
	0,0
	0,0
	352,008
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	2112,048
	0,0
	0,0


[bookmark: _Toc197292717][bookmark: _Toc212820839]Таблица 422 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них»

	Капитальные затраты, без НДС
	2817,11
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	563,422
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	3380,532
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения
потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Капитальные затраты, без НДС
	2817,11
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	563,422
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	3380,532
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.» в зоне действия котельной №24-07

	Капитальные затраты, без НДС
	2817,11
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	563,422
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	3380,532
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Ориентировочная стоимость строительства и реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в ценах 2025 г. требуемая в СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая определена по укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Сборник №13. Наружные тепловые сети, утвержденным приказом Минстроя России от 5 марта 2025 г. №130/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» в размере 12,770 млн. руб. (без НДС).
Источником финансирования рассматриваются:
-бюджетные средства, при включении в программы, путем подачи заявок;
внебюджетные средства.
[bookmark: _Toc197954622][bookmark: _Toc212820840]Таблица 423 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них»

	Капитальные затраты, без НДС
	5870,08
	7250,22
	7662,68
	7640,66
	6448,25

	НДС
	1174,016
	1450,044
	1532,536
	1528,132
	1289,65

	Всего стоимость группы проектов
	7044,096
	8700,264
	9195,216
	9168,792
	7737,9

	Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения
потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Капитальные затраты, без НДС
	5870,08
	7250,22
	7662,68
	7640,66
	6448,25

	НДС
	1174,016
	1450,044
	1532,536
	1528,132
	1289,65

	Всего стоимость группы проектов
	7044,096
	8700,264
	9195,216
	9168,792
	7737,9

	Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м..»

	Капитальные затраты, без НДС
	5870,08
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1174,016
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	7044,096
	0
	0
	0
	0

	Проект 1-2.1.2 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м..»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	7250,22
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1450,044
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	8700,264
	0
	0
	0

	Проект 1-2.1.3 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м...»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	7662,68
	0
	0

	НДС
	0
	0
	1532,536
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	9195,216
	0
	0

	Проект 1-2.1.4 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м.»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	7640,66
	0

	НДС
	0
	0
	0
	1528,132
	0

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	9168,792
	0

	Проект 1-2.1.5 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м.»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	6448,25

	НДС
	0
	0
	0
	0
	1289,65

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	7737,9


[bookmark: _Toc197265999][bookmark: _Toc212820841]Таблица 424 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них»

	Капитальные затраты, без НДС
	1897,10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	379,42
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	2276,52
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения
потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Капитальные затраты, без НДС
	1897,10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	379,42
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	2276,52
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м..»

	Капитальные затраты, без НДС
	1897,10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	379,42
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	2276,52
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


[bookmark: _Toc212820842]Таблица 425 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них»

	Капитальные затраты, без НДС
	1897,10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	379,42
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	2276,52
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения
потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Капитальные затраты, без НДС
	1897,10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	379,42
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	2276,52
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м..»

	Капитальные затраты, без НДС
	1897,10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	379,42
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	2276,52
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


[bookmark: _Toc198838988][bookmark: _Toc212820843]Таблица 426 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Группа проектов 002-02. «Тепловые сети и сооружения на них»

	Капитальные затраты, без НДС
	6041,650
	16537,590
	18841,890
	4558,05
	11927,67

	НДС
	1208,330
	3307,518
	3768,378
	911,610
	2385,534

	Всего стоимость группы проектов
	7249,980
	19845,108
	22610,268
	5469,66
	14313,200

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Капитальные затраты, без НДС
	6041,650
	16537,590
	18841,890
	4558,05
	11927,67

	НДС
	1208,330
	3307,518
	3768,378
	911,610
	2385,534

	Всего стоимость группы проектов
	7249,980
	19845,108
	22610,268
	5469,66
	14313,200

	Проект 002.02.02.001 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м" Котельная 24-15.»  в зоне действия котельной №24-15

	Капитальные затраты, без НДС
	3323,43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	664,686
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	3988,116
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проект 002.02.02.002 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до тепло камеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м» в зоне действия котельной №24-15

	Капитальные затраты, без НДС
	0,0
	4193,180
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	0,0
	838,636
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	5031,816
	0,0
	0,0
	0,0

	Проект 002.02.02.003 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м.» в зоне действия котельной №24-15

	Капитальные затраты, без НДС
	0,0
	8000,080
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	0,0
	1600,016
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	9600,096
	0,0
	0,0
	0,0

	Проект 002.02.02.004 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м» в зоне действия котельной №24-15

	Капитальные затраты, без НДС
	0,0
	0,0
	6268,060
	0,0
	0,0

	НДС
	0,0
	0,0
	1253,612
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	7521,672
	0,0
	0,0

	Проект 002.02.02.005 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м.» в зоне действия котельной №24-15 

	Капитальные затраты, без НДС
	0,0
	0,0
	8000,730
	0,0
	0,0

	НДС
	0,0
	0,0
	1600,146
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	9600,876
	0,0
	0,0

	Проект 002.02.02.006 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м.» в зоне действия котельной №24-15

	Капитальные затраты, без НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7449,730

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1489,946

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8939,676

	Проект 002.02.02.007 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м.» в зоне действия котельной №24-14

	Капитальные затраты, без НДС
	2718,22
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	543,644
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	3261,864
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проект 002.02.02.008 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м.» в зоне действия котельной №24-14

	Капитальные затраты, без НДС
	0,0
	4344,330
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	0,0
	868,866
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	5213,196
	0,0
	0,0
	0,0

	Проект 002.02.02.009 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м.» в зоне действия котельной №24-14

	Капитальные затраты, без НДС
	0,0
	0,0
	4573,100
	0,0
	0,0

	НДС
	0,0
	0,0
	914,620
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	5487,720
	0,0
	0,0

	Проект 002.02.02.010 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м.» в зоне действия котельной №24-14

	Капитальные затраты, без НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	4558,05
	0,0

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	911,61
	0,0

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	5469,66
	0,0

	Проект 002.02.02.011 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м.» в зоне действия котельной №24-14 

	Капитальные затраты, без НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4477,94

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	895,588

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5373,528


[bookmark: _Toc212820262]8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в ретроспективном периоде, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них
Предложение по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края, уточнено в соответствии с мероприятием, принятым в рамках утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.11.2024 №726-о инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения.
[bookmark: _Toc212820844]Таблица 427 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Реконструкция (перекладка) сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене (D50 мм L=21м; D100мм L=252м)
	Исключаем

	2
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.

	3
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м

	4
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м

	5
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м


[bookmark: _Toc197292718][bookmark: _Toc198491540][bookmark: _Toc212820845]Таблица 428 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 6196 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 50мм – 4949 м; D 100мм – 2489 м; D 250мм – 1206,3м)
	Исключено

	2
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 76м

	3
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м


[bookmark: _Toc195103987][bookmark: _Toc196830246][bookmark: _Toc212820846]Таблица 429 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 396 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 50мм – 70 м; D 100мм – 326 м)
	Исключено

	2
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м.

	3
	
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплока-меры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м.


[bookmark: _Toc212820847]Таблица 430 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 6196 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 50мм – 2057 м; D 100мм – 2109 м; D 150мм – 997 м; D 200мм – 1033м)
	Исключено

	2
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.


[bookmark: _Toc197954623][bookmark: _Toc212820848]Таблица 431 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 8,291 км в 2-х трубном исполнении (в т.ч. менее D 50мм – 3,384 км; D 100мм – 2,015 км; D 150мм – 1,486 км; D 200мм – 1,406 км )
	Исключено

	2
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м.

	3
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м.

	4
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м.

	5
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м.

	6
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Преду-сматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м.

	7
	-
	Строительство надземного по опорам участка тепловых сетей в целях подключения нового источника - модульной котельной. Высота опор над проездами принята 5,0 м. Общая протяженность тепловых сетей составляет 69,8 метра в 2-х трубном исполнении. Диаметры подающего и обратного трубопровода – Ø219х6.


[bookmark: _Toc197266000][bookmark: _Toc212820849]Таблица 432 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 396 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 50мм – 672,40 м; D 100мм – 428 м; D 150мм – 76 м; D 200мм – 67 м)
	Исключено

	2
	-
	Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м.


[bookmark: _Toc198838989][bookmark: _Toc212820850]Таблица 433 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения поселок Шушенское Шушенского округа Красноярского края на 2026 год
	№ п/п
	Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения
	Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения

	1
	Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей: 
- по котельной №24-14 общей протяженностью 22741 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 150 мм – 650 м; D 100 мм – 876 м; D 50 мм – 748 м);
- по котельной №24-15 общей протяженностью 50,124 м (в т.ч.. D 500 мм – 2200 м; D 300 мм – 1100 м; D 200 мм – 4600 м; D 150 мм – 6678 м; D 100 мм – 17183 м;  D 50 мм – 18363 м) ;
- по котельной №24-16 общей протяженностью 602 м в 2-х труб-ном исполнении (в т.ч. D 150 мм – 5 м; D 100 мм – 283 м; D 50 мм – 314 м);
	Исключено

	2
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м  (СЦТ №09/1)

	3
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-3 до ТК-6-4, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 220м (СЦТ №09/1)

	4
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м (СЦТ №09/1)

	5
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м. (СЦТ №09/1)

	6
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м (СЦТ №09/1)

	7
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м (СЦТ №09/1)

	8
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м. (СЦТ №17)

	9
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м (СЦТ №17)

	10
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м. (СЦТ №17)

	11
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м (СЦТ №17)

	12
	
	Включено:
Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м. (СЦТ №17)




[bookmark: _Toc65678374][bookmark: _Toc47448523][bookmark: _Toc12686916][bookmark: _Toc166866827][bookmark: _Toc212820263][bookmark: _Toc80075911][bookmark: _Toc80091206][bookmark: _Toc65678375][bookmark: _Toc47448524][bookmark: _Toc12686917]ГЛАВА 9 (0024.ОМ-СТ.009.000)
[bookmark: _Toc166866828][bookmark: _Toc212820264]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc166866829]В настоящее время в границах поселения действует открытая система теплоснабжения от источников:
-ИТЭ 24-13 (с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2);
-ИТЭ 24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1);
-ИТЭ 24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, стр.2г);
-ИТЭ 24-04 (с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8);
-ИТЭ 24-07 (с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17);
-ИТЭ 24-11 (пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43);
-ИТЭ 24-12 (с. Субботино, ул. Садовая стр. 19);
-ИТЭ 24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154).
В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
-с 1 января 2013 г. подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;
-в схеме теплоснабжения проводится оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения; без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована).
В соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных источников на «закрытую» схему теплоснабжения.
Целью перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения является обеспечение высокого качества и безопасности ГВС, что не всегда обеспечивается в открытых системах теплоснабжения. Правила горячего водоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 642, предусматривают, что органы местного самоуправления принимают решение о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) после тщательного обследования и обоснования выбранного способа.
Абонент, подключенный к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), в отношении которого принято решение, вправе до 1 ноября года, в котором принято указанное решение, направить в орган местного самоуправления свои предложения о переходе. При этом государство законодательно закрепило приоритет систем централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc212820265]9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Ниже представлены краткие выдержки из технико-экономического обоснования (полное технико-экономическое обоснование представлено в Схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края 2020 год.
Основа решения заключается в применении высокоэффективных кожухотрубных аппаратов, обладающими такими конкурентными преимуществами как:
-низкая стоимость (дешевле на 30% ближайших конкурентов), малый вес (до 70%), ремонтопригодность (не требуется специальной оснастки), длительный срок службы, возможность установки на ограниченной площади (вдоль стен, под потолком, не требует фундаментов, опор);
-использование интенсифицированных теплообменных аппаратов позволяет эффективнее осуществлять передачу тепла в сравнении с существующими аналогами;
-в кожухотрубных аппаратах JAD реализован принцип самоочистки (подтвержденный 10-летним опытом эксплуатации без проведения промывок), что позволяет снизить эксплуатационные расходы при обслуживании теплообменников (до 40% по сравнению с пластинчатыми аппаратами);
-в ИТП на основе теплообменников ТТАИ применены комплектующие отечественного производства, что решает проблему импортного замещения.
Реальные условия перевода потребителей на закрытые схемы ГВС диктуют жесткие требования к компактности и удобству обслуживания современных ИТП.
Согласно анализу публикаций, к теплообменникам при переходе на закрытую схему ГВС (или организации независимой схемы отопления) предъявляются следующие требования:
1.Массогабаритные показатели. Например, в стесненных условиях подвальных ИТП могут быть «критичными» как длина теплообменного аппарата (могут отсутствовать монтажные проемы в подвалах), так и вес (необходимость вручную «доставлять» к месту монтажа без грузоподъёмных механизмов).
2.Низкая стоимость теплообменника и низкая стоимость владения (обслуживания).
3.Доступность или даже возможность ремонта.
4.Простота доступа к поверхностям для очистки от отложений.
5.Невысокое гидродинамическое сопротивление.
6.Склонность к самоочищению или минимальному загрязнению (при соблюдении скоростных режимов теплоносителя).
Сравнение по указанным параметрам представлено в таблице ниже. К сравнению приняты пластинчатые разборные, паяные и кожухотрубные интенсифицированные теплообменники.
[bookmark: _Toc110549205][bookmark: _Toc212820851][bookmark: _Toc523069557][bookmark: _Toc52826715]Таблица 434 - Сравнение теплообменников по эксплуатационным требованиям
	Критерии
	Пластинчатый разборный
	Пластинчатый паяный
	Кожухотрубный интенсифицированный

	
	
	
	JAD
	ТТАИ 
	винтовой

	Компактность
	-
	+
	+
	++
	+

	Низкая масса
	-
	+
	+
	++
	+

	Низкая стоимость теплообменника
	-
	+
	+
	+
	+

	Низкая стоимость владения
	- -
	-
	+
	+
	+

	Возможность ремонта
	+
	-
	+
	+
	-

	Простота доступа к поверхностям для очистки от отложений
	-
	-
	+
	+
	-

	Невысокое гидродинамическое сопротивление
	+
	+
	+
	+
	+

	Склонность к самоочищению или минимальному загрязнению
	-
	-
	+
	+
	+


Кроме того, нужно учитывать следующие особенности поставщика:
1.Срок изготовления и поставки, особенно при массовой установке теплообменных аппаратов;
2.Обеспечение запасными частями и расходными материалами (для разборных пластинчатых), их стоимость и периодичность замены.
3.Расположение склада запасных частей в непосредственной близости к потенциальному заказчику (для разборных пластинчатых).
Из таблицы выше следует, что по всему комплексу потребительских свойств наиболее выделяются кожухотрубные теплообменники.
[bookmark: _Toc166866834][bookmark: _Toc212820266]9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего теплоснабжения)
[bookmark: _Hlk198810040][bookmark: _Toc166866835]В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения для систем теплоснабжения от котельных муниципального образования принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график котельных – 90/75℃.
Мероприятия на тепловых сетях, к которым подключен рассматриваемый для перевода потребитель с открытым водоразбором, на закрытую схему ГВС, не планируются.
[bookmark: _Toc212820267]9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
[bookmark: _Toc166866836]В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения для систем теплоснабжения от котельных муниципального образования принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график котельных – 90/75℃, от котельной №24-15 пгт Шушенское принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график котельных – 140/75℃ со срезкой на 110ºС при температуре наружного воздуха -23℃ в виду отбора теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения из обратного трубопровода.

Мероприятия на тепловых сетях, к которым подключен рассматриваемый для перевода потребитель с открытым водоразбором, на закрытую схему ГВС, не планируются.
[bookmark: _Toc212820268]9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Мероприятия по каждому потребителю (зданию), необходимые для обеспечения перевода на закрытую схему ГВС включают в себя:
1.Составление пообъектных технических решений и формирование проектно-сметной документации (принято в соответствии с усредненными предложениями проектных организаций 10÷15% от суммарной стоимости ИТП + внутренних коммуникаций).
2.Мероприятия по подготовке помещений для проведения строительно-монтажных работ (ликвидация подтоплений, очистка техподполья от мусора).
3.Закупка оборудования, принятая в соответствии с ценами производителя.
4.Доставка оборудования, принятая в соответствии с п. 4.60 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;
5.Реконструкция внутренней разводки коммуникаций объекта капитального строительства (строения, здания). Прогноз по данной статье затруднителен, ввиду отсутствия общедоступных проектов-аналогов, а также сметных нормативов. В настоящем расчете предусматривается усредненная оценка о стоимости систем в размере 15% от стоимости оборудования ИТП. 
При этом на этапе составления проектной документации в объектах капитального строительства с несколькими ИТП необходимо включить в смету дополнительные трубопроводы ГВС от одного ИТП, в котором будет осуществляться подготовка горячей воды на весь объект капитального строительства;
6.Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (принято в соответствии с усредненными предложениями проектных организаций 30÷60% от суммарной стоимости ИТП + внутренних коммуникаций).
Для оценки капитальных вложений в проекты реконструкции существующих ИТП применен метод аналогов, с учетом коммерческих предложений организаций-производителей теплотехнического оборудования.


[bookmark: _Toc212820852]Таблица 435– Ориентировочная величина капитальных затрат на работы по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации, тыс. руб. (без учета индексации на 2025 год)
	Наименование источника
	Затраты за период, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС)

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Котельная №24-13 с. Иджа
	-2314,752
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС)

	
	
	-2314,752
	-2314,752
	-2314,752
	-2314,752
	-2314,752
	-2314,752

	[bookmark: _Toc166866837]2
	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	23348,8
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС)

	
	
	23348,8
	23348,8
	23348,8
	23348,8
	23348,8
	23348,8

	3
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	Затраты за период, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС)

	
	
	2019,2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС)

	
	
	2019,2
	2019,2
	2019,2
	2019,2
	2019,2
	2019,2

	4
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	1198,56
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС)

	
	
	1198,56
	1198,56
	1198,56
	1198,56
	1198,56
	1198,56

	5
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	4556,8
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС)

	
	
	4556,8
	4556,8
	
	4556,8
	4556,8
	4556,8

	6
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	11620,8
	0
	
	0
	0
	0

	
	
	Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС)

	
	
	11620,8
	11620,8
	
	11620,8
	11620,8
	11620,8

	7
	Котельная №24-12 
с. Субботино
	2019,2
	0
	0
	0
	0

	
	
	Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС)

	
	
	2019,2
	2019,2
	
	2019,2
	2019,2
	2019,2

	8
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	153096
	0
	0
	
	0
	

	
	
	Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС)

	
	
	153096
	153096
	153096
	153096
	153096
	153096


[bookmark: _Toc212820269]9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
В соответствии с методическими указаниями:
«Перевод от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения должен быть выполнен по элементам групп, подключенных жилых и административных зданий, которые должны быть разделены на группы.
К первой группе должны быть отнесены жилые здания, при переводе которых на закрытую систему горячего водоснабжения, не требуется реконструкция и (или) модернизация внутридомовых систем горячего водоснабжения.
Ко второй группе должны быть отнесены жилые и административные здания, у которых отсутствует система горячего водоснабжения, а теплоноситель для целей горячего водоснабжения разбирается из отопительных приборов или стояков отопительной системы такого жилого или административного здания…».
Отнесение каждого конкретного потребителя к 1 или 2 группе должна быть произведено по результатам комплексного обследования инженерных систем с разработкой соответствующей документации.
При этом, в соответствии с п. 134 методических указаний:
«…Реализация проектов второй группы должна быть совмещена с капитальным ремонтом таких зданий и осуществляться за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и (или) иных источников финансирования».
В границах Иджинского сельсовета к централизованной системе теплоснабжения подключены исключительно административные здания.
Перевод на закрытую схему присоединения по ГВС предусматривается посредством установки подогревателей горячей воды непосредственно в присоединенном здании. Данная схема является наиболее эффективной, если сравнивать с закрытием схемы посредством ЦТП и 4-трубной системы теплоснабжения. Основной эффект от перевода потребителей на закрытую схему ГВС достигается за счет повышения качества горячей воды у конечных потребителей.
В отсутствии возможности проведения анализа качества горячего водоснабжения в открытой системе теплоснабжения принимает соответствие показателей воды требованиям СанПиН.
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[bookmark: _Toc212820853]Таблица 436 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения котельной №24-13 с. Иджа
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2030

	1. Капитальные затраты
	
	-2192
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Строительство ИТП, без НДС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство ЦТП, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. Строительство квартальных сетей ГВС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	-2192
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	0,0086

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	10,893
	10,893
	10,893
	10,893
	10,893
	10,893
	10,893
	10,893
	10,893
	10,893
	10,893

	2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП
	тыс. руб.
	
	-18,63
	-19,37
	-20,10
	-20,83
	-21,71
	-22,59
	-23,47
	-24,50
	-25,38
	-26,41

	2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	
	-7,01
	-7,32
	-7,62
	-7,93
	-8,23
	-8,54
	-9,00
	-9,30
	-9,61
	-10,06

	2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН
	тыс. руб.
	
	-5,48
	-5,63
	-5,92
	-6,07
	-6,37
	-6,66
	-6,81
	-7,11
	-7,41
	-7,70

	2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии
	тыс. руб.
	
	16,66
	17,40
	18,13
	18,87
	19,61
	20,34
	21,23
	21,97
	22,85
	23,74

	2.6. Прочие расходы  
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3

	2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации
	тыс. руб.
	
	-14,47
	-14,92
	-15,51
	-15,96
	-16,71
	-17,45
	-18,05
	-17,94
	-17,54
	-17,44

	3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации

	3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	0
	-14,47
	-14,92
	-15,51
	-15,96
	-16,71
	-17,45
	-18,05
	-17,94
	-17,54
	-17,44

	3.1.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-14,47
	-29,38
	-44,90
	-60,86
	-77,57
	-95,02
	-113,08
	-131,02
	-148,56
	-166,00

	3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	-2192
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-2192
	-2192
	-2192
	-2192
	-2192
	-2192
	-2192
	-2192
	-2192
	-2192
	-2192

	3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно)
	тыс. руб.
	-2192
	-14,47
	-14,92
	-15,51
	-15,96
	-16,71
	-17,45
	-18,05
	-17,94
	-17,54
	-17,44

	3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-2192
	-2206,47
	-2221,38
	-2236,90
	-2252,86
	-2269,57
	-2287,02
	-2305,08
	-2323,02
	-2340,56
	-2358,00

	3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	-2358,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Срок окупаемости
	лет
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc167547540][bookmark: _Toc198491543][bookmark: _Toc212820854]Таблица 437 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в СЦТ №18 от Котельной №24-01 пос.Ильичево
	Показатель
	Ед. изм.
	2024 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	1. Капитальные затраты
	
	-23348,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Строительство ИТП, без НДС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство ЦТП, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. Строительство квартальных сетей ГВС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	-23348,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,2505
	0,2505
	0,2505
	0,2505
	0,2505
	0,2505
	0,2505
	0,2505
	0,2505
	0,2505
	0,2505

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	0,801
	0,801
	0,801
	0,801
	0,801
	0,801
	0,801
	0,801
	0,801
	0,801
	0,801

	2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП
	тыс. руб.
	
	-198,46
	-206,28
	-214,09
	-221,91
	-231,28
	-240,66
	-250,03
	-260,97
	-270,35
	-281,29

	2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	
	-74,72
	-77,96
	-81,21
	-84,46
	-87,71
	-90,96
	-95,83
	-99,08
	-102,33
	-107,20

	2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН
	тыс. руб.
	
	-58,372
	-59,95
	-63,10
	-64,68
	-67,84
	-70,99
	-72,57
	-75,73
	-78,88
	-82,04

	2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии
	тыс. руб.
	
	177,45
	185,30
	193,15
	201,01
	208,86
	216,71
	226,13
	233,98
	243,41
	252,83

	2.6. Прочие расходы  
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3

	2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации
	тыс. руб.
	
	-154,10
	-158,89
	-165,26
	-170,04
	-177,97
	-185,90
	-192,30
	-200,80
	-206,15
	-214,70

	3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации

	3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	0
	-154,10
	-158,89
	-165,26
	-170,04
	-177,97
	-185,90
	-192,30
	-200,80
	-206,15
	-214,70

	3.1.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-154,10
	-312,99
	-478,25
	-648,29
	-826,26
	-1012,16
	-1204,47
	-1405,26
	-1611,42
	-1826,11

	3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	-23348,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-23348,8
	-23348,8
	-23348,8
	-23348,8
	-23348,8
	-23348,8
	-23348,8
	-23348,8
	-23348,8
	-23348,8
	-23348,8

	3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно)
	тыс. руб.
	-23348,8
	-154,10
	-158,89
	-165,26
	-170,04
	-177,97
	-185,90
	-192,30
	-200,80
	-206,15
	-214,70

	3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-23348,8
	-23502,90
	-23661,79
	-23827,05
	-23997,09
	-24175,06
	-24360,96
	-24553,27
	-24754,06
	-24960,22
	-25174,91

	3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	-25174,91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Срок окупаемости
	лет
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc196830249][bookmark: _Toc212820855]Таблица 438 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в СЦТ №04 от Котельной №24-04 с.Казанцево
	Показатель
	Ед. изм.
	2024 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	1. Капитальные затраты 
	
	-1198,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Строительство ИТП, без НДС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство ЦТП, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. Строительство квартальных сетей ГВС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	-1198,56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП
	тыс. руб.
	
	-10,19
	-10,59
	-10,99
	-11,39
	-11,87
	-12,35
	-12,83
	-13,40
	-13,88
	-14,44

	2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	
	-3,84
	-4,00
	-4,17
	-4,34
	-4,50
	-4,67
	-4,92
	-5,09
	-5,25
	-5,50

	2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН
	тыс. руб.
	
	-2,9964
	-3,08
	-3,24
	-3,32
	-3,48
	-3,64
	-3,73
	-3,89
	-4,05
	-4,21

	2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии
	тыс. руб.
	
	9,11
	9,51
	9,92
	10,32
	10,72
	11,12
	11,61
	12,01
	12,49
	12,98

	2.6. Прочие расходы  
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3

	2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации
	тыс. руб.
	
	-7,91
	-8,16
	-8,48
	-8,73
	-9,14
	-9,54
	-9,87
	-9,36
	-8,69
	-8,18

	3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации

	3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	0
	-7,91
	-8,16
	-8,48
	-8,73
	-9,14
	-9,54
	-9,87
	-9,36
	-8,69
	-8,18

	3.1.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-7,91
	-16,07
	-24,55
	-33,28
	-42,41
	-51,96
	-61,83
	-71,19
	-79,87
	-88,05

	3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	-1198,56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-1198,56
	-1198,56
	-1198,56
	-1198,56
	-1198,56
	-1198,56
	-1198,56
	-1198,56
	-1198,56
	-1198,56
	-1198,56

	3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно)
	тыс. руб.
	-1198,56
	-7,91
	-8,16
	-8,48
	-8,73
	-9,14
	-9,54
	-9,87
	-9,36
	-8,69
	-8,18

	3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-1198,56
	-1206,47
	-1214,63
	-1223,11
	-1231,84
	-1240,97
	-1250,52
	-1260,39
	-1269,75
	-1278,43
	-1286,61

	3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	-1286,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Срок окупаемости
	лет
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc197292721]Таблица 441 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в СЦТ №07 от Котельной №24-07 с.Каптырево
	Показатель
	Ед. изм.
	2024 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	1. Капитальные затраты 
	
	-4556,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Строительство ИТП, без НДС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство ЦТП, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. Строительство квартальных сетей ГВС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	-4556,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,0752
	0,0752
	0,0752
	0,0752
	0,0752
	0,0752
	0,0752
	0,0752
	0,0752
	0,0752
	0,0752

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	81,22
	81,22
	81,22
	81,22
	81,22
	81,22
	81,22
	81,22
	81,22
	81,22
	81,22

	2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС
	тыс. руб.
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП
	тыс. руб.
	 
	-38,73
	-40,26
	-41,78
	-43,31
	-45,14
	-46,97
	-48,80
	-50,93
	-52,76
	-54,90

	2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	 
	-14,58
	-15,22
	-15,85
	-16,48
	-17,12
	-17,75
	-18,70
	-19,34
	-19,97
	-20,92

	2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН
	тыс. руб.
	 
	-11,392
	-11,70
	-12,32
	-12,62
	-13,24
	-13,86
	-14,16
	-14,78
	-15,39
	-16,01

	2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии
	тыс. руб.
	 
	34,63
	36,16
	37,70
	39,23
	40,76
	42,29
	44,13
	45,66
	47,50
	49,34

	2.6. Прочие расходы  
	тыс. руб.
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3

	2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации
	тыс. руб.
	 
	-30,07
	-31,01
	-32,25
	-33,19
	-34,73
	-36,28
	-37,53
	-38,38
	-38,62
	-39,49

	3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации

	3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	0
	-30,07
	-31,01
	-32,25
	-33,19
	-34,73
	-36,28
	-37,53
	-38,38
	-38,62
	-39,49

	3.1.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-30,07
	-61,08
	-93,34
	-126,52
	-161,26
	-197,54
	-235,07
	-273,45
	-312,07
	-351,56

	3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	-4556,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-4556,8
	-4556,8
	-4556,8
	-4556,8
	-4556,8
	-4556,8
	-4556,8
	-4556,8
	-4556,8
	-4556,8
	-4556,8

	3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно)
	тыс. руб.
	-4556,8
	-30,07
	-31,01
	-32,25
	-33,19
	-34,73
	-36,28
	-37,53
	-38,38
	-38,62
	-39,49

	3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-4556,8
	-4586,87
	-4617,88
	-4650,14
	-4683,32
	-4718,06
	-4754,34
	-4791,87
	-4830,25
	-4868,87
	-4908,36

	3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	-4908,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Срок окупаемости
	лет
	-
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[bookmark: _Toc198491544][bookmark: _Toc212820856]Таблица 439- Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос.Зарничный
	Показатель
	Ед. изм.
	2024 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	1. Капитальные затраты 
	
	-2019,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Строительство ИТП, без НДС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство ЦТП, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. Строительство квартальных сетей ГВС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	-2019,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП
	тыс. руб.
	
	-17,16
	-17,84
	-18,51
	-19,19
	-20,00
	-20,81
	-21,62
	-22,57
	-23,38
	-24,33

	2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	
	-6,46
	-6,74
	-7,02
	-7,30
	-7,59
	-7,87
	-8,29
	-8,57
	-8,85
	-9,27

	2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН
	тыс. руб.
	
	-5,048
	-5,18
	-5,46
	-5,59
	-5,87
	-6,14
	-6,28
	-6,55
	-6,82
	-7,09

	2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии
	тыс. руб.
	
	15,35
	16,02
	16,70
	17,38
	18,06
	18,74
	19,56
	20,23
	21,05
	21,86

	2.6. Прочие расходы  
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3

	2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации
	тыс. руб.
	
	-13,33
	-13,74
	-14,29
	-14,71
	-15,39
	-16,08
	-16,63
	-16,45
	-16,00
	-15,83

	3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации

	3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	0
	-13,33
	-13,74
	-14,29
	-14,71
	-15,39
	-16,08
	-16,63
	-16,45
	-16,00
	-15,83

	3.1.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-13,33
	-27,07
	-41,36
	-56,06
	-71,46
	-87,53
	-104,16
	-120,61
	-136,61
	-152,44

	3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	-2019,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2

	3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно)
	тыс. руб.
	-2019,2
	-13,33
	-13,74
	-14,29
	-14,71
	-15,39
	-16,08
	-16,63
	-16,45
	-16,00
	-15,83

	3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-2019,2
	-2032,53
	-2046,27
	-2060,56
	-2075,26
	-2090,66
	-2106,73
	-2123,36
	-2139,81
	-2155,81
	-2171,64

	3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	-2171,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Срок окупаемости
	лет
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc196829264][bookmark: _Toc212820857]Таблица 440- Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения №24-10 с. Сизая
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1. Капитальные затраты 
	
	-3920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Строительство ИТП, без НДС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство ЦТП, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. Строительство квартальных сетей ГВС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	-3920
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,696
	0,696
	0,696
	0,696
	0,696
	0,696
	0,696
	0,696
	0,696
	0,696
	0,696

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП
	тыс. руб.
	
	-33,32
	-34,63
	-35,94
	-37,26
	-38,83
	-40,40
	-41,98
	-43,81
	-45,39
	-47,23

	2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	
	-12,54
	-13,09
	-13,63
	-14,18
	-14,73
	-15,27
	-16,09
	-16,63
	-17,18
	-18,00

	2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН
	тыс. руб.
	
	-9,8
	-10,06
	-10,59
	-10,86
	-11,39
	-11,92
	-12,18
	-12,71
	-13,24
	-13,77

	2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии
	тыс. руб.
	
	29,79
	31,11
	32,43
	33,75
	35,06
	36,38
	37,97
	39,28
	40,87
	42,45

	2.6. Прочие расходы  
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3

	2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации
	тыс. руб.
	
	-25,87
	-26,68
	-27,74
	-28,55
	-29,88
	-31,21
	-32,29
	-32,88
	-32,95
	-33,55

	3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации

	3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	0
	-25,87
	-26,68
	-27,74
	-28,55
	-29,88
	-31,21
	-32,29
	-32,88
	-32,95
	-33,55

	3.1.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-25,87
	-52,55
	-80,29
	-108,84
	-138,72
	-169,93
	-202,22
	-235,10
	-268,04
	-301,59

	3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	-3920
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3

	3.2.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-3920
	-3920
	-3920
	-3920
	-3920
	-3920
	-3920
	-3920
	-3919
	-3917
	-3914

	3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно)
	тыс. руб.
	-3920
	-25,87
	-26,68
	-27,74
	-28,55
	-29,88
	-31,21
	-32,29
	-32,88
	-32,95
	-33,55

	3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-3920
	-3945,87
	-3972,55
	-4000,29
	-4028,84
	-4058,72
	-4089,93
	-4122,22
	-4155,10
	-4188,04
	-4221,59

	3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	-4221,59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Срок окупаемости
	лет
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc168852776][bookmark: _Toc197954626][bookmark: _Toc212820858]Таблица 441 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения в СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос.Синеборск
	Показатель
	Ед. изм.
	2024 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	1. Капитальные затраты 
	
	-11620,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Строительство ИТП, без НДС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство ЦТП, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. Строительство квартальных сетей ГВС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	-11620,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,1363
	0,1363
	0,1363
	0,1363
	0,1363
	0,1363
	0,1363
	0,1363
	0,1363
	0,1363
	0,1363

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП
	тыс. руб.
	
	-98,78
	-102,67
	-106,55
	-110,44
	-115,11
	-119,78
	-124,44
	-129,89
	-134,55
	-140,00

	2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	
	-37,19
	-38,80
	-40,42
	-42,04
	-43,65
	-45,27
	-47,70
	-49,31
	-50,93
	-53,35

	2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН
	тыс. руб.
	
	-29,052
	-29,84
	-31,41
	-32,19
	-33,76
	-35,33
	-36,12
	-37,69
	-39,26
	-40,83

	2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии
	тыс. руб.
	
	88,32
	92,23
	96,13
	100,04
	103,95
	107,86
	112,55
	116,45
	121,14
	125,83

	2.6. Прочие расходы  
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3

	2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации
	тыс. руб.
	
	-76,70
	-79,08
	-82,25
	-84,63
	-88,58
	-92,52
	-95,71
	-99,43
	-101,60
	-105,35

	3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации

	3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	0
	-76,70
	-79,08
	-82,25
	-84,63
	-88,58
	-92,52
	-95,71
	-99,43
	-101,60
	-105,35

	3.1.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-76,70
	-155,78
	-238,03
	-322,66
	-411,23
	-503,76
	-599,47
	-698,90
	-800,50
	-905,85

	3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	-11620,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-11620,8
	-11620,8
	-11620,8
	-11620,8
	-11620,8
	-11620,8
	-11620,8
	-11620,8
	-11620,8
	-11620,8
	-11620,8

	3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно)
	тыс. руб.
	-11620,8
	-76,70
	-79,08
	-82,25
	-84,63
	-88,58
	-92,52
	-95,71
	-99,43
	-101,60
	-105,35

	3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-11620,8
	-11697,50
	-11776,58
	-11858,83
	-11943,46
	-12032,03
	-12124,56
	-12220,27
	-12319,70
	-12421,30
	-12526,65

	3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	-12526,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Срок окупаемости
	лет
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc197266003][bookmark: _Toc212820859]Таблица 442 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения в СЦТ №14 от Котельной №24-12 с.Субботино
	Показатель
	Ед. изм.
	2024 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	1. Капитальные затраты 
	
	-2019,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Строительство ИТП, без НДС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство ЦТП, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. Строительство квартальных сетей ГВС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	-2019,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,00255
	0,00255
	0,00255
	0,00255
	0,00255
	0,00255
	0,00255
	0,00255
	0,00255
	0,00255
	0,00255

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8

	2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП
	тыс. руб.
	
	-17,16
	-17,84
	-18,51
	-19,19
	-20,00
	-20,81
	-21,62
	-22,57
	-23,38
	-24,33

	2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	
	-6,46
	-6,74
	-7,02
	-7,30
	-7,59
	-7,87
	-8,29
	-8,57
	-8,85
	-9,27

	2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН
	тыс. руб.
	
	-5,048
	-5,18
	-5,46
	-5,59
	-5,87
	-6,14
	-6,28
	-6,55
	-6,82
	-7,09

	2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии
	тыс. руб.
	
	15,35
	16,02
	16,70
	17,38
	18,06
	18,74
	19,56
	20,23
	21,05
	21,86

	2.6. Прочие расходы  
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3

	2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации
	тыс. руб.
	
	-13,33
	-13,74
	-14,29
	-14,71
	-15,39
	-16,08
	-16,63
	-16,45
	-16,00
	-15,83

	3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации

	3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	0
	-13,33
	-13,74
	-14,29
	-14,71
	-15,39
	-16,08
	-16,63
	-16,45
	-16,00
	-15,83

	3.1.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-13,33
	-27,07
	-41,36
	-56,06
	-71,46
	-87,53
	-104,16
	-120,61
	-136,61
	-152,44

	3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	-2019,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2
	-2019,2

	3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно)
	тыс. руб.
	-2019,2
	-13,33
	-13,74
	-14,29
	-14,71
	-15,39
	-16,08
	-16,63
	-16,45
	-16,00
	-15,83

	3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-2019,2
	-2032,53
	-2046,27
	-2060,56
	-2075,26
	-2090,66
	-2106,73
	-2123,36
	-2139,81
	-2155,81
	-2171,64

	3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	-2171,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Срок окупаемости
	лет
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc198838992][bookmark: _Toc212820860]Таблица 443 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в СЦТ №09/1 от Котельной №24-15 пгт Шушенское
	Показатель
	Ед. изм.
	2024 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	1. Капитальные затраты
	
	-153096
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Строительство ИТП, без НДС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство ЦТП, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. Строительство квартальных сетей ГВС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	тыс. руб.
	-153096
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект)

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	4,804
	4,804
	4,804
	4,804
	4,804
	4,804
	4,804
	4,804
	4,804
	4,804
	4,804

	Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе
	тыс. Гкал
	11699,87
	11699,87
	11699,87
	11699,87
	11699,87
	11699,87
	11699,87
	11699,87
	11699,87
	11699,87
	11699,87

	2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП
	тыс. руб.
	
	-1301,32
	-1352,55
	-1403,78
	-1455,01
	-1516,49
	-1577,97
	-1639,45
	-1711,18
	-1772,66
	-1844,38

	2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт)
	тыс. руб.
	
	-489,91
	-511,21
	-532,51
	-553,81
	-575,11
	-596,41
	-628,36
	-649,66
	-670,96
	-702,91

	2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН
	тыс. руб.
	
	-382,74
	-393,08
	-413,77
	-424,12
	-444,81
	-465,49
	-475,84
	-496,53
	-517,22
	-537,90

	2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии
	тыс. руб.
	
	1163,53
	1215,01
	1266,50
	1317,98
	1369,46
	1420,95
	1482,73
	1534,21
	1595,99
	1657,77

	2.6. Прочие расходы  
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3

	2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации
	тыс. руб.
	
	-1010,43
	-1041,83
	-1083,57
	-1114,96
	-1166,94
	-1218,93
	-1260,92
	-1322,15
	-1362,84
	-1424,43

	3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации

	3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	0
	-1010,43
	-1041,83
	-1083,57
	-1114,96
	-1166,94
	-1218,93
	-1260,92
	-1322,15
	-1362,84
	-1424,43

	3.1.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-1010,43
	-2052,26
	-3135,83
	-4250,79
	-5417,73
	-6636,66
	-7897,58
	-9219,74
	-10582,58
	-12007,01

	3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно)
	тыс. руб.
	-153096
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.2. То же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-153096
	-153096
	-153096
	-153096
	-153096
	-153096
	-153096
	-153096
	-153096
	-153096
	-153096

	3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно)
	тыс. руб.
	-153096
	-1010,43
	-1041,83
	-1083,57
	-1114,96
	-1166,94
	-1218,93
	-1260,92
	-1322,15
	-1362,84
	-1424,43

	3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-153096
	-154106,43
	-155148,26
	-156231,83
	-157346,79
	-158513,73
	-159732,66
	-160993,58
	-162315,74
	-163678,58
	-165103,01

	3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV
	тыс. руб.
	-165103,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Срок окупаемости
	лет
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc166866838]На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: 
- №24-13 с. Иджа NPV= -2,4 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);
-в части СЦТ №18 пос. Ильичево NPV= -25,175 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);
-в части СЦТ №02 пос. Зарничный NPV= -2,172 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);
 - в части СЦТ №04 с. Казанцево NPV= -1,287 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);
- в части СЦТ №07 с. Каптырево NPV= -4,908 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);
- в части СЦТ №10 с. Сизая NPV= -4,1 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);- в части СЦТ №13 пос. Синеборск NPV= -12,527 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);
- ТСО в части СЦТ №14 с. Субботино NPV= -2,172 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);
в части СЦТ №09/1 пгт Шушенское NPV= -165,103 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет).
Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.
На основе п. 68.1 Требований к Схемам теплоснабжения:
«…При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды…».
Применительно к ситуации, все 3 фактора не актуальны:
-не утвержден источник финансирования;
-нет необходимости завершения, работы по переводу на закрытую систему ГВС не проводились;
-качество воды соответствует требованиям.
[bookmark: _Toc212820270]9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации – МУП ШТЭС.
В отсутствии целесообразности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения расчет ценовых последствий для потребителей не требуется.

[bookmark: _Toc65678376][bookmark: _Toc47434454][bookmark: _Toc122356720][bookmark: _Toc166866839][bookmark: _Toc212820271][bookmark: _Toc80075912][bookmark: _Toc65678377][bookmark: _Toc47434455]ГЛАВА 10 (0024.ОМ-СТ.010.000)
[bookmark: _Toc122356721][bookmark: _Toc166866840][bookmark: _Toc212820272]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
[bookmark: _Toc166866841][bookmark: _Toc212820273]10.1. Общие положения
Перспективное топливо потребление рассчитано для актуализированного варианта развития системы теплоснабжения. Подробное описание мероприятий, направленных на модернизацию системы теплоснабжения, приводится в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения».
Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на источниках тепловой энергии были приняты следующие условия: 
-для расчета перспективного отпуска и выработки тепловой энергии принимались значения перспективного потребления тепловой энергии в зоне действия рассматриваемых источников тепловой энергии, приведенные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;
-перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях и затрат тепла на собственные нужды источников тепловой энергии принимались с учетом существующих значений этих показателей по материалам тарифных дел[footnoteRef:171], а также с учетом реализации предложенных мероприятий по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии, тепловых сетей и теплосетевых объектов (при наличии); [171:  В данном случае рассматривались материалы по обоснованию тарифов на тепловую энергию для организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения.] 

-перспективный удельный расход условного топлива (далее по тексту - УРУТ) на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии со значением этого показателя, принятого в материалах тарифных дел;
-УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования в рамках реконструкции существующих и строительства новых источников тепловой энергии принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.
[bookmark: _Toc166866842][bookmark: _Toc212820274]10.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения
В таблице ниже представлены основные показатели топливного - энергетического баланса котельных муниципального образования на период 2026 - 2030 гг.
Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида для топлива для зимнего, летнего и переходного периодов выполняются в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий».
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[bookmark: _Toc196829265][bookmark: _Toc212820861][bookmark: _Toc166866843][bookmark: _Toc65678380][bookmark: _Toc47434458][bookmark: _Toc122356724]Таблица 444 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	Котельная №24-13 с. Иджа ул. Советская, стр. 12 б.2

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	731,556
	706,683
	706,683
	706,683
	706,683
	706,683

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	17,096
	17,096
	17,096
	17,096
	17,096
	17,096

	-потери тепловой энергии
	Гкал
	142,24
	142,24
	142,24
	142,24
	142,24
	142,24

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	572,22
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347
	547,347

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	714,46
	689,587
	689,587
	689,587
	689,587
	689,587

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	28,85
	27,86
	27,86
	27,86
	27,86
	27,86

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	41,20
	39,80
	39,80
	39,80
	39,80
	39,80

	Удельный расход условного топлива
	кг.у.т/Гкал
	227,12
	227,12
	227,12
	227,12
	227,12
	227,12

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	324,36
	324,36
	324,36
	324,36
	324,36
	324,36

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива[footnoteRef:172] [172:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	т.у.т.
	166,15
	160,50
	160,50
	160,50
	160,50
	160,50

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	237,34
	229,07
	229,07
	229,07
	229,07
	229,07


[bookmark: _Toc197292722][bookmark: _Toc198491545][bookmark: _Toc212820862][bookmark: _Hlk198070290]Таблица 445 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-01 пос. Ильичево

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	15291,732
	15213,366
	15213,366
	15213,366
	15213,366
	15213,366
	15213,366
	15213,366
	15213,366

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	117,482
	117,482
	117,482
	117,482
	117,482
	117,482
	117,482
	117,482
	117,482

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	15174,25
	15095,884
	15095,884
	15095,884
	15095,884
	15095,884
	15095,884
	15095,884
	15095,884

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	9984,85
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484
	9906,484

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	5189,4
	5189,4
	5189,4
	5189,4
	5189,4
	5189,4
	5189,4
	5189,4
	5189,4

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кВт*ч.у.т./ч
	754,58
	750,72
	750,72
	750,72
	750,72
	750,72
	750,72
	750,72
	750,72

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кВт*ч/ч
	2190,38
	2179,15
	2179,15
	2179,15
	2179,15
	2179,15
	2179,15
	2179,15
	2179,15

	Удельный расход условного топлива
	кВт*ч.у.т/Гкал
	415,69
	415,69
	415,69
	415,69
	415,69
	415,69
	415,69
	415,69
	415,69

	Удельный расход натурального топлива
	кВт*ч.н.т/Гкал
	1206,65
	1206,65
	1206,65
	1206,65
	1206,65
	1206,65
	1206,65
	1206,65
	1206,65

	Коэффициент пересчета
	
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	Расход условного топлива
	тыс. кВт.у.т.
	2269,56
	2257,93
	2257,93
	2257,93
	2257,93
	2257,93
	2257,93
	2257,93
	2257,93

	Расход натурального топлива
	тыс. кВт.
	18495,78
	18495,78
	18495,78
	18495,78
	18495,78
	18495,78
	18495,78
	18495,78
	18495,78

	Котельная №24-02 пос. Алтан

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	185,827
	187,412
	187,412
	187,412
	187,412
	187,412
	187,412
	187,412
	187,412

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	4,477
	4,477
	4,477
	4,477
	4,477
	4,477
	4,477
	4,477
	4,477

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	181,35
	182,935
	182,935
	182,935
	182,935
	182,935
	182,935
	182,935
	182,935

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	146,880
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465
	148,465

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	34,47
	34,47
	34,47
	34,47
	34,47
	34,47
	34,47
	34,47
	34,47

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	7,64
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71
	7,71

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	10,92
	11,01
	11,01
	11,01
	11,01
	11,01
	11,01
	11,01
	11,01

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:173] [173:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	235,92
	235,92
	235,92
	235,92
	235,92
	235,92
	235,92
	235,92
	235,92

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	336,93
	336,93
	336,93
	336,93
	336,93
	336,93
	336,93
	336,93
	336,93

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	43,84
	44,21
	44,21
	44,21
	44,21
	44,21
	44,21
	44,21
	44,21

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	62,61
	63,15
	63,15
	63,15
	63,15
	63,15
	63,15
	63,15
	63,15

	Котельная №24-03 пос. Зарничный

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	1565,591
	1545,047
	1545,047
	1545,047
	1545,047
	1545,047
	1545,047
	1545,047
	1545,047

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	59,891
	59,891
	59,891
	59,891
	59,891
	59,891
	59,891
	59,891
	59,891

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	1505,7
	1485,156
	1485,156
	1485,156
	1485,156
	1485,156
	1485,156
	1485,156
	1485,156

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	884,17
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626
	863,626

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	621,53
	621,53
	621,53
	621,53
	621,53
	621,53
	621,53
	621,53
	621,53

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	78,23
	77,20
	77,20
	77,20
	77,20
	77,20
	77,20
	77,20
	77,20

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	111,73
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:174] [174:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	284,72
	284,72
	284,72
	284,72
	284,72
	284,72
	284,72
	284,72
	284,72

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	406,63
	406,63
	406,63
	406,63
	406,63
	406,63
	406,63
	406,63
	406,63

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	445,76
	439,91
	439,91
	439,91
	439,91
	439,91
	439,91
	439,91
	439,91

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	636,61
	628,26
	628,26
	628,26
	628,26
	628,26
	628,26
	628,26
	628,26


[bookmark: _Toc165990650][bookmark: _Toc196830250][bookmark: _Toc212820863][bookmark: _Hlk198054383]Таблица 446 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-04 с. Казанцево

	Выработка
	Гкал
	668,802
	700,692
	700,692
	700,692
	700,692
	700,692
	700,692
	700,692
	700,692

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	19,362
	19,362
	19,362
	19,362
	19,362
	19,362
	19,362
	19,362
	19,362

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	649,44
	681,33
	681,33
	681,33
	681,33
	681,33
	681,33
	681,33
	681,33

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	529,000
	560,89
	560,89
	560,89
	560,89
	560,89
	560,89
	560,89
	560,89

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	120,44
	120,44
	120,44
	120,44
	120,44
	120,44
	120,44
	120,44
	120,44

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	27,82
	29,15
	29,15
	29,15
	29,15
	29,15
	29,15
	29,15
	29,15

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	39,73
	41,63
	41,63
	41,63
	41,63
	41,63
	41,63
	41,63
	41,63

	Удельный расход условного топлива
	кг.у.т/Гкал
	238,619
	238,619
	238,619
	238,619
	238,619
	238,619
	238,619
	238,619
	238,619

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	340,79
	340,79
	340,79
	340,79
	340,79
	340,79
	340,79
	340,79
	340,79

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива[footnoteRef:175] [175:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	т.у.т.
	159,59
	167,20
	167,20
	167,20
	167,20
	167,20
	167,20
	167,20
	167,20

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	228,28
	239,16
	239,16
	239,16
	239,16
	239,16
	239,16
	239,16
	239,16

	Котельная №24-05 с. Казанцево

	Выработка
	Гкал
	640,64
	650,473
	650,473
	650,473
	650,473
	650,473
	650,473
	650,473
	650,473

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	22,89
	22,89
	22,89
	22,89
	22,89
	22,89
	22,89
	22,89
	22,89

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	617,75
	627,583
	627,583
	627,583
	627,583
	627,583
	627,583
	627,583
	627,583

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	590,63
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463
	600,463

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	27,12
	27,12
	27,12
	27,12
	27,12
	27,12
	27,12
	27,12
	27,12

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	31,17
	31,65
	31,65
	31,65
	31,65
	31,65
	31,65
	31,65
	31,65

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	44,52
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:176] [176:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	277,25
	277,25
	277,25
	277,25
	277,25
	277,25
	277,25
	277,25
	277,25

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	395,96
	395,96
	395,96
	395,96
	395,96
	395,96
	395,96
	395,96
	395,96

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	177,62
	180,34
	180,34
	180,34
	180,34
	180,34
	180,34
	180,34
	180,34

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	253,67
	257,75
	257,75
	257,75
	257,75
	257,75
	257,75
	257,75
	257,75


[bookmark: _Toc212820864]Таблица 447 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-06 с. Каптырево

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	280,925
	271,403
	271,403
	271,403
	271,403
	271,403
	271,403
	271,403
	271,403

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	9,535
	9,535
	9,535
	9,535
	9,535
	9,535
	9,535
	9,535
	9,535

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	271,39
	261,868
	261,868
	261,868
	261,868
	261,868
	261,868
	261,868
	261,868

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	228,640
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118
	219,118

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	42,75
	42,75
	42,75
	42,75
	42,75
	42,75
	42,75
	42,75
	42,75

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	30,97
	32,44
	32,44
	32,44
	32,44
	32,44
	32,44
	32,44
	32,44

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	44,22
	46,33
	46,33
	46,33
	46,33
	46,33
	46,33
	46,33
	46,33

	Удельный расход условного топлива
	кг.у.т/Гкал
	284,77
	284,77
	284,77
	284,77
	284,77
	284,77
	284,77
	284,77
	284,77

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	406,70
	406,70
	406,70
	406,70
	406,70
	406,70
	406,70
	406,70
	406,70

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива[footnoteRef:177] [177:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	т.у.т.
	80,00
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	114,27
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26
	110,26

	Котельная №24-07 с. Каптырево

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	7339,243
	7242,731
	7242,731
	7242,731
	7242,731
	7242,731
	7242,731
	7242,731
	7242,731

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	384,753
	384,753
	384,753
	384,753
	384,753
	384,753
	384,753
	384,753
	384,753

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	6954,49
	6857,978
	6857,978
	6857,978
	6857,978
	6857,978
	6857,978
	6857,978
	6857,978

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	3746,44
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928
	3649,928

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	3208,05
	3208,05
	3208,05
	3208,05
	3208,05
	3208,05
	3208,05
	3208,05
	3208,05

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	324,17
	319,91
	319,91
	319,91
	319,91
	319,91
	319,91
	319,91
	319,91

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	462,97
	456,88
	456,88
	456,88
	456,88
	456,88
	456,88
	456,88
	456,88

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:178] [178:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	251,68
	251,68
	251,68
	251,68
	251,68
	251,68
	251,68
	251,68
	251,68

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	359,44
	359,44
	359,44
	359,44
	359,44
	359,44
	359,44
	359,44
	359,44

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	1847,14
	1822,85
	1822,85
	1822,85
	1822,85
	1822,85
	1822,85
	1822,85
	1822,85

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	2638,52
	2601,89
	2601,89
	2601,89
	2601,89
	2601,89
	2601,89
	2601,89
	2601,89


[bookmark: _Toc212820865][bookmark: _Hlk198063273]Таблица 448 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	Котельная №24-08 с. Сизая ул. Енисейская, стр.9
	
	Выведена из эксплуатации с декабря 2023 года в целях ликвидации

	Котельная №24-09 с. Сизая ул. Ленина, дстр 40

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	146,585
	145,918
	145,918
	145,918
	145,918
	145,918

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	2,851
	2,851
	2,851
	2,851
	2,851
	2,851

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	141,770
	141,107
	141,107
	141,107
	141,107
	141,107

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	143,734
	143,067
	143,067
	143,067
	143,067
	143,067

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	6,80
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	9,71
	9,66
	9,66
	9,66
	9,66
	9,66

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:179] [179:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	262,58
	262,58
	262,58
	262,58
	262,58
	262,58

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	375,01
	375,01
	375,01
	375,01
	375,01
	375,01

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	38,49
	38,32
	38,32
	38,32
	38,32
	38,32

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	54,98
	54,73
	54,73
	54,73
	54,73
	54,73

	Котельная №24-10 с. Сизая ул. Ленина, стр. 86а

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	1464,509
	1405,058
	1405,058
	1405,058
	1405,058
	1405,058

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	47,683
	47,683
	47,683
	47,683
	47,683
	47,683

	-потери тепловой энергии
	Гкал
	49,32
	49,32
	49,32
	49,32
	49,32
	49,32

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1367,510
	1308,055
	1308,055
	1308,055
	1308,055
	1308,055

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	1416,826
	1357,375
	1357,375
	1357,375
	1357,375
	1357,375

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	59,33
	56,92
	56,92
	56,92
	56,92
	56,92

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	84,74
	81,30
	81,30
	81,30
	81,30
	81,30

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:180] [180:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	233,558
	233,558
	233,558
	233,558
	233,558
	233,558

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	333,56
	333,56
	333,56
	333,56
	333,56
	333,56

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	342,05
	328,17
	328,17
	328,17
	328,17
	328,17

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	488,60
	468,10
	468,10
	468,10
	468,10
	468,10


[bookmark: _Toc197954627][bookmark: _Toc212820866][bookmark: _Hlk197968234]Таблица 449 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43

	Выработка
	Гкал
	10040,495
	10076,522
	10076,522
	10076,522
	10076,522
	10076,522
	10076,522
	10076,522
	10076,522

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	406,005
	406,005
	406,005
	406,005
	406,005
	406,005
	406,005
	406,005
	406,005

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	9634,49
	9670,517
	9670,517
	9670,517
	9670,517
	9670,517
	9670,517
	9670,517
	9670,517

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	5679,04
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067
	5715,067

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	3955,45
	3955,45
	3955,45
	3955,45
	3955,45
	3955,45
	3955,45
	3955,45
	3955,45

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	373,75
	375,09
	375,09
	375,09
	375,09
	375,09
	375,09
	375,09
	375,09

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	533,92
	535,84
	535,84
	535,84
	535,84
	535,84
	535,84
	535,84
	535,84

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:181] [181:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	214,41
	214,41
	214,41
	214,41
	214,41
	214,41
	214,41
	214,41
	214,41

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	306,21
	306,21
	306,21
	306,21
	306,21
	306,21
	306,21
	306,21
	306,21

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	2152,78
	2160,51
	2160,51
	2160,51
	2160,51
	2160,51
	2160,51
	2160,51
	2160,51

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	3075,20
	3086,70
	3086,70
	3086,70
	3086,70
	3086,70
	3086,70
	3086,70
	3086,70


[bookmark: _Toc197266004][bookmark: _Toc212820867]Таблица 450 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-12 с. Субботино

	Выработка, в том числе
	Гкал
	2331,05
	2210,481
	2210,481
	2210,481
	2210,481
	2210,481
	2210,481
	2210,481
	2210,481

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	65,33
	65,33
	65,33
	65,33
	65,33
	65,33
	65,33
	65,33
	65,33

	-потери тепловой энергии (в тепловой сети)
	Гкал
	565,44
	565,44
	565,44
	565,44
	565,44
	565,44
	565,44
	565,44
	565,44

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1700,28
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711
	1579,711

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	2265,72
	2145,151
	2145,151
	2145,151
	2145,151
	2145,151
	2145,151
	2145,151
	2145,151

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	112,71
	106,88
	106,88
	106,88
	106,88
	106,88
	106,88
	106,88
	106,88

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	160,96
	152,64
	152,64
	152,64
	152,64
	152,64
	152,64
	152,64
	152,64

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:182] [182:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	278,497
	278,497
	278,497
	278,497
	278,497
	278,497
	278,497
	278,497
	278,497

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	397,74
	397,74
	397,74
	397,74
	397,74
	397,74
	397,74
	397,74
	397,74

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	649,19
	615,61
	615,61
	615,61
	615,61
	615,61
	615,61
	615,61
	615,61

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	927,34
	877,99
	877,99
	877,99
	877,99
	877,99
	877,99
	877,99
	877,99


[bookmark: _Toc198838993][bookmark: _Toc212820868]Таблица 451 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Показатель
	Ед. изм
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Котельная №24-14 пгт Шушенское, кв. МКК, стр. 25

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	4345,811
	4346,621
	4346,621
	4346,621
	4346,621
	4346,621
	4346,621
	4346,621
	4346,621

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	51,505
	51,505
	51,505
	51,505
	51,505
	51,505
	51,505
	51,505
	51,505

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	4294,306
	4295,116
	4295,116
	4295,116
	4295,116
	4295,116
	4295,116
	4295,116
	4295,116

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	3404,006
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816
	3404,816

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	168,20
	168,23
	168,23
	168,23
	168,23
	168,23
	168,23
	168,23
	168,23

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	240,21
	240,26
	240,26
	240,26
	240,26
	240,26
	240,26
	240,26
	240,26

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:183] [183:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	223,859
	223,859
	223,859
	223,859
	223,859
	223,859
	223,859
	223,859
	223,859

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	319,707
	319,707
	319,707
	319,707
	319,707
	319,707
	319,707
	319,707
	319,707

	Коэффициент пересчета
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	972,85
	973,03
	973,03
	973,03
	973,03
	973,03
	973,03
	973,03
	973,03

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	1389,67
	1389,93
	1389,93
	1389,93
	1389,93
	1389,93
	1389,93
	1389,93
	1389,93

	Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	155619,42
	155209,478
	155209,478
	155209,478
	155209,478
	155209,478
	155209,478
	155209,478
	155209,478

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	733,77
	733,765
	733,765
	733,765
	733,765
	733,765
	733,765
	733,765
	733,765

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	154885,66
	154475,713
	154475,713
	154475,713
	154475,713
	154475,713
	154475,713
	154475,713
	154475,713

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	114158,76
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813
	113748,813

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	40726,90
	40726,9
	40726,9
	40726,9
	40726,9
	40726,9
	40726,9
	40726,9
	40726,9

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кВт*ч.у.т./ч
	2743,31
	2736,06
	2736,06
	2736,06
	2736,06
	2736,06
	2736,06
	2736,06
	2736,06

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кВт*ч/ч
	22303,33
	22244,43
	22244,43
	22244,43
	22244,43
	22244,43
	22244,43
	22244,43
	22244,43

	Удельный расход условного топлива
	кВт*ч.у.т/Гкал
	148,50
	148,5
	148,5
	148,5
	148,5
	148,5
	148,5
	148,5
	148,5

	Удельный расход натурального топлива
	кВт*ч.н.т/Гкал
	1207,33
	1207,32
	1207,32
	1207,32
	1207,32
	1207,32
	1207,32
	1207,32
	1207,32

	Коэффициент пересчета
	
	0,1230
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	Расход условного топлива
	тыс. кВт.у.т.
	23109,64
	23048,61
	23048,61
	23048,61
	23048,61
	23048,61
	23048,61
	23048,61
	23048,61

	Расход натурального топлива
	тыс. кВт.
	184485,61
	184485,61
	184485,61
	184485,61
	184485,61
	184485,61
	184485,61
	184485,61
	184485,61

	Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а

	Выработка, в том числе:
	Гкал
	1504,396
	1505,7
	1505,7
	1505,7
	1505,7
	1505,7
	1505,7
	1505,7
	1505,7

	-собственные нужды котельной
	Гкал
	24,694
	24,694
	24,694
	24,694
	24,694
	24,694
	24,694
	24,694
	24,694

	-потери тепловой энергии (в тепловых сетях)
	Гкал
	1479,702
	1481,006
	1481,006
	1481,006
	1481,006
	1481,006
	1481,006
	1481,006
	1481,006

	-полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1242,812
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116
	1244,116

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	Гкал
	236,89
	236,89
	236,89
	236,89
	236,89
	236,89
	236,89
	236,89
	236,89

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	48,36
	48,40
	48,40
	48,40
	48,40
	48,40
	48,40
	48,40
	48,40

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/ч
	69,07
	69,13
	69,13
	69,13
	69,13
	69,13
	69,13
	69,13
	69,13

	Удельный расход условного топлива[footnoteRef:184] [184:  Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)] 

	кг.у.т/Гкал
	185,932
	185,932
	185,932
	185,932
	185,932
	185,932
	185,932
	185,932
	185,932

	Удельный расход натурального топлива
	кг.н.т/Гкал
	265,541
	265,541
	265,541
	265,541
	265,541
	265,541
	265,541
	265,541
	265,541

	Коэффициент
	
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002
	0,7002

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	279,72
	279,96
	279,96
	279,96
	279,96
	279,96
	279,96
	279,96
	279,96

	Расход натурального топлива
	т.н.т
	400,36
	399,91
	399,91
	399,91
	399,91
	399,91
	399,91
	399,91
	399,91




[bookmark: _Toc212820275]10.3. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Значения запасов топлива для каждой котельной, утвержденные приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.01.2024 №2-н, приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc165990651][bookmark: _Toc212820869]Таблица 452 – Нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в гарницах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края на 2024 годы
	Наименование организации
	Вид топлива
	ОНЗТ, тонн
	НЭЗТ, тонн
	ННЗТ, тонн

	МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ:
	уголь
	2190,00
	1781,10
	408,90

	СЦТ №03 от Котельная № 24-13 с. Иджа
	бурый уголь
	40,0
	30,70
	9,30

	[bookmark: _Toc166866844]МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ:
	уголь
	2190,00
	1781,10
	408,90

	СЦТ №01 от Котельная № 24-02 пос. Алтан
	бурый уголь
	10,00
	7,60
	2,40

	СЦТ № 02 от Котельная № 24-03 пос. Зарничный
	бурый уголь
	150,00
	129,20
	20,80

	МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ:
	уголь
	2190,00
	1781,10
	408,90

	СЦТ №04 от Котельная № 24-04 с. Казанцево
	бурый уголь
	40
	32,8
	7,2

	СЦТ № 05 от Котельная № 24-05 с. Казанцево
	бурый уголь
	40
	30
	10,0

	МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ:
	уголь
	2190,00
	1781,10
	408,90

	СЦТ №06 от Котельная № 24-06 с. Каптырево
	бурый уголь
	10,0
	4,0
	6,0

	СЦТ №07 от Котельная № 24-07 с. Каптырево
	бурый уголь
	725,0
	619,9
	105,1

	МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ:
	уголь
	2190,00
	1781,10
	408,90

	СЦТ №11 от Котельная № 24-09 с. Сизая
	бурый уголь
	10
	8
	2

	СЦТ № 12 от Котельная № 24-10 с. Сизая
	бурый уголь
	120
	99,6
	20,4

	МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ:
	уголь
	2190,00
	1781,10
	408,90

	СЦТ №13 от Котельная № 24-11 пос. Синеборск
	бурый уголь
	725,00
	604,90
	120,10

	МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ:
	уголь
	2190,00
	1781,10
	408,90

	СЦТ №14 от Котельная № 24-12 с. Субботино
	бурый уголь
	150,00
	113,00
	36,90

	МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ:
	уголь
	2190,00
	1781,10
	408,90

	СЦТ №14 от Котельная № 24-14 пгт Шушенское
	бурый уголь
	150,00
	97,00
	53,00

	СЦТ № 09 от Котельная № 24-16 пгт Шушенское
	бурый уголь
	20,00
	4,30
	15,70


Перспективные объемы нормативных запасов топлива на котельных, которые находятся на территории Шушенского округа, не формируются.
[bookmark: _Toc212820276]10.4. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
[bookmark: _Hlk195636492]Сведения об основном, резервном и аварийном топливе, потребляемым источниками тепловой энергии, по состоянию на конец 2024 г. приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc195103993][bookmark: _Toc212820870]Таблица 453 – Сведения об основном, резервном и аварийном топливе, потребляемым истониками тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Наименование источника
	Топливо

	
	
	вид
	Основное
	Резервное
	Аварийное

	1
	Котельная №24-13
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	2
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	3
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	4
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	5
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	6
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	7
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	8
	Котельная №24-09 с. Сизая
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	9
	Котельная №24-10 с. Сизая
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	10
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	11
	Котельная №24-12 с. Субботино
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	12
	СЦТ №14 от Котельная № 24-14 пгт Шушенское
	уголь
	бурый
	нет
	каменный

	13
	СЦТ № 09 от Котельная № 24-16 пгт Шушенское
	уголь
	бурый
	нет
	каменный


На источниках тепловой энергии Шушенского округа в качестве основного топлива, используется уголь бурый. 
Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.
Для тепловых источников, расположенных в Шушенском районе использования местных видов топлива, не осуществляется. Использование возобновляемых источников тепловой энергии также не планируется.
[bookmark: _Toc122356725][bookmark: _Toc166866845][bookmark: _Toc212820277]10.5. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk195636643]В таблице ниже приведены данные о низшей теплоте сгорания и о доле сжигаемого топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии сельского поселения.
[bookmark: _Toc195103994][bookmark: _Toc212820871]Таблица 454 – Данные о доле сжигаемого топлива в общем топливном  балансе источников тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Наименование источника
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг
	Доля сжигаемого топлива, ед.

	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1
	Котельная №24-13 с. Иджа
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	[bookmark: _Toc122356726][bookmark: _Toc166866846]2
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	Бурый уголь
	4993
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	4
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	6
	Котельная №24-06 с. Каптырево
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	7
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	8
	Котельная №24-09 с. Сизая
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	9
	Котельная №24-10 с. Сизая
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	10
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	11
	Котельная №2412 с. Субботино
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	12
	СЦТ №14 от Котельная № 24-14 пгт Шушенское
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	13
	СЦТ № 09 от Котельная № 24-16 пгт Шушенское
	Бурый уголь
	4941
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


[bookmark: _Toc212820278]10.6. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии сельского поселения на перспективный период 2026 – 2030 гг. будет оставаться твердое топливо – бурый уголь.
На твердое топливо (бурый уголь) будет приходится почти 100 % от суммарного топливопотребления на энергетические нужды к 2030 г.
[bookmark: _Toc122356727][bookmark: _Toc166866847][bookmark: _Toc212820279]10.7. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
Исходя из структуры топливного баланса Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование твердого топлива (бурый уголь) на источниках тепловой энергии в перспективном периоде 2026 – 2030 гг.
[bookmark: _Toc166866848][bookmark: _Toc212820280]10.8. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
При актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края были внесены следующие изменения:
-изменен базовый год (с 2023 г. на 2024 г.) и базовые технико-экономические показатели работы источника тепловой энергии сельского поселения;
-актуализированы значения годового потребления условного топлива, а также значения максимальных часовых и годовых расходов основного топлива (бурый уголь) для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии на период 2026-2030 гг.

[bookmark: _Toc65678381][bookmark: _Toc47448166][bookmark: _Toc12686923][bookmark: _Toc121922552][bookmark: _Toc166866849][bookmark: _Toc212820281][bookmark: _Toc80075913][bookmark: _Toc65678382][bookmark: _Toc47448167][bookmark: _Toc12686924]ГЛАВА 11 (0024.ОМ-СТ.011.000)
[bookmark: _Toc121922553][bookmark: _Toc166866850][bookmark: _Toc212820282]ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Hlk79315084][bookmark: _Toc80075914][bookmark: _Toc121922554][bookmark: _Toc166866851][bookmark: _Toc212820283]11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Статистика повреждений тепловых сетей от источников теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края за период 2020-2024 гг. без учета повреждений, выявленных при гидравлических испытаниях, приведены в таблице 107 ниже.
Статистика интенсивности отказов в сетях за последние 5 лет приведена в таблице 108 ниже.
0024.ОМ-СТ.011.000
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[bookmark: _Toc195103995][bookmark: _Toc212820872][bookmark: _Hlk195637624]Таблица 455 – Статистика повреждений в сетях в период 2020 -2024 гг.
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Количество повреждений на тепловых сетях, ед.

	
	
	Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.
	Повреждения в распределительных сетях систем отопления, в т.ч.
	Всего повреждений в тепловых сетях

	
	
	в отопительный период
	в межотопительный период (без ГИ)
	В период испытаний на плотность и прочность (ГИ)
	Всего
	в отопительный период
	в межотопительный период (без ГИ)
	В период испытаний на плотность и прочность (ГИ)
	Всего
	

	2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-05
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-05
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-05
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-05
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-05
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-06
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-06
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-06
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-06
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-06
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	3
	Котельная №24-10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	3
	Котельная №24-10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	3
	Котельная №24-10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	3
	Котельная №24-10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	2
	Котельная №24-10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная СДК
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная СДК
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc212820873]Таблица 456 – Статистика интенсивности отказов в сетях в период 2020 -2024 гг.
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Количество отказов на тепловых сетях, ед.

	
	
	Отказы в магистральных тепловых сетях, в т.ч.
	Отказы в распределительных сетях систем отопления, в т.ч.
	Всего повреждений в тепловых сетях

	
	
	в отопительный период
	в межотопительный период (без ГИ)
	В период испытаний на плотность и прочность (ГИ)
	Всего
	в отопительный период
	в межотопительный период (без ГИ)
	В период испытаний на плотность и прочность (ГИ)
	Всего
	

	2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-05
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-05
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-05
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-05
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-05
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-06
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-06
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-06
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-06
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-06
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	3
	Котельная №24-10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	3
	Котельная №24-10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	3
	Котельная №24-10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	3
	Котельная №24-10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	2
	Котельная №24-10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная СДК
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная СДК
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc80075915][bookmark: _Toc121922555][bookmark: _Toc166866852][bookmark: _Toc212820284][bookmark: _Toc80075916][bookmark: _Toc121922556]11.2. Обоснование методов и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk195638094]Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей для источников теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края за последние 5 лет представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc195103997][bookmark: _Toc212820874]Таблица 457 – Среднее время восстановления работоспособности тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Наименование показателя, час

	
	
	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период
	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления
	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия)
	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях

	2020 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2021 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2022 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2023 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2024 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-13
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	[bookmark: _Toc166866853]2020 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-01
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-02
	-
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-03
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2021 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-01
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-02
	-
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-03
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2022 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-01
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-02
	-
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-03
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2023 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-01
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-02
	-
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-03
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2024 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-01
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-02
	-
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-03
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2020 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2
	Котельная №24-05
	0,00
	-
	-
	0,00

	2021 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2
	Котельная №24-05
	0,00
	-
	-
	0,00

	2022 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2
	Котельная №24-05
	0,00
	-
	-
	0,00

	2023 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2
	Котельная №24-05
	0,00
	-
	-
	0,00

	2024 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-04
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2
	Котельная №24-05
	0,00
	-
	-
	0,00

	2020 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-06
	-
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-07
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2021 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-06
	-
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-07
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2022 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-06
	-
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-07
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2023 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-06
	-
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-07
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2024 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-06
	-
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-07
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2020 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-08
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-09
	0,00
	-
	-
	0,00

	
	Котельная №24-10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2021 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-08
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-09
	0,00
	-
	-
	0,00

	
	Котельная №24-10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2022 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-08
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-09
	0,00
	-
	-
	0,00

	
	Котельная №24-10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2023 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-08
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-09
	0,00
	-
	-
	0,00

	
	Котельная №24-10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2024 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	
	Котельная №24-09
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	
	Котельная №24-10
	0,00
	-
	-
	0,00

	2020 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2021 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2022 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2023 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2024 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-11
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2020 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2
	Котельная СДК
	-
	0,00
	-
	0,00

	2021 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2
	Котельная СДК
	-
	0,00
	-
	0,00

	2022 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2023 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2024 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-12
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2020 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	0,00
	
	0,00

	2021 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	0,00
	
	0,00

	2022 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	0,00
	
	0,00

	2023 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	0,00
	
	0,00

	2024 г.
	
	
	
	

	МУП ШТЭС
	
	
	
	

	1
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	3
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	-
	0,00
	
	0,00


[bookmark: _Toc212820285]11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
[bookmark: _Hlk195638278]В отсутствии разработки электронной модели расчет вероятности отказа (аварийной) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения не проводится.
[bookmark: _Toc195103844][bookmark: _Toc212820286][bookmark: _Hlk195638331]11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
В отсутствии разработки электронной модели расчет коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки не рассчитывается.
[bookmark: _Toc195103845][bookmark: _Toc212820287]11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Показатели недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей от источника тепловой сети Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края за последние 5 (пять) лет работы приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc195103998][bookmark: _Toc212820875]Таблица 458 – Показатели недоотпуска тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ

	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Котельная №24-13 с. Иджа
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Котельная №24-01 пос. Ильичево
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Котельная №24-02 пос. Алтан
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	[bookmark: _Toc195103846]5
	Котельная №24-04 с. Казанцево
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Котельная №24-05 с. Казанцево
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Котельная №24-06 с. Капытрево
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Котельная №24-07 с. Каптырево
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Котельная №24-08 с. Сизая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	10
	Котельная №24-09 с. Сизая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Котельная №24-10 с. Сизая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Котельная №24-12 с. Субботино
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Котельная СДК д. Ленск
	0,000
	0,000
	ликвидирована

	15
	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	16
	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


[bookmark: _Toc212820288]11.6. Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.
Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.
Предложения по применению на источнике тепловой энергии тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования в схеме теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc195103847][bookmark: _Toc212820289]11.7. Предложение по установке резервного оборудования
Установка резервного оборудования не требуется.
Согласно информации МУП ШТЭС, есть потребность в дооборудовании резервными автономными источниками электроснабжения, согласно таблице ниже.
[bookmark: _Toc195103999][bookmark: _Toc212820876]Таблица 459– Информация о потребности резервными автономными источниками энергоснабжения Котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края 
	Источники тепловой энергии
	Передвижные источники ЭЭ
	Стационарные источники ЭЭ

	
	Кол-во
	кВт
	Кол-во
	кВт

	Котельная №24-13 с. Иджа
	1
	30
	
	

	[bookmark: _Toc195103848]Котельная №24-01 пос. Ильичево
	-
	-
	1
	15000

	Котельная №24-02 пос. Алтан
	1
	10
	-
	-

	Котельная №24-03 пос. Зарничный
	-
	-
	1
	50

	Котельная №24-04 с. Казанцево
	1
	30
	-
	-

	Котельная №24-05 с. Казанцево
	1
	30
	-
	-

	Котельная №24-06 с. Каптырево
	1
	10
	-
	-

	Котельная №24-07 с. Каптырево
	-
	-
	1
	300

	Котельная №24-09 с. Сизая
	1
	10
	
	

	Котельная №24-10 с. Сизая
	
	
	1
	100

	Котельная №24-11 пос. Синеборск
	1
	50
	1
	300

	Котельная №24-12 с. Субботино
	1
	100
	-
	-

	Котельная №24-14 пгт Шушенское
	-
	-
	1
	200

	Котельная №24-15 пгт Шушенское
	-
	-
	1
	85000

	Котельная №24-16 пгт Шушенское
	1
	30
	
	


[bookmark: _Toc212820290]11.8. Предложение по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Прокладка резервных трубопроводных связей обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий.
В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения не предусмотрена организация совместной работы существующих источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.
[bookmark: _Toc195103849][bookmark: _Toc212820291]11.9. Предложение по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения
Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов отсутствуют.
[bookmark: _Toc121922563][bookmark: _Toc166866860][bookmark: _Toc195103850][bookmark: _Toc212820292]11.10. Предложения по устройству резервных насосных станций
Установка резервных насосных станций не требуется.
[bookmark: _Toc121922564][bookmark: _Toc166866861][bookmark: _Toc195103851][bookmark: _Toc212820293]11.11. Предложения по установке баков-аккумуляторов
Установка баков-аккумуляторов не требуется.
Установка бака-аккумулятора предусмотрена мероприятием по техническому перевооружению котельной №24-03 пос. Зарничный в рамках реализации инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на период 2025-2029 гг.
Установка баков-аккумуляторов планируется на котельной №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №5) в рамках мероприятия по техническому перевооружению источника тепловой энергии. Срок реализации мероприятия 2025-2028 годы.
Установка баков-аккумуляторов планируется на котельной №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, 19 (СЦТ №14) в рамках мероприятия по техническому перевооружению источника тепловой энергии. Срок реализации мероприятия 2026-2029 годы.
Установка баков-аккумуляторов с уменьшением объема, планируется на котельной №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, 154 (СЦТ №09/1) в рамках мероприятия по техническому перевооружению источника тепловой энергии. Срок реализации мероприятия 2025-2028 годы.
[bookmark: _Toc212820294]11.12. Расчет критериев надежности теплоснабжения зоны СЦТ №03 от котельной №24-13 с. Иджа
[bookmark: _Toc212820295]11.12.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)
Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;
Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.
На котельной №24-13 с. Иджа отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.
[bookmark: _Toc212820296]11.12.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;
Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.
На котельной №24-13 с. Иджа отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.
[bookmark: _Toc212820297][bookmark: _Hlk194055851]11.12.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)
Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;
Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-13 с. Иджа не предусмотрено, Кт=0,5.
[bookmark: _Toc212820298]11.12.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
Кб = 1,0 – полная обеспеченность;
Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;
Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-13 с. Иджа отсутствует, Кб=1,0.
[bookmark: _Toc212820299][bookmark: _Hlk194058507]11.12.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)
Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:
Оценку уровня резервирования (Кр):
от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;
от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;
от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;
от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;
менее 30% включительно                              Кр = 0,2.
На котельной №24-13 с. Иджа показатель уровня резервирования, Кр=0,2.
[bookmark: _Toc212820300]11.12.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
Доля протяженность ветхих трубопроводов на котельной №24-13 с. Иджа подлежащих замене составляет 0,38, Кс=0,4.
[bookmark: _Toc212820301]11.12.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
[bookmark: _Toc212820877]Таблица 460 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №03 от источника тепловой энергии Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника теплоснабжения
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2025 г.

	Котельная №24-13 с. Иджа
	0
	0
	0
	0
	0


Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], 
где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют; 
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения – 0,217 км. 
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): 
до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;
от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;
от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;
свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.
[bookmark: _Toc212820302]11.12.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] 
где   Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;  
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год. 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):
до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;
от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;
от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;
от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;
свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.
Недоотпуска тепла за последний год не было, Кнед=1,0.
[bookmark: _Toc212820303]11.12.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №03 котельной №24-13 с. Иджа (Кнад)
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №03 котельной №24-13 с. Иджа (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+0,4+1,0+1,0)/8 = 0,6625
[bookmark: _Toc212820304]11.12.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки
Оценка надежности источников тепловой энергии
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:
высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.
Источник тепловой энергии может быть оценен как ненадежный.
Оценка надежности тепловых сетей
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:
высоконадежные                       - более 0,9;
надежные                                    - 0,75-0,89;
малонадежные                            - 0,5-0,74;
ненадежные                                - менее 0,5.
Показатель надежности системы теплоснабжения котельной №24-13 с. Иджа составляет - 0,663. Система может быть оценена как малонадежная и готова к несению тепловой нагрузки.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источника тепловой энергии или тепловых сетей – ненадежная.
[bookmark: _Toc166866862][bookmark: _Toc195103852][bookmark: _Toc212820305]11.12.11. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них
[bookmark: _Hlk195639251]Глава переработана согласно постановлению Правительства Российской Федерации №154 и Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения.
Представлен метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения с. Иджа Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края.
[bookmark: _Toc194080910][bookmark: _Toc195793862][bookmark: _Toc197292953][bookmark: _Toc198491777][bookmark: _Toc212820306]11.13. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево, СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан и СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный
[bookmark: _Toc194080911][bookmark: _Toc195793863][bookmark: _Toc197292954][bookmark: _Toc198491778][bookmark: _Toc212820307]11.12.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)
Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
-Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;
-Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.
Котельная №24-01 пос. Ильичево оборудована резервным электроснабжением, Кэ=1,0.
На котельной №24-02 пос. Алтан отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.
На котельной №24-03 пос. Зарничный отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.
[bookmark: _Toc194080912][bookmark: _Toc195793864][bookmark: _Toc197292955][bookmark: _Toc198491779][bookmark: _Toc212820308]11.13.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
-Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;
-Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.
На котельной №24-01 пос. Ильичево отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.
На котельной №24-02 пос. Алтан отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.
На котельной №24-03 пос. Зарничный отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.
[bookmark: _Toc194080913][bookmark: _Toc195793865][bookmark: _Toc197292956][bookmark: _Toc198491780][bookmark: _Toc212820309]11.13.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)
Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
-Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;
-Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-01 пос. Ильичево предусмотрено, Кт=1,0.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-02 пос. Алтан не предусмотрено, Кт=0,5.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-03 пос. Зарничный не предусмотрено, Кт=0,5.
[bookmark: _Toc194080914][bookmark: _Toc195793866][bookmark: _Toc197292957][bookmark: _Toc198491781][bookmark: _Toc212820310]11.13.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
-Кб = 1,0 – полная обеспеченность;
-Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;
-Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-01 пос. Ильичево отсутствует, Кб=1,0.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-02 пос. Алтан отсутствует, Кб=1,0.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-03 пос. Зарничный отсутствует, Кб=1,0.
[bookmark: _Toc194080915][bookmark: _Toc195793867][bookmark: _Toc197292958][bookmark: _Toc198491782][bookmark: _Toc212820311]11.13.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)
Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:
Оценку уровня резервирования (Кр):
-от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;
-от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;
-от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;
-от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;
-менее 30% включительно                              Кр = 0,2.
На котельной №24-01 пос. Ильичево показатель уровня резервирования, Кр=0,2.
На котельной №24-02 пос. Алтан показатель уровня резервирования, Кр=0,2.
На котельной №24-03 пос. Зарничный показатель уровня резервирования, Кр=0,2.
[bookmark: _Toc194080916][bookmark: _Toc195793868][bookmark: _Toc197292959][bookmark: _Toc198491783][bookmark: _Toc212820312]11.13.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
[bookmark: _Hlk198408540]Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-01 пос. Ильичево подлежащих замене составляет 0,00, Кс=1.
[bookmark: _Toc194080917]Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-02 пос. Алтан подлежащих замене составляет 1,0, Кс=0,0.
Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-03 пос. Зарничный подлежащих замене составляет 0,00, Кс=1.
[bookmark: _Toc195793869][bookmark: _Toc197292960][bookmark: _Toc198491784][bookmark: _Toc212820313]11.13.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
[bookmark: _Toc194080700][bookmark: _Toc195794025][bookmark: _Toc197292731][bookmark: _Toc198491555][bookmark: _Toc212820878]Таблица 461 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №18, СЦТ №01 и СЦТ №02 от источников тепловой энергии Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника теплоснабжения
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2025 г.

	СЦТ №18 от Котельной №24-01 пос. Ильичево
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №01 от Котельной №24-02 пос. Алтан
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос. Зарничный
	0
	0
	0
	0
	0


Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], 
где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют; 
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении). Протяженность СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево (в двухтрубном исполнении) – 7,026 км. Протяженность СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан (в двухтрубном исполнении) – 0,078 км. Протяженность СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный (в двухтрубном исполнении) – 1,338 км
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): 
-до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;
-от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;
-от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;
свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.
[bookmark: _Toc194080918][bookmark: _Toc195793870][bookmark: _Toc197292961][bookmark: _Toc198491785][bookmark: _Toc212820314]11.13.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] 
где   Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;  
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год. 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):
-до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;
-от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;
-от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;
-от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;
-свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.
Недоотпуска тепла СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево за последний год не было, Кнед=1,0.
Недоотпуска тепла СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан за последний год не было, Кнед=1,0.
Недоотпуска тепла СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный за последний год не было, Кнед=1,0.
[bookmark: _Toc194080919][bookmark: _Toc195793871][bookmark: _Toc197292962][bookmark: _Toc198491786][bookmark: _Toc212820315]11.13.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №18 котельной №24-01 пос. Ильичево, СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан и СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный (Кнад)
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №18 котельной №24-01 пос. Ильичево (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (1,0+0,6+1,0+1,0+0,2+1,0+1,0+1,0)/8 = 0,8500
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №01 котельной №24-02 пос. Алтан (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+0,0+1,0+1,0)/8 = 0,6125
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №02 котельной №24-03 пос. Зарничный (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+1,0+1,0+1,0)/8 = 0,7375
[bookmark: _Toc194080920][bookmark: _Toc195793872][bookmark: _Toc197292963][bookmark: _Toc198491787][bookmark: _Toc212820316]11.13.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки
Оценка надежности источников тепловой энергии
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:
-высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
-надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
-малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
-ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.
Источник тепловой энергии Котельная №24-01 пос. Ильичево может быть оценен как малонадежный.
Источник тепловой энергии Котельная №24-02 пос. Алтан может быть оценен как ненадежный.
Источник тепловой энергии Котельная №24-03 пос. Зарничный может быть оценен как ненадежный.
Оценка надежности тепловых сетей
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:
	-высоконадежные                   - более 0,9;
	-малонадежные                            - 0,5-0,74;

	-надежные                                  - 0,75-0,89;
	-ненадежные                              - менее 0,5


Показатель надежности СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево составляет - 0,8500.  Система может быть оценена как надежная и готовая к несению тепловой нагрузки.
Показатель надежности СЦТ №01 от котельной №24-02 с. Алтан составляет – 0,6125.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.
Показатель надежности СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный составляет - 0,7375.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей – ненадежная.

[bookmark: _Toc198842973][bookmark: _Toc212820317][bookmark: _Hlk195865932]11.14. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №04 от котельной №24-04 и СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево
[bookmark: _Toc198842974][bookmark: _Toc212820318]11.12.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)
Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
-Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;
-Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.
На котельной №24-04 с. Казанцево отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.
На котельной №24-05 с. Казанцево отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.
[bookmark: _Toc198842975][bookmark: _Toc212820319]11.14.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
-Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;
-Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.
На котельной №24-04 с. Казанцево отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.
На котельной №24-05 с. Казанцево отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.
[bookmark: _Toc198842976][bookmark: _Toc212820320]11.14.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)
Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
-Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;
-Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-04 с. Казанцево не предусмотрено, Кт=0,5.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-05 с. Казанцево не предусмотрено, Кт=0,5.
[bookmark: _Toc198842977][bookmark: _Toc212820321]11.14.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
-Кб = 1,0 – полная обеспеченность;
-Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;
-Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-04 с. Казанцево отсутствует, Кб=1,0.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-05 с. Казанцево отсутствует, Кб=1,0.
[bookmark: _Toc198842978][bookmark: _Toc212820322]11.14.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)
Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:
Оценку уровня резервирования (Кр):
-от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;
-от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;
-от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;
-от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;
-менее 30% включительно                              Кр = 0,2.
На котельной №24-04 с. Казанцево показатель уровня резервирования, Кр=0,2.
На котельной №24-05 с. Казанцево показатель уровня резервирования, Кр=0,2.
[bookmark: _Toc198842979][bookmark: _Toc212820323]11.14.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-04 с. Казанцево подлежащих замене составляет 0,66, Кс=0,7.
Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-05 с. Казанцево подлежащих замене составляет 0,00, Кс=0.
[bookmark: _Toc198842980][bookmark: _Toc212820324]11.14.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
[bookmark: _Toc196830259]

[bookmark: _Toc212820879]Таблица 462 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №04 и СЦТ №05 от источников тепловой энергии Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника теплоснабжения
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2025 г.

	СЦТ №04 от Котельной №24-04 с. Казанцево
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №05 от Котельной №24-05 с. Казанцево
	0
	0
	0
	0
	0


Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], 
где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют; 
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении). Протяженность СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево (в двухтрубном исполнении) – 0,346 км. Протяженность СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево (в двухтрубном исполнении) – 0,050 км.
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): 
-до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;
-от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;
--от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;
свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.
[bookmark: _Toc198842981][bookmark: _Toc212820325]11.14.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] 
где   Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;  
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год. 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):
-до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;
-от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;
-от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;
-от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;
-свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.
Недоотпуска тепла СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево за последний год не было, Кнед=1,0.
Недоотпуска тепла СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево за последний год не было, Кнед=1,0.
[bookmark: _Toc198842982][bookmark: _Toc212820326]11.14.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №04 котельной №24-04 и СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево (Кнад)
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №04 котельной №24-04 с. Казанцево (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+0,7+1,0+1,0)/8 = 0,7000
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №05 котельной №24-05 с. Казанцево (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+0,0+1,0+1,0)/8 = 0,6125
[bookmark: _Toc198842983][bookmark: _Toc212820327]11.14.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки
Оценка надежности источников тепловой энергии
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:
-высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
-надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
-малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
-ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.
Источник тепловой энергии Котельная №24-04 с. Казанцево может быть оценен как ненадежный.
Источник тепловой энергии Котельная №24-05 с. Казанцево может быть оценен как ненадежный.
Оценка надежности тепловых сетей
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:
	-высоконадежные                   - более 0,9;
	-малонадежные                            - 0,5-0,74;

	-надежные                                  - 0,75-0,89;
	-ненадежные                              - менее 0,5


Показатель надежности СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево составляет - 0,7000.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.
Показатель надежности СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево составляет - 0,6125.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей – ненадежная.
[bookmark: _Toc212820328]11.15. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №06 от котельной №24-06 и СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево
[bookmark: _Toc212820329]11.15.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)
Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
-Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;
-Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.
На котельной №24-06 с. Каптырево отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.
Котельная №24-07 с. Каптырево оборудована резервным электроснабжением, Кэ=1,0.
[bookmark: _Toc212820330]11.15.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
-Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;
-Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.
На котельной №24-06 с. Каптырево отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.
На котельной №24-07 с. Каптырево отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.
[bookmark: _Toc212820331]11.15.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)
Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
-Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;
-Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-06 с. Каптырево не предусмотрено, Кт=0,5.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-07 с. Каптырево не предусмотрено, Кт=0,5.
[bookmark: _Toc212820332]11.15.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
-Кб = 1,0 – полная обеспеченность;
-Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;
-Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-06 с. Каптырево отсутствует, Кб=1,0.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-07 с. Каптырево отсутствует, Кб=1,0.
[bookmark: _Toc212820333]11.15.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)
Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:
Оценку уровня резервирования (Кр):
-от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;
-от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;
-от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;
-от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;
-менее 30% включительно                              Кр = 0,2.
На котельной №24-06 с. Каптырево показатель уровня резервирования, Кр=0,2.
На котельной №24-07 с. Каптырево показатель уровня резервирования, Кр=0,2.
[bookmark: _Toc212820334]11.15.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-06 с. Каптырево подлежащих замене составляет 0,00, Кс=0.
Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-07 с. Каптырево подлежащих замене составляет 0,0683, Кс=0,1.
[bookmark: _Toc212820335]11.15.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
[bookmark: _Toc212820880]Таблица 463 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №06 и СЦТ №07 от источников тепловой энергии Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника теплоснабжения
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2025 г.

	СЦТ №06 от Котельной №24-06 с. Каптырево
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №07 от Котельной №24-07 с. Каптырево
	0
	0
	0
	0
	0


Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], 
где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют; 
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении). Протяженность СЦТ №04 от котельной №24-06 с. Каптырево (в двухтрубном исполнении) – 0,114 км. Протяженность СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево (в двухтрубном исполнении) – 6,092 км.
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): 
-до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;
-от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;
-от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;
свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.
[bookmark: _Toc212820336]11.15.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] 
где   Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;  
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год. 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):
-до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;
-от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;
-от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;
-от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;
-свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.
Недоотпуска тепла СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево за последний год не было, Кнед=1,0.
Недоотпуска тепла СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево за последний год не было, Кнед=1,0.
[bookmark: _Toc212820337]11.15.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №06 котельной №24-06 и СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево (Кнад)
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №06 котельной №24-06 с. Каптырево (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+0,0+1,0+1,0)/8 = 0,6125
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №07 котельной №24-07 с. Каптырево (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (1,0+0,6+0,5+1,0+0,2+0,1+1,0+1,0)/8 = 0,6750
[bookmark: _Toc212820338]11.15.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки
Оценка надежности источников тепловой энергии
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:
-высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
-надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
-малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
-ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.
Источник тепловой энергии Котельная №24-06 с. Каптырево может быть оценен как ненадежный.
Источник тепловой энергии Котельная №24-07 с. Каптырево может быть оценен как ненадежный.
Оценка надежности тепловых сетей
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:
	-высоконадежные                   - более 0,9;
	-малонадежные                            - 0,5-0,74;

	-надежные                                  - 0,75-0,89;
	-ненадежные                              - менее 0,5


Показатель надежности СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево составляет - 0,6125.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.
Показатель надежности СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево составляет – 0,6750.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей – ненадежная.
[bookmark: _Toc198843842][bookmark: _Toc212820339]11.16. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №11 от котельной №24-09 и СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая
[bookmark: _Toc198843843][bookmark: _Toc212820340]11.16.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)
Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
-Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;
-Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.
На котельной №24-09 с. Сизая отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.
На котельной №24-10 с. Сизая имеет резервное электроснабжение, Кэ=1,0.
[bookmark: _Toc198843844][bookmark: _Toc212820341]11.16.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
-Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;
-Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.
На котельной №24-09 с. Сизая отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.
На котельной №24-10 с. Сизая отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.
[bookmark: _Toc198843845][bookmark: _Toc212820342]11.16.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)
Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
-Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;
-Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-09 с. Сизая не предусмотрено, Кт=0,5.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-10 с. Сизая не предусмотрено, Кт=0,5.
[bookmark: _Toc198843846][bookmark: _Toc212820343]11.16.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
-Кб = 1,0 – полная обеспеченность;
-Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;
-Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-09 с. Сизая отсутствует, Кб=1,0.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-10 с. Сизая отсутствует, Кб=1,0.
[bookmark: _Toc198843847][bookmark: _Toc212820344]11.16.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)
Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:
Оценку уровня резервирования (Кр):
-от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;
-от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;
-от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;
-от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;
-менее 30% включительно                              Кр = 0,2.
На котельной №24-09 с. Сизая показатель уровня резервирования, Кр=0,2.
На котельной №24-10 с. Сизая показатель уровня резервирования, Кр=0,2.
[bookmark: _Toc198843848][bookmark: _Toc212820345]11.16.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-09 с. Сизая подлежащих замене составляет 0,00, Кс=0.
Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-10 с. Сизая подлежащих замене составляет 1,00, Кс=1.
[bookmark: _Toc198843849][bookmark: _Toc212820346]11.16.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
[bookmark: _Toc196767956][bookmark: _Toc196829274][bookmark: _Toc212820881]Таблица 464– Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №09 и СЦТ №10 от источников тепловой энергии Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника теплоснабжения
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2025 г.

	СЦТ №11 от Котельной №24-09 с. Сизая
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №12 от Котельной №24-10 с. Сизая
	0
	0
	0
	0
	0


Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], 
где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют; 
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении). Протяженность СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая (в двухтрубном исполнении) – 0,005 км. Протяженность СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая (в двухтрубном исполнении) – 0,29642 км.
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): 
-до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;
-от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;
--от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;
свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.
[bookmark: _Toc198843850][bookmark: _Toc212820347]11.16.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] 
где   Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;  
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год. 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):
-до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;
-от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;
-от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;
-от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;
-свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.
Недоотпуска тепла СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая за последний год не было, Кнед=1,0.
Недоотпуска тепла СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая за последний год не было, Кнед=1,0.
[bookmark: _Toc198843851][bookmark: _Toc212820348]11.16.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №11 котельной №24-09 и СЦТ №12 от котельной №24- с. Сизая (Кнад)
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №11 котельной №24-09 с. Сизая (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+0,7+1,0+1,0)/8 = 0,7000
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №12 котельной №24-10 с. Сизая (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (1,0+0,6+0,5+1,0+0,2+1,0+1,0+1,0)/8 = 0,7875
[bookmark: _Toc198843852][bookmark: _Toc212820349]11.16.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки
Оценка надежности источников тепловой энергии
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:
-высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
-надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
-малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
-ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.
Источник тепловой энергии Котельная №24-09 с. Сизая может быть оценен как ненадежный.
Источник тепловой энергии Котельная №24-10 с. Сизая может быть оценен как ненадежный.
Оценка надежности тепловых сетей
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:
	-высоконадежные                   - более 0,9;
	-малонадежные                            - 0,5-0,74;

	-надежные                                  - 0,75-0,89;
	-ненадежные                              - менее 0,5


Показатель надежности СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая составляет - 0,7000.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.
Показатель надежности СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая составляет - 0,7875.  Система может быть оценена как надежная и готовая к несению тепловой нагрузки.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей – малонадежная.
[bookmark: _Toc198844426][bookmark: _Toc212820350]11.17. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск
[bookmark: _Toc196830482][bookmark: _Toc197266236][bookmark: _Toc198844427][bookmark: _Toc212820351]11.17.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)
Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
-Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;
-Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.
[bookmark: _Hlk197614408]Котельная №24-11 пос. Синеборск обеспечена системой резервного электроснабжения, Кэ=1,0.
[bookmark: _Toc196830483][bookmark: _Toc197266237][bookmark: _Toc198844428][bookmark: _Toc212820352]11.17.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
-Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;
-Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.
На котельной №24-11 пос. Синеборск отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.
[bookmark: _Toc196830484][bookmark: _Toc197266238][bookmark: _Toc198844429][bookmark: _Toc212820353]11.17.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)
Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
-Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;
-Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-11 пос. Синеборск не предусмотрено, Кт=0,5.
[bookmark: _Toc196830485][bookmark: _Toc197266239][bookmark: _Toc198844430][bookmark: _Toc212820354]11.17.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
-Кб = 1,0 – полная обеспеченность;
-Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;
-Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-11 пос. Синеборск отсутствует, Кб=1,0.
[bookmark: _Toc196830486][bookmark: _Toc197266240][bookmark: _Toc198844431][bookmark: _Toc212820355]11.17.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)
Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:
Оценку уровня резервирования (Кр):
-от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;
-от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;
-от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;
-от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;
-менее 30% включительно                              Кр = 0,2.
На котельной №24-11 пос. Синеборск показатель уровня резервирования, Кр=0,3.
[bookmark: _Toc196830487][bookmark: _Toc197266241][bookmark: _Toc198844432][bookmark: _Toc212820356]11.17.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-11 пос. Синеборск подлежащих замене составляет 0,1803, Кс=0,2
[bookmark: _Toc196830488][bookmark: _Toc197266242][bookmark: _Toc198844433][bookmark: _Toc212820357]11.17.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
[bookmark: _Toc197266013][bookmark: _Toc197954636][bookmark: _Toc212820882]Таблица 465 – Данные по отказам участков тепловых сетей от источника тепловой энергии Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника теплоснабжения
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2025 г.

	СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск
	0
	0
	0
	0
	0


Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], 
где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют; 
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении). Протяженность СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск (в двухтрубном исполнении) – 7,560 км. 
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): 
-до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;
-от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;
-от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;
свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.
[bookmark: _Toc196830489][bookmark: _Toc197266243][bookmark: _Toc198844434][bookmark: _Toc212820358]11.17.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] 
где   Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;  
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год. 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):
-до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;
-от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;
-от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;
-от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;
-свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.
Недоотпуска тепла СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск за последний год не было, Кнед=1,0.
[bookmark: _Toc196830490][bookmark: _Toc197266244][bookmark: _Toc198844435][bookmark: _Toc212820359]11.17.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №13 котельной №24-11 пос. Синеборск (Кнад)
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №13 котельной №24-11 пос. Синеборск (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (1,0+0,6+0,5+1,0+0,3+0,2+1,0+1,0)/8 = 0,7000
[bookmark: _Toc196830491][bookmark: _Toc197266245][bookmark: _Toc198844436][bookmark: _Toc212820360]11.17.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки
Оценка надежности источников тепловой энергии
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:
-высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
-надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
-малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
-ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.
Источник тепловой энергии Котельная №24-11 пос. Синеборск может быть оценен как ненадежный.
Оценка надежности тепловых сетей
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:
	-высоконадежные                   - более 0,9;
	-малонадежные                            - 0,5-0,74;

	-надежные                                  - 0,75-0,89;
	-ненадежные                              - менее 0,5


Показатель надежности СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск составляет - 0,7000.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей – ненадежная.

[bookmark: _Toc196830481][bookmark: _Toc198844860][bookmark: _Toc212820361]11.18. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино
[bookmark: _Toc198844861][bookmark: _Toc212820362]11.18.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)
Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
-Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;
-Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.
На котельной №24-12 с. Субботино отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.
[bookmark: _Toc198844862][bookmark: _Toc212820363]11.18.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
-Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;
-Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.
На котельной №24-12 с. Субботино отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.
[bookmark: _Toc198844863][bookmark: _Toc212820364]11.18.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)
Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
-Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;
-Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-12 с. Субботино не предусмотрено, Кт=0,5.
[bookmark: _Toc198844864][bookmark: _Toc212820365]11.18.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
-Кб = 1,0 – полная обеспеченность;
-Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;
-Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-12 с. Субботиноо отсутствует, Кб=1,0.
[bookmark: _Toc198844865][bookmark: _Toc212820366]11.18.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)
Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:
Оценку уровня резервирования (Кр):
-от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;
-от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;
-от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;
-от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;
-менее 30% включительно                              Кр = 0,2.
На котельной №24-12 с. Субботино показатель уровня резервирования, Кр=0,2.
[bookmark: _Toc198844866][bookmark: _Toc212820367]11.18.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-12 с. Субботино подлежащих замене составляет 0,05, Кс=0,1
[bookmark: _Toc198844867][bookmark: _Toc212820368]11.18.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
[bookmark: _Toc212820883]Таблица 466 – Данные по отказам участков тепловых сетей от источника тепловой энергии Субботинскогосельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника теплоснабжения
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2025 г.

	СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино
	0
	0
	0
	0
	0


Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], 
где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют; 
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении). Протяженность СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино (в двухтрубном исполнении) – 1,2434 км. 
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): 
-до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;
-от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;
-от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;
свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №04 от котельной №24-12 с. Субботино за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.
[bookmark: _Toc198844868][bookmark: _Toc212820369]11.18.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] 
где   Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;  
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год. 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):
-до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;
-от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;
-от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;
-от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;
-свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.
Недоотпуска тепла СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино за последний год не было, Кнед=1,0.
[bookmark: _Toc198844869][bookmark: _Toc212820370]11.18.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №14 котельной №24-12 с. Субботино (Кнад)
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №14 котельной №24-12 с. Субботино (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+0,1+1,0+1,0)/8 = 0,6250
[bookmark: _Toc198844870][bookmark: _Toc212820371]11.18.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки
Оценка надежности источников тепловой энергии
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:
-высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
-надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
-малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
-ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.
Источник тепловой энергии Котельная №24-12 с. Субботино может быть оценен как ненадежный.
Оценка надежности тепловых сетей
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:
	-высоконадежные                   - более 0,9;
	-малонадежные                            - 0,5-0,74;

	-надежные                                  - 0,75-0,89;
	-ненадежные                              - менее 0,5


Показатель надежности СЦТ №44 от котельной №24-12 с. Субботино составляет - 0,6250.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей – ненадежная.

[bookmark: _Toc198841849][bookmark: _Toc212820372]11.19. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №17 от котельной №24-14, СЦТ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское
[bookmark: _Toc198841850][bookmark: _Toc212820373]11.19.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)
Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
-Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;
-Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.
Котельная №24-14 пгт Шушенское оборудована резервным вводом электроснабжения, Кэ=1,0.
Котельная №24-15 пгт Шушенское оборудована резервным вводом электроснабжения, Кэ=1,0.
Котельная №24-16 пгт Шушенское оборудована резервным вводом электроснабжения, Кэ=1,0.
[bookmark: _Toc198841851][bookmark: _Toc212820374]11.19.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
-Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;
-Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.
Котельная №24-14 пгт Шушенское не оборудована резервным вводом водоснабжения, Кв=0,6.
Котельная №24-15 пгт Шушенское не оборудована резервным вводом водоснабжения, Кв=0,6.
Котельная №24-16 пгт Шушенское не оборудована резервным вводом водоснабжения, Кв=0,6.
[bookmark: _Toc198841852][bookmark: _Toc212820375]11.19.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)
Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
-Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;
-Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-14 пгт Шушенское не предусмотрено, Кт=0,5.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-15 пгт Шушенское предусмотрено, Кт=1,0.
Резервное топливоснабжение на котельной №24-16 пгт Шушенское не предусмотрено, Кт=0,5.
[bookmark: _Toc198841853][bookmark: _Toc212820376]11.19.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
-Кб = 1,0 – полная обеспеченность;
-Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;
-Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-14 пгт Шушенское отсутствует, Кб=1,0.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-15 пгт Шушенское отсутствует, Кб=1,0.
Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-16 пгт Шушенское отсутствует, Кб=1,0.
[bookmark: _Toc198841854][bookmark: _Toc212820377]11.19.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)
Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:
Оценку уровня резервирования (Кр):
-от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;
-от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;
-от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;
-от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;
-менее 30% включительно                              Кр = 0,2.
На котельной №24-14 пгт Шушенское показатель уровня резервирования, Кр=0,2.
На котельной №24-15 пгт Шушенское показатель уровня резервирования, Кр=0,2.
На котельной №24-16 пгт Шушенское показатель уровня резервирования, Кр=0,2.
[bookmark: _Toc198841855][bookmark: _Toc212820378]11.19.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-14 пгт Шушенское подлежащих замене составляет 0,482, Кс=0,5.
Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-15 пгт Шушенское подлежащих замене составляет 0,977, Кс=1,0.
Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-16 пгт Шушенское подлежащих замене составляет 0,00, Кс=1,0.
[bookmark: _Toc198841856][bookmark: _Toc212820379]11.19.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
[bookmark: _Toc198839001][bookmark: _Toc212820884]Таблица 467 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №09/1, СЦТ №09/2 и СЦТ №17 от источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	Наименование источника теплоснабжения
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2025 г.

	СЦТ №17 от Котельной №24-14 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №09/1 от Котельной №24-15 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №09/2 от Котельной №24-16 пгт Шушенское
	0
	0
	0
	0
	0


Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], 
где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют; 
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении). Протяженность СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское (в двухтрубном исполнении) – 2,224 км. Протяженность СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское (в двухтрубном исполнении) – 51,167 км. Протяженность СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское (в двухтрубном исполнении) – 0,536 км.
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): 
-до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;
-от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;
-от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;
свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.
Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.
[bookmark: _Toc198841857][bookmark: _Toc212820380]11.19.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] 
где:
Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;  
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год. 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):
-до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;
-от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;
-от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;
-от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;
-свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.
Недоотпуска тепла СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское за последний год не было, Кнед=1,0.
Недоотпуска тепла СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское за последний год не было, Кнед=1,0.
Недоотпуска тепла СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское за последний год не было, Кнед=1,0.
[bookmark: _Toc198841858][bookmark: _Toc212820381]11.19.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №17 котельной №24-14, СЦТ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское (Кнад)
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №17 котельной №24-14 пгт Шушенское (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (1,0+0,6+0,5+1,0+0,2+0,5+1,0+1,0)/8 = 0,7250
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №09/1 котельной №24-15 пгт Шушенское (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (1,0+0,6+1,0+1,0+0,2+1,0+1,0+1,0)/8 = 0,8500
Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №09/2 котельной №24-16 пгт Шушенское (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число учтенных показателей.
Кнад = (1,0+0,6+0,5+1,0+0,2+1,0+1,0+1,0)/8 = 0,7875
[bookmark: _Toc198841859][bookmark: _Toc212820382]11.19.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки
Оценка надежности источников тепловой энергии
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:
-высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
-надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
-малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
-ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.
Источник тепловой энергии Котельная №24-14 пгт Шушенское может быть оценен как малонадежный.
Источник тепловой энергии Котельная №24-15 пгт Шушенское может быть оценен как малонадежный.
Источник тепловой энергии Котельная №24-16 пгт Шушенское может быть оценен как малонадежный.
Оценка надежности тепловых сетей
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:
	-высоконадежные                   - более 0,9;
	-малонадежные                            - 0,5-0,74;

	-надежные                                  - 0,75-0,89;
	-ненадежные                              - менее 0,5


Показатель надежности СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское составляет - 0,7250.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.
Показатель надежности СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенская составляет - 0,8500.  Система может быть оценена как надежная и готовая к несению тепловой нагрузки.
Показатель надежности СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенская составляет - 0,7880.  Система может быть оценена как надежная и готовая к несению тепловой нагрузки
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей – малонадежная.
[bookmark: _Toc212820885]Таблица 468- Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
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	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Договорной максимум
	Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на

	
	
	
	10оС, при Т н.в.
	20оС, при Т н.в.
	30оС, при Т н.в.

	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС

	13
	Котельная школы, с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2
	0,33
	13,24
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,02
	0,03
	0,05
	0,06
	0,07
	0,02
	0,04
	0,07
	0,09
	0,10

	
	- промышленность и прочие
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- социально-значимые потребители
	0,33
	13,24
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,02
	0,03
	0,05
	0,06
	0,07
	0,02
	0,04
	0,07
	0,09
	0,10

	
	- население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


[bookmark: _Toc196830260]


[bookmark: _Toc212820886]Таблица 469 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
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	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Договорной максимум
	Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на

	
	
	
	10оС, при Т н.в.
	20оС, при Т н.в.
	30оС, при Т н.в.

	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС

	6
	Котельная СДК, с. Казанцево, ул. Енисейская, 8
	0,32
	12,84
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,01
	0,03
	0,04
	0,06
	0,07
	0,01
	0,04
	0,07
	0,09
	0,10

	
	- промышленность и прочие
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- социально-значимые потребители
	0,32
	12,84
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,01
	0,03
	0,04
	0,06
	0,07
	0,01
	0,04
	0,07
	0,09
	0,10

	
	- население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Котельная, с. Казанцево, ул. Ленина, 8
	0,72
	28,89
	0,01
	0,03
	0,05
	0,06
	0,08
	0,02
	0,06
	0,10
	0,13
	0,15
	0,02
	0,09
	0,15
	0,19
	0,23

	
	- промышленность и прочие
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- социально-значимые потребители
	0,72
	28,89
	0,01
	0,03
	0,05
	0,06
	0,08
	0,02
	0,06
	0,10
	0,13
	0,15
	0,02
	0,09
	0,15
	0,19
	0,23

	
	- население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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[bookmark: _Toc212820887]Таблица 470 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
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	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Договорной максимум
	Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на

	
	
	
	10оС, при Т н.в.
	20оС, при Т н.в.
	30оС, при Т н.в.

	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС

	2
	Электрокательная «Ильичево»
(п. Ильичево, ул. Дачная, 1) в т.ч.
	6,46
	259,20
	0,44
	0,52
	0,59
	0,64
	0,68
	0,89
	1,05
	1,18
	1,29
	1,36
	1,33
	1,57
	1,77
	1,93
	2,04

	
	- промышленность и прочие
	0,98
	39,32
	0,07
	0,08
	0,09
	0,10
	0,10
	0,14
	0,16
	0,18
	0,20
	0,21
	0,20
	0,24
	0,27
	0,29
	0,31

	
	- социально-значимые потребители
	1,30
	52,16
	0,09
	0,10
	0,12
	0,13
	0,14
	0,18
	0,21
	0,24
	0,26
	0,27
	0,27
	0,32
	0,36
	0,39
	0,41

	
	- население
	4,18
	167,72
	0,28
	0,34
	0,38
	0,41
	0,44
	0,57
	0,68
	0,76
	0,83
	0,88
	0,86
	1,01
	1,14
	1,25
	1,32

	4
	Котельная СДК 
п. Алтан, ул. Школьная, 7 в т.ч.
	0,08
	3,21
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,03

	
	- промышленность и прочие
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- социально-значимые потребители
	0,08
	3,21
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,03

	
	- население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Котельная п. Зарничный
	0,67
	26,88
	0,02
	0,03
	0,05
	0,06
	0,07
	0,03
	0,06
	0,09
	0,12
	0,14
	0,05
	0,09
	0,14
	0,18
	0,21

	
	- промышленность и прочие
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- социально-значимые потребители
	0,30
	12,04
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,01
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,02
	0,04
	0,06
	0,08
	0,09

	
	- население
	0,37
	14,84
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,04
	0,02
	0,03
	0,05
	0,07
	0,08
	0,03
	0,05
	0,08
	0,10
	0,12


[bookmark: _Toc197292732][bookmark: _Toc212820888]Таблица 471 - Допустимые ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
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	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Договорной максимум
	Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на

	
	
	
	10оС, при Т н.в.
	20оС, при Т н.в.
	30оС, при Т н.в.

	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС

	8
	Центральная котельная, с. Каптырево, ул. Мира, 17
	2,88
	115,56
	0,06
	0,12
	0,20
	0,26
	0,30
	0,14
	0,25
	0,40
	0,52
	0,61
	0,20
	0,37
	0,60
	0,77
	0,91

	
	- промышленность и прочие
	0,03
	1,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- социально-значимые потребители
	0,86
	34,51
	0,02
	0,04
	0,06
	0,08
	0,09
	0,05
	0,07
	0,12
	0,16
	0,18
	0,06
	0,11
	0,18
	0,23
	0,27

	
	- население
	1,99
	79,85
	0,04
	0,08
	0,14
	0,18
	0,21
	0,09
	0,18
	0,28
	0,35
	0,42
	0,14
	0,26
	0,41
	0,53
	0,63

	9
	Котельная, с. Каптырево, ул. Малая, 19а
	0,21
	8,43
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,03
	0,04
	0,04
	0,02
	0,03
	0,04
	0,06
	0,07

	
	- промышленность и прочие
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- социально-значимые потребители
	0,21
	8,43
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,03
	0,04
	0,04
	0,02
	0,03
	0,04
	0,06
	0,07

	
	- население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





[bookmark: _Toc212820889]Таблица 472 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
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	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Договорной максимум
	Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на

	
	
	
	10оС, при Т н.в.
	20оС, при Т н.в.
	30оС, при Т н.в.

	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС

	10
	Котельная больницы, с. Сизая, ул. Енисейская, 9
	0,19
	7,62
	0,00
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,04
	0,01
	0,02
	0,04
	0,05
	0,06

	
	- промышленность и прочие
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- социально-значимые потребители
	0,19
	7,62
	0,00
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,04
	0,01
	0,02
	0,04
	0,05
	0,06

	
	- население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Котельная СДК, с. Сизая, ул. Ленина, 40
	0,09
	3,61
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,03

	
	- промышленность и прочие
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- социально-значимые потребители
	0,09
	3,61
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,03

	
	- население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Котельная школы им. Ярыгина, с. Сизая, ул. Ленина, 86а
	1,19
	47,75
	0,02
	0,05
	0,08
	0,11
	0,13
	0,04
	0,10
	0,17
	0,21
	0,25
	0,05
	0,15
	0,25
	0,32
	0,38

	
	- промышленность и прочие
	0,04
	1,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- социально-значимые потребители
	1,15
	46,14
	0,02
	0,05
	0,08
	0,11
	0,13
	0,04
	0,10
	0,16
	0,20
	0,24
	0,05
	0,14
	0,24
	0,31
	0,37

	
	- население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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[bookmark: _Toc212820890]Таблица 473 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
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	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Договорной максимум
	Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на

	
	
	
	10оС, при Т н.в.
	20оС, при Т н.в.
	30оС, при Т н.в.

	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС

	16
	Центральная котельная, п. Синеборск
	3,77
	126,06
	0,08
	0,10
	0,13
	0,15
	0,17
	0,16
	0,20
	0,26
	0,31
	0,35
	0,24
	0,30
	0,39
	0,46
	0,52

	
	- промышленность и прочие
	0,26
	10,43
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,03
	0,03
	0,04

	
	- социально-значимые потребители
	1,25
	50,16
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,06
	0,07
	0,09
	0,10
	0,12
	0,08
	0,10
	0,13
	0,15
	0,17

	
	- население
	2,26
	65,47
	0,05
	0,06
	0,08
	0,09
	0,10
	0,09
	0,12
	0,15
	0,19
	0,21
	0,14
	0,18
	0,23
	0,28
	0,31
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[bookmark: _Toc212820891]Таблица 474 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
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	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Договорной максимум
	Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на

	
	
	
	10оС, при Т н.в.
	20оС, при Т н.в.
	30оС, при Т н.в.

	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС

	14
	Котельная школы, с. Субботина, ул. Садовая, 19
	1,02
	40,93
	0,03
	0,04
	0,07
	0,09
	0,11
	0,05
	0,09
	0,14
	0,18
	0,21
	0,08
	0,13
	0,21
	0,27
	0,32

	
	- промышленность и прочие
	0,05
	2,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02

	
	- социально-значимые потребители
	0,77
	30,90
	0,02
	0,03
	0,05
	0,07
	0,08
	0,04
	0,07
	0,11
	0,14
	0,16
	0,06
	0,10
	0,16
	0,20
	0,24

	
	- население
	0,20
	8,03
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,02
	0,02
	0,03
	0,04
	0,01
	0,02
	0,04
	0,06
	0,06
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[bookmark: _Toc212820892]Таблица 475 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края
	[image: Снимок 4]


	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Договорной максимум
	Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на

	
	
	
	10оС, при Т н.в.
	20оС, при Т н.в.
	30оС, при Т н.в.

	
	
	Гкал/ч
	т/ч
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС
	0оС
	-10оС
	-20оС
	-30оС
	-40оС

	1
	Электрокательная «Шушенское»
(п. Шушенская, ул. Ленина, 154) в т.ч.
	62,30
	1050
	3,75
	4,33
	4,71
	4,81
	5,19
	7,49
	8,66
	9,43
	9,61
	10,37
	11,24
	12,99
	14,14
	14,42
	15,56

	
	- промышленность и прочие
	9,32
	157,08
	0,56
	0,65
	0,70
	0,72
	0,78
	1,12
	1,30
	1,41
	1,44
	1,55
	1,68
	1,94
	2,12
	2,16
	2,33

	
	- социально-значимые потребители
	15,20
	256,18
	0,91
	1,06
	1,15
	1,17
	1,27
	1,83
	2,11
	2,30
	2,34
	2,53
	2,74
	3,17
	3,45
	3,52
	3,80

	
	- население
	37,78
	636,74
	2,28
	2,62
	2,86
	2,92
	3,14
	4,54
	5,25
	5,72
	5,83
	6,29
	6,82
	7,88
	8,57
	8,74
	9,43

	3
	БМК КМТ-800 2ПрА п. Шушенское
ул. Дзержинского, 24 «А» в т.ч.
	0,51
	20,46
	0,01
	0,02
	0,04
	0,05
	0,05
	0,02
	0,04
	0,07
	0,09
	0,11
	0,03
	0,07
	0,11
	0,14
	0,16

	
	- промышленность и прочие
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- социально-значимые потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- население
	0,51
	20,46
	0,01
	0,02
	0,04
	0,05
	0,05
	0,02
	0,04
	0,07
	0,09
	0,11
	0,03
	0,07
	0,11
	0,14
	0,16

	15
	Модульная котельная кв МКД, п. Шушенское, кв МКД, 25
	1,45
	58,18
	0,03
	0,06
	0,10
	0,13
	0,15
	0,08
	0,12
	0,20
	0,26
	0,31
	0,11
	0,19
	0,30
	0,39
	0,46

	
	- промышленность и прочие
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- социально-значимые потребители
	0,07
	2,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02

	
	- население
	1,38
	55,37
	0,03
	0,06
	0,10
	0,12
	0,14
	0,07
	0,11
	0,19
	0,25
	0,30
	0,10
	0,18
	0,29
	0,37
	0,44



[bookmark: _Toc198841860][bookmark: _Toc212820383][bookmark: _Toc65678385][bookmark: _Toc47601746][bookmark: _Toc12686927][bookmark: _Toc122360620][bookmark: _Toc166866863][bookmark: _Toc80075922]11.13. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них
Глава переработана согласно постановлению Правительства Российской Федерации №154 и Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения.

0024.ОМ-СТ.012.000
Страница 658 из 730

0024.ОМ-СТ.012.000
Страница 672 из 730
[bookmark: _Toc212820384][bookmark: _Toc65678386][bookmark: _Toc47601747][bookmark: _Toc12686928]ГЛАВА 12 (0024.ОМ-СТ.012.000)
[bookmark: _Toc122360621][bookmark: _Toc166866864][bookmark: _Toc212820385]ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
[bookmark: _Toc166867738][bookmark: _Toc212820386][bookmark: _Toc166866866]12.1. Официальные источники
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2029 годы, утвержденная приказом №726-о от 21.11.2024 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
[bookmark: _Hlk200103828][bookmark: _Hlk200106710][bookmark: _Hlk200106019][bookmark: _Hlk200105993]Постановление администрации Шушенского округа Красноярского края от 30.10.2013 N 1291 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением администрации округа на 01 июня 2025 г.).
[bookmark: _Toc212820387]12.2. Применение индексов-дефляторов
Расчет ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов применяется при следующие условия:
-с установлением базового уровня регулирования;
-с учетом производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии принятых по материалам тарифных дел;
-с учетом параметры, принятых в рамках долгосрочного регулирования.
[bookmark: _Toc166866867][bookmark: _Toc212820388]12.3. Сроки реализации
Расчетный период действия схемы – 2030 г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимается в соответствии с действующим регламентированным законодательством. Шаг расчета принимается равным одному календарному году.
[bookmark: _Toc166866868][bookmark: _Toc212820389]12.4. Ставка дисконтирования
Заемные и кредитные средства в рамках схемы теплоснабжения не рассматриваются.
[bookmark: _Toc166866869][bookmark: _Toc212820390]12.5. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc166866870]Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках принятого варианта развития систем теплоснабжения сформированы на основе мероприятий, указанных в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края» (актуализация на 2026 год) Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения.
Финансовые потребности для реализации данных мероприятий указаны в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».
Суммарные финансовые затраты на реализацию мероприятий до 2029 г. включительно представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc167892373][bookmark: _Toc195104001][bookmark: _Toc212820893]Таблица 476 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей  с учетом индекса-дефлятора в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	[bookmark: _Hlk200103684]Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750
	0
	907,51
	0
	0
	3657,51

	НДС
	550
	0
	181,502
	0
	0
	731,502

	Всего смета
	3300
	0
	1089,012
	0
	0
	4389,012

	Всего смета накопительным итогом
	3300
	3300
	4389,012
	4389,012
	4389,012
	 

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750
	0
	907,51
	0
	0
	3657,51

	НДС
	550
	0
	181,502
	0
	0
	731,502

	Всего смета
	3300
	0
	1089,012
	0
	0
	4389,012

	Всего смета накопительным итогом
	3300
	3300
	4389,012
	4389,012
	4389,012
	 

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем»

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	907,51
	0
	0
	907,51

	НДС, 20%
	0
	0
	181,502
	0
	0
	181,502

	Всего смета
	0
	0
	1089,012
	0
	0
	1089,012

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	1089,012
	1089,012
	1089,012
	 

	Мероприятие 001.01.02.002. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Иджа. Установка передвижного резервного источника снабжения электрической энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	0
	0
	0
	0
	2750,00

	НДС, 20%
	550,00
	0
	0
	0
	0
	550,00

	Всего смета
	3300,00
	0
	0
	0
	0
	3300,00

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	595,55
	800,33
	0
	1082,73
	1125,36
	3603,97

	НДС
	119,11
	160,066
	0
	216,546
	225,072
	720,794

	Всего смета
	714,66
	960,396
	0
	1299,276
	1350,432
	4324,764

	Всего смета накопительным итогом
	714,66
	1675,056
	1675,056
	2974,332
	4324,764
	 

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	595,55
	800,33
	0
	1082,73
	1125,36
	3603,97

	НДС
	119,11
	160,066
	0
	216,546
	225,072
	720,794

	Всего смета
	714,66
	960,396
	0
	1299,276
	1350,432
	4324,764

	Всего смета накопительным итогом
	714,66
	1675,056
	1675,056
	2974,332
	4324,764
	 

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.»

	Всего капитальные затраты
	595,55
	0
	0
	0
	0
	595,55

	НДС
	119,11
	0
	0
	0
	0
	119,11

	Всего смета
	714,66
	0
	0
	0
	0
	714,66

	Всего смета накопительным итогом
	714,66
	714,66
	714,66
	714,66
	714,66
	 

	Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м»

	Всего капитальные затраты
	0
	800,33
	0
	0
	0
	800,33

	НДС
	0
	160,066
	0
	0
	0
	160,066

	Всего смета
	0
	960,396
	0
	0
	0
	960,396

	Всего смета накопительным итогом
	0
	960,396
	960,396
	960,396
	960,396
	 

	Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м»

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	0
	1082,73
	0
	1082,73

	НДС
	0
	0
	0
	216,546
	0
	216,546

	Всего смета
	0
	0
	0
	1299,276
	0
	1299,276

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	0
	1299,276
	1299,276
	 

	Мероприятие 002.02.02.004. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м»

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	0
	0
	1125,36
	1125,36

	НДС
	0
	0
	0
	0
	225,072
	225,072

	Всего смета
	0
	0
	0
	0
	1350,432
	1350,432

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	0
	0
	1350,432
	 


[bookmark: _Toc165990664][bookmark: _Toc198491557][bookmark: _Toc212820894][bookmark: _Hlk200121741][bookmark: _Hlk200107850]Таблица 477 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	5114,79
	5521,35
	3593,92
	4599,22
	4244,61
	23073,89

	НДС
	1022,958
	1104,27
	718,784
	919,844
	848,922
	4614,778

	Всего смета
	6137,748
	6625,62
	4312,704
	5519,064
	5093,532
	27688,67

	Всего смета накопительным итогом
	6137,748
	12763,37
	17076,07
	22595,14
	27688,67
	 

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	5114,79
	5521,35
	3593,92
	4599,22
	4244,61
	23073,89

	НДС
	1022,958
	1104,27
	718,784
	919,844
	848,922
	4614,778

	Всего смета
	6137,748
	6625,62
	4312,704
	5519,064
	5093,532
	27688,67

	Всего смета накопительным итогом
	6137,748
	12763,37
	17076,07
	22595,14
	27688,67
	 

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки.»

	Всего капитальные затраты
	2284,17
	3353,66
	3487,92
	3627,45
	3772,56
	16525,76

	НДС, 20%
	456,834
	670,732
	697,584
	725,49
	754,512
	3305,152

	Всего смета
	2741,004
	4024,392
	4185,504
	4352,94
	4527,072
	19830,912

	Всего смета накопительным итогом
	2741,004
	6765,396
	10950,9
	15303,84
	19830,91
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей.»

	Всего капитальные затраты
	0
	672,95
	0
	706,52
	67,93
	1447,4

	НДС, 20%
	0
	134,59
	0
	141,304
	13,586
	289,48

	Всего смета
	0
	807,54
	0
	847,824
	81,516
	1736,88

	Всего смета накопительным итогом
	0
	807,54
	807,54
	1655,364
	1736,88
	 

	Мероприятие 001.01.02.003. «Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора»

	Всего капитальные затраты
	80,62
	394,74
	106
	265,25
	404,12
	1250,73

	НДС, 20%
	16,124
	78,948
	21,2
	53,05
	80,824
	250,146

	Всего смета
	96,744
	473,688
	127,2
	318,3
	484,944
	1500,876

	Всего смета накопительным итогом
	96,744
	570,432
	697,632
	1015,932
	1500,876
	

	Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	0
	1100,00
	0
	0
	0
	1100,00

	НДС, 20%
	0
	220,00
	0
	0
	0
	220,00

	Всего смета
	0
	1320,00
	0
	0
	0
	1320,00

	Всего смета накопительным итогом
	0
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	

	Мероприятие 001.01.02.005. «Модернизация оборудования котельной в п. Зарничный.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	0
	0
	0
	0
	2750,00

	НДС, 20%
	550,00
	0
	0
	0
	0
	550,00

	Всего смета
	3300,00
	0
	0
	0
	0
	3300,00

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	436,69
	0
	580,02
	0
	0
	1016,71

	НДС
	87,338
	0
	116,004
	0
	0
	203,342

	Всего смета
	524,028
	0
	696,024
	0
	0
	1220,052

	Всего смета накопительным итогом
	524,028
	524,028
	1220,052
	1220,052
	1220,052
	

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	436,69
	0
	580,02
	0
	0
	1016,71

	НДС
	87,338
	0
	116,004
	0
	0
	203,342

	Всего смета
	524,028
	0
	696,024
	0
	0
	1220,052

	Всего смета накопительным итогом
	524,028
	524,028
	1220,052
	1220,052
	1220,052
	

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02

	Всего капитальные затраты
	436,69
	0
	0
	0
	0
	436,69

	НДС
	87,338
	0
	0
	0
	0
	87,338

	Всего смета
	524,028
	0
	0
	0
	0
	524,028

	Всего смета накопительным итогом
	524,028
	524,028
	524,028
	524,028
	524,028
	 

	Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	580,02
	0
	0
	580,02

	НДС
	0
	0
	116,004
	0
	0
	116,004

	Всего смета
	0
	0
	696,024
	0
	0
	696,024

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	696,024
	696,024
	696,024
	 


[bookmark: _Toc196830261][bookmark: _Toc212820895]Таблица 478 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	[bookmark: _Hlk200111330]Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	3576,65
	3457,36
	382,15
	1884,84
	1529,37
	10830,37

	НДС
	715,33
	691,472
	76,43
	376,968
	305,874
	2166,074

	Всего смета
	4291,98
	4148,832
	458,58
	2261,808
	1835,244
	12996,44

	Всего смета накопительным итогом
	4291,98
	8440,812
	8899,392
	11161,2
	12996,44
	 

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	3576,65
	3457,36
	382,15
	1884,84
	1529,37
	10830,37

	НДС
	715,33
	691,472
	76,43
	376,968
	305,874
	2166,074

	Всего смета
	4291,98
	4148,832
	458,58
	2261,808
	1835,244
	12996,44

	Всего смета накопительным итогом
	4291,98
	8440,812
	8899,392
	11161,2
	12996,44
	 

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов»

	Всего капитальные затраты
	223,92
	1896,47
	0
	1619,65
	1401,08
	5141,12

	НДС, 20%
	44,784
	379,294
	0
	323,93
	280,216
	1028,224

	Всего смета
	268,704
	2275,764
	0
	1943,58
	1681,296
	6169,344

	Всего смета накопительным итогом
	268,704
	2544,468
	2544,468
	4488,048
	6169,344
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов»

	Всего капитальные затраты
	602,73
	460,89
	382,15
	265,19
	128,29
	1839,25

	НДС, 20%
	120,546
	92,178
	76,43
	53,038
	25,658
	367,85

	Всего смета
	723,276
	553,068
	458,58
	318,228
	153,948
	2207,1

	Всего смета накопительным итогом
	723,276
	1276,344
	1734,924
	2053,152
	2207,1
	

	Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	0
	1100,00
	0
	0
	0
	1100,00

	НДС, 20%
	0
	220,00
	0
	0
	0
	220,00

	Всего смета
	0
	1320,00
	0
	0
	0
	1320,00

	Всего смета накопительным итогом
	0
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	

	Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной школы в  с. Казанцево.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	0
	0
	0
	0
	2750,00

	НДС, 20%
	550,00
	0
	0
	0
	0
	550,00

	Всего смета
	3300,00
	0
	0
	0
	0
	3300,00

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	1393,68
	0
	1760,04
	0
	0
	3153,72

	НДС
	278,736
	0
	352,008
	0
	0
	630,744

	Всего смета
	1672,416
	0
	2112,048
	0
	0
	3784,464

	Всего смета накопительным итогом
	1672,416
	1672,416
	3784,464
	3784,464
	3784,464
	

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	1393,68
	0
	1760,04
	0
	0
	3153,72

	НДС
	278,736
	0
	352,008
	0
	0
	630,744

	Всего смета
	1672,416
	0
	2112,048
	0
	0
	3784,464

	Всего смета накопительным итогом
	1672,416
	1672,416
	3784,464
	3784,464
	3784,464
	

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепло камеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м» в зоне действия котельной №24-04

	Всего капитальные затраты
	1393,68
	0
	0
	0
	0
	1393,68

	НДС
	278,736
	0
	0
	0
	0
	278,736

	Всего смета
	1672,416
	0
	0
	0
	0
	1672,416

	Всего смета накопительным итогом
	1672,416
	1672,416
	1672,416
	1672,416
	1672,416
	

	Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до тепло камеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м» в зоне действия котельной №24-04

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	1760,04
	0
	0
	1760,04

	НДС
	0
	0
	352,008
	0
	0
	352,008

	Всего смета
	0
	0
	2112,048
	0
	0
	2112,048

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	2112,048
	2112,048
	2112,048
	


[bookmark: _Toc197292733][bookmark: _Toc212820896]Таблица 479 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2558,060
	6047,090
	7341,74
	6491,41
	4882,15
	27320,45

	НДС
	511,612
	1209,418
	1468,348
	1298,282
	976,43
	5464,09

	Всего смета
	3069,672
	7256,508
	8810,088
	7789,692
	5858,58
	32784,64

	Всего смета накопительным итогом
	3069,672
	10326,180
	19136,37
	26926,06
	32784,64
	

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2558,060
	6047,090
	7341,74
	6491,41
	4882,15
	27320,45

	НДС
	511,612
	1209,418
	1468,348
	1298,282
	976,43
	5464,09

	Всего смета
	3069,672
	7256,508
	8810,088
	7789,692
	5858,58
	32784,64

	Всего смета накопительным итогом
	3069,672
	10326,180
	19136,37
	26926,06
	32784,64
	

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов»

	Всего капитальные затраты
	58,06
	201,90
	162,74
	169,25
	227,12
	819,07

	НДС, 20%
	11,612
	40,38
	32,548
	33,85
	45,424
	163,814

	Всего смета
	69,672
	242,38
	195,288
	203,10
	272,544
	982,884

	Всего смета накопительным итогом
	69,672
	311,952
	507,24
	710,340
	982,884
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим.»

	Всего капитальные затраты
	2500,000
	5845,190
	6079,000
	6322,160
	4655,030
	25401,380

	НДС, 20%
	500,000
	1169,038
	1215,800
	1264,432
	931,006
	5080,276

	Всего смета
	3000,000
	7014,228
	7294,800
	7586,592
	5586,036
	30481,656

	Всего смета накопительным итогом
	3000,000
	10014,228
	17309,028
	24895,620
	30481,656
	

	Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	0,00
	0,00
	1100,00
	0,00
	0,00
	1100,00

	НДС, 20%
	0,00
	0,00
	220,00
	0,00
	0,00
	220,00

	Всего смета
	0,00
	0,00
	1320,00
	0,00
	0,00
	1320,00

	Всего смета накопительным итогом
	0,00
	0,00
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	2817,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2817,11

	НДС
	563,422
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	563,422

	Всего смета
	3380,532
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3380,532

	Всего смета накопительным итогом
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	2817,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2817,11

	НДС
	563,422
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	563,422

	Всего смета
	3380,532
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3380,532

	Всего смета накопительным итогом
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	

	Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.»

	Всего капитальные затраты
	2817,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2817,11

	НДС
	563,422
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	563,422

	Всего смета
	3380,532
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3380,532

	Всего смета накопительным итогом
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	


[bookmark: _Toc197954638][bookmark: _Toc212820897]Таблица 480 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 1-1. «Источники тепловой энергии»
	
	

	Капитальные затраты, без НДС
	126085,84
	0
	0
	0
	0
	126085,84

	НДС
	31521,46
	0
	0
	0
	0
	31521,46

	Всего смета
	157607,3
	0
	0
	0
	0
	157607,3

	Всего смета накопительным итогом
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	

	Подгруппа проектов 1-1.1 «Строительство источника тепловой энергии в целях экологической безопасности»

	Капитальные затраты, без НДС
	126085,84
	0
	0
	0
	0
	126085,84

	НДС
	31521,46
	0
	0
	0
	0
	31521,46

	Всего смета
	157607,3
	0
	0
	0
	0
	157607,3

	Всего смета накопительным итогом
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	

	Проект 1-1.1.1 «Модульная котельная в п. Синеборск Шушенского округа»

	Капитальные затраты, без НДС
	126085,84
	0
	0
	0
	0
	126085,84

	НДС
	31521,46
	0
	0
	0
	0
	31521,46

	Всего смета
	157607,3
	0
	0
	0
	0
	157607,3

	Всего смета накопительным итогом
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	

	Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них»

	Капитальные затраты, без НДС
	5870,08
	7250,22
	7662,68
	7640,66
	6448,25
	34871,89

	НДС
	1174,016
	1450,044
	1532,536
	1528,132
	1289,65
	6974,378

	Всего смета
	7044,096
	8700,264
	9195,216
	9168,792
	7737,9
	41846,268

	Всего смета накопительным итогом
	7044,096
	15744,36
	24939,58
	34108,37
	41846,27
	

	Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Капитальные затраты, без НДС
	5870,08
	7250,22
	7662,68
	7640,66
	6448,25
	34871,89

	НДС
	1174,016
	1450,044
	1532,536
	1528,132
	1289,65
	6974,378

	Всего смета
	7044,096
	8700,264
	9195,216
	9168,792
	7737,9
	41846,268

	Всего смета накопительным итогом
	7044,096
	15744,36
	24939,58
	34108,37
	41846,27
	

	Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м..»

	Капитальные затраты, без НДС
	5870,08
	0
	0
	0
	0
	5870,08

	НДС
	1174,016
	0
	0
	0
	0
	1174,016

	Всего смета
	7044,096
	0
	0
	0
	0
	7044,096

	Всего смета накопительным итогом
	7044,096
	7044,096
	7044,096
	7044,096
	7044,096
	

	Проект 1-2.1.2 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м..»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	7250,22
	0
	0
	0
	7250,22

	НДС
	0
	1450,044
	0
	0
	0
	1450,044

	Всего смета
	0
	8700,264
	0
	0
	0
	8700,264

	Всего смета накопительным итогом
	0
	8700,264
	8700,264
	8700,264
	8700,264
	

	Проект 1-2.1.3 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м...»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	7662,68
	0
	0
	7662,68

	НДС
	0
	0
	1532,536
	0
	0
	1532,536

	Всего смета
	0
	0
	9195,216
	0
	0
	9195,216

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	9195,216
	9195,216
	9195,216
	

	Проект 1-2.1.4 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м.»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	7640,66
	0
	7640,66

	НДС
	0
	0
	0
	1528,132
	0
	1528,132

	Всего смета
	0
	0
	0
	9168,792
	0
	9168,792

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	0
	9168,792
	9168,792
	

	Проект 1-2.1.5 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м.»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	6448,25
	6448,25

	НДС
	0
	0
	0
	0
	1289,65
	1289,65

	Всего смета
	0
	0
	0
	0
	7737,9
	7737,9

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	0
	0
	7737,9
	


[bookmark: _Toc197266015][bookmark: _Toc212820898]Таблица 481 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	1339,63
	1401,17
	1019,57
	772,44
	7282,81

	НДС
	550,00
	267,926
	280,234
	203,914
	154,488
	1456,562

	Всего смета
	3300,00
	1607,556
	1681,404
	1223,484
	926,928
	8739,372

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	4907,556
	6588,96
	7812,444
	8739,372
	

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	1339,63
	1401,17
	1019,57
	772,44
	7282,81

	НДС
	550,00
	267,926
	280,234
	203,914
	154,488
	1456,562

	Всего смета
	3300,00
	1607,556
	1681,404
	1223,484
	926,928
	8739,372

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	4907,556
	6588,96
	7812,444
	8739,372
	

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Субботино. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов.»

	Всего капитальные затраты
	0
	1339,63
	1401,17
	1019,57
	772,44
	4532,81

	НДС, 20%
	0
	267,926
	280,234
	203,914
	154,488
	906,562

	Всего смета
	0
	1607,556
	1681,404
	1223,484
	926,928
	5439,372

	Всего смета накопительным итогом
	0
	1607,556
	3288,96
	4512,444
	5439,372
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Установка передвижного резервного источника снабжения электрической энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	0
	0
	0
	0
	2750,00

	НДС, 20%
	550,00
	0
	0
	0
	0
	550,00

	Всего смета
	3300,00
	0
	0
	0
	0
	3300,00

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	1897,1
	0
	0
	0
	0
	1897,1

	НДС
	379,42
	0
	0
	0
	0
	379,42

	Всего смета
	2276,52
	0
	0
	0
	0
	2276,52

	Всего смета накопительным итогом
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	 

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	1897,1
	0
	0
	0
	0
	1897,1

	НДС
	379,42
	0
	0
	0
	0
	379,42

	Всего смета
	2276,52
	0
	0
	0
	0
	2276,52

	Всего смета накопительным итогом
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	 

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м.№ (в зоне действия котельной №24-12 с. Субботино

	Всего капитальные затраты
	1897,1
	0
	0
	0
	0
	1897,1

	НДС
	379,42
	0
	0
	0
	0
	379,42

	Всего смета
	2276,52
	0
	0
	0
	0
	2276,52

	Всего смета накопительным итогом
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	 


[bookmark: _Toc198839003][bookmark: _Toc212820899]Таблица 482 – Объемы финансирования мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей с учетом индекса-дефлятора в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	1543,2
	19666,6
	6232,54
	21145,02
	211,74
	48799,1

	НДС
	308,64
	3933,32
	1246,508
	4229,004
	43,348
	9760,82

	Всего смета
	1851,84
	23599,92
	7479,048
	25374,02
	254,088
	58558,92

	Всего смета накопительным итогом
	1851,84
	25451,76
	32930,81
	58304,83
	58558,92
	 

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	1543,2
	19666,6
	6232,54
	21145,02
	211,74
	48799,1

	НДС
	308,64
	3933,32
	1246,508
	4229,004
	43,348
	9760,82

	Всего смета
	1851,84
	23599,92
	7479,048
	25374,02
	254,088
	58558,92

	Всего смета накопительным итогом
	1851,84
	25451,76
	32930,81
	58304,83
	58558,92
	 

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	19360,85
	811,78
	20941,43
	0,00
	41114,06

	НДС, 20%
	0,0
	3872,17
	162,356
	4188,286
	0,00
	8222,812

	Всего смета
	0,0
	23233,02
	974,136
	25129,716
	0,00
	49336,872

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	23233,02
	24207,156
	49336,872
	49336,872
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования модульной котельной квартала МКК в п. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импортозамещенное оборудование» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	1543,200
	305,750
	195,760
	203,590
	211,740
	2460,040

	НДС, 20%
	308,640
	61,150
	39,1520
	40,718
	43,348
	492,008

	Всего смета
	1851,840
	366,900
	234,912
	244,308
	254,088
	2952,048

	Всего смета накопительным итогом
	1851,840
	2218,740
	2453,652
	2697,960
	2952,048
	

	Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии».

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	1100,00
	0,0
	0,0
	1100,00

	НДС, 20%
	0,0
	0,0
	220,00
	0,0
	0,0
	220,00

	Всего смета
	0,0
	0,0
	1320,00
	0,0
	0,0
	1320,00

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	

	Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной по ул. Дзержинского, 24 а в с. Казанцево.  Оборудование источника стационар-ным резервным источником снабжения электрической энергии»

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	4125,00
	0,0
	0,0
	4125,00

	НДС, 20%
	0,0
	0,0
	825,00
	0,0
	0,0
	825,00

	Всего смета
	0,0
	0,0
	4950,00
	0,0
	0,0
	4950,00

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	4950,00
	4950,00
	4950,00
	

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	6041,650
	16537,590
	18841,890
	4558,050
	11927,670
	57906,850

	НДС
	1208,330
	3307,518
	3768,378
	911,610
	2385,534
	11581,370

	Всего смета
	7249,980
	19845,108
	22610,268
	5469,660
	14313,204
	69488,220

	Всего смета накопительным итогом
	7249,98
	27095,088
	49705,356
	55175,016
	69488,22
	 

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	6041,650
	16537,590
	18841,890
	4558,050
	11927,670
	57906,850

	НДС
	1208,330
	3307,518
	3768,378
	911,610
	2385,534
	11581,370

	Всего смета
	7249,980
	19845,108
	22610,268
	5469,660
	14313,204
	69488,220

	Всего смета накопительным итогом
	7249,98
	27095,088
	49705,356
	55175,016
	69488,22
	 

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	3323,43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3323,43

	НДС
	664,686
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	664,686

	Всего смета
	3988,116
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3988,116

	Всего смета накопительным итогом
	3988,116
	3988,116
	3988,116
	3988,116
	3988,116
	 

	Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до тепло камеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,00
	4193,18
	0,0
	0,0
	0,0
	4193,18

	НДС
	0,00
	838,636
	0,0
	0,0
	0,0
	838,636

	Всего смета
	0,00
	5031,816
	0,0
	0,0
	0,0
	5031,816

	Всего смета накопительным итогом
	0,00
	5031,816
	5031,816
	5031,816
	5031,816
	

	Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	8000,08
	0,0
	0,0
	0,0
	8000,08

	НДС
	0,0
	1600,016
	0,0
	0,0
	0,0
	1600,016

	Всего смета
	0,0
	9600,096
	0,0
	0,0
	0,0
	9600,096

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	9600,096
	9600,096
	9600,096
	9600,096
	 

	Мероприятие 002.02.02.004. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	6268,06
	0,0
	0,0
	6268,06

	НДС
	0,0
	0,0
	1253,612
	0,0
	0,0
	1253,612

	Всего смета
	0,0
	0,0
	7521,672
	0,0
	0,0
	7521,672

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	7521,672
	7521,672
	7521,672
	

	Мероприятие 002.02.02.005. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	8000,73
	0,0
	0,0
	8000,73

	НДС
	0,0
	0,0
	1600,146
	0,0
	0,0
	1600,146

	Всего смета
	0,0
	0,0
	9600,876
	0,0
	0,0
	9600,876

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	9600,876
	9600,876
	9600,876
	

	Мероприятие 002.02.02.006. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7449,73
	7449,73

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1489,946
	1489,946

	Всего смета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8939,676
	8939,676

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8939,676
	

	Мероприятие 002.02.02.007. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162мм.» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	2718,22
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2718,22

	НДС
	543,644
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	543,644

	Всего смета
	3261,864
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3261,864

	Всего смета накопительным итогом
	3261,864
	3261,864
	3261,864
	3261,864
	3261,864
	

	Мероприятие 002.02.02.008. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	0,0
	4344,33
	0,0
	0,0
	0,0
	4344,33

	НДС
	0,0
	868,866
	0,0
	0,0
	0,0
	868,866

	Всего смета
	0,0
	5213,196
	0,0
	0,0
	0,0
	5213,196

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	5213,196
	5213,196
	5213,196
	5213,196
	

	Мероприятие 002.02.02.009. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м.» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	4573,1
	0,0
	0,0
	4573,1

	НДС
	0,0
	0,0
	914,62
	0,0
	0,0
	914,62

	Всего смета
	0,0
	0,0
	5487,72
	0,0
	0,0
	5487,72

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	5487,72
	5487,72
	5487,72
	

	Мероприятие 002.02.02.010. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	0,0
	4558,05
	0,0
	4558,05

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	911,61
	0,0
	911,61

	Всего смета
	0,0
	0,0
	0,0
	5469,66
	0,0
	5469,66

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	5469,66
	5469,66
	

	Мероприятие 002.02.02.011. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4477,94
	4477,94

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	895,588
	895,588

	Всего смета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5373,528
	5373,528

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5373,528
	


Объем финансовых вложений и прогнозные сроки реализации мероприятий для проведения строительства, реконструкции котельной и тепловых сетей в границах муниципального образования приняты в соответствии с Приложением №5 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края №726-о от 21.11.2024 г. и Приложением о закреплении резервного источника снабжения электрической энергией за объектом коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шушенский район к муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации Шушенского округа Красноярского края от 30.10.2013 N 1291 (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением администрации округа на 01 июня 2025 г.).
[bookmark: _Toc212820391]12.6. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности
В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных различными вариантами развития: 
-собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:
-прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения; 
-платы (тариф) за подключение (на территории муниципального образования не рассматривается); 
-амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.); 
-экономии операционных расходов и расходов на топливо за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;
-заемные средства (кредиты); 
-финансирование из бюджетов различных уровней. 
С 2016 г. осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноситель на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, или метода индексации установленных тарифов, или метода сравнения аналогов).
Возврат инвестиций при формировании тарифа методом индексации установленных тарифов может осуществляться следующим способом:
-за счет включения в тариф ускоренной амортизации (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года), варьируемым параметром в данном случае является коэффициент уменьшаемого остатка, который может принимать значения от 1 до 3 (в соответствии с п. 43 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета); 
-за счет включения в тариф расходов по выплате займов и кредитных договоров средства, которых направляются на капитальные вложения (за вычетом амортизационных отчислений, являющихся источником финансирования капитальных вложений), включая проценты по займам и кредитным договорам (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года); 
-за счет устанавливаемого нормативного уровня прибыли[footnoteRef:185], учитывающего, в том числе необходимость в осуществлении инвестиций (устанавливаемая прибыль - п.41 №760-Э от 13 июня 2013 года). [185:  Нормативный уровень прибыли не должен быть выше нормы доходности, установленной по методу возврата инвестированного капитала.] 

Финансирование рассматриваемого проекта из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.
На основании вышеизложенного на перспективу при включении мероприятий (проектов) в схему теплоснабжения муниципального образования предлагается реализовать следующую схему финансирования предложенных к реализации проектов:
-группы (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования (сооружений), выработавшего парковый ресурс на объектах, находящихся в муниципальной, региональной собственности предлагается финансировать за счет целевого бюджетного финансирования;
-остальные группы проектов (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования, выработавшего парковый ресурс на объектах, не находящихся в муниципальной, региональной собственности предлагается финансировать за счет амортизации и привлечения заемных средств с их возвратом за счет включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию.
Ниже в таблице приведены расходы и источники финансирования на реализацию мероприятий в рамках инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС на 2025-2029 гг.
[bookmark: _Toc167892375][bookmark: _Toc195104002][bookmark: _Toc212820900]Таблица 483 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации

	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Собственные средства
	4511,48
	595,55
	800,33
	907,51
	1082,73
	1125,36

	1.1
	-амортизационные отчисления
	40,3
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06

	1.2
	-прибыль, направленная на инвестиции
	4471,18
	587,49
	792,27
	899,45
	1074,67
	1117,3

	1.3
	-средства, полученные за счет платы за подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	-прочие средства, в т.ч. аренда имущества
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	-кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	-займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	-прочие средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Бюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Итого по инвестиционной программе
	4511,48
	595,55
	800,33
	907,51
	1082,73
	1125,36

	
	Итого по инвестиционной программе с НДС (по ставке 20%)
	5413,776
	714,66
	960,396
	1089,012
	1299,276
	1350,432


[bookmark: _Toc197292734][bookmark: _Toc198491558][bookmark: _Toc212820901][bookmark: _Toc166866871]Таблица 484 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации

	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Собственные средства
	20240,20
	2801,48
	4421,35
	4173,94
	4599,22
	4244,61

	1.1
	-амортизационные отчисления
	3694,75
	738,95
	738,95
	738,95
	738,95
	738,95

	1.2
	-прибыль, направленная на инвестиции
	16595,43
	2072,45
	3692,32
	3444,91
	3870,19
	3515,58

	1.3
	-средства, полученные за счет платы за подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	-прочие средства, в т.ч. аренда имущества
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	-кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	-займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	-прочие средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Бюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Итого по инвестиционной программе
	20240,20
	2801,48
	4421,35
	4173,94
	4599,22
	4244,61

	
	Итого по инвестиционной программе с НДС (по ставке 20%)
	24288,72
	3361,78
	5305,62
	5008,73
	5519,06
	5093,53


[bookmark: _Toc196830262][bookmark: _Toc212820902]Таблица 485 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации

	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Собственные средства
	10134,09
	2220,33
	2357,36
	2142,19
	1884,84
	1529,37

	1.1
	-амортизационные отчисления
	60,15
	12,03
	12,03
	12,03
	12,03
	12,03

	1.2
	-прибыль, направленная на инвестиции
	10073,94
	2208,30
	2345,33
	2130,16
	1872,81
	1517,34

	1.3
	-средства, полученные за счет платы за подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	-прочие средства, в т.ч. аренда имущества
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	-кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	-займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	-прочие средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Бюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Итого по инвестиционной программе
	10134,09
	2220,33
	2357,36
	2142,19
	1884,84
	1529,37

	
	Итого по инвестиционной программе с НДС (по ставке 20%)
	12160,91
	2664,40
	2828,83
	2570,63
	2261,81
	1835,24


[bookmark: _Toc212820903][bookmark: _Hlk198410549]Таблица 486 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации

	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Собственные средства
	29037,560
	5375,170
	6047,090
	6241,740
	6491,410
	4882,150

	1.1
	-амортизационные отчисления
	1182,800
	236,560
	236,560
	236,560
	236,560
	236,560

	1.2
	-прибыль, направленная на инвестиции
	27854,760
	5138,610
	5810,530
	6005,180
	6254,850
	4645,590

	1.3
	-средства, полученные за счет платы за подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	-прочие средства, в т.ч. аренда имущества
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	-кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	-займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	-прочие средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Бюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Итого по инвестиционной программе
	27854,760
	5138,610
	5810,530
	6005,180
	6254,850
	4645,590

	
	Итого по инвестиционной программе с НДС (по ставке 20%)
	34845,072
	6450,204
	7256,508
	7490,088
	7789,692
	5858,580


[bookmark: _Toc196767959][bookmark: _Toc196829276][bookmark: _Toc212820904]Таблица 487 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации

	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	[bookmark: _Hlk196816468]1
	Собственные средства
	7833,92
	1074,13
	1667,58
	1800,18
	1787,31
	1504,72

	1.1
	-амортизационные отчисления
	897,33
	180,84
	180,84
	180,84
	180,84
	173,97

	1.2
	-прибыль, направленная на инвестиции
	6936,59
	893,29
	1486,74
	1619,34
	1606,47
	1330,75

	1.3
	-средства, полученные за счет платы за подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	-прочие средства, в т.ч. аренда имущества
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	-кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	-займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	-прочие средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Бюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Итого по инвестиционной программе
	7833,92
	1074,13
	1667,58
	1800,18
	1787,31
	1504,72

	
	Итого по инвестиционной программе с НДС (по ставке 20%)
	9400,704
	1288,956
	2001,096
	2160,216
	2144,772
	1805,664


[bookmark: _Toc197266016][bookmark: _Toc197954639][bookmark: _Toc212820905]Таблица 488 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации

	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Собственные средства
	34871,89
	5870,08
	7250,22
	7662,68
	7640,66
	6448,25

	1.1
	-амортизационные отчисления
	3317,40
	663,48
	663,48
	663,48
	663,48
	663,48

	1.2
	-прибыль, направленная на инвестиции
	31554,49
	5206,60
	6586,24
	6999,20
	6977,18
	5784,77

	1.3
	-средства, полученные за счет платы за подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	-прочие средства, в т.ч. аренда имущества
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	-кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	-займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	-прочие средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Бюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Итого по инвестиционной программе
	34871,89
	5870,08
	7250,22
	7662,68
	7640,66
	6448,25

	
	Итого по инвестиционной программе с НДС (по ставке 20%)
	41846,27
	7044,09
	8700,26
	9195,22
	9168,79
	7737,90


[bookmark: _Toc212820906]Таблица 489 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации

	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Собственные средства
	6429,91
	1897,1
	1339,63
	1401,17
	1019,57
	772,44

	1.1
	-амортизационные отчисления
	238,6
	47,72
	47,72
	47,72
	47,72
	47,72

	1.2
	-прибыль, направленная на инвестиции
	6191,31
	1849,38
	1291,91
	1353,45
	971,85
	724,72

	1.3
	-средства, полученные за счет платы за подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	-прочие средства, в т.ч. аренда имущества
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	-кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	-займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	-прочие средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Бюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Итого по инвестиционной программе
	6429,91
	1897,1
	1339,63
	1401,17
	1019,57
	772,44

	
	Итого по инвестиционной программе с НДС (по ставке 20%)
	7715,89
	2276,52
	1607,56
	1681,40
	1223,48
	926,93


[bookmark: _Toc198839004][bookmark: _Toc212820907]Таблица 490 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации

	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Собственные средства
	101480,95
	7584,85
	36204,19
	19849,43
	25703,07
	12139,41

	1.1
	-амортизационные отчисления
	34853,75
	6970,75
	6970,75
	6970,75
	6970,75
	6970,75

	1.2
	-прибыль, направленная на инвестиции
	66627,20
	614,10
	29233,44
	12878,68
	18732,32
	5168,66

	1.3
	-средства, полученные за счет платы за подключение
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	-прочие средства, в т.ч. аренда имущества
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	-кредиты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	-займы организаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	-прочие средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Бюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Итого по инвестиционной программе, без НДС
	101480,95
	7584,850
	36204,190
	19849,430
	25703,070
	12139,410

	
	Итого по инвестиционной программе с НДС
	121777,14
	9101,82
	43445,028
	23819,316
	30843,684
	14567,292


[bookmark: _Toc212820392]12.7. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности
При актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края были внесены следующие изменения:
-актуализированы финансовые потребности в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС на 2025-2029 гг.

[bookmark: _Toc19381384]
[bookmark: _Toc166866872][bookmark: _Toc212820393][bookmark: _Toc65678389][bookmark: _Toc47608467][bookmark: _Toc12686931][bookmark: _Toc122085652][bookmark: _Toc80075925][bookmark: _Toc12686932][bookmark: _Toc65678390][bookmark: _Toc47608468]ГЛАВА 13 (0024.ОМ-СТ.013.000)
[bookmark: _Toc212820394]ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
[bookmark: _Toc166866873][bookmark: _Toc212820395][bookmark: _Toc122085653]13.1. Общая часть
Существующее состояние теплоснабжения на территории муниципального образования характеризуется значениями базовых индикаторов функционирования системы теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния. 
Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу (на срок реализации схемы теплоснабжения), произведена при условии полной реализации проекта, предложенного к включению в утверждаемую часть схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc166866874][bookmark: _Toc212820396]13.2. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
[bookmark: _Hlk198038263]Индикаторы развития систем теплоснабжения разделены на четыре группы. 
В первую группу включены показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей сельского поселения. Эти показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей муниципального образования на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей первой группы отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственной программы, действующей теплоснабжающим предприятием поселения в части товарного отпуска тепловой энергии. Данные показатели приведены в таблице 115 ниже. 
Вторая группа индикаторов характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. В отсутствии на территории муниципального образования источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии данные показатели отсутствуют. 
Третья группа индикаторов характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источника тепловой энергии на территории муниципального образования. Данные показатели приведены в таблицах 116 и 117 ниже. 
Четвертая группа индикаторов характеризует развитие системы теплоснабжения муниципального образования в части тепловых сетей. В отсутствии мероприятий по строительству, реконструкции, технического перевооружения тепловых сетей данные показатели отсутствуют.
[bookmark: _Toc167892376][bookmark: _Toc195104003][bookmark: _Toc212820908]Таблица 491 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края
	Номер СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2030 (план)

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	0,2798
	0,2798
	0,2798
	0,2855
	0,2855
	0,2855

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91

	[bookmark: _Toc195104004]СЦТ №18
	Котельная №24-01 
	4,2060
	4,4013
	4,4013
	4,4013
	4,4213
	4,4013

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 
	0,0646
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649
	0,0649

	СЦТ №02
	Котельная №24-03
	0,4190
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016
	0,4016

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №18
	Котельная №24-01 
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	10,0

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	СЦТ №02
	Котельная №24-03
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0,1291
	0,1291
	0,2588
	0,2588
	0,2588
	0,2588

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0,2945
	0,2945
	0,3077
	0,3077
	0,3077
	0,3077

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	
	
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	0,1348
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	1,8817
	1,8946
	1,8946
	1,8949
	1,8949
	1,8949

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	0,0778
	0,0778
	0,0778
	0,0778
	-
	-

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694
	0,0694

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	0,6808
	0,6808
	1,0451
	1,0451
	1,0637
	1,0451

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,15

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	2,06

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	3,213
	3,213
	3,213
	3,213
	3,213
	3,213

	
	
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	2,4182
	2,4182
	2,4182
	2,6073
	2,6392
	2,5651

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	3,213
	3,213
	3,213
	3,213
	3,213
	3,213

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0,000
	0,000
	ликвидирована

	
	
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0,8300
	0,8262
	0,8262
	0,8262
	0,8595
	0,6709

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0,0186
	0,0186
	ликвидирована

	
	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0,15
	0,15
	ликвидирована

	
	Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 
	1,1707
	1,1244
	1,1244
	1,1544
	1,1544
	1,1544

	СЦТ №09/1
	Котельная №24-15
	52,7770
	52,7770
	53,6462
	54,3272
	55,1873
	55,1873

	СЦТ №09/2
	Котельная №24-16
	-
	-
	0,4141
	0,4141
	0,4141
	0,4141

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096

	СЦТ №09/1
	Котельная №24-15
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0

	СЦТ №09/2
	Котельная №24-16
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688



[bookmark: _Toc212820909]Таблица 492 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края
	Номер СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	0
	0
	0
	0
	1,1262
	1,1262

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	2,8592
	2,8592
	2,8592
	2,8592
	2,5866
	2,5866

	[bookmark: _Toc195104005]СЦТ №18
	Котельная №24-01 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №02
	Котельная №24-03
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №18
	Котельная №24-01 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №02
	Котельная №24-03
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №18
	Котельная №24-01 
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	2,116
	2,116

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 
	0
	0
	0
	0
	0,736
	1,305

	СЦТ №02
	Котельная №24-03
	0
	0
	0
	0
	1,305
	1,305

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №18
	Котельная №24-01 
	4,191
	4,191
	4,191
	4,191
	3,613
	3,613

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 
	4,229
	4,229
	4,229
	4,229
	3,010
	3,010

	СЦТ №02
	Котельная №24-03
	2,989
	2,989
	2,989
	2,989
	2,315
	2,315

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0
	0
	0
	0
	0
	0,62

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,18

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	1,95

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	2,51

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	0
	0
	0
	0
	0
	0,4

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	3,73
	
	3,73
	3,73
	3,65
	3,65

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	2,41
	2,53
	2,58
	2,50
	2,30
	2,45

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,87
	0,87

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	3,6
	3,6
	3,6
	2,1
	-
	-

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,44
	3,44

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,55
	0,55

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	3,06
	3,06
	3,06
	3,06
	2,44
	2,44

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0
	0
	ликвидирована

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0
	0
	ликвидирована

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	1,08
	1,08

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	0,00
	0,00
	ликвидирована

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	2,80
	2,80

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	3,03
	3,03
	ликвидирована

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №09/1
	Котельная №24-15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №09/2
	Котельная №24-16
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.)

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №09/1
	Котельная №24-15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №09/2
	Котельная №24-16
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2)

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,41
	1,41

	СЦТ №09/1
	Котельная №24-15
	3,70
	3,70
	3,70
	3,70
	3,41
	3,41

	СЦТ №09/2
	Котельная №24-16
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	
	

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	1,94
	1,94

	СЦТ №09/1
	Котельная №24-15
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,38
	3,38

	СЦТ №09/2
	Котельная №24-16
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	
	


[bookmark: _Toc212820910]Таблица 493 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края
	Номер СЦТ
	Источник тепловой энергии
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

	
	
	2020 (факт)
	2021 (факт)
	2022 (факт)
	2023 (факт)
	2024 (факт)
	2033 (план)

	СЦТ №03
	Котельная №24-13 
	-
	-
	-
	-
	-
	99,87

	[bookmark: _Toc166866875]СЦТ №18
	Котельная №24-01 
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	СЦТ №01
	Котельная №24-02 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	СЦТ №02
	Котельная №24-03
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	-
	-
	-
	-
	-
	60,25

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	СЦТ №06
	Котельная №24-06 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	СЦТ №07
	Котельная №24-07 
	-
	-
	-
	-
	-
	3,61

	СЦТ №10
	Котельная №24-08
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	СЦТ №11
	Котельная №24-09
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №12
	Котельная №24-10 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	СЦТ №13
	Котельная №24-11
	-
	-
	-
	-
	-
	25,83

	СЦТ №04
	Котельная №24-04 
	-
	-
	-
	-
	-
	14,54

	СЦТ №05
	Котельная №24-05 
	-
	-
	ликвидирована

	СЦТ №17
	Котельная №24-14 
	-
	-
	-
	-
	-
	2,69

	СЦТ №09/1
	Котельная №24-15
	-
	-
	-
	-
	-
	3,88

	СЦТ №09/2
	Котельная №24-16
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00


[bookmark: _Toc212820397]13.3. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения
В целях обеспечения стабильного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры реализуются неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Шушенского округа Красноярского края, направленные на предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, и повышения качества коммунальных услуг, а также на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Приказом №726-о от 21.11.2024 Министерством строительства и жилищно-коммунального строительства Красноярского края утверждена инвестиционная программа МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на 2025-2029 годы.
Техническое перевооружение котельных и реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, должны обеспечить достижение по ним целевых показателей надежности и энергетической эффективности к концу срока реализации инвестиционной программы.
Ниже в таблице приведены плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 гг.).
[bookmark: _Toc195104006][bookmark: _Hlk198037289]

[bookmark: _Toc212820911]Таблица 494 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС
	[bookmark: _Hlk195102860]№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-13 с. Иджа
	кВт/Гкал
	307
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	307
	307
	307
	307
	307

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	0
	0
	0
	
	

	2
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-13 с. Иджа
	кг.у.т./Гкал
	70,3
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	70,3
	70,3
	70,3
	69,6
	69

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	Котельная №24-13 с. Иджа
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

	Котельная №24-13 с. Иджа
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

	5.1
	Тепловая сеть от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП (с. Иджа, СЦТ №3)
	Гкал
	37,11
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	29,69
	22,27
	22,27
	22,27
	22,27

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Тепловая сеть от теплокамеры ТК-1 до помещения школы (с. Иджа, СЦТ №3)
	Гкал
	47,66
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	47,66
	38,13
	28,60
	28,60
	28,60

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Тепловая сеть от здания котельной в сторону ТК-2 (с. Иджа, СЦТ №3)
	Гкал
	55,85
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	55,85
	55,85
	55,85
	44,68
	33,51

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 сторону ТК-1 (с. Иджа, СЦТ №3)
	Гкал
	56,60
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	56,60
	56,60
	56,60
	56,60
	45,28

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

	6.1
	Тепловая сеть от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП (с. Иджа, СЦТ №3)
	Гкал/м2
	4,1
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	3,3
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Тепловая сеть от теплокамеры ТК-1 до помещения школы (с. Иджа, СЦТ №3)
	Гкал/м2
	3,4
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	3,4
	2,8
	2,1
	2,1
	2,1

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Тепловая сеть от здания котельной в сторону ТК-2 (с. Иджа, СЦТ №3)
	Гкал/м2
	3,4
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	3,4
	3,4
	3,4
	2,8
	2,1

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 сторону ТК-1 (с. Иджа, СЦТ №3)
	Гкал/м2
	3,4
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	2,8

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
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[bookmark: _Toc198491562][bookmark: _Toc212820912][bookmark: _Toc65678391][bookmark: _Toc166866876][bookmark: _Toc80075926][bookmark: _Toc133324485]Таблица 495 - Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС
	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Котельная №24-01 (СЦТ №18) пос. Ильичево

	1
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кВт/Гкал
	985
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	984
	983
	982
	981
	981

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кг.у.т./Гкал
	115
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	115
	115
	115
	115
	115

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-02 (СЦТ №01) пос. Алтан

	1
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кВт/Гкал
	89,3
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	89,3
	89,3
	89,3
	88,7
	88,2

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кг.у.т./Гкал
	358
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	358
	358
	358
	358
	358

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая сеть от ТК до здания школы  (п. Алтан, СЦТ №1)

	1
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	21,72
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	16,29
	10,86
	10,86
	10,86
	10,86

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	4,8
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	3,6
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений  на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от здания котельной до ТК (п. Алтан, СЦТ №1)

	1
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	26,69
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	26,69
	26,69
	21,36
	16,02
	16,02

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	3,7
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	3,7
	3,7
	3,0
	2,3
	2,3

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений  на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-03 (СЦТ №02) пос. Зарничный

	1
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кВт/Гкал
	56,8
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	56,3
	55,8
	55,3
	55,3
	55,3

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кг.у.т./Гкал
	332
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	332
	332
	332
	332
	332

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc196830266][bookmark: _Hlk198055006]
[bookmark: _Toc212820913]Таблица 496 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС
	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-04 (СЦТ №04) с. Казанцево
	кг.у.т./Гкал
	334
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	334
	334
	334
	334
	334

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-05 (СЦТ №05) с. Казанцево
	кг.у.т./Гкал
	330
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	330
	330
	330
	330
	330

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-04 (СЦТ №04) с. Казанцево
	кВт/Гкал
	63,6
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	63,6
	63,1
	62,6
	62,1
	61,6

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-05 (СЦТ №05) с. Казанцево
	кВт/Гкал
	99,5
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	99,0
	98,5
	98,0
	97,5
	97,5

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	Котельная №24-04 (СЦТ №04) с. Казанцево
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-05 (СЦТ №05) с. Казанцево
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 до строений абонентов (с. Казанцево, СЦТ №04)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от здания СДК до тепловой камеры ТК-2 (с. Казанцево, СЦТ №04)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 до строений абонентов (с. Казанцево, СЦТ №04)
	Гкал
	38,78
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	29,09
	19,39
	19,39
	19,39
	19,39

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от здания СДК до тепловой камеры ТК-2 (с. Казанцево, СЦТ №04)
	Гкал
	106,23
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	106,23
	106,23
	84,98
	63,74
	63,74

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 до строений абонентов (с. Казанцево, СЦТ №04)
	Гкал/м2
	4,9
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	3,6
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от здания СДК до тепловой камеры ТК-2 (с. Казанцево, СЦТ №04)
	Гкал/м2
	3,8
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	3,8
	3,8
	3,0
	2,3
	2,3

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc197292738][bookmark: _Hlk198070840]
[bookmark: _Toc212820914]Таблица 497 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС
	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Котельная №24-06 (СЦТ №06) с. Каптырево

	1
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кВт/Гкал
	106
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	106
	104
	104
	102
	102

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	

	2
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кг.у.т./Гкал
	298
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	298
	298
	298
	298
	298

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-07 (СЦТ №07) с. Капрытево

	1
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
	кг.у.т./Гкал
	266
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	266
	266
	266
	266
	225

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	118,27
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	141,16
	164,04
	164,04
	164,04
	164,04

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,5
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	
	3,0
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc196767963][bookmark: _Toc196829280][bookmark: _Hlk198063992]
[bookmark: _Toc212820915]Таблица 498 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС
	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-09 (СЦТ №11) с. Сизая
	кг.у.т./Гкал
	274
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	225
	225
	225
	225
	225

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-10 (СЦТ №12) с. Сизая
	кг.у.т./Гкал
	243
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	243
	225
	225
	225
	225

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	Котельная №24-09 (СЦТ №11) с. Сизая
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-10 (СЦТ №12) с. Сизая
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc197266020][bookmark: _Toc197954643][bookmark: _Toc212820916][bookmark: _Hlk197969825]Таблица 499 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС 
	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-44-3 до здания детского сада (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-39 до ТК-49 (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49-1 до ТК-49-3 (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49-1 (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49А (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-44-3 до здания детского сада (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал
	213,45
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	170,76
	128,07
	128,07
	128,07
	128,07

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-39 до ТК-49 (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал
	265,97
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	265,97
	185,21
	104,45
	104,45
	104,45

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49-1 до ТК-49-3 (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал
	256,25
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	256,25
	256,25
	170,54
	84,83
	84,83

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49-1 (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал
	306,62
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	306,62
	306,62
	306,62
	180,88
	55,14

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49А (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал
	210,30
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	210,30
	210,30
	210,30
	210,30
	128,99

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-44-3 до здания детского сада (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал/м2
	3,1
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	2,5
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-39 до ТК-49 (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал/м2
	2,8
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	2,8
	1,9
	1,1
	1,1
	1,1

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49-1 до ТК-49-3 (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал/м2
	2,8
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	2,8
	2,8
	1,8
	0,9
	0,9

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49-1 (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал/м2
	2,8
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	2,8
	2,8
	2,8
	1,6
	0,5

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49А (пос. Синеборск, СЦТ №13)
	Гкал/м2
	2,8
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	1,7

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc212820917]Таблица 500 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС
	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-12 (СЦТ №14) с. Субботино
	кг.у.т./Гкал
	306
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	306
	306
	306
	306
	306

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-12 (СЦТ №14) с. Субботино
	кВт/Гкал
	51,1
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	51,1
	50,6
	50,1
	49,6
	49,1

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	Котельная №24-12 (СЦТ №14) с. Субботино
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

	Тепловая сеть от здания котельной №24-12 с. Субботино до тепловой камеры ТК-2 (с. Субботино, СЦТ №14)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	Тепловая сеть от здания котельной №24-12 с. Субботино до тепловой камеры ТК-2 (с. Субботино, СЦТ №14)
	Гкал
	73,37
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	62,36
	51,36
	51,36
	51,36
	51,36

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	Тепловая сеть от здания котельной №24-12 с. Субботино до тепловой камеры ТК-2 (с. Субботино, СЦТ №14)
	Гкал/м2
	2,5
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	2,1
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
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[bookmark: _Toc212820918]Таблица 501 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС
	№ п/п
	Показатель
	Ед.. изм..
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	
	Текущий период (2024 г.)
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-15 (СЦТ №09/1), Котельная № 24-16 (СЦТ №09/2) пгт.. Шушенское
	кг.у.т./Гкал
	123
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	123
	123
	123
	123
	123

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14 (СЦТ №17) п. Шушенское
	кг.у.т./Гкал
	203
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	203
	203
	203
	203
	203

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

	Котельная №24-15 (СЦТ №09/1), Котельная № 24-16 (СЦТ №09/2) пгт Шушенское
	кВт/Гкал
	1015,4
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	1015,4
	1015,4
	1014
	1013
	1012

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14 (СЦТ №17) п. Шушенское
	кВт/Гкал
	44,8
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	44,3
	43,8
	43,3
	42,8
	42,3

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	Котельная №24-15 (СЦТ №09/1), Котельная № 24-16 (СЦТ №09/2) пгт Шушенское
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №24-14 (СЦТ №17) п. Шушенское
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

	Тепловая сеть от ТК-6-2 до ТК-6-3 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-6-3 до ТК-6-4 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-8-3 до ТК-8-5 (п. Шушенское, квартал ШСС, СЦТ №9/1)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-12-2 до МКД №2 (п. Шушенское, 1 микрорайон, СЦТ №9/1)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-8Адо ТК-8-1(п. Шушенское, ул. Первомайская, СЦТ №9/1)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-6-4до ТК-6-5-1 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-1 до ТК-14 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-А до ТК-Г (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-Г в сторону ТК-0 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 в сторону котельной (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 до теплокамеры ТК-6 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	ед.
	0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

	Тепловая сеть от ТК-6-2 до ТК-6-3 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1)
	Гкал
	173,84
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	147,76
	121,69
	121,69
	121,69
	121,69

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-6-3 до ТК-6-4 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1)
	Гкал
	191,22
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	191,22
	162,54
	133,85
	133,85
	133,85

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-8-3 до ТК-8-5 (п. Шушенское, квартал ШСС, СЦТ №9/1)
	Гкал
	420,90
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	420,90
	347,24
	273,59
	273,59
	273,59

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	Тепловая сеть от ТК-12-2 до МКД №2 (п. Шушенское, 1 микрорайон, СЦТ №9/1)
	Гкал
	229,75
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	229,75
	229,75
	183,80
	137,85
	137,85

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-8Адо ТК-8-1(п. Шушенское, ул. Первомайская, СЦТ №9/1)
	Гкал
	135,25
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	135,25
	135,25
	114,96
	94,68
	94,68

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-6-4до ТК-6-5-1 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1)
	Гкал
	305,95
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	305,95
	305,95
	305,95
	305,95
	260,06

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-1 до ТК-14 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал
	100,51
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	80,41
	60,31
	60,31
	60,31
	60,31

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-А до ТК-Г (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал
	248,30
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	248,30
	194,64
	148,98
	148,98
	148,98

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-Г в сторону ТК-0 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал
	185,56
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	85,56
	85,56
	148,45
	111,34
	111,34

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 в сторону котельной (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал
	237,47
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	237,47
	237,47
	237,47
	191,57
	143,68

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 до теплокамеры ТК-6 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал
	202,96
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	202,96
	202,96
	202,96
	202,96
	162,37

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

	Тепловая сеть от ТК-6-2 до ТК-6-3 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1)
	Гкал/м2
	4,0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	3,4
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-6-3 до ТК-6-4 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1)
	Гкал/м2
	4,0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	4,0
	3,4
	2,8
	2,8
	2,8

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-8-3 до ТК-8-5 (п. Шушенское, квартал ШСС, СЦТ №9/1)
	Гкал/м2
	3,0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	3,0
	2,5
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-12-2 до МКД №2 (п. Шушенское, 1 микрорайон, СЦТ №9/1)
	Гкал/м2
	2,8
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	2,8
	2,8
	2,3
	1,7
	1,7

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-8Адо ТК-8-1(п. Шушенское, ул. Первомайская, СЦТ №9/1)
	Гкал/м2
	2,1
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	2,1
	2,1
	1,8
	1,5
	1,5

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-6-4до ТК-6-5-1 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1)
	Гкал/м2
	4,0
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	3,4

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-1 до ТК-14 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал/м2
	3,2
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	2,6
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от ТК-А до ТК-Г (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал/м2
	2,8
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	2,8
	2,2
	1,7
	1,7
	1,7

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-Г в сторону ТК-0 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал/м2
	2,8
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	2,8
	2,8
	2,2
	1,7
	1,7

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 в сторону котельной (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал/м2
	2,8
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	2,8
	2,8
	2,8
	2,2
	1,7

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 до теплокамеры ТК-6 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17)
	Гкал/м2
	3,1
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	2,5

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
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[bookmark: _Toc133324486][bookmark: _Toc166866878][bookmark: _Toc212820400]14.1. Ценовые последствия для потребителей в соответствии с рассмотренным вариантом
Тарифы установлены в числовом выражении на каждый год долгосрочного периода (2024-2028 гг.) и представлены в документе ««Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Часть 11. Раздел 11.1.
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[bookmark: _Toc132819092][bookmark: _Toc166866880][bookmark: _Toc212820402]РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
[bookmark: _Toc166866881][bookmark: _Toc212820403]15.1. Общие положения о единой теплоснабжающей организации и порядке присвоения статуса единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Toc132819142][bookmark: _Toc65678396][bookmark: _Toc47622365][bookmark: _Toc536632779]Понятие «единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
В соответствии со ст. 2 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. 
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения решением:
-федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения; 
-главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек; 
-главы местной администрации муниципального округа – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального округа, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, устанавливают следующие критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации: 
-владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
-размер собственного капитала; 
-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Рабочая мощность источника тепловой энергии – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы. 
Емкость тепловых сетей – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» единая теплоснабжающая организация поставляет тепловую энергию (мощность) по единому тарифу всем потребителям, находящимся в зоне ее деятельности и относящимся к одной категории (группе) потребителей. 
Единые тарифы на тепловую энергию (мощность) не применяются в отношении потребителей: 
-которые заключили договор теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон в отношении объема, предусмотренного таким договором, в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»; 
-которые заключили долгосрочный договор теплоснабжения с применением долгосрочного тарифа в отношении объема, предусмотренного таким договором; 
-в случае, предусмотренном ч. 9 ст. 23 Федерального закона «О теплоснабжении».
[bookmark: _Toc536632780][bookmark: _Toc166866882][bookmark: _Toc212820404]15.2. Задачи разработки обоснования предложений по определению единых теплоснабжающих организаций при выполнении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения
Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, предусматривают следующие случаи изменения границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: 
-расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО; 
-расширение зоны деятельности при технологическом объединении систем теплоснабжения (зон действия источников тепловой энергии, не связанных между собой на момент утверждения границ зоны деятельности ЕТО); 
-сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения); 
-образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения; 
-образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии; 
-утрата статуса ЕТО на основаниях, приведенных в Правилах организации теплоснабжения. 
Сведения об изменении границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (в соответствии с Правилами организации теплоснабжения). 
Задача разработки данного раздела схемы теплоснабжения при выполнении актуализации состоит в обновлении и корректировке сведений о границах ЕТО, а также в уточнении и актуализации данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в каждой системе теплоснабжения.
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Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, с учетом изменений, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведен в таблице ниже.
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[bookmark: _Toc165990674][bookmark: _Toc212820919]Таблица 502 – Реестр систем теплоснабжения на территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края
	№ системы 
теплоснабжения (СЦТ)
	Наименование источника
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации

	03
	Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б. 2
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети

	18
	Котельная №24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети

	01
	Котельная №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети

	02
	Котельная №24-03 пос. Зарничпый, ул. Ленина, стр. 2г
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети

	04
	Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети

	05
	Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети

	06
	Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети

	07
	Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети

	10
	Котельная №24-08 с. Сизая, ул. Енисейская, стр. 9
	Выведена из эксплуатации и передано актом приема-передачи от 26.12.2023 г. в казну Шушенского округа Красноярского края
	-

	11
	Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети

	12
	Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети

	13
	Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети

	14
	Котельная №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети

	17
	Котельная №24-14 поселение Шушенское, квартал МКК, стр. 25
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети

	09/1
	Котельная №24-15 поселение Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети

	09/2
	Котельная №24-16 поселение Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.
(сокращенное наименование – МУП ШТЭС)
	Источник/тепловые сети



[bookmark: _Toc166866884][bookmark: _Toc212820406]15.4. Реестр единых теплоснабжающих организаций содержащих перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Toc166866885][bookmark: _Toc212820407]15.4.1. Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения
Постановлением администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 статус единой теплоснабжающей организации для территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края присвоен МУП ШТЭС.
При этом следует отметить, что правовой акт не содержит приложение, в котором определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации.
На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, при утверждении схемы теплоснабжения в 2020 г. были определены зоны деятельности с назначением в зоне единой теплоснабжающей организации, которые приведены в таблице ниже.


[bookmark: _Toc132819143][bookmark: _Toc212820920]Таблица 503 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края
	№ системы теплоснабжения[footnoteRef:186] [186:  Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»] 

	Наименование 
источника тепловой энергии
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Иджинского сельсовета на период до 2030 г.
	Основание для присвоения

	03
	Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	18
	Котельная №24-01
пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	01
	Котельная №24-02
пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	02
	Котельная №24-03
пос. Зарничпый, ул. Ленина, стр. 2г
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	04
	Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	05
	Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	06
	Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	07
	Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	11
	Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети 
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	12
	Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	13
	Котельная №24-11
пос. Синеборск, ул. Ленина, 43
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	14
	Котельная №24-12
с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	17
	Котельная №24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	09/1
	Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)

	09/2
	Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	МУП ШТЭС
	Источник/
тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
(Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»)
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.)
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[bookmark: _Toc166866886][bookmark: _Toc212820408]15.4.2. Актуализация сведений по зонам деятельности ЕТО
Исходя из принципов, описанных в пп. 1.2, был выполнен анализ возможных функциональных и институциональных изменений зон деятельности ЕТО и зон действия систем теплоснабжения. 
Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и оснований для внесения изменений приведено в таблице ниже.



[bookmark: _Toc165990676][bookmark: _Toc212820921]Таблица 504 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО Муниципального оразования Шушенского округа Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Иджинского сельсовета на период с 2020 г. до 2030 г. 
	Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения

	03
	Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Без изменений
	Отсутствует

	18
	Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, 1)
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	01
	Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, д. 7)
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	02
	Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, д.2г)
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	04
	Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	05
	Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	06
	Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	07
	Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	11
	Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Без изменений
	Без изменений

	12
	Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Без изменений
	Без изменений

	13
	Котельная №24-11 
(пос. Синеборск, ул. Ленина, 43)
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	14
	Котельная №24-12 
(с. Субботино, ул. Садовая, 19)
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	17
	Котельная №24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	09/1
	Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 

	09/2
	Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	МУП ШТЭС
	Источник/тепловые сети
	1
	МУП ШТЭС
	Нет изменений
	Отсутствует 



[bookmark: _Toc166866887][bookmark: _Toc212820409]15.5. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации, с учетом изменений, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc165990677][bookmark: _Toc212820922]Таблица 505 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Код зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	03
	Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2
	0,91
	МУП ШТЭС
	188 341
	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	3,8291
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	18
	Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, 1)
	20,72
	МУП ШТЭС
	188341[footnoteRef:187] [187:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	138,819
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	01
	Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, д. 7)
	0,27
	МУП ШТЭС
	188341[footnoteRef:188] [188:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	0,5714
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	02
	Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, д.2г)
	2,07
	МУП ШТЭС
	188341[footnoteRef:189] [189:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	21,6075
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	04
	Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8
	0,94
	МУП ШТЭС
	188 341[footnoteRef:190] [190:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведения
	3,9338
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	05
	Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8
	1,05
	МУП ШТЭС
	188 341[footnoteRef:191] [191:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведения
	0,785
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	06
	Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а
	0,74
	МУП ШТЭС
	188341[footnoteRef:192] [192:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	0,299
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	07
	Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17
	8,20
	МУП ШТЭС
	188341[footnoteRef:193] [193:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	127,24
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	11
	Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, д. 40
	0,12
	МУП ШТЭС
	188 341
	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	0,019
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	12
	Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, д. 86а
	1,84
	МУП ШТЭС
	188 341
	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	1,098
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	13
	Котельная №24-11
(пос. Синеборск, ул. Ленина, 43)
	8,20
	МУП ШТЭС
	188 341
	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного
ведения
	167,8168
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	14
	Котельная №24-12
(с. Субботино, ул. Садовая, 19)
	1,64
	МУП ШТЭС
	188 341[footnoteRef:194] [194:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного
ведения
	14,1873
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	17
	Котельная №24-14 поселение Шушенское, квартал МКК, стр. 25
	3,096
	МУП ШТЭС
	188341[footnoteRef:195] [195:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	40,12
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	09/1
	Котельная №24-15 поселение Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	106,0
	МУП ШТЭС
	188341[footnoteRef:196] [196:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	1849,01
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации

	09/2
	Котельная №24-16 поселение Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	0,688
	МУП ШТЭС
	188341[footnoteRef:197] [197:  Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС] 

	Источник/
тепловые сети
	Право хозяйственного ведение
	4,57
	-
	1
	МУП ШТЭС
	Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации



[bookmark: _Toc132819097][bookmark: _Toc166866888][bookmark: _Toc212820410]15.6. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации
Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Иджинского сельсовета, является зона действия источника теплоснабжения, расположенного на территории поселения.
Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП «ШТЭС» приведена ниже.
Зона действия СЦТ №03. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2 находится в пределах:
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 (кадастровый номер: 24:42:3001001:195) площадью 406 кв.м. В пределах участка размещено здание «Котельная» МУП ШТЭС;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12 б.1 (кадастровый номер: 24:42:3001001:194) площадью 406 кв.м. В пределах участка размещено здание «Гараж» Администрации муниципального образования;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12а (кадастровый номер: 24:42:3001001:162) площадью 20 174 кв.м. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения, а также здание гаража;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Молодежная, 2 (кадастровый номер: 24:42:3001001:190) площадью 1 207 кв.м. В пределах участка размещено здание ФАП - структурного подразделения КГБУЗ «Шушенская ЦРБ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Большая, 34 (кадастровый номер: 24:42:3001001:196) площадью 3 364 кв.м. В пределах участка размещено здание Дома культуры.
Площадь зоны действия СЦТ №03 от Котельной №24-13 с. Иджа составляет 25533 кв.м (2,5533 га, 0,025533 кв. км).
Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Ильичевского сельсовета, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории поселения.
Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП «ШТЭС» приведена ниже.
Зона действия СЦТ №18. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, пос. Ильичево, ул. Весенняя, стр. №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9; ул. Гагарина, стр. №6, №8, №10, №14, №16; ул. Кирова, стр. №7 кор. А, №9, №11, №22; ул. Малышева, стр. №7, №9; ул. Московская, стр. №1, №2, №3, №4, №8, №10, №12, №14, №17, №18, №20, №21, №22, №22А, №23, №26, №28, №30, №32, №34; ул. Мостовая, стр. №6, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №20, №22, №24, №26, №28; ул. Северная, стр. №1, №2, №3, №5, №6, №7; 
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Весенняя, 2). В пределах участка размещено учреждение здравоохранения структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Производственная, 7. В пределах участка размещено здание водоснабжающей организации МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Малышева, 3, два здания. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Журавушка»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено строение учреждения общего образования МБОУ Ильичевская школа;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 24 здание общеобразовательного учреждения – интернат;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Ильичевская ДШИ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,5. В пределах участка размещено учреждения культуры филиал РМБУК «Шушенская библиотечная система»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Кирова, 10А. В пределах участка размещено Ильичевский ДК филиал МБУ «РЦК»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Производственная, 4. В пределах участка размещено пожарное депо КГКУ «ПО Красноярского края»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 7. В пределах участка размещено отделение почтовой связи АО «Почта России»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 10. В пределах участка размещено структурное подразделение предприятия МУП «ШТЭС».
Зона действия СЦТ №01. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 находится в пределах:
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Золотой ключик»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7Б. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры МБУ «РЦК».
Зона действия СЦТ №02. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, пос. Зарничный, ул. Ленина стр. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №10, №11;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Весенняя, 2. В пределах участка размещено структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Комсомольская, стр. 16. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;
-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2А. В пределах участка расположено здание сельского дома культуры МБУ РЦК.
Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Казанцевского сельсовета, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории поселения.
Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП «ШТЭС» приведена ниже.
Зона действия СЦТ №04. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 находится в пределах:
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601003:62) площадью 7 309 м2 по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Первомайская, 18а, два здания. В пределах участка размещены два корпуса учреждения дошкольного образования МБДОУ Казанцевский детский сад;
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601001:106) площадью 8 196 м2 по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 40. В пределах участка размещено Казанцевский сельский дом культуры филиал МБУ «РЦК».
Зона действия СЦТ №05. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 находится в пределах:
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601001:48) по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 6. В пределах участка размещено здание учреждения общего образования МБОУ Казанцевская СОШ. Площадь участка 20 704 м2.
[bookmark: _Toc166866889]Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Каптыревского сельсовета, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории поселения.
Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП ШТЭС приведена ниже.
Зона действия СЦТ №06. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а находится в пределах:
-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2801001:143) площадью 8 189 м2 по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Большая, 112. В пределах участка размещены три корпуса участковой больницы КГБУЗ Шушенская РБ.
Зона действия СЦТ №07. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Весенняя, №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Дорожная №№3, 5, 7; ул. З. Космодемьянской №№1, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Зеленая №№1, 2, 4, 6, 8; ул. К. Маркса №14; ул. Капкова №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. С. Лазо №№1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Ленина №№5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; ул. Мира №№2, 2а, 9, 11, 13, 15; ул. Островского №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Пионерская №№1, 2, 3, 4; ул. Победы №3; ул. Полевая №№1, 2, 3, 4, 7, 8 (земельные участки кадастровый номер 24:42:2801002:7; 8; 14; 24; 29; 32; 37; 38; 42; 185; 192; 193; 198; 201; 209; 212; 213; 221; 226; 230; 252; 258/2; 272; 276; 278; 282; 290; 291; 292; 297; 298; 301; 327; 335; 337; 339/1; 340; 348; 358; 362; 365; 366; 368; 370; 372; 373; 380; 388; 417; 419; 430; 450/2; 893; 903; 1554; 1556; 1565;),
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 1 (кадастровый номер 24:42:2801003:78). В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования. Площадь участка 5873,70 м2;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 2 (кадастровый номер 24:42:2801002:25). В пределах участка размещено здание отделения почты России. Площадь участка 540 м2;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Победы, 3а (кадастровый номер 24:42:2801002:204). В пределах участка размещено здание гаража администрации Каптыревского сельсовета. Площадь участка 84 м2;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 23 (кадастровый номер 24:42:2801002:203). В пределах участка размещено здание пожарного депо. Площадь 281,10 м2;
-земельный участок участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 15 (кадастровый номер 24:42:2801003:79). В пределах участка размещено пять строений учреждения общего образования. Площадь участка 39570,60 м2.
Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Сизинского сельсовета, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории поселения.
Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП «ШТЭС» приведена ниже.
Зона действия СЦТ №11. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 находится в пределах:
-земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:52 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, д. 40). В пределах участка размещено здание сельского дома культуры МБУ «РЦК».
Зона действия СЦТ №12. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а находится в пределах:
-земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101003:50 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, д. 86а. В пределах участка размещены здание МБОУ Московская СОШ имени Ивана Ярыгина, здание МКУ «Администрация Сизинского сельсовета».
Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Синеборского сельсовета, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории поселения.
Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП ШТЭС приведена ниже.
Зона действия СЦТ №13. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу, размещенного по адресу пос. Синеборск, ул. Ленина, 43 (кадастровый номер ЗУ 24:42:2501001:99) находится в пределах земельных участков, на которых размещены:
-ОКС жилищного фонда по следующим адресам: ул. Ленина №№ 1, 2а, 3, 8а, 15, 16, 19, 26-1, 31, 33, 35, 41, 43, 43а; 1-й микрорайон №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2-й микрорайон №№2, 3, 22; ул. Мира №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Октябрьская №№13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26; пер. Новый №№2, 4, 6, 8; пер. Почтовый №3; пер. Садовый №№1, 2, 3, 4, 6; ул. Первомайская №№1, 2, 3, 4, 6; ул. Песочная №1; ул. Школьная №№1а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
-ОКС (или нежилые помещения) общественно-деловой застройки: АО «Почта России» по ул. Октябрьская №9; МКУ Администрация Синеборского сельсовета по ул. Октябрьская №9 (административное здание, гараж, пожарный пост); ОАО «Ростелеком» по ул. Школьной №1в; МБОУ Синеборская СОШ по ул. Ленина, 23 (учебный корпус, гараж, туристический клуб «Урагус»); МБДОУ Детский сад «Солнышко» по ул. Мира №6; КГБУЗ «Шушенская ЦРБ» по ул. Ленина №1; МБУК РЦК по ул. Ленина №24; ИП Маслова Н.А. (Магазин по ул. Октябрьской, 287 и в районе ВБ), ИП Гатина А.Г.; ООО «Здоровье» по ул. Ленина №25; ЗАО «Сибирь-1» по ул. Ленина №29.
Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Субботинского сельсовета, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории поселения.
Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП ШТЭС приведена ниже.
Зона действия СЦТ №14. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу, размещенного по адресу с. Субботино, ул. Садовая, 19 находится в пределах:
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 (кадастровый номер: 24:42:2901010:57) площадью 18 735 кв.м. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 б (кадастровый номер: 24:42: 2901010:58) площадью 2 745 кв.м. В пределах участка размещено здание ФАП - структурного подразделения МБУЗ «Шушенская ЦРБ»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 41 (кадастровый номер: 24:42: 2901013:27) площадью 2 471 кв.м. В пределах участка размещено здание Администрации муниципального образования, а также два нежилых здания: (кадастровый номер: 24:42: 2901013:26) площадью 199 кв.м и (кадастровый номер: 24:42: 2901013:28) площадью 202 кв.м; 
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:27) площадью 5 005 кв.м. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:40) площадью 1 731 кв.м. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:28) площадью 90 кв.м. В пределах участка размещено здание почтового отделения АО «Почта России»;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 24-1 (кадастровый номер: 24:42:2901009:19) площадью 744 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 24-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:62) площадью 900 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6 (кадастровый номер: 24:42:2901009:30) площадью 2 162 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901010:31) площадью 1 305 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 22 (кадастровый номер: 24:42:2901010:32) площадью 1 561 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 23-1 (кадастровый номер: 24:42:2901013:30) площадью 1 463 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 23-2 (кадастровый номер: 24:42:2901013:24) площадью 4 177 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;
-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 24 (кадастровый номер: 24:42:2901010:16) площадью 2 536 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома.
-земельный участок по адресу: Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 21 (участок не поставлен на кадастровый учет). В пределах участка размещено здание жилого дома.

Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории МО поселок Шушенское, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения.
Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП ШТЭС приведена ниже.
Зона действия СЦТ №09/1. 
Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, поселение Шушенское, 1-й микрорайон №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; 2-й микрорайон №№ 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; 2-й микрорайон №№3, 4, 5, 5а, 5б, 6а, 15, 18, 20, 21, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 35, 41, 54, 61; 3-й микpоpайон №№1, 2, 2а, 3, 10, 11, 12, 25, 34, 35; 3-й микрорайон №№3а, 5, 6, 7, 8, 9, 34а; 4-й микрорайон №№10, 10а, 17; 5-й микpоpайон №№3, 4, 5, 6, 17, 15, 16, 18, 22; 6-й микрорайон №№20, 23; 8-й микpоpайон №№ 23, 24, 25; ПТФ №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15; Строителей №№5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33; квартал Строителей №№3, 14; квартал Строителей №№3, 14; СХТ №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; квартал СХТ №17а; пер. Большой №22; Летний №№1, 2; пер. Октябрьский №№1, 1а, 2, 4; пер. Школьный №№3, 3-1; пер. Светлый №5; пер. Чехова №№1, 2, 3, 5, 7; ул. Барамзина №1; ул. Боткина №№1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 14; ул. Ванеева №№6, 7; ул. Гоpького №2-2; ул. Горького №17а; ул. Гоголя №№1б, 1в, 4, 6, 8а, 12, 13, 14а, 14б, 14в, 14в-2, 15, 17, 21, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51; ул. Есенина №№2, 6, 8, 10; ул. Заповедная №№1, 2, 3, 4, 5, 5-1, 6; ул. Комсомольская №№6, 12, 15, 42, 43, 44, 46, 48; ул. Кржижановского №№10, 14б, 14а, 20, 21, 22, 25; ул. Ленина №№70, 71, 71-1, 74, 76, 77, 77-2, 138, 140, 142, 142а, 142б, 142в, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 169; ул. Ленина №№64, 65, 67; ул. Луговая №№1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5-2, 6-1, 6-2, 7, 8, 8а, 10; ул. Мира №№11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 29-1, 29-2, 31, 33, 37, 39; ул. Мира №№2а, 9а; ул. Мичурина №61; ул. Молодежная №1 ул. Октябрьская №№5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25-2, 25,26, 27, 28, 29, 32, 32а, 33, 34, 35,36, 38, 42, 44, 51, 53, 53а1, 53а2, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 84, 86; ул. Павлова №№2, 3, 4, 5, 6, 6-2, 7; ул. Партизанская №№1, 1а, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а; Жилой дом ул. Первомайская №№48, 48а, 52а, 52б, 52в, 52б, 53, 55, 111а; ул. Первомайская №№2, 6, 46, 46а, 50; ул. Пионерская №№19а, 21а, 26, 32, 33, 34; ул. Пионерская №№7, 7а, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21б, 22, 26а; Жилой дом ул. Победы №№1б, 18, 20; ул. Полукольцевая №№1, 1а, 1б; Нежилые помещения ул. Полукольцевая №№1, 5, 15, 17, 19; ул. Пушкина №№2а, 2б, 3а, 7, 7-2, 9, 9-1, 9-2, 11, 13, 13-1, 17; ул. Пушкина №1; ул. Рудакова №№5, 7; ул. Садовая №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Сахарова №№1, 1-1, 1-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20-2; ул. Светлая №№1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 32, 34; ул. Тельмана №№1, 4, 6, 10, 19, 2, 29; ул. Фрунзе №№1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 70, 8, 85, 87, 89;  ул. Чехова №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-2, 8, 9, 10, 12, 12-2, 14, 16, 18; ул. Школьная №№2, 2-2, 4, 4-1; ул. Энергетиков №№1, 1а, 1б, 1в, 1в-2, 2, 3, 3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Новая №3а
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Вокзальная, 1; гараж, ул. Первомайская, 52. В пределах участка размещено Управление Судебного департамента в Красноярском крае;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул Первомайская, 2. В пределах участка размещено Прокуратура Красноярского края;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул Пионерская, 11, ГУ-Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Минусинске Красноярского края (межрайонное);
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Фрунзе, 10. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Полукольцевая, 2, Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Шушенский";
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Заповедная, 7. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник "Саяно-Шушенский";
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Луговая, 9. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Шушенский бор";
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, 2 микрорайон, д.34. В пределах участка размещено Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю (УФССП Росии по Красноярскому краю);
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Мира, 2. В пределах участка размещено Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 2. В пределах участка размещено Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Полукольцевая, 2. В пределах участка размещено Федеральное казенное учреждение "Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, дом 2. В пределах участка размещено Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Партизанская, 6 а. В пределах участка размещено Филиал федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, д.34. В пределах участка размещено Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 мкр-н, дом 65 а. В пределах участка размещено Федеральное казенное учреждение "Налог-Сервис" Федеральной налоговой службы (г. Москва) Филиал ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России в Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия (пгт Шушенское);
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Пионерская, 8. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Барамзина, 1 А. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение" Шушенский отдел ветеринарии»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение "Управление социальной защиты населения;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, дом 21. В пределах участка размещено Красноярский край, краевое государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Шушенского округа ";
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, дом 54. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шушенская районная больница";
-земельного участка по адресу Шушенский округ пгт Шушенское, ул. Ленина, 65. В пределах участка размещено Краевое государственное автономное учреждение " Редакция газеты "Ленинская искра";
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, 158. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение "Саяно-Шушенское лесничество";
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Новая, 1. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Историко-этнографический музей - заповедник "Шушенское";
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, кв. СХТ, 20. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) "Шушенский селькохозяйственный колледж";
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 113. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Шушенский детский дом";
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул Первомайская, 48. В пределах участка размещено Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания населения при Управлении социальной защиты населения администрации Шушенского округа ";
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, дом 67. В пределах участка размещено Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, 64. В пределах участка размещено Администрация Шушенского округа; Администрация поселка Шушенское; Финансовое управление Администрации Шушенского округа Красноярского края;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Вокзальная 1. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (КГБУ "МФЦ");
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон д.1а. В пределах участка размещено Управление образования администрации Шушенского округа ";
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Новая, 5. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Шушенская детская школа искусств";
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Мичирина, 27. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская средняя общеобразовательная школа №1;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Тельмана, 3. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 п. Шушенское;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 1 микрорайон, дом 7. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская начальная общеобразовательная школа;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Тельмана, дом 25. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 пгт. Шушенское;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, дом 30. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 4 "Звездочка";
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 мкр-н, дом 45. В пределах участка размещено бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка- детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому и физическому развитию детей № 5 "Улыбка»;
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, кв. Строителей, дом 4. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно- эстетического направления развития воспитанников детский сад № 6 "Василек";
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 мкр-н, 1. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования Шушенского округа;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, д. 4. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа "Факел";
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское,1 мкр-н, дом 12. В пределах участка размещено Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система";
-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Новая, д. 5. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение "Районный центр культуры";
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское, ул. Вокзальная, дом 1. В пределах участка размещено Муниципальное учреждение Молодежный центр "Юг";
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, дом 52 б. В пределах участка размещено Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственная контора образовательных учреждений Шушенского округа ";
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, дом 2. В пределах участка размещено Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Шушенского округа ";
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское, ул. Пионерская, 19. В пределах участка размещено Акционерное общество "Краевое автотранспортное предприятие".
Зона действия СЦТ №09/2. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу городское поселение Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам: Шушенский район пгт Шушенское жилые дома по ул. Дзержинского №№15, 17, 19, 20, 22, 24; ул. Калинина №№13, 18; Пролетарская №№33, 35 корп. 1, 35 корп. 2;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское ул. Дзержинского, стр. №24 РМБУК «ШБС».
Зона действия СЦТ №17. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу городское поселение Шушенское, квартал МКК, стр. 25 находится в пределах:
-земельных участков под жилыми домами по адресам: Шушенский район пгт Шушенское, квартал МКК дома №№1, 1 корпус А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,23;
-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское, квартал МКК, дом №22 МБДОУ Детский сад № 6 «Василек».
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В настоящем документе определены зоны деятельности единой теплоснабжающей организаций на территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. 
Реестр единых теплоснабжающих организаций с учетом изменений, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведен в таблицах ниже. 
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, города федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения, указанного в п. 17 Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности.
Обязанности ЕТО определены п. 12 Правил организации теплоснабжения. В соответствии с приведенным документом единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 
-заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
-заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
-заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
[bookmark: _Toc212820923][bookmark: _Hlk198037882]Таблица 506 – Сводный реестр зон деятельности ЕТО в границах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края
	Код зоны ТСО
	Утвержденная ЕТО
	СЦТ №
	Кол-во систем теплоснабжения

	№1
	МУП ШТЭС
	03
	1 (одна)




	[bookmark: _Toc165990679]№1
	МУП ШТЭС
	01, 02, 18
	3 (три)

	№1
	МУП ШТЭС
	04, 05
	2 (две)

	№1
	МУП ШТЭС
	06, 07
	2 (две)

	№1
	МУП ШТЭС
	11, 12
	2 (две)

	№1
	МУП ШТЭСс
	13
	1 (одна)

	№1
	МУП ШТЭСс
	14
	1 (одна)

	№1
	МУП ШТЭС
	09, 17
	2 (две)



[bookmark: _Toc165990680][bookmark: _Toc212820924][bookmark: _Hlk198037992]Таблица 507 – Реестр единых теплоснабжающих организаций в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, отвечающим критериям на дату актуализации 2026 год настоящей схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края
	Код зоны деятельности
	№ системы теплоснабжения
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержденная ЕТО [footnoteRef:198] [198:  Постановление Администрации Шушенского района от 22.03.2018 №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»] 

	Основание для сохранения статуса ЕТО ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.

	
	
	Наименование источников в системе теплоснабжения
	Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права[footnoteRef:199] [199:  На основании договора хозяйственного ведения, заключенного между Администрацией Шушенского района и МУП ШТЭС] 

	Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, тыс. руб. (теплосетевой)
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Наличие тепловых сетей в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Емкость тепловых сетей, куб. м.
	Вид имущественного права[footnoteRef:200] [200:  Смотри ссылку выше] 

	Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, тыс. руб. (теплосетевой)
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	
	

	1
	03
	Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2
	0,91
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	право хозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	3,8291
	право хозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	18
	Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, 1)
	20,72
	МУП ШТЭС
	в наличии
	Право хозведение
	188341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	138,819
	Право хозведение
	188341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	01
	Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, д. 7)
	0,27
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	Право хозведение
	188341
	-
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	0,5714
	Право хозведение
	188341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	02
	Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, д.2г)
	2,07
	МУП ШТЭС
	в наличии
	Право хозведение
	188341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	21,6075
	Право хозведение
	188341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	04
	Котельная №24-04 (с. Казанцево, ул. Енисейская, д. 8)
	0,94
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	право хозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	3,9338
	право хозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	05
	Котельная №24-05 (с. Казанцево, ул. Ленина, д. 8)
	1,05
	МУП ШТЭС
	в наличии
	право хозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	0,785
	право хозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	06
	Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а
	0,74
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	Право хозведение
	188341
	-
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	0,299
	Правохозведение
	188341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	07
	Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17
	8,20
	МУП ШТЭС
	в наличии
	Право хозведение
	188341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	127,24
	Право хозведение
	188341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	11
	Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40
	0,12
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	хозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	0,019
	хозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	12
	Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а
	1,84
	МУП ШТЭС
	в наличии
	хозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	1,098
	хозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	13
	Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43
	8,2
	МУП ШТЭС
	в наличии
	Право хозяйственного ведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	167,8168
	Право хозяйственного ведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	14
	Котельная №24-12 (с. Субботино, ул. Садовая, 19)
	1,64
	МУП ШТЭС
	в наличии
	Право хозяйственного ведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	14,1873
	Право хозяйственного ведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	17
	Котельная №24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25
	3,096
	МУП ШТЭС
	в наличии
	Право хозвозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	40,12
	Право хозвозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	1
	09/1
	Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154
	106
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	Право хозвозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС 
	в наличии
	1849,01
	Право хозвозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11

	
	09/2
	Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а
	0,688
	МУП ШТЭС
	в наличии
	Право хозвозведение
	188 341
	-
	МУП ШТЭС
	в наличии
	4,57
	Право хозвозведение
	188 341
	-
	358-п от 22.03.18
	пункт 11
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[bookmark: _Toc212820414][bookmark: _Toc122359354][bookmark: _Toc166866892][bookmark: _Toc65677956]16.1. Общие положения
Настоящий документ содержит программы технических мероприятий, обеспечивающих достижение перспективных целевых показателей эффективности систем теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. 
[bookmark: _Toc212820415]16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Перечень мероприятий (проектов) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, включенных в актуализацию на 2026 год настоящей схемы теплоснабжения сельского поселения представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc195104013][bookmark: _Toc212820925]Таблица 508 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источника тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750
	0
	907,51
	0
	0
	3657,51

	НДС
	550
	0
	181,502
	0
	0
	731,502

	Всего смета
	3300
	0
	1089,012
	0
	0
	4389,012

	Всего смета накопительным итогом
	3300
	3300
	4389,012
	4389,012
	4389,012
	 

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750
	0
	907,51
	0
	0
	3657,51

	НДС
	550
	0
	181,502
	0
	0
	731,502

	Всего смета
	3300
	0
	1089,012
	0
	0
	4389,012

	Всего смета накопительным итогом
	3300
	3300
	4389,012
	4389,012
	4389,012
	 

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем»

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	907,51
	0
	0
	907,51

	НДС, 20%
	0
	0
	181,502
	0
	0
	181,502

	Всего смета
	0
	0
	1089,012
	0
	0
	1089,012

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	1089,012
	1089,012
	1089,012
	 

	Мероприятие 001.01.02.002. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Иджа. Установка резервного источника снабжения электрической энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	0
	0
	0
	0
	2750,00

	НДС, 20%
	550,00
	0
	0
	0
	0
	550,00

	Всего смета
	3300,00
	0
	0
	0
	0
	3300,00

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	


[bookmark: _Toc198491569][bookmark: _Toc212820926]Таблица 509 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	5114,79
	5521,35
	3593,92
	4599,22
	4244,61
	23073,89

	НДС
	1022,958
	1104,27
	718,784
	919,844
	848,922
	4614,778

	Всего смета
	6137,748
	6625,62
	4312,704
	5519,064
	5093,532
	27688,67

	Всего смета накопительным итогом
	6137,748
	12763,37
	17076,07
	22595,14
	27688,67
	 

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	5114,79
	5521,35
	3593,92
	4599,22
	4244,61
	23073,89

	НДС
	1022,958
	1104,27
	718,784
	919,844
	848,922
	4614,778

	Всего смета
	6137,748
	6625,62
	4312,704
	5519,064
	5093,532
	27688,67

	Всего смета накопительным итогом
	6137,748
	12763,37
	17076,07
	22595,14
	27688,67
	 

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки.»

	Всего капитальные затраты
	2284,17
	3353,66
	3487,92
	3627,45
	3772,56
	16525,76

	НДС, 20%
	456,834
	670,732
	697,584
	725,49
	754,512
	3305,152

	Всего смета
	2741,004
	4024,392
	4185,504
	4352,94
	4527,072
	19830,912

	Всего смета накопительным итогом
	2741,004
	6765,396
	10950,9
	15303,84
	19830,91
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей.»

	Всего капитальные затраты
	0
	672,95
	0
	706,52
	67,93
	1447,4

	НДС, 20%
	0
	134,59
	0
	141,304
	13,586
	289,48

	Всего смета
	0
	807,54
	0
	847,824
	81,516
	1736,88

	Всего смета накопительным итогом
	0
	807,54
	807,54
	1655,364
	1736,88
	 

	Мероприятие 001.01.02.003. «Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора»

	Всего капитальные затраты
	80,62
	394,74
	106
	265,25
	404,12
	1250,73

	НДС, 20%
	16,124
	78,948
	21,2
	53,05
	80,824
	250,146

	Всего смета
	96,744
	473,688
	127,2
	318,3
	484,944
	1500,876

	Всего смета накопительным итогом
	96,744
	570,432
	697,632
	1015,932
	1500,876
	

	Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	0
	1100,00
	0
	0
	0
	1100,00

	НДС, 20%
	0
	220,00
	0
	0
	0
	220,00

	Всего смета
	0
	1320,00
	0
	0
	0
	1320,00

	Всего смета накопительным итогом
	0
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	

	Мероприятие 001.01.02.005. «Модернизация оборудования котельной в п. Зарничный.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.»а»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	0
	0
	0
	0
	2750,00

	НДС, 20%
	550,00
	0
	0
	0
	0
	550,00

	Всего смета
	3300,00
	0
	0
	0
	0
	3300,00

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	


[bookmark: _Toc196830273][bookmark: _Toc212820927][bookmark: _Hlk195707232][bookmark: _Hlk198054692][bookmark: _Hlk196822849]Таблица 510 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	3576,65
	3457,36
	382,15
	1884,84
	1529,37
	10830,37

	НДС
	715,33
	691,472
	76,43
	376,968
	305,874
	2166,074

	Всего смета
	4291,98
	4148,832
	458,58
	2261,808
	1835,244
	12996,44

	Всего смета накопительным итогом
	4291,98
	8440,812
	8899,392
	11161,2
	12996,44
	 

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	3576,65
	3457,36
	382,15
	1884,84
	1529,37
	10830,37

	НДС
	715,33
	691,472
	76,43
	376,968
	305,874
	2166,074

	Всего смета
	4291,98
	4148,832
	458,58
	2261,808
	1835,244
	12996,44

	Всего смета накопительным итогом
	4291,98
	8440,812
	8899,392
	11161,2
	12996,44
	 

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов»

	Всего капитальные затраты
	223,92
	1896,47
	0
	1619,65
	1401,08
	5141,12

	НДС, 20%
	44,784
	379,294
	0
	323,93
	280,216
	1028,224

	Всего смета
	268,704
	2275,764
	0
	1943,58
	1681,296
	6169,344

	Всего смета накопительным итогом
	268,704
	2544,468
	2544,468
	4488,048
	6169,344
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов»

	Всего капитальные затраты
	602,73
	460,89
	382,15
	265,19
	128,29
	1839,25

	НДС, 20%
	120,546
	92,178
	76,43
	53,038
	25,658
	367,85

	Всего смета
	723,276
	553,068
	458,58
	318,228
	153,948
	2207,1

	Всего смета накопительным итогом
	723,276
	1276,344
	1734,924
	2053,152
	2207,1
	

	Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	0
	1100,00
	0
	0
	0
	1100,00

	НДС, 20%
	0
	220,00
	0
	0
	0
	220,00

	Всего смета
	0
	1320,00
	0
	0
	0
	1320,00

	Всего смета накопительным итогом
	0
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	

	Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной школы в  с. Казанцево.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	0
	0
	0
	0
	2750,00

	НДС, 20%
	550,00
	0
	0
	0
	0
	550,00

	Всего смета
	3300,00
	0
	0
	0
	0
	3300,00

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	


[bookmark: _Toc197292745][bookmark: _Toc212820928][bookmark: _Hlk198411168]Таблица 511 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	[bookmark: _Hlk200117519]Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2558,060
	6047,090
	7341,74
	6491,41
	4882,15
	27320,45

	НДС
	511,612
	1209,418
	1468,348
	1298,282
	976,43
	5464,09

	Всего смета
	3069,672
	7256,508
	8810,088
	7789,692
	5858,58
	32784,64

	Всего смета накопительным итогом
	3069,672
	10326,180
	19136,37
	26926,06
	32784,64
	

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2558,060
	6047,090
	7341,74
	6491,41
	4882,15
	27320,45

	НДС
	511,612
	1209,418
	1468,348
	1298,282
	976,43
	5464,09

	Всего смета
	3069,672
	7256,508
	8810,088
	7789,692
	5858,58
	32784,64

	Всего смета накопительным итогом
	3069,672
	10326,180
	19136,37
	26926,06
	32784,64
	

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов»

	Всего капитальные затраты
	58,06
	201,90
	162,74
	169,25
	227,12
	819,07

	НДС, 20%
	11,612
	40,38
	32,548
	33,85
	45,424
	163,814

	Всего смета
	69,672
	242,38
	195,288
	203,10
	272,544
	982,884

	Всего смета накопительным итогом
	69,672
	311,952
	507,24
	710,340
	982,884
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим.»

	Всего капитальные затраты
	2500,000
	5845,190
	6079,000
	6322,160
	4655,030
	25401,380

	НДС, 20%
	500,000
	1169,038
	1215,800
	1264,432
	931,006
	5080,276

	Всего смета
	3000,000
	7014,228
	7294,800
	7586,592
	5586,036
	30481,656

	Всего смета накопительным итогом
	3000,000
	10014,228
	17309,028
	24895,620
	30481,656
	

	Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	0,00
	0,00
	1100,00
	0,00
	0,00
	1100,00

	НДС, 20%
	0,00
	0,00
	220,00
	0,00
	0,00
	220,00

	Всего смета
	0,00
	0,00
	1320,00
	0,00
	0,00
	1320,00

	Всего смета накопительным итогом
	0,00
	0,00
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	


[bookmark: _Toc196829287][bookmark: _Toc212820929]Таблица 512 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	[bookmark: _Hlk200120451]Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	1074,13
	6892,58
	1800,18
	1787,31
	1504,72
	13058,92

	НДС
	214,826
	1378,516
	360,036
	357,462
	300,944
	2611,784

	Всего смета
	1288,956
	8271,096
	2160,216
	2144,772
	1805,664
	15670,7

	Всего смета накопительным итогом
	1288,956
	9560,052
	11720,27
	13865,04
	15670,7
	 

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	1074,13
	6892,58
	1800,18
	1787,31
	1504,72
	13058,92

	НДС
	214,826
	1378,516
	360,036
	357,462
	300,944
	2611,784

	Всего смета
	1288,956
	8271,096
	2160,216
	2144,772
	1805,664
	15670,7

	Всего смета накопительным итогом
	1288,956
	9560,052
	11720,27
	13865,04
	15670,7
	 

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной ДК в с. Сизая. Замена морально и физически из-ношенного котла на Котел КВр-0,15. Установка золоуловителя ЗУ-1. Замена морально и физически из-ношенного насоса на насос с частотным преобразователем.»

	Всего капитальные затраты
	443,41
	329,94
	409
	340,47
	0
	1522,82

	НДС, 20%
	88,682
	65,988
	81,8
	68,094
	0
	304,564

	Всего смета
	532,092
	395,928
	490,8
	408,564
	0
	1827,384

	Всего смета накопительным итогом
	532,092
	928,02
	1418,82
	1827,384
	1827,384
	 

	Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Сизая. Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов. Реконструкция системы топливоподачи.»

	Всего капитальные затраты
	630,72
	1337,64
	1391,18
	1446,84
	1504,72
	6311,1

	НДС, 20%
	126,144
	267,528
	278,236
	289,368
	300,944
	1262,22

	Всего смета
	756,864
	1605,168
	1669,416
	1736,208
	1805,664
	7573,32

	Всего смета накопительным итогом
	756,864
	2362,032
	4031,448
	5767,656
	7573,32
	 

	Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной ДК в с. Сизая.  Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	0,00
	1100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1100,00

	НДС, 20%
	0,00
	220,00
	0,00
	0,00
	0,00
	220,00

	Всего смета
	0,00
	1320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1320,00

	Всего смета накопительным итогом
	0,00
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	

	Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Сизая.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.»

	Всего капитальные затраты
	0,00
	4125,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4125,00

	НДС, 20%
	0,00
	825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	825,00

	Всего смета
	0,00
	4950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4950,00

	Всего смета накопительным итогом
	0,00
	4950,00
	4950,00
	4950,00
	4950,00
	


[bookmark: _Toc197266027][bookmark: _Toc197954650][bookmark: _Toc212820930]Таблица 513 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 1-1. «Источники тепловой энергии»
	
	

	Капитальные затраты, без НДС
	126085,84
	0
	0
	0
	0
	126085,84

	НДС
	31521,46
	0
	0
	0
	0
	31521,46

	Всего смета
	157607,3
	0
	0
	0
	0
	157607,3

	Всего смета накопительным итогом
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	

	Подгруппа проектов 1-1.1 «Строительство источника тепловой энергии в целях экологической безопасности»

	Капитальные затраты, без НДС
	126085,84
	0
	0
	0
	0
	126085,84

	НДС
	31521,46
	0
	0
	0
	0
	31521,46

	Всего смета
	157607,3
	0
	0
	0
	0
	157607,3

	Всего смета накопительным итогом
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	

	Проект 1-1.1.1 «Модульная котельная в п. Синеборск Шушенского округа»

	Капитальные затраты, без НДС
	126085,84
	0
	0
	0
	0
	126085,84

	НДС
	31521,46
	0
	0
	0
	0
	31521,46

	Всего смета
	157607,3
	0
	0
	0
	0
	157607,3

	Всего смета накопительным итогом
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	157607,3
	


[bookmark: _Toc212820931]Таблица 514 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	[bookmark: _Hlk200122655]Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	1339,63
	1401,17
	1019,57
	772,44
	7282,81

	НДС
	550,00
	267,926
	280,234
	203,914
	154,488
	1456,562

	Всего смета
	3300,00
	1607,556
	1681,404
	1223,484
	926,928
	8739,372

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	4907,556
	6588,96
	7812,444
	8739,372
	

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	1339,63
	1401,17
	1019,57
	772,44
	7282,81

	НДС
	550,00
	267,926
	280,234
	203,914
	154,488
	1456,562

	Всего смета
	3300,00
	1607,556
	1681,404
	1223,484
	926,928
	8739,372

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	4907,556
	6588,96
	7812,444
	8739,372
	

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Субботино. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов.»

	Всего капитальные затраты
	0
	1339,63
	1401,17
	1019,57
	772,44
	4532,81

	НДС, 20%
	0
	267,926
	280,234
	203,914
	154,488
	906,562

	Всего смета
	0
	1607,556
	1681,404
	1223,484
	926,928
	5439,372

	Всего смета накопительным итогом
	0
	1607,556
	3288,96
	4512,444
	5439,372
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Установка передвижного резервного источника снабжения электрической энергии»

	Всего капитальные затраты
	2750,00
	0
	0
	0
	0
	2750,00

	НДС, 20%
	550,00
	0
	0
	0
	0
	550,00

	Всего смета
	3300,00
	0
	0
	0
	0
	3300,00

	Всего смета накопительным итогом
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	3300,00
	


[bookmark: _Toc198839015][bookmark: _Toc212820932]Таблица 515 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	[bookmark: _Hlk200126021]Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	1543,2
	19666,6
	6232,54
	21145,02
	211,74
	48799,1

	НДС
	308,64
	3933,32
	1246,508
	4229,004
	43,348
	9760,82

	Всего смета
	1851,84
	23599,92
	7479,048
	25374,02
	254,088
	58558,92

	Всего смета накопительным итогом
	1851,84
	25451,76
	32930,81
	58304,83
	58558,92
	 

	Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии»

	Всего капитальные затраты
	1543,2
	19666,6
	6232,54
	21145,02
	211,74
	48799,1

	НДС
	308,64
	3933,32
	1246,508
	4229,004
	43,348
	9760,82

	Всего смета
	1851,84
	23599,92
	7479,048
	25374,02
	254,088
	58558,92

	Всего смета накопительным итогом
	1851,84
	25451,76
	32930,81
	58304,83
	58558,92
	 

	Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	19360,85
	811,78
	20941,43
	0,00
	41114,06

	НДС, 20%
	0,0
	3872,17
	162,356
	4188,286
	0,00
	8222,812

	Всего смета
	0,0
	23233,02
	974,136
	25129,716
	0,00
	49336,872

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	23233,02
	24207,156
	49336,872
	49336,872
	

	Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования модульной котельной квартала МКК в п. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импортозамещенное оборудование» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	1543,200
	305,750
	195,760
	203,590
	211,740
	2460,040

	НДС, 20%
	308,640
	61,150
	39,1520
	40,718
	43,348
	492,008

	Всего смета
	1851,840
	366,900
	234,912
	244,308
	254,088
	2952,048

	Всего смета накопительным итогом
	1851,840
	2218,740
	2453,652
	2697,960
	2952,048
	

	Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское.  Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии».

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	1100,00
	0,0
	0,0
	1100,00

	НДС, 20%
	0,0
	0,0
	220,00
	0,0
	0,0
	220,00

	Всего смета
	0,0
	0,0
	1320,00
	0,0
	0,0
	1320,00

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	1320,00
	1320,00
	1320,00
	

	Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной по ул. Дзержинского, 24 а в с. Казанцево.  Оборудование источника стационар-ным резервным источником снабжения электрической энергии»

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	4125,00
	0,0
	0,0
	4125,00

	НДС, 20%
	0,0
	0,0
	825,00
	0,0
	0,0
	825,00

	Всего смета
	0,0
	0,0
	4950,00
	0,0
	0,0
	4950,00

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	4950,00
	4950,00
	4950,00
	


Детальное описание мероприятий приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края» (актуализация на 2026 год) Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения и Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc122359355][bookmark: _Toc166866893][bookmark: _Toc212820416]16.3. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Перечень мероприятий (проектов) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, включенных в актуализацию на 2026 год настоящей схемы теплоснабжения сельского поселения представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc195104014][bookmark: _Toc212820933]Таблица 516 - Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	595,55
	800,33
	0
	1082,73
	1125,36
	3603,97

	НДС
	119,11
	160,066
	0
	216,546
	225,072
	720,794

	Всего смета
	714,66
	960,396
	0
	1299,276
	1350,432
	4324,764

	Всего смета накопительным итогом
	714,66
	1675,056
	1675,056
	2974,332
	4324,764
	 

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	595,55
	800,33
	0
	1082,73
	1125,36
	3603,97

	НДС
	119,11
	160,066
	0
	216,546
	225,072
	720,794

	Всего смета
	714,66
	960,396
	0
	1299,276
	1350,432
	4324,764

	Всего смета накопительным итогом
	714,66
	1675,056
	1675,056
	2974,332
	4324,764
	 

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.»

	Всего капитальные затраты
	595,55
	0
	0
	0
	0
	595,55

	НДС
	119,11
	0
	0
	0
	0
	119,11

	Всего смета
	714,66
	0
	0
	0
	0
	714,66

	Всего смета накопительным итогом
	714,66
	714,66
	714,66
	714,66
	714,66
	 

	Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м»

	Всего капитальные затраты
	0
	800,33
	0
	0
	0
	800,33

	НДС
	0
	160,066
	0
	0
	0
	160,066

	Всего смета
	0
	960,396
	0
	0
	0
	960,396

	Всего смета накопительным итогом
	0
	960,396
	960,396
	960,396
	960,396
	 

	Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м»

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	0
	1082,73
	0
	1082,73

	НДС
	0
	0
	0
	216,546
	0
	216,546

	Всего смета
	0
	0
	0
	1299,276
	0
	1299,276

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	0
	1299,276
	1299,276
	 

	Мероприятие 002.02.02.004. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м»

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	0
	0
	1125,36
	1125,36

	НДС
	0
	0
	0
	0
	225,072
	225,072

	Всего смета
	0
	0
	0
	0
	1350,432
	1350,432

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	0
	0
	1350,432
	 


[bookmark: _Toc198491570][bookmark: _Toc212820934]Таблица 517 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	436,69
	0
	580,02
	0
	0
	1016,71

	НДС
	87,338
	0
	116,004
	0
	0
	203,342

	Всего смета
	524,028
	0
	696,024
	0
	0
	1220,052

	Всего смета накопительным итогом
	524,028
	524,028
	1220,052
	1220,052
	1220,052
	

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	436,69
	0
	580,02
	0
	0
	1016,71

	НДС
	87,338
	0
	116,004
	0
	0
	203,342

	Всего смета
	524,028
	0
	696,024
	0
	0
	1220,052

	Всего смета накопительным итогом
	524,028
	524,028
	1220,052
	1220,052
	1220,052
	

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02

	Всего капитальные затраты
	436,69
	0
	0
	0
	0
	436,69

	НДС
	87,338
	0
	0
	0
	0
	87,338

	Всего смета
	524,028
	0
	0
	0
	0
	524,028

	Всего смета накопительным итогом
	524,028
	524,028
	524,028
	524,028
	524,028
	 

	Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	580,02
	0
	0
	580,02

	НДС
	0
	0
	116,004
	0
	0
	116,004

	Всего смета
	0
	0
	696,024
	0
	0
	696,024

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	696,024
	696,024
	696,024
	 


[bookmark: _Toc196830274][bookmark: _Toc212820935][bookmark: _Hlk197264161]Таблица 518 - Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	[bookmark: _Hlk198054857]Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	1393,68
	0
	1760,04
	0
	0
	3153,72

	НДС
	278,736
	0
	352,008
	0
	0
	630,744

	Всего смета
	1672,416
	0
	2112,048
	0
	0
	3784,464

	Всего смета накопительным итогом
	1672,416
	1672,416
	3784,464
	3784,464
	3784,464
	

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	1393,68
	0
	1760,04
	0
	0
	3153,72

	НДС
	278,736
	0
	352,008
	0
	0
	630,744

	Всего смета
	1672,416
	0
	2112,048
	0
	0
	3784,464

	Всего смета накопительным итогом
	1672,416
	1672,416
	3784,464
	3784,464
	3784,464
	

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м» в зоне действия котельной №24-04

	Всего капитальные затраты
	1393,68
	0
	0
	0
	0
	1393,68

	НДС
	278,736
	0
	0
	0
	0
	278,736

	Всего смета
	1672,416
	0
	0
	0
	0
	1672,416

	Всего смета накопительным итогом
	1672,416
	1672,416
	1672,416
	1672,416
	1672,416
	

	Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м» в зоне действия котельной №24-04

	Всего капитальные затраты
	0
	0
	1760,04
	0
	0
	1760,04

	НДС
	0
	0
	352,008
	0
	0
	352,008

	Всего смета
	0
	0
	2112,048
	0
	0
	2112,048

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	2112,048
	2112,048
	2112,048
	


[bookmark: _Toc197292746][bookmark: _Toc212820936][bookmark: _Hlk198411146]Таблица 519 - Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	[bookmark: _Hlk198070725]Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	2817,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3380,532

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	2817,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3380,532

	Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.»

	Всего капитальные затраты
	2817,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2817,11

	НДС
	563,422
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	563,422

	Всего смета
	3380,532
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3380,532

	Всего смета накопительным итогом
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	3380,532
	


[bookmark: _Toc197266028][bookmark: _Toc197954651][bookmark: _Toc212820937]Таблица 520 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	Наименование показателя
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них»

	Капитальные затраты, без НДС
	5870,08
	7250,22
	7662,68
	7640,66
	6448,25
	34871,89

	НДС
	1174,016
	1450,044
	1532,536
	1528,132
	1289,65
	6974,378

	Всего смета
	7044,096
	8700,264
	9195,216
	9168,792
	7737,9
	41846,268

	Всего смета накопительным итогом
	7044,096
	15744,36
	24939,58
	34108,37
	41846,27
	

	Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Капитальные затраты, без НДС
	5870,08
	7250,22
	7662,68
	7640,66
	6448,25
	34871,89

	НДС
	1174,016
	1450,044
	1532,536
	1528,132
	1289,65
	6974,378

	Всего смета
	7044,096
	8700,264
	9195,216
	9168,792
	7737,9
	41846,268

	Всего смета накопительным итогом
	7044,096
	15744,36
	24939,58
	34108,37
	41846,27
	

	Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м..»

	Капитальные затраты, без НДС
	5870,08
	0
	0
	0
	0
	5870,08

	НДС
	1174,016
	0
	0
	0
	0
	1174,016

	Всего смета
	7044,096
	0
	0
	0
	0
	7044,096

	Всего смета накопительным итогом
	7044,096
	7044,096
	7044,096
	7044,096
	7044,096
	

	Проект 1-2.1.2 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м..»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	7250,22
	0
	0
	0
	7250,22

	НДС
	0
	1450,044
	0
	0
	0
	1450,044

	Всего смета
	0
	8700,264
	0
	0
	0
	8700,264

	Всего смета накопительным итогом
	0
	8700,264
	8700,264
	8700,264
	8700,264
	

	Проект 1-2.1.3 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м...»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	7662,68
	0
	0
	7662,68

	НДС
	0
	0
	1532,536
	0
	0
	1532,536

	Всего смета
	0
	0
	9195,216
	0
	0
	9195,216

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	9195,216
	9195,216
	9195,216
	

	Проект 1-2.1.4 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м.»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	7640,66
	0
	7640,66

	НДС
	0
	0
	0
	1528,132
	0
	1528,132

	Всего смета
	0
	0
	0
	9168,792
	0
	9168,792

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	0
	9168,792
	9168,792
	

	Проект 1-2.1.5 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м.»

	Капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	6448,25
	6448,25

	НДС
	0
	0
	0
	0
	1289,65
	1289,65

	Всего смета
	0
	0
	0
	0
	7737,9
	7737,9

	Всего смета накопительным итогом
	0
	0
	0
	0
	7737,9
	


[bookmark: _Toc212820938]Таблица 521 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	1897,1
	0
	0
	0
	0
	1897,1

	НДС
	379,42
	0
	0
	0
	0
	379,42

	Всего смета
	2276,52
	0
	0
	0
	0
	2276,52

	Всего смета накопительным итогом
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	 

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	1897,1
	0
	0
	0
	0
	1897,1

	НДС
	379,42
	0
	0
	0
	0
	379,42

	Всего смета
	2276,52
	0
	0
	0
	0
	2276,52

	Всего смета накопительным итогом
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	 

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м.№ (в зоне действия котельной №24-12 с. Субботино

	Всего капитальные затраты
	1897,1
	0
	0
	0
	0
	1897,1

	НДС
	379,42
	0
	0
	0
	0
	379,42

	Всего смета
	2276,52
	0
	0
	0
	0
	2276,52

	Всего смета накопительным итогом
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	2276,52
	 


[bookmark: _Toc198839016][bookmark: _Toc212820939]Таблица 522 - Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.
	Показатель
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего капитальные затраты
	6041,650
	16537,590
	18841,890
	4558,050
	11927,670
	57906,850

	НДС
	1208,330
	3307,518
	3768,378
	911,610
	2385,534
	11581,370

	Всего смета
	7249,980
	19845,108
	22610,268
	5469,660
	14313,204
	69488,220

	Всего смета накопительным итогом
	7249,98
	27095,088
	49705,356
	55175,016
	69488,22
	 

	Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего капитальные затраты
	6041,650
	16537,590
	18841,890
	4558,050
	11927,670
	57906,850

	НДС
	1208,330
	3307,518
	3768,378
	911,610
	2385,534
	11581,370

	Всего смета
	7249,980
	19845,108
	22610,268
	5469,660
	14313,204
	69488,220

	Всего смета накопительным итогом
	7249,98
	27095,088
	49705,356
	55175,016
	69488,22
	 

	Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	3323,43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3323,43

	НДС
	664,686
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	664,686

	Всего смета
	3988,116
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3988,116

	Всего смета накопительным итогом
	3988,116
	3988,116
	3988,116
	3988,116
	3988,116
	 

	Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до тепло камеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,00
	4193,18
	0,0
	0,0
	0,0
	4193,18

	НДС
	0,00
	838,636
	0,0
	0,0
	0,0
	838,636

	Всего смета
	0,00
	5031,816
	0,0
	0,0
	0,0
	5031,816

	Всего смета накопительным итогом
	0,00
	5031,816
	5031,816
	5031,816
	5031,816
	

	Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	8000,08
	0,0
	0,0
	0,0
	8000,08

	НДС
	0,0
	1600,016
	0,0
	0,0
	0,0
	1600,016

	Всего смета
	0,0
	9600,096
	0,0
	0,0
	0,0
	9600,096

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	9600,096
	9600,096
	9600,096
	9600,096
	 

	Мероприятие 002.02.02.004. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	6268,06
	0,0
	0,0
	6268,06

	НДС
	0,0
	0,0
	1253,612
	0,0
	0,0
	1253,612

	Всего смета
	0,0
	0,0
	7521,672
	0,0
	0,0
	7521,672

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	7521,672
	7521,672
	7521,672
	

	Мероприятие 002.02.02.005. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	8000,73
	0,0
	0,0
	8000,73

	НДС
	0,0
	0,0
	1600,146
	0,0
	0,0
	1600,146

	Всего смета
	0,0
	0,0
	9600,876
	0,0
	0,0
	9600,876

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	9600,876
	9600,876
	9600,876
	

	Мероприятие 002.02.02.006. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м» в зоне действия котельной №24-15

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7449,73
	7449,73

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1489,946
	1489,946

	Всего смета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8939,676
	8939,676

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8939,676
	

	Мероприятие 002.02.02.007. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162мм.» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	2718,22
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2718,22

	НДС
	543,644
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	543,644

	Всего смета
	3261,864
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3261,864

	Всего смета накопительным итогом
	3261,864
	3261,864
	3261,864
	3261,864
	3261,864
	

	Мероприятие 002.02.02.008. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	0,0
	4344,33
	0,0
	0,0
	0,0
	4344,33

	НДС
	0,0
	868,866
	0,0
	0,0
	0,0
	868,866

	Всего смета
	0,0
	5213,196
	0,0
	0,0
	0,0
	5213,196

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	5213,196
	5213,196
	5213,196
	5213,196
	

	Мероприятие 002.02.02.009. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м.» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	4573,1
	0,0
	0,0
	4573,1

	НДС
	0,0
	0,0
	914,62
	0,0
	0,0
	914,62

	Всего смета
	0,0
	0,0
	5487,72
	0,0
	0,0
	5487,72

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	5487,72
	5487,72
	5487,72
	

	Мероприятие 002.02.02.010. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	0,0
	4558,05
	0,0
	4558,05

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	911,61
	0,0
	911,61

	Всего смета
	0,0
	0,0
	0,0
	5469,66
	0,0
	5469,66

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	5469,66
	5469,66
	

	Мероприятие 002.02.02.011. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м» в зоне действия котельной №24-14

	Всего капитальные затраты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4477,94
	4477,94

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	895,588
	895,588

	Всего смета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5373,528
	5373,528

	Всего смета накопительным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5373,528
	


Детальное описание мероприятий приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края» (актуализация на 2026 год) Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей.
[bookmark: _Toc122359356][bookmark: _Toc166866894][bookmark: _Toc212820417]16.4. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не представлен.
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