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[bookmark: _Toc191054523]Раздел 1. Общие сведения

[bookmark: _Toc191054524][bookmark: _Toc191054525]1.1. Основные положения разработки Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

1.1.1. Общие положения.

1.1.1.1. Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
- схема теплоснабжения Шушенского муниципального округа Красноярского края на период 2026-2035 гг., утвержденная Постановлением администрации Шушенского муниципального округа от 23.01.2026  № 80 «Об утверждении на 2026 год схемы теплоснабжения Шушенского муниципального округа Красноярского края на период с 2026 года до 2035 года».
- иных действующих нормативно - правовых актов по теме документа.
1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться ПЛАС является приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).   
1.1.1.3. В соответствии с пунктом 8.3 Приказа № 2234 муниципальное образование обязано подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС. 
1.1.1.4. В соответствии с пунктом 8.3.1 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:
- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;
- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);
- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;
- состав и дислокация сил и средств;
- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);
- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.
1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.
1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.
1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.
1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться ПЛАС в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.
1.1.1.9. ПЛАС должен находиться:
а)  в администрации Шушенского муниципального округа; 
б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа;
в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения Шушенского муниципального округа; 
г) в оперативных службах, связанных с функционирование систем теплоснабжения Шушенского муниципального округа;
д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории Шушенского муниципального округа.
1.1.1.10. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на Первого заместителя главы Шушенского муниципального округа.
[bookmark: _Toc191054526]1.1.1.11. В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.
1.1.1.12. В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234    Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованием для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду.

1.1.2. Основные понятия и термины

В ПЛАС используются следующие основные понятия термины:
- авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;
- инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативных правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте;
- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;
- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;
- капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;
- коммунальные ресурсы - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;
- коммунальные услуги - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
- мониторинг состояния системы теплоснабжения - комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);
- неисправность - другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;
- потребитель - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании тепло потребляющих установках, либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
- управляющая организация - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
- ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;
- система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии                                              и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
- текущий ремонт - ремонт, выполняемый для поддержания технических                                            и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;
- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до тепло потребляющих установок;
- тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные - для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные - для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части, двух зданий или более);
- техническое обслуживание - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;
[bookmark: _Toc186027536][bookmark: _Toc191054527]- технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются                                 на инцидент и аварию.

1.1.3. Цели, задачи, обязанности
[bookmark: _Hlk185939204]
	1.1.3.1. ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации Шушенского муниципального округа, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурс снабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).
1.1.3.2. ПЛАС Шушенского муниципального округа решает следующие задачи:
- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения; 
- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;
- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в Шушенском муниципальном округе для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;
- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;
- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.
1.1.3.3.  Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.
1.1.3.4.  Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт тепло потребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения тепло потребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт тепло потребляющих систем, на объекты в любое время суток.
1.1.3.5.  При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.
1.1.3.6. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования осуществляется в соответствии с Инструкцией по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на трубопроводах тепловой сети, утвержденной Единой теплоснабжающей организацией, и настоящим ПЛАС.
1.1.3.7. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в организациях жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.
1.1.3.8. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурс снабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленным в Шушенском муниципальном округе.
 1.1.3.9. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.
Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:
- осуществлять контроль  за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;
- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;
- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;
- принимать меры, в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов;
- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.
	1.1.3.10. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:
- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения Единую дежурно-диспетчерскую службу Шушенского округа  (далее – ЕДДС) и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.
1.1.3.11. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.
[bookmark: _Toc191054528]1.1.3.12. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.




[bookmark: _GoBack]1.1.4. Краткая характеристика муниципального образования.

Шушенский муниципальный округ – административно-территориальная единица (муниципальный район) и муниципальное образование в южной части Красноярского края России.
Административный центр –городской поселок (гп) Шушенское.
Шушенский муниципальный округ расположен в 500 км к югу от краевого центра г. Красноярск.
Шушенский муниципальный округ на севере граничит с Минусинским, северо-востоке с Каратузским, на востоке с Ермаковским округами Красноярского края, на юге – с Республикой Тыва, на западе – с Республикой Хакасия.
Территория Шушенского муниципального округа составляет 10140 км2.
Шушенский муниципальный округ имеет достаточно хорошие связи с краевым центром г.Красноярск, а также с другими районами и населенными пунктами Красноярского края и соседними областями.
На транспортную доступность Шушенского муниципального округа влияет то, что по его территории проходит дорога федерального значения Р257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – Чадан – Хандагайты – государственная граница с Монголией.
Железнодорожное сообщение на территории муниципального образования отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция расположена в 60 км от гп Шушенское в г.Минусинск.
На рисунке 1 представлена карта-схема Шушенского муниципального округа.
В состав Шушенского муниципального округа входит 29 населённых пунктов в составе одного городского и 7 сельских поселений (таблица 1.1.). В городских условиях (гп Шушенское) проживают 54% населения муниципального округа (16700 чел.).
Население Шушенского муниципального округа – 29 997 чел. Плотность населения – 3,15 чел/км2.
В возрастной структуре населения Шушенского муниципального округа 17% (5427 чел.) составляют лица моложе 16 лет, 53% (16920 чел.) – трудоспособного возраста и 30% (7650 чел.) – лица старше трудоспособного возраста.
[image: ]
Рисунок 1 – Карта-схема Шушенского муниципального округа Красноярского края

Таблица 1.1. – Сводный перечень муниципального образования с указанием численности населения, жилищного фонда и социально значимых объектов, подключенных к центральной системе теплоснабжения:
	№
	Городское и сельские поселения
	Административный центр
	Населенные пункты
	Население
	Количество жилых зданий и социально-значимых объектов, подключенных к ЦСТ

	1
	Городское поселение «Шушенское»
	
гп Шушенское
	гп Шушенское
	16 700
	513/65

	2
	Иджинское территориальное подразделение Шушенского муниципального округа
	село Иджа
	с. Иджа
	518
	0/3

	
	
	
	д.Труд
	66
	0/0

	3
	Ильичёвское  подразделение Шушенского муниципального округа 
	посёлок Ильичево
	п. Ильичево
	1887
	59/6

	
	
	
	п. Алтан
	274
	0/2

	
	
	
	п.Зарничный
	327
	11/2

	
	
	
	д.Ермолаево
	102
	0/0

	
	
	
	д.Корнилово
	40
	0/0

	4
	Казанцевское  подразделение Шушенского муниципального округа 
	село Казанцево
	с. Казанцево
	1846
	0/5

	
	
	
	д.Козлово
	79
	0/0

	
	
	
	д.Лыткино
	115
	0/0

	
	
	
	д.Нижняя Коя
	292
	0/0

	5
	Каптыревское  подразделение Шушенского муниципального округа 
	село Каптырево
	с. Каптырево
	1495
	82/7

	
	
	
	п.Синий Камень
	5
	0/0

	
	
	
	с.Новопокровка
	181
	0/0

	
	
	
	с.Саянск
	68
	0/0

	
	
	
	п.Шарып
	111
	0/0

	
	
	
	с.Шунеры
	411
	0/0

	6
	Сизинское  подразделение Шушенского муниципального округа 
	село Сизая
	с.Сизая
	1516
	0/1

	
	
	
	д.Голубая
	237
	0/0

	
	
	
	п.Красный Хутор
	180
	0/0

	7
	Синеборское  подразделение Шушенского муниципального округа 
	посёлок Синеборск
	п. Синеборск
	1071
	79/6

	
	
	
	п.Веселые Ключи
	123
	0/0

	
	
	
	с.Дубенское
	307
	0/0

	8
	Субботинское  подразделение Шушенского муниципального округа 
	село Субботино
	с. Субботино
	1281
	7/4

	
	
	
	д.Белозеровка
	84
	0/0

	
	
	
	д.Ленск
	112
	0/0

	
	
	
	п.Майский
	111
	0/0

	
	
	
	с.Средняя Шушь
	458
	0/0



1.1.5. Климат и погодно - климатические явления.
Климатические условия территории округа, определяются его относительно южным расположением. Почти в самом центре азиатского материка, большим разнообразиям форм рельефа и удалением от морей и океанов. Это обуславливает сравнительно высокие температуры и придает климату черты большей континентальности. Вследствие различия макрорельефа, климат Шушенского муниципального округа в равнинной и горной частях резко различен. Осадков на равнинной части и низкогорной части территории выпадает мало, распределение осадков в горах более значительно и подчинено высотно-поясным закономерностям.
На равнинной части округа лето теплое, часто даже жаркое. Самый теплый месяц - июль. Продолжительность безморозного периода 115 дней, вегетационного -150 дней. Зимой самый холодный месяц – январь со средней температурой -20С. Сумма среднемесячных температур воздуха выше 10С, составляет 1800-2000. Среднегодовое количество осадков 500 мм. Количество выпадающих осадков колеблется в широких пределах как по годам, так и по месяцам. Снежный покров устанавливается в конце первой – начале второй декады ноября, держится около 5 месяцев. Высота снежного покрова до 150 см. Относительная влажность воздуха колеблется от 42 до 57 %. Наименьшая влажность воздуха отмечена в мае, что объясняется почти  полным отсутствием осадков, быстрым прогреванием воздуха. С июня влажность увеличивается, что благоприятно   сказывается на росте и развитии растений, в июле – в августе она увеличивается, достигая   максимума в сентябре – октябре. Преобладающие ветры во все времена года – юго- западные и западные. 
Таким образом, климатическая характеристика Шушенского муниципального округа свидетельствует о том, что стихийные погодные явления на рассматриваемой территории наблюдается крайне редко.

1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения 
1.2.1. В административных границах Шушенского муниципального округа централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания организаций. Централизованное теплоснабжение обеспечивается  МУП Шушенского района «Тепловые и электрические сети», владеющей на праве хозяйственного ведения.
1.2.2. В Шушенском муниципальном округе деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляет 1 организация. 
Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Шушенского  муниципального округа  указан в таблице 1.2.

[bookmark: _Ref190963029][bookmark: _Toc191049784]Таблица 1.2 Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Шушенского муниципального округа:
	№ п/п
	Наименование организации
	Адрес

	1
	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района «Тепловые и электрические сети» 
	Красноярский край, гп Шушенское
 ул. Пионерская, д.14

	
	
	


1.2.3. В системах централизованного теплоснабжения     Шушенского муниципального округа функционирует 15 централизованных источников тепловой энергии.                
Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет 37,53 Гкал/час
1.2.4. Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории Шушенского муниципального округа представлен в таблице 1.3.



Таблица  1.3  – Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории Шушенского муниципального округа:
	№ 
п/п
	Наименование 
теплоисточника
тепловой энергии
	Адрес места
нахождения источника
тепловой энергии
	Температурный
 график
	Эксплуатирующая
 организация
	   Тепловые сети
	Установленная мощность, Гкалл/час

	
	
	
	
	
	Протяженность 
тепловых
сетей (2Д), км
	Средний 
диаметр, мм
	

	1
	Котельная п. Зарничный
	п. Зарничный, ул. Ленина, 2 г
	95-70 ℃
	МУП «ШТЭС»
	1,34
	32-159
	2,07

	2
	Котельная СДК
	с. Казанцево, ул. Енисейская, 8
	95-70 ℃
	МУП «ШТЭС»
	0,35
	57-108
	0,94

	3
	Котельная школы
	с. Казанцево, ул. Ленина, 8
	95-70 ℃
	МУП «ШТЭС»
	0,05
	108
	1,05

	4
	Котельная СДК
	п. Алтан, ул. Школьная, 7
	95-70 ℃
	МУП «ШТЭС»
	0,08
	57-89
	0,27

	5
	Центральная котельная
	с. Каптырево, ул. Мира, 17
	95-70 ℃
	МУП «ШТЭС»
	6,092
	25-219
	8,20

	6
	Котельная СДК
	с. Каптырево, ул. Малая, 19
	95-70 ℃
	МУП «ШТЭС»
	0,114
	25-57
	0,74

	7
	Центральная котельная
	с. Синеборск, без адреса
	95-70 ℃
	МУП «ШТЭС»
	0,008
	25-219
	8,20

	8
	Котельная СДК
	с. Сизая, ул. Ленина, 40
	95-70 ℃
	МУП «ШТЭС»
	0,005
	57
	0,11

	9
	Котельная школы им. Ярыгина
	с. Сизая,  ул. Ленина 86а
	95-70 ℃
	МУП «ШТЭС»
	0,14821
	108-159
	1,84

	10
	Котельная школы
	с. Иджа, ул. Советская, 21б
	95-70 ℃
	МУП «ШТЭС»
	0,27
	40-108
	0,91

	11
	Котельная школы
	с. Субботино, ул. Садовая, 19
	95-70 ℃
	МУП «ШТЭС»
	1,24
	25-219
	1,64

	12
	Модульная котельная кв. МКК
	гп Шушенское, кв. МКК, 25
	95-70 ℃
	МУП «ШТЭС»
	2,22
	25-159
	3,096

	13
	БМК КМТ-800 2ПрА  по ул. Дзержинского п.г.т. Шушенское
	гп Шушенское, ул. Дзержинского, 24 "А"
	95-70 ℃
	МУП «ШТЭС»
	0,54
	25-159
	0,69

	14
	Электрокотельная  
п.г.т. Шушенское
	гп Шушенское ул. Ленина д.154
	140-70 с ограничением до 110 С
	МУП «ШТЭС»
	51,17
	25-530
	106,00

	15
	Электрокотельная  п. Ильичёва
	п. Ильичёва,
ул. Дачная  д.1
	95-70 С
	МУП  «ШТЭС»
	7,03
	25-219
	20,72

	
	
	
	
	По договору хозяйственного ведения
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1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению
1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций  и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами). 
1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории Шушенского муниципального округа представлены в таблице 1.4.

[bookmark: _Ref190963174][bookmark: _Toc136270219][bookmark: _Toc136336873][bookmark: _Toc191049788]Таблица 1.4. - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории Шушенского муниципального округа:
	№
пп/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Электросетевая организация
	Водоснабжающая организация

	1
	Котельная п. Зарничный
	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» 
	МУП «ШТЭС»

	2
	Котельная СДК
	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»
	МУП «ШТЭС»

	3
	Котельная школы
	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»
	МУП «ШТЭС»

	4
	Котельная СДК
	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»
	МУП «ШТЭС»

	5
	Центральная котельная
	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»
	МУП «ШТЭС»

	6
	Котельная СДК
	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»
	МУП «ШТЭС»

	7
	Центральная котельная
	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»
	МУП «ШТЭС»

	8
	Котельная СДК
	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»
	МУП «ШТЭС»

	9
	Котельная  школы им. Ярыгина
	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»
	
МУП «ШТЭС»

	10
	Котельная школы
	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»
	МУП «ШТЭС»

	11
	Котельная школы
	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»
	МУП «ШТЭС»

	12
	Модульная котельная кв. МКК
	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»
	МУП «ШТЭС»

	13
	БМК КМТ-800 2ПрА  по ул. Дзержинского гп Шушенское
	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»
	
МУП «ШТЭС»

	14
	Электрокотельная
гп Шушенское
	ПАО «ФСК – ЕЭС»
	МУП «ШТЭС»

	15
	Электрокотельная  п. Ильичёво
	Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»
	МУП «ШТЭС»



1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:
-  Главой Шушенского муниципального округа;
- руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;
- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;
- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;
- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.
1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.
1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий. 
1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных            с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС. 
1.3.7. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

1.4. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

1.4.1. Согласно п.п. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:
- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных  ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные». 
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;
- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;
- третья категория - остальные потребители.
1.4.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.
1.4.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).
	Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице 1.5.

[bookmark: _Ref190963330][bookmark: _Toc191049791]Таблица 1.5 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа:
	№
п/п
	Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер)
	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация

	1
	КГБУЗ «Шушенская районная больница», Красноярский край, гп  Шушенское, ул.  Первомайская, д.54
	МУП «ШТЭС» 
Электрокотельная  гп Шушенское 

	2
	КГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Шушенский детский дом», Красноярский край, гп Шушенское, ул. Первомайская, д. 113
	МУП «ШТЭС» 
Электрокотельная  гп  Шушенское

	3
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Казанцевский детский сад», с. Казанцево Первомайская ул., 18А
	МУП «ШТЭС»
Котельная СДК

	4
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Дубенский детский сад», с. Дубенское, Октябрьская ул. 39
	Управление образования 
Администрации Шушенского муниципального округа;
Электрокотельная

	5
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» п.Синеборск, ул. Мира, д.6
	МУП «ШТЭС»
Центральная котельная

	6
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 гп Шушенское, 2 мкр-он, д. 39
	МУП «ШТЭС»
Электрокотельная  гп  Шушенское

	7
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей  № 4 «Звездочка», гп Шушенское, 2 мкр-он, д. 30
	МУП «ШТЭС»
Электрокотельная  гп  Шушенское

	8
	Ильичевское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Журавушка», п. Ильичево, ул. Малышева, д.3
	МУП «ШТЭС»
Электрокотельная  п. Ильичёво

	9
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников детский сад № 6 «Василек», гп Шушенское, квартал Строителей, д.4
	МУП «ШТЭС»
Электрокотельная  гп  Шушенское

	10
	Алтанское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотой ключик», п. Алтан, ул. Школьная
	МУП «ШТЭС»
Котельная СДК

	11
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому и физическому развитию детей № 5 «Улыбка», гп Шушенское, 2 мкр-он, д.45
	МУП «ШТЭС»
Электрокотельная  гп  Шушенское

	12
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» с.Каптырево, ул. Мира, д.1
	МУП «ШТЭС»
Центральная котельная

	13
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников детского сада «Дюймовочка» с.Субботино, ул. Ленина, д.20
	МУП «ШТЭС»
Котельная Школы



1.5. [bookmark: _Toc195254606] Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии  на территории муниципального образования

1.5.1. При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности,  для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные» и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории Шушенского муниципального округа предусмотрены местные резервные источники тепловой энергии (стационарные или мобильные).
1.5.2. В случае возникновения аварийной ситуации в теплоснабжении у потребителей первой категории местные резервные источники тепловой энергии подключаются к тепловой сети за 2-3 часа и начинают подавать тепло в здания.
Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории Шушенского  муниципального округа представлено в таблице 1.6.

[bookmark: _Ref190963381][bookmark: _Toc191049792]Таблица 1.6. - Сведения о местных резервных источниках электрической энергии на территории   Шушенского муниципального округа:
	№
п/п
	Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер)
	Сведения о типе (модели) местного источника электрической энергии, мощность (кВт), эксплуатирующая организация

	1
	Шушенский муниципальный округ, гп Шушенское, 
ул. Пионерская, 24; зав. № 091002410; (Передвижная)
	ЭД 100-Т400-1РПМ2

	2.
	Шушенский муниципальный округ, п. Синеборск, 
территория ЦК; зав. № 09112436; (Передвижная)
	ЭД 200-Т400-1РКМ1

	3.
	Шушенский муниципальный округ, п. Синеборск, 
территория ЦК; зав. № 081008954; (Стационарная)
	АД 100-Т400-1РПМ2

	4.
	Шушенский муниципальный округ, с. Каптырево, 
ул. Мира, 17; зав. № 09112435; (Стационарная)
	ЭД 200-Т400-1РКМ1

	5.
	Шушенский муниципальный округ, с. Сизая, территория котельной школы; №6680; (Передвижная)
	АД 200-Т400-1Р

	6.
	Шушенский муниципальный округ, п. Зарничный, территория котельной; №2847; (Передвижная) 
	АД 100-Т400-1Р



Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения.

2.1.	Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения 

2.1.1.	Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.
2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:
- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;
- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.
2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения Шушенского муниципального округа могут послужить:
- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и гололед, и обледенение);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.
2.1.4. Наиболее вероятными в Шушенском муниципальном округе являются следующие сценарии аварийных ситуаций;
а) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей 
б) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей 
2.1.5. Наиболее опасными в Шушенском муниципальном округе по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций: 
а) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;
б) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций; 
в) возникновение недостатка (прекращения подачи) на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию по одному из вводов;
г) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;
д) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;
е) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;
2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Шушенского муниципального округа могут быть	:
- системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);
- источники тепловой энергии;
- тепловые сети и сооружения на них.
[bookmark: _Ref190963536][bookmark: _Toc136270218][bookmark: _Toc426063897][bookmark: _Toc191049794]Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения Шушенского муниципального округа представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1 Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения  Шушенского  муниципального округа:
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования (местный[footnoteRef:1], объектовый[footnoteRef:2]) [1:   Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.]  [2:  Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.] 

	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию
	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации.

	
	
	
	
	3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор)

	
	
	
	
	4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации.

	
	
	
	
	3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный) (топливо - уголь)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации

	
	
	
	
	3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии

	
	
	
	
	4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации

	
	
	
	
	5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Авария на теплотрассе
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации

	
	
	
	
	2.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве

	
	
	
	
	3. Оказать помощь пострадавшим

	
	
	
	
	4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов

	
	
	
	
	5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации

	
	
	
	
	2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта
	Блокирование работы объекта
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
Местный
	1. Сообщить о происшествии в пожарную службу

	
	
	
	
	2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	3.Принять меры по предотвращению пожара помещения 

	
	
	
	
	4.Оказать помощь пострадавшим 

	
	
	
	
	5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения

	
	
	
	
	6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов

	
	
	
	
	7. Вызвать пожарную команду

	
	
	
	
	8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации 

	
	
	
	
	9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары
	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый (локальный)
	1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру)

	
	
	
	
	3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования

	
	
	
	
	4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации

	
	
	
	
	5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	
	
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации

	
	
	
	
	2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования

	
	
	
	
	3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами




2.2. [bookmark: _Toc195254609] Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.
2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения о происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).
2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации, организацией, функционирующей в системах теплоснабжения Шушенского  муниципального округа, принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО. 
2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

[bookmark: _Toc195254610]2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в Шушенском муниципальном округе осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно с администрацией Шушенского муниципального округа и задействованными оперативными службами.  
2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующих организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком.  Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.
2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.
2.3.4. Приложением №1 к  «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:
- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;
- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.
2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.
Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице   2.2. 

[bookmark: _Ref190963581][bookmark: _Toc191049795]Таблица 2.2. Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети:
	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22

	1
	2-3
	27-36

	1,4
	2-3
	38-51



[bookmark: _Hlk117868676]2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях. 
[bookmark: _Ref190963612][bookmark: _Toc119080739][bookmark: _Toc136270220][bookmark: _Toc191049796]Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице 2.3.

Таблица  2.3.  Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях:
	№ п/п
	Вид
аварийной ситуации
	Время на устранение, час.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10



2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.
[bookmark: _Toc191054540]	

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

[bookmark: _Toc191054541]3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

	3.1.1. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений), связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа.
Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений), связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа, представлены в таблице 3.1Таблица .

[bookmark: _Ref190963645][bookmark: _Toc191049797]Таблица 3.1. Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений), связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа:
	Наименование организации (учреждения)
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	МКУ «Единая дежурно- диспетчерская служба» Шушенского округа
гп Шушенское, ул. Ленина,63 
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	операторы
	оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте

	69 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, гп Шушенское, 
ул. Фрунзе, 10

	дежурный караул (круглосуточно)
	оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле
	противопожарная техника

	 «Пожарный пост» МБУ «Чистый поселок»  Каптыревского  территориального подразделения Шушенского муниципального округа. Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, с. Каптырево  ул. Школьная д.23
	дежурный караул ( круглосуточно)
	состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле
	

противопожарная техника





	422 ПЧ с.Сизая КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, с. Сизая, ул. Ленина д.67
          

	дежурный караул ( круглосуточно)
	состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле
	

противопожарная техника




	«Пожарный пост» МБУ «Чистый поселок» Иджинского территориального подразделения Шушенского муниципального округа. Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, с. Иджа, ул. Большая, д.37Б
	дежурный караул ( круглосуточно)
	Состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле
	
противопожарная техника





	«Пожарный пост» МБУ «Чистый поселок» Субботинского территориального подразделения Шушенского муниципального округа.  Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, с. Субботино, ул. Ленина д.43
	дежурный караул ( круглосуточно)
	Состав в соответствии с табелем боевого расчета  отделения караула на пожарном автомобиле
	

противопожарная техника


	421 ПЧ п.Ильичево КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, п. Ильичево, ул. Производственная д.4
	дежурный караул ( круглосуточно)
	Состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле
	
противопожарная техника



	 «Пожарный пост» МБУ «Чистый поселок» Синеборского  территориального подразделения Шушенского муниципального округа. Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, п. Синеборск,  пер. Садовый д. 7
	Дежурный караул ( круглосуточно)
	Состав в соответствии с табелем боевого расчета отделении караула на пожарном автомобиле
	


противопожарная техника



	423 ПЧ с.Казанцево КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, с. Казанцево, ул. Енисейская, 17, пом. 4/5
	Дежурный караул ( круглосуточно)
	Состав в соответствии с табелем боевого расчета отделении караула на пожарном автомобиле
	


противопожарная техника



	Шушенская ПХС ГП КК «Лесопожарный центр»
Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, гп Шушенское, ул.Горького, 18
	Дежурный караул (сезонно)
	Состав в соответствии с штатным расписанием на пожарном автомобиле
	противопожарная техника

	МО МВД России «Шушенский» 
гп Шушенское, ул. Полукольцевая, 2. 
	дежурная часть (круглосуточно)
	оперативный дежурный 
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке  типовыми штатными расписаниями дежурных частей
	дежурный автомобиль

	Отделение Скорой медицинской помощи, гп Шушенское, ул. Первомайская, 54
	территориальная дежурная служба 
	фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	выездная бригада скорой медицинской помощи
	специализированная машина скорой помощи

	 Аварийно- диспетчерская газовая служба   гп Шушенское, ул. Горького, 23
	

дежурная служба (круглосуточно)
	оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	выездная аварийно-ремонтная бригада
	специализированный автомобиль

	Аварийная служба «Красноярскэнерго» Шушенский РЭС
 гп Шушенское,  ул. Пионерская, 26
	дежурная служба (круглосуточно)
	оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	выездная аварийно-ремонтная бригада
	специализированный автомобиль

	Аварийная служба Муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и электрические сети»  гп Шушенское, ул.  Пионерская, 14
	аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно)
	оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	выездная аварийно-ремонтная бригада
	специализированный автомобиль

	Аварийная служба управляющей компания ООО «Гарант»
гп Шушенское, 2 мкр, д.21 кв.42
	аварийно-диспетчерская служба
(круглосуточно)
	оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	аварийно-ремонтная бригада
	Специализированный автомобиль

	Аварийная служба управляющей компании ООО «Гарантия»
гп Шушенское, 2 мкр, д.21
	аварийно-диспетчерская служба
(круглосуточно)
	оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	аварийно-ремонтная бригада
	Специализированный автомобиль

	Аварийная служба управляющей компании ООО УК «Идеал» 
гп Шушенское, 
ул. Полукольцевая, 5
	аварийно-диспетчерская служба
(круглосуточно)
	Оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	Выездная аварийно-ремонтная бригада
	Специализированный автомобиль

	Аварийная  
служба управляющей компании «Арсенал» 
гп Шушенское, 
ул. Пионерская, 14
	аварийно-диспетчерская служба
(круглосуточно)
	Оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	Выездная аварийно-ремонтная бригада
	Специализированный автомобиль



[bookmark: _Toc191054542]3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа, в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.
[bookmark: _Hlk98433078]3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.
3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Шушенского муниципального округа, для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.
3.2.3.1. Количество сил и средств в МУП «ШТЭС» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Шушенского муниципального округа указаны в таблице 3.2.

[bookmark: _Ref190963685][bookmark: _Toc191049798]Таблица 3.2. Количество сил и средств в МУП «ШТЭС» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Шушенского муниципального округа:
	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	Муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и электрические сети» гп Шушенское, ул.  Пионерская, 14
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	дежурный диспетчер - 2 чел.
	средства связи на рабочем месте

	
	аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)
	состав: аварийная бригада в составе: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.
слесарь сантехник - 1 чел.; сварщик - 1 чел; электромонтер -1 чел.
	- автомобиль УАЗ 374195-05 -1 ед.; автомобиль ГАЗ Соболь - 27527 (грузовой фургон) -1 ед.; грузовой автомобиль МАВР-488520 - 1 ед.; автомобиль КАМАЗ 43253 КО-806 - 1 ед.; Экскаватор –погрузчик Borus BR-825 – 1 
ед.; Экскаватор одноковшовый пневмоколесный TYEX 180W -1 ед.; бензиновый генератор -1 ед.; сварочный генератор -1 ед.


	
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)
	состав: оператор котельной - 2 ед.; оператор ХВО –1 ед.
	средства связи на рабочем месте



3.2.3.2. Количество сил и средств в МУП «ШТЭС» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Шушенского муниципального округа  в таблице 3.3. 

[bookmark: _Ref190963720][bookmark: _Toc191049799]Таблица 3.3. Количество сил и средств в МУП «ШТЭС» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Шушенского муниципального округа:
	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	МКУ «Единая дежурно- диспетчерская служба Шушенского округа»  
( ЕДДС)  Красноярский край, гп Шушенское, ул. Ленина д.64
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	  диспетчеры - 2 чел.
	оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте

	МУП  «ШТЭС»  Красноярский край, гп Шушенское,
 ул. Пионерская д.14
	аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)
	состав: начальник смены – 1 чел,  
мастер – 4 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь сантехник - 1 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 1 чел.
	автомобиль самосвал - 1 ед.; передвижная ремонтная мастерская   - 1 ед.; экскаватор - 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.;
передвижной сварочный генератор – 1 ед.;
ацетиленовый генератор – 1 ед.;
газовые баллоны – 1 комплект

	
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)
	состав: оператор котельной - 2 ед.; оператор ХВО – 1 ед.
	средства связи на рабочем месте



3.2.3.3. Количество сил и средств в МУП «ШТЭС» для выполнения работ                                        по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Шушенского муниципального округа в таблице  3.4.

[bookmark: _Ref189748564][bookmark: _Toc191049800]Таблица 3.4. Количество сил и средств в МУП «ШТЭС» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Шушенского муниципального округа:
	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	МУП « ШТЭС» Красноярский край, гп Шушенское, ул. Пионерская д.14
	диспетчерская служба (в рабочее время)
	дежурный диспетчер - 2 чел.
	средства связи на рабочем месте

	
	аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)
	состав: мастер – 2 чел.; водитель – 1 чел.; бригадир – 1 чел.; слесарь сантехник – 1чел.
сварщик – 1 чел.
	передвижная ремонтная мастерская   - 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.; мотопомпа; сварочный генератор – 1 ед.; газовые баллоны – 1 комплект

	
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)
	оператор котельной - 2 ед.; оператор ХВО – 1 ед.
	средства связи на рабочем месте



3.2.4. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждые организация и учреждения, связанные с функционированием систем муниципального образования Шушенский муниципальный округ, должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации. 



Таблица 3.5. Перечень материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Шушенского муниципального округа:
	Наименование 
материала
	Диаметр 
трубы (арматуры), 
№
	Ед.изм.
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Труба стальная
	530
	м
	12

	Труба стальная
	377
	м
	12

	Труба стальная
	325
	м
	12

	Труба стальная
	219
	м
	24

	Труба стальная
	159
	м
	24

	Труба стальная
	133
	м
	24

	Труба стальная
	114
	м
	24

	Труба стальная
	108
	м
	24

	Труба стальная
	89
	м
	36

	Труба стальная
	76
	м
	36

	Труба стальная
	57
	м
	36

	Труба стальная
	40
	м
	36

	Труба стальная
	32
	м
	36

	Труба стальная
	25
	м
	36

	Труба стальная
	20
	м
	36

	Труба стальная
	15
	м
	36

	Отвод стальной
	530
	шт
	4

	Отвод стальной
	325
	шт
	4

	Отвод стальной
	219
	шт
	6

	Отвод стальной
	159
	шт
	6

	Отвод стальной
	133
	шт
	6

	Отвод стальной
	114
	шт
	10

	Отвод стальной
	108
	шт
	10

	Отвод стальной
	89
	шт
	10

	Отвод стальной
	76
	шт
	10

	Отвод стальной
	57
	шт
	10

	Отвод стальной
	40
	шт
	10

	Отвод стальной
	32
	шт
	10

	Отвод стальной
	25
	шт
	10

	Резьба
	15
	шт
	10

	Резьба
	20
	шт
	10

	Резьба
	25
	шт
	10

	Резьба
	32
	шт
	10

	Резьба
	50
	шт
	10

	Фланец
	219
	шт
	4

	Фланец
	159
	шт
	4

	Фланец
	133
	шт
	4

	Фланец
	114
	шт
	6

	Фланец
	108
	шт
	6

	Фланец
	89
	шт
	8

	Фланец
	76
	шт
	8

	Фланец
	57
	шт
	8

	Фланец
	40
	шт
	8

	Электроды
	№ 3
	кг
	50

	Электроды
	№ 4
	кг
	50

	Обезжиривание 
(уайт-спирит)
	 
	литр
	10

	Грунтовка
	 
	кг
	10

	Краска сурик
	 
	кг
	20

	Изовер
	 
	м2
	18

	Стеклоткань
	 
	м2
	45

	Паронит
	1
	кг
	10

	Паронит
	2
	кг
	15

	Паронит
	3
	кг
	18

	Паронит
	4
	кг
	20

	Резина техническая 
	5
	кг
	20

	Асбест шнуровой
	10
	кг
	10

	Асбест листовой
	8
	лист
	5

	Кирпич огнеупорный 
	 
	шт
	500

	Кирпич строительный
	 
	шт
	1000

	Кран шаровый муфтовый
	32
	шт
	10

	Кран шаровый муфтовый
	25
	шт
	10

	Кран шаровый муфтовый
	20
	шт
	10

	Кран шаровый муфтовый
	15
	шт
	10

	Кран шаровый
	325
	шт
	2

	Кран шаровый
	219
	шт
	4

	Кран шаровый
	159
	шт
	6

	Кран шаровый
	133
	шт
	6

	Кран шаровый
	108-114
	шт
	10

	Кран шаровый
	89
	шт
	16

	Кран шаровый
	76
	шт
	16

	Кран шаровый
	57
	шт
	20

	Кран шаровый
	40
	шт
	20

	Кран шаровый
	32
	шт
	20

	Кран 3-х ход.
	15
	шт
	30

	Набивка сальниковая
	 
	кг
	20

	Смазка графит
	 
	кг
	20

	Болты с гайками без размеров
	 
	кг
	130

	Болты с гайками
	6
	кг
	5

	Болты с гайками
	8
	кг
	5

	Болты с гайками
	10
	кг
	20

	Болты с гайками
	12
	кг
	20

	Болты с гайками
	14
	кг
	20

	Болты с гайками
	16
	кг
	20

	Болты с гайками
	18
	кг
	20

	Болты с гайками
	20
	кг
	20

	Кислород
	 
	балон
	10

	Ацетилен
	 
	балон
	10

	Пропан
	 
	балон
	6

	Колосники чугунные (Разные)
	 
	шт
	6

	Вариаторы ПМЗ
	 
	шт
	2

	Приводные ремни
	 
	шт
	16

	Шланг РВД 41х1851, резьба 33, шаг 2.
	 
	шт
	6

	Клапан пит. КРП-50
	 
	шт
	2

	Клапан предохранительный 17с-28нж
	80
	шт
	2

	Клапан предохранительный 17с-28нж
	50
	шт
	2

	Канат стальной Д16мм
	16
	м
	150

	Сталь листовая
	1 мм
	м2
	2,5

	Сталь листовая
	1,5 мм
	м2
	2,5

	Сталь листовая
	2 мм
	м2
	2,5

	Сталь листовая
	3 мм
	м2
	2,5

	Сталь листовая
	4 мм
	м2
	2,5

	Сталь листовая
	5 мм
	м2
	2,5

	Сталь листовая
	8 мм
	м2
	2,5

	Сталь листовая
	10 мм
	м2
	2,5

	Сталь листовая
	12 мм
	м2
	1

	Сталь листовая
	14 мм
	м2
	1

	Сталь листовая
	20 мм
	м2
	1

	Сталь листовая
	30 мм
	м2
	1

	Сталь угловая - Уголок стальной
	25
	м
	24

	Сталь угловая - Уголок стальной
	32
	м
	24

	Сталь угловая - Уголок стальной
	40
	м
	24

	Сталь угловая - Уголок стальной
	45
	м
	24

	Сталь угловая - Уголок стальной
	50
	м
	24

	Сталь угловая - Уголок стальной
	63
	м
	24

	Сталь угловая - Уголок стальной
	75
	м
	24

	Сталь угловая - Уголок стальной
	100
	м
	24

	Сталь круглая
	10
	м
	6

	Сталь круглая
	12
	м
	6

	Сталь круглая
	14
	м
	6

	Сталь круглая
	16
	м
	6

	Сталь круглая
	18
	м
	6

	Сталь круглая
	20
	м
	6

	Сталь круглая
	22
	м
	6

	Сталь круглая
	25
	м
	6

	Сталь круглая
	30
	м
	6

	Сталь круглая
	40
	м
	6

	Сталь круглая
	50
	м
	6

	Сталь круглая
	60
	м
	6

	Сталь круглая
	70
	м
	6

	Сталь круглая
	80
	м
	6

	Сталь круглая
	90
	м
	6

	Сталь круглая
	100
	м
	6

	Арматура стальная
	10
	м
	12

	Арматура стальная
	12
	м
	12

	Арматура стальная
	14
	м
	12

	Арматура стальная
	16
	м
	12

	Арматура стальная
	18
	м
	12

	Арматура стальная
	20
	м
	12

	Сталь шестигранник
	14
	м
	2

	Сталь шестигранник
	17
	м
	2

	Сталь шестигранник
	19
	м
	2

	Сталь шестигранник
	22
	м
	2

	Сталь шестигранник
	24
	м
	2

	Сталь шестигранник
	27
	м
	2

	Сталь шестигранник
	30
	м
	2

	Сталь шестигранник
	41
	м
	2

	Швеллер
	10
	м
	6

	Швеллер
	12
	м
	6

	Швеллер
	14
	м
	6

	Швеллер
	16
	м
	6

	Швеллер
	18
	м
	6

	Швеллер
	20
	м
	6

	Пруток бронза БрАЖ 9-4
	80 мм
	м
	1

	Фторопласт
	 
	кг
	50

	Насосы
	 
	 
	 

	КМ 100-80-160 
	 
	шт
	1

	КМ 80-65-160
	 
	шт
	1

	КМ 50-65-160
	 
	шт
	1

	Дымососы
	 
	 
	 

	ДН 6,3/1000
	 
	шт
	1

	Дымосос Дн-6,3-1500, ПР,0°,5,5кВт. 1500об/мин
	 
	шт
	1

	Вентиляторы
	 
	 
	 

	 ВЦ 14-46  2,2 кВт
	 
	шт
	1

	Вентилятор ВД2,8-3000 об/мин.ЛВ.
	 
	шт
	1

	Электродвигатели
	 
	 
	 

	5,5кВт/1000 d-32 
	 
	шт
	1

	Электродвигатель АИР100S2 4кВт 3000об/мин
	 
	шт
	1

	Электродвигатель 18,5 кВт.970об/мин. А180М6У3
	 
	шт
	1

	Электродвигатель 11 кВт.793об/мин. 5АМХ160М8У3
	 
	шт
	1

	А180М6У3 3кВт. 700об/мин. АИР112МВ8УТ
	 
	шт
	1

	22 кВт   3000 об/мин.
	 
	шт
	1

	18 кВт   3000 об/мин.
	 
	шт
	1

	15 кВт   3000 об/мин.
	 
	шт
	1

	7,5 кВт   3000 об/мин.
	 
	шт
	1

	5,5 кВт   3000 об/мин.
	 
	шт
	1

	2,2 кВт   3000 об/мин.
	 
	шт
	1

	Манометр
	 
	шт
	10

	Выключатель 3п25А
	 
	шт
	2

	Выключатель 3п40А
	 
	шт
	2

	Выключатель 3п63А
	 
	шт
	2

	Выключатель 3п100А
	 
	шт
	2

	Выключатель 1п16А
	 
	шт
	2

	Выключатель 1п25А
	 
	шт
	2

	Выключатель 1п32А
	 
	шт
	2

	Контакторы
	 
	 
	 

	КМЭ-25А
	 
	шт
	1

	КМЭ-32А
	 
	шт
	1

	КМЭ-40А
	 
	шт
	1

	КМЭ-63А
	 
	шт
	1

	Реле
	 
	 
	 

	РТЭ-23-32А
	 
	шт
	1

	РТЭ-30-40А
	 
	шт
	1

	РТЭ-37-50А
	 
	шт
	1

	Контроллер DEKONT
	 
	шт
	1

	Комплект прокладок на аппарат 
теплообменный  пластинчатый НН№47
	 
	шт
	10




[bookmark: _Toc191054543]Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

[bookmark: _Toc195254615]На территории Шушенского муниципального округа  деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет одна ресурсоснабжающая организация - МУП Шушенского района «Тепловые и электрические сети» (МУП «ШТЭС»), которая является единой теплоснабжающей организацией в соответствии со схемами теплоснабжения. 

[bookmark: _Toc191054546]Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.

[bookmark: _Toc191054547]5.1. Состав сил и средств  для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
5.1.1. Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения Шушенского муниципального округа привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения: 
а) в администрации Шушенского муниципального округа:
- первый заместитель главы Шушенского муниципального округа, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- начальник и специалисты подразделения администрации Шушенского муниципального округа, курирующие жилищно-коммунальное хозяйство;
- операторы Единой дежурно - диспетчерской службы Шушенского округа (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.
б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения Шушенского  муниципального округа:
- главный инженер; 
- диспетчер аварийно-диспетчерской службы; 
- персонал производственно-технической службы; 
- инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;
- члены аварийно-ремонтных бригад.
в) в оперативных службах, обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения Шушенского муниципального округа,  только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:
- оперативный дежурный персонал; 
- выездные бригады, выездные аварийно-ремонтные бригады в соответствии  с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.
г) в экстренных оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения Шушенского муниципального округа только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:
- оперативный дежурный персонал; 
- выездные аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утвержденными, в установленном порядке, штатными расписаниями.
д) в организациях, управляющих многоквартирными домами:
- персонал аварийно-диспетчерской службы.
5.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях, связанных с функционированием   систем   Шушенского муниципального округа, требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc195254618]
5.2.  Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

5.2.1. Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в Шушенском муниципальном округе осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.
5.2.2. При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:
а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб); 
б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, привлекаемых организаций).
5.2.3. Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.
Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблице 5.1. 

[bookmark: _Ref190963866][bookmark: _Toc191049803]Таблица 5.1. - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия:
	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова 

	
	

	Муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и электрические сети»
 гп Шушенское, ул. Пионерская, 14
	немедленно, Ч+0ч.30мин.


	69 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, гп Шушенское, ул. Фрунзе, 10

	Ч+0ч.10 мин. в городской местности;
Ч+0ч.20 мин. в сельской местности
(ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	«Пожарное депо» МБУ «Чистый поселок»  Каптыревского  территориального подразделения Шушенского муниципального округа. Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, с. Каптырево  ул. Школьная д.23
	Ч+0ч.10 мин. в городской местности;
Ч+0ч.20 мин. в сельской местности
(ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	422 ПЧ с.Сизая КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, с. Сизая, ул. Ленина д.67
          

	Ч+0ч.10 мин. в городской местности;
Ч+0ч.20 мин. в сельской местности
(ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	«Пожарная Охрана» МБУ «Чистый поселок» Иджинского территориального подразделения Шушенского муниципального округа. Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, с. Иджа, ул. Большая, д.37Б
	Ч+0ч.10 мин. в городской местности;
Ч+0ч.20 мин. в сельской местности
(ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	«Пожарная Охрана» МБУ «Чистый поселок» Субботинского территориального подразделения Шушенского муниципального округа.  Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, с. Субботино, ул. Ленина д.43
	Ч+0ч.10 мин. в городской местности;
Ч+0ч.20 мин. в сельской местности
(ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	421 ПЧ п.Ильичево КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, п. Ильичево, ул. Производственная д.4
	Ч+0ч.10 мин. в городской местности;
Ч+0ч.20 мин. в сельской местности
(ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	«Пожарный пост» МБУ «Чистый поселок» Синеборского  территориального подразделения Шушенского муниципального округа. Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, п.Синеборск,  пер. Садовый д. 7
	Ч+0ч.10 мин. в городской местности;
Ч+0ч.20 мин. в сельской местности
(ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	423 ПЧ с.Казанцево КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, с. Казанцево, ул. Енисейская, 17, пом. 4/5
	Ч+0ч.10 мин. в городской местности;
Ч+0ч.20 мин. в сельской местности
(ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	Шушенская ПХС ГП КК «Лесопожарный центр»
Красноярский край, Шушенский муниципальный округ, гп Шушенское, ул.Горького, 18
	Ч+0ч.10 мин. в городской местности;
Ч+0ч.20 мин. в сельской местности
(ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	МО МВД России «Шушенский» 
гп Шушенское, ул. Полукольцевая, 2. 
	незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей)
(п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»)

	Отделение Скорой медицинской помощи, гп Шушенское, ул. Первомайская, 54
	Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме;
Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме
(п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»)

	Аварийная служба «Красноярскэнерго» Шушенский РЭС
 гп Шушенское,  ул. Пионерская, 26
	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)


5.2.4. При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.
5.2.5. Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Шушенского муниципального округа определенный организациями (учреждениями) на 2026 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

5.3. [bookmark: _Toc195254619] Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

5.3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Шушенского муниципального округа и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.
Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия. 
Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.
Форма Блок-схемы действий ответственных лиц Шушенского муниципального округа по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения приведена на рисунке 5.1. 
5.3.2. Обязанности оператора единой дежурно - диспетчерской службы Шушенского округа (ЕДДС).
Оператор ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:
а) оповещает в течение 30 минут администрацию муниципального образования;
б) прием-передача сигналов управления, оповещение населения (при необходимости);
в) уточняет порядок взаимодействия и координирует диспетчерскую.
5.3.3. Обязанности ответственного лица, в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни   и комфортного проживания людей.
В случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей руководство аварийно-ремонтными работами возлагается, как правило, на первого заместителя главы Шушенского муниципального округа, ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее – ответственный руководитель работ), который координирует свои действия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шушенского муниципального округа в соответствии с настоящим Планом действий.
Ответственный руководитель работ действует следующим образом:
а) направляет и руководит аварийно-ремонтной бригадой;
б) создает и собирает штаб, контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам;
в) через организации, управляющие многоквартирными домами, и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей.
5.3.4. Обязанности главного инженера организации, функционирующей в системах теплоснабжения Шушенского муниципального округа (далее – Главный инженер).
Главный инженер организации действует следующим образом:
а) прибывает на место аварийной ситуации;
б) организует спасательные работы, эвакуацию, принимает меры по сохранению имущества, меры по нераспространению аварийной ситуации;
в) по результатам моделирования определяет объем последствий сценария развития аварийной ситуации;
г) обмен информацией о переключениях и установлениях гидравлического и теплового режимов;
д) при необходимости направляет резервную ремонтную бригаду. 
5.3.5. Обязанности диспетчера аварийно-диспетчерской службы организации, функционирующей в системах теплоснабжения Шушенского муниципального округа (далее - Диспетчер АДС)
Диспетчер АДС действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:
а) извещает об обнаружении аварийной ситуации;
б) анализирует информацию о масштабе аварии и возможным последствиям;
в) руководит работами до прибытия главного инженера и аварийно-ремонтной бригады;
г) фиксирует показатели в оперативном журнале;
д) моделирует сценарий развития последствий аварийной ситуации;
е) информирует о результатах.
5.3.6. Обязанности персонала аварийно-ремонтной бригады организации, функционирующей в системах теплоснабжения Шушенского муниципального округа.
Персонал аварийно-ремонтной бригады действует незамедлительно следующим образом:
а) получает наряд-допуск на устранение аварии;
б) прибывает на место аварии с необходимым инструментом и оборудованием (при необходимости со спец.техникой);
в) получает целевой инструктаж на проведение работ;
г) производит работы по устранению аварии;
д) включает отремонтированное оборудование в нормальный режим работы.
5.3.7. Обязанности инженерно-технических работников, операторов (машинистов) дежурной смены котельной организации, функционирующей в системах теплоснабжения Шушенского муниципального округа (далее – персонал котельной)
Персонал котельной действует в круглосуточном режиме следующим образом:
а) аварийно останавливает вышедшее из строя оборудование;
б) извещает об обнаружении аварийной ситуации диспетчера ОДС, руководителя;
в) выполняет пуск резервного оборудования в работу;
г) выходит на рабочие параметры;
д) извещает диспетчера ОДС о выходе на рабочие параметры.
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[bookmark: _Ref190964476][bookmark: _Toc190964992]Рисунок 5.1. – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц Шушенского муниципального округа по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения

[bookmark: _Toc191054550]Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных тепло генераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.
6.2.  О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.
6.3. Первый заместитель главы Шушенского муниципального округа, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию)  и направляет его в пресс-службу администрации Шушенского муниципального округа не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба администрации Шушенского муниципального округа, после согласования с главой Шушенского муниципального округа, размещает информацию на официальном сайте администрации Шушенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов.
6.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения,  Глава Шушенского муниципального округа, первый заместитель главы Шушенского муниципального округа, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с  затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.
6.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года на территории Шушенского муниципального округа объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.
6.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд Главы Шушенского муниципального округа и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа, на место технологического нарушения.
6.7. Выезд на место аварии руководителей администрации Шушенского муниципального округа должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:
- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;
- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;
- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.
В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения Шушенского муниципального округа, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава Шушенского муниципального округа отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы комиссии по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Шушенского муниципального округа.
6.8. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:
- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами, и (или) в ЕДДС Шушенского округа по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;
- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;
- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;
- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;
- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;
- оповещение населения, проживающего на территории муниципального образования, о происшествии;  
- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.
6.9. Жителям, проживающим на территории муниципального образования, в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:
- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;
- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа; 
- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;
- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;
- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации Шушенского муниципального округа.

[bookmark: _Toc191054551]Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного                                     и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации Шушенского муниципального округа. 
7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.
[bookmark: 100118]7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:
- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;
- аварийный запас средств индивидуальной защиты;
- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 
- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее. 
[bookmark: 100121]7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости администрацией Шушенского муниципального округа.
Материально-технические средства, которые должны быть задействованы                                        в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.
7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте - комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы, имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.
Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа, совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):
- с администрацией Шушенского муниципального округа (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей - непосредственное руководство заместителем главы района по жилищно-коммунальным и инфраструктурным вопросам, ответственным за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);
- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);
- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (Пожарно-спасательная части МЧС России, МО МВД России «Шушенский», отделением Скорой медицинской помощи, аварийной газовой службой);
- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения, - МУП «ШТЭС»;
- с организациями, управляющими многоквартирными домами.
7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Шушенский муниципальный округ, за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.
Финансовые средства  и материальные  ресурсы для обеспечения операций                                        по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующих способов:
- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;
- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
- заключением договора банковской гарантии;
- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации. 
Формирующие резервы финансовых средств  должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.
7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пожарно-спасательными частями МЧС России в случае возгорания, по вызову.
[bookmark: 100080]7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.
[bookmark: 100081]7.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются отделением Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.
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Раздел 8. Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуации


8.1.  Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций.

8.1.1. Применение организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах 
8.1.2. Теплоснабжения возможно осуществлять с использованием базы данных электронной модели систем теплоснабжения и программно-расчетного комплекса Zulu.
8.1.3. Последовательность электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций описана ниже:
I. Начало работы
Выберите в меню "Задачи" пункт "Коммутационные задачи". 
II. Выбор слоя сети
Для выбора слоя, в котором будут решаться коммутационные задачи нажмите кнопку "Слой..." и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой сети. Нажмите кнопку «ОК».
III. Настройки
Нажмите кнопку "Настройки" для вызова диалога настроек программы.
IV. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях
Программное обеспечение Zulu Thermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений на тепловой сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.
Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.
Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:
- включение/выключение;
- дросселирование;
- изменение частоты вращения привода.
Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.
При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.
Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки. Для потребителей переключением является любое из следующих действий:
- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;
- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;
- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.
Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.
Режим Моделирование переключений позволяет оперативно получать ответы  на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.
V. Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные.
Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель определенных изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.
Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу.
Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.
VI. Анализ переключений
Выполнение команды "Анализ переключений" позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д), вызванных аварийной ситуацией. Также при работе с этой функцией производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления        при данных изменениях в сети. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски и выводятся в отчет.
Для начала работы необходимо задать список переключаемых объектов, участка тепловой сети, на котором рассматривается возникновение аварийной ситуации. Для этого выбирается закладка «Анализ переключений». В режиме выделить [image: ]указывается на карте аварийный участок или на этом участке арматуру, для которых необходимо произвести переключение (слой сети при этом должен быть активным). Далее необходимо нажать кнопку [image: ]на панели диалога. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список все необходимые для анализа объекты.
Необходимо выделить нужный объект из набранного списка и выбрать в поле «Действие» необходимый вид переключения.
После выбора переключения на карте автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей. На схеме выделяются элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону отключения. 
При необходимости возможно удалить раскраску с помощью кнопки[image: ]. 
При выполнении команды "Анализ переключений" реализуются следующие виды переключений:
- «Включить». Режим объекта устанавливается на «Включен»;
- «Выключить». Режим объекта устанавливается на «Выключен»;
- «Изолировать от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура; 
- «Отключить от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура. 
Изображение позволяет визуализировать результаты расчеты и определить оптимальные действия персонала. На ней с привязкой к объектам на карте, показано оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае нештатной аварийной ситуации.
На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно  по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:
- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;
- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений. 
Анализ переключений в тепловой сети производится с учетом выбранных переключений для объектов из списка и включает в себя:
- поиск попавших под отключение объектов тепловой сети;
- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией;
- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски и вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их экспорта в формат MS Excel или HTML.
Для выполнения расчета необходимо нажать кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов расчета. 
Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети  и итоговые значения результатов расчета. 
Итоговые значения по потребителям содержат следующие значения:
а) Для тепловой сети:
- объем воды в подающем трубопроводе;
- объем воды в обратном трубопроводе;
- расчетная нагрузка на отопление;
- расчетная нагрузка на вентиляцию;
- расчетная средняя нагрузка на ГВС;
- объем воды в системе отопления;
- объем воды в системе вентиляции;
- объем воды в системе ГВС;
- суммарный объем воды.
б) Итоговые значения по обобщенным потребителям: 
- объем воды в подающем трубопроводе;
- объем воды в обратном трубопроводе;
- расход воды на системы отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;
- расход воды на открытый водоразбор.
VII. Поиск в слое подложке 
Поиск в слое подложке позволяет осуществить поиск в заданном слое объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет.
Для ввода исходных данных необходимо выполнить следующие действия:
а) Выберите закладку "Поиск в слое подложке".
б) Выберите c помощью переключателей "Учитывать потребителей" необходимые условия поиска: 
- Всех в сети. Поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;
- Из группы. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;
- Из списка. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в список в окне диалога, перед началом поиска необходимо добавить потребителей в список. Для этого выделите в режиме [image: ]на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажмите кнопку [image: ]на панели диалога. Выбранный потребитель добавится в список                                  в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей. 
Для поиска в слое подложке необходимо выполнить следующие действия:
Для выполнения поиска нажмите кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов поиска и выполнится раскраска слоя-подложки в зависимости от режимов потребителей и выбранных настроек. 
Каждая запись результирующей таблицы соответствует потребителю                                                     и соответствующему объекту слоя подложки и содержит заданные в настройках поля из баз данных, а также информацию о текущем режиме потребителя. 
При необходимости вы можете удалить раскраску с помощью кнопки[image: ]
VIII. Настройки 
Слой сети. В диалоге настроек выберите закладку "Слой сети". В выпадающем списке  с помощью левой кнопки мышки выберите нужный слой сети и в списке видов сети выберите соответствующий вид сети.
Анализ переключений. В диалоге настроек выберите закладку "Анализ переключений". В верхнем списке отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети.
Для того, чтобы определенный тип элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет. Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите напротив названия типа галочку.
При выделении названия типа в верхнем разделе, в списке Доступные поля отобразится список всех полей базы данных текущего выбранного типа, которые могут быть включены  в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.
Слой подложка. В диалоге настроек выберите закладку "Слой подложка".
В верхнем списке, в разделе "Слой подложка" отображается перечень слоев карты.  Для выбора нужного слоя, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети, с помощью левой кнопки мыши установите галочку. В левом нижнем списке содержится список всех полей базы данных выбранного слоя, которые могут быть включены в отчет. В правом нижнем списке содержится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.
В верхнем списке, в разделе "Слой сети" отображается перечень типов потребителей слоя сети. Выберите нужный тип потребителей, для которых будет осуществляться поиск в слое подложке и задайте необходимые для вывода в отчет поля.
Опция "Выводить отчет": кроме тематической раскраски объектов слоя подложки, результаты поиска выводятся в браузер "Просмотр результата". 
Опция "Раздельный отчет по режимам": в браузере "Просмотр результата" результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.
IX. Раскраска
Для проведения раскраски в диалоге настроек выберите закладку "Раскраска".
Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети позволяет задать стиль и цвет заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Режим "Не определен" соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры. 
Раскраска отключенных/изолированных участков сети позволяет задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля и цвета нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры. 
X. Работа со списком объектов
При работе со списком объектов в него возможно добавлять объекты из активного слоя карты. Для этого необходимо выделить объект на карте в режиме[image: ] и нажать кнопку[image: ]. Для удаления объекта из списка выделите его в списке и нажмите кнопку[image: ]. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. При выбранной закладке "Анализ переключений", с помощью кнопок [image: ] и [image: ] вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети.

8.2. [bookmark: _Toc195254625] Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.2.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполняется дежурным диспетчером АДС организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.
8.2.2. Дежурный диспетчер АДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:
– уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);
– уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорно-регулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;
– уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);
– уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;
– уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).
[bookmark: _Hlk117246648]8.2.3. Дежурный диспетчер АДС для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок выполняет следующие действия:
- активирует модуль «Коммутационные задачи» электронной модели системы теплоснабжения;
- для начала работы включает необходимые слои электронной модели системы теплоснабжения. 
- задает список переключаемых объектов, участков тепловой сети, на которых возникла аварийная ситуация.
- реализует команду "Анализ переключений", что позволит рассчитать изменения в тепловой сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети, вызванных аварийной ситуацией, провести расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях  в тепловой сети;
- после выбора переключения на карте местности отображенной на мониторе автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей. 
На схеме с привязкой к объектам на карте местности:
Изображение, при реальной аварийной ситуации позволит дежурному диспетчеру АДС визуализировать результаты расчетов и на их основании спрогнозировать оптимальные действия персонала. 
8.2.4. Для снижения негативных последствий от происшествия дежурный диспетчер АДС на основе данных, полученных при электронном моделировании оперативно сообщает по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:
- список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений; 
- список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;
- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;
8.2.5. С применением электронной модели при аварийной ситуации дежурный диспетчер может также проводить расчеты объемов и нагрузок систем теплопотребления  при изменениях в тепловой сети; выгружать результаты расчетов в электронных таблицах  в формате Excel или HTML, а также выводить их при необходимости на печать и осуществлять другие действия.

8.3. [bookmark: _Toc195254626]Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования

8.3.1. При моделировании сценариев развития аварийных ситуаций в системах теплоснабжения рассматривается пониженный (аварийный) уровень теплоснабжения, при котором подача потребителям аварийной нормы тепловой энергии в ходе ликвидации отказов участков тепловых сетей или отказов запорно-регулирующей арматуры.
8.3.2. Электронное моделирование гидравлических режимов работы систем теплоснабжения при пониженном (аварийном) уровне теплоснабжения может выполняться  в программно-вычислительном комплексе Zulu. Результатом моделирования является пьезометрический график по пути, построенному оператором электронного моделирования, как иллюстрация результатов гидравлического расчета тепловой сети в аварийном уровне теплоснабжения, и как наглядное отображение давлений и расходов теплоносителя по длине тепловой сети и в тепловых пунктах потребителей.
8.3.3. В Плане действий должны быть рассмотрены результаты применения электронного моделирования аварийных ситуаций систем теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии, где согласно утвержденной схемы теплоснабжения возможны в случае возникновения аварийной ситуации переключения (резервирование между источниками тепловой энергии и (или) участками тепловых сетей, с целью обеспечения теплом зданий, отключенных в результате происшествия.


[bookmark: _Toc191054557]Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

9.1. [bookmark: _Toc191054558]Ознакомление с ПЛАС.

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений), указанных в разделе 5 ПЛАС:
-   в экстренных оперативных службах;
– в администрации Шушенского муниципального округа: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;
– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;
– в организациях, управляющих многоквартирными домами.
9.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.
9.1.3. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях), указанных в разделе 5 ПЛАС, по решению руководителя организации (учреждения) для постоянного ознакомления с ним персонала.
9.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений), указанных в разделе 5 ПЛАС, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа, не ознакомленных с ПЛАС.
9.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией Шушенского муниципального округа  и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. 
9.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут первый заместитель главы Шушенского муниципального округа, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, и главные инженеры теплоснабжающих (тепло сетевых) организаций Шушенского муниципального округа.

9.2. [bookmark: _Toc191054559]Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа являются:
-  настоящий ПЛАС;
- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и тепло потребляющих установок;
- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики                                      и т.п. организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом ПЛАС;
- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии.
Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа, приведен в таблице 9.1Таблица .

[bookmark: _Ref190964316][bookmark: _Toc136270244][bookmark: _Toc191049808]Таблица 9.1. Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа:
	№ п/п
	Наименование документа
	Краткое содержание

	1
	Оперативный журнал
	Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима.
Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре

	2
	Список ремонтного и руководящего персонала 
	Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ 

	3
	Список телефонов городских организаций
	Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций

	4
	Суточная ведомость теплосети
	Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки

	5
	Оперативная схема тепловых сетей
	Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени

	6
	Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру
	Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети)

	7
	Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы
	Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу

	8
	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
	Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ

	9
	Бланк переключений
	Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении

	10
	Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок
	Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление

	11
	Журнал дефектов
	Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка

	12
	Книга жалоб абонентов
	Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах

	13
	График работы дежурного персонала
	Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей

	14
	Список ответственных руководителей и производителей работ
	Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов

	15
	Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью
	Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов

	16
	Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях
	Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов

	17
	Положение о диспетчерской службе тепловых сетей
	Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерской службе с другими подразделениями предприятия теплосети

	18
	Положение (должностная инструкция)
	Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места)

	19
	Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)
	Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места

	20
	Инструкции по эксплуатации оборудования
(систем, сооружений)
	Инструкции   по   эксплуатации   основного   и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом цеха РТС, включая вопросы безопасности

	21
	График текущего ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	22
	График капитального ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	23
	Режимная карта работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период)
	Режимная карта, температурный график.

	24
	Карта установок технологических защит
	Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени

	25
	Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети)
	Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района)

	26
	Схема тепловых сетей
	Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры

	27
	Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции)
	Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов

	28
	Планшетная схема на отдельный участок
	Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых    камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий

	29
	Принципиальная схема магистральных сетей
	Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений

	30
	Перечень работ, проводимых по нарядам
	Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером МУП «ШТЭС»

	31
	Наряд-допуск
	Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы



9.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
9.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.
Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.
9.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

[bookmark: _Toc191054560]Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

[bookmark: _Toc189148950][bookmark: _Toc190965677][bookmark: _Toc191054561]10.1. Общие сведения

	Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа, сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.
[bookmark: _Toc190965678]
[bookmark: _Toc191054562]10.2. Сведения об ответственных лицах

10.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации Шушенского муниципального округа, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Шушенский муниципальный округ, представлен в таблице 10.1.

[bookmark: _Ref190965816][bookmark: _Toc190965472][bookmark: _Toc191049809]Таблица 10.1. Перечень ответственных лиц по администрации Шушенского муниципального округа, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Шушенский муниципальный округ:
	№
п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Администрация Шушенского муниципального округа, адрес места расположения Красноярский край, гп Шушенское, ул. Ленина, 64

	1
	Джигренюк Д.В.
	Глава Шушенского муниципального округа
	8 (39139) 3-18-53

	2
	Казаков А.Н.
	Первый заместитель главы Шушенского муниципального округа
	8 (39139) 3-17-74

	3
	Каштункова Н.Н.
	Начальник отдела благоустройства, ЖКХ и дорожной деятельности
	8(39139) 3-17-27



10.2.2. Перечень ответственных лиц по муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа, представлен в таблице 10.2.

[bookmark: _Ref190965856][bookmark: _Toc190965473][bookmark: _Toc191049810]Таблица 10.2. Перечень ответственных лиц по муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа:
	№
п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Шушенского округа, адрес места расположения Красноярский край, гп Шушенское, ул. Ленина, 63

	1
	МКУ «Единая дежурно  - диспетчерская служба» Шушенского округа
	Оператор
	112
8(39139) 3-75-95




10.2.3. Перечень ответственных лиц по экстренным оперативным службам на территории Шушенского муниципального округа, связанным с функционированием систем теплоснабжения, представлен в таблице 10.3.

[bookmark: _Ref190965900][bookmark: _Toc191049811][bookmark: _Toc190965474]Таблица 10.3. Перечень ответственных лиц по экстренным оперативным службам на территории Шушенского муниципального округа, связанным с функционированием систем теплоснабжения
	№
п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	1
	69 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
	Оперативный дежурный
	101, 112,
8(39139) 3-21-62

	2
	МО МВД России «Шушенский» 
	Оперативный дежурный 
	102, 112, 
8(39139) 2-73-50

	3
	Отделение Скорой медицинской помощи
	Дежурная служба
	103, 112,
8(39139) 3-13-36

	4
	Шушенская Аварийно- диспетчерская газовая служба
	Оперативный дежурный
	104, 112,
8(39139) 3-51-55




10.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (тепло сетевым) организациям, функционирующим на территории Шушенского муниципального округа, представлен в таблице 10.4.

[bookmark: _Ref190965946][bookmark: _Toc191049812][bookmark: _Toc190965475]Таблица 10.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (тепло сетевым) организациям, функционирующим на территории Шушенского муниципального округа:
	№
п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского район «Тепловые и электрические сети», Красноярский край, гп Шушенское, ул. Пионерская, 14

	1
	Щербаков А.П.
	Директор
	8 (39139) 3-19-80

	2
	Корочкин В.Н.
	Главный инженер по теплоснабжению
	8 (39139) 3-38-02

	3
	Глубышев К.П.
	Начальник ПТО
	8 (39139) 3-44-85

	4
	Аварийно-диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер
	8-800-350-64-70



10.2.5. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа, представлен в таблицеТаблица 10.5.

[bookmark: _Ref190965988][bookmark: _Toc191049813][bookmark: _Toc190965476]Таблица 10.5. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Шушенского муниципального округа:
	№
п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Аварийная служба «Красноярскэнерго» Шушенский РЭС, Красноярский край,                   гп Шушенское, ул. Пионерская, 26

	1
	Погодин.А.В.
	Начальник
	8 (39139) 3-18-36

	2
	Полежаев В.Г. 
	Главный инженер
	8 (39139) 3-18-36


	3
	Аварийно- диспетчерская служба
	Оперативный дежурный 
	8(39139)3-18-36



10.2.6. Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории Шушенского муниципального округа, представлен в таблице 10.6.

[bookmark: _Ref190966138][bookmark: _Toc191049817][bookmark: _Toc190965480]Таблица 10.6. Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории Шушенского муниципального округа:
	№
п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Общество с ограниченной ответственностью УК «Гарантия», Красноярский край, гп Шушенское, 2 мкр.,21

	1
	Остапов О.В.
	Директор
	8-953-585-16-27

	2
	Аварийно-диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер
	8-950-407-05-00

	Общество с ограниченной ответственностью УК «Гарант», Красноярский край, гп Шушенское, 2 мкр.,21

	1
	Остапов О.В.
	Директор
	8-953-585-16-27

	2
	Аварийно-диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер
	8-950-407-05-00

	Общество с ограниченной ответственностью УК «Идеал», Красноярский край, гп Шушенское, ул. Полукольцевая, 5

	1
	Винделович В.П.
	Директор
	8-983-200-99-12

	3
	Аварийно-диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер
	8-923-310-76-40

	Общество с ограниченной ответственностью УК «Арсенал», Красноярский край, гп Шушенское, ул. Пионерская, 14

	1
	Панарин К.М.
	Директор
	8-923-585-11-89
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